___________________________________________

9 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

___________________________________________

9 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

9.1 – RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS

Este documento apresenta as recomendações operacionais para que o sistema de abastecimento de água possa ser mantido de maneira adequada durante todo o período de vida útil do projeto, indicando procedimentos usuais para que sejam executadas ações preventivas e corretivas nas unidades que compõe o sistema.

É importante destacar que a EMPREITEIRA deverá promover uma pré-operação do sistema, bem como uma operação assistida por um período de 60 dias, sendo que essa operação assistida tem como principal objetivo a transferência de conhecimento para o prestador de serviços regularmente instituído, treinando sua equipe de profissionais para que a mesma possa operar e manter o sistema de maneira adequada.

9.2 – PRÉ-OPERAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E TESTES DE ACEITAÇÃO

Pré-Operação - inicia-se após a conclusão de todos os trabalhos de construção e montagem, inclusive pintura e operações de limpeza, e compreenderá os testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas de operação, calibração das seguranças e ajustes dos controles. Destina-se essencialmente à verificação e correção de montagens dos equipamentos e ao preparo destes para o período de operação assistida e para os testes de aceitação. Nesta fase os operadores do prestador de serviços apenas acompanharão os trabalhos que serão desenvolvidos pela EMPREITEIRA e que deverão ser conduzidos por técnicos dos fabricantes de equipamentos.

Operação Assistida – nesta etapa, seguindo-se o período de pré-operação, a equipe designada pela EMPREITEIRA iniciará as atividades de operação assistida, que deverão ocorrer por um período de 60 (sessenta) dias, por meio da qual, i) será promovida a capacitação dos técnicos da equipe apresentada pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS, ii) serão realizadas diversas outras atividades pertinentes ao início de operação do sistema; e, iii) será realizada a operação e manutenção de todos os componentes do sistema de abastecimento de água construído, a ser feita em conjunto com a equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, a qual será integralmente assistida e orientada pelos técnicos da EMPREITEIRA.

9.3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS DA OPERAÇÃO ASSISTIDA

- Promover o treinamento teórico/prático envolvendo as unidades componentes do Sistema de Abastecimento de Água.

- Interpretar os projetos e parâmetros de monitoramento do sistema, para início de operação assistida;

- Interpretar os manuais dos equipamentos, monitoramento para eficiência dos mesmos e cobrança junto aos fornecedores sobre eventuais defeitos;

- Realizar a conservação e limpeza de todas as áreas das elevatórias, reservatórios e ETA;

- Emitir os relatórios sobre os testes de eficiência dos equipamentos instalados;

- Quando for o caso, orientar o PRESTADOR DE SERVIÇOS no atendimento às exigências dos órgãos ambientais, no que concerne às licenças de instalação e de operação, bem como de suas renovações;

- Articular com o PRESTADOR DE SERVIÇOS os encaminhamentos para estabelecer os procedimentos e acordo documental com organismo especializado, visando à realização de ensaios de laboratório para o monitoramento do desempenho da ETA, podendo ser um SAAE existente em região próxima, a DESO (Companhia de Água e Esgotos de Sergipe), ou outro órgão que demonstre capacidade para a realização dos serviços;

- Confeccionar de forma definitiva, o manual de operação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, inserindo todas as especificidades observadas nos equipamentos e nas unidades operacionais que comporão o sistema a ser implantado.

Os objetivos gerais serão atendidos dentro das seguintes principais diretrizes:

9.4 – CAPACITAÇÃO

Objetivando fornecer aos técnicos do PRESTADOR DE SERVIÇOS, uma preparação sólida que lhes permita operar e manter de forma mais correta e segura o Sistema de Abastecimento de Água a ser implantado, deverá ser ministrado pela EMPREITEIRA um curso de capacitação (treinamento teórico/prático) para operação e manutenção do sistema de abastecimento de água implantado.

O referido curso deverá ser voltado, também, para proporcionar uma relação satisfatória entre a operação e manutenção do empreendimento e o meio ambiente. Da mesma forma, o curso deverá formar a consciência de que o PRESTADOR DE SERVIÇOS terá como responsabilidade a adequada operação e manutenção do sistema, uma vez que o mesmo passará a estar presente na vida dos moradores e que em face de qualquer ocorrência inadequada dos serviços, passarão a exigir do PRESTADOR DE SERVIÇOS a pronta atenção de seus técnicos, para a solução dos problemas surgidos.

O conteúdo detalhado do curso deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO antes do final das obras, no período que antecede à fase de pré-operação do sistema, e deverá, no mínimo, tratar sobre:

- Noções básicas na área de engenharia sanitária envolvendo os conceitos pertinentes, características da qualidade de água bruta e potável em termos qualitativos e quantitativos, tipos de sistemas de Abastecimento de Água existentes, os elementos constituintes destes sistemas (ligações prediais, rede de distribuição de água, reservação, estações elevatórias, estações de tratamento, adutoras, etc.) e suas funções, necessidade de tratamento da água e atendimento à Portaria 518/04 do Ministério da Saúde, com foco nos principais itens a serem atendidos bem como nas faixas de tolerância existentes, além dos cuidados com a água tratada no intuito de manter sua potabilidade até o domicílio do usuário.

O projeto do sistema de Abastecimento de Água implementado deverá ser apresentado aos treinandos, de modo a permitir que estes tenham um perfeito conhecimento do tipo de sistema com que irão trabalhar;

- Noções de segurança relativas a todos os procedimentos que envolvam riscos nas atividades de operação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água implantado, em conformidade com as normas de segurança do trabalho;

- Noções básicas de consciência ambiental;

- E na medida em que haja interação das equipes com a população, as noções de convivência com os clientes do PRESTADOR DE SERVIÇOS, sempre que demandarem seus serviços.

Mais especificamente sobre o sistema, o curso deverá abordar, no mínimo, os temas, como segue.

9.5 – MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE LIGAÇÕES PREDIAIS E DE ADUTORAS

Para a realização da manutenção das redes de distribuição de água, são previstas as seguintes atividades:

- Conserto de cavaletes e registros das ligações prediais;

- Limpeza de caixa de registro ou de abrigo de hidrômetro com recuperação;

- Substituição do registro de cavalete;

- Instalação ou substituição de kit cavalete;

- Remanejamento, desmembramento parcial ou elevação de hidrômetro;

- Ligação de água, remanejamento total ou substituição – padrão;

- Construção de barrilete e retirada de ligação;

- Corte no pé de rede com ou sem pavimentação;

- Corte no ramal com ou sem pavimentação;

- Religação de água – pé de rede ou ramal;

- Conserto de ramal, PEAD, PVC, FºFº e pé de rede - com ou sem pavimentação;

- Conserto de rede de PVC 32 mm a 100 mm, com ou sem pavimentação;

- Conserto de rede de PVC superior a 100 mm, com ou sem pavimentação;

- Conserto de rede de FºFº de 50 mm a 150 mm, com ou sem pavimentação;

- Sondagem em rede de água;

- Interligação de ramal;

- Verificação de falta de água, pressão e vazamentos;

- Conserto de registro de 50 mm a 100 mm;

- Instalação ou substituição de registro de rede;

- Recuperação e reposição de tampa de caixa de registro;

- Revisão e cadastro de registro; dentre outros.

Cabe observar a diferença entre os materiais das tubulações das adutoras (PEAD – cor preta) e da rede de distribuição (PVC – PBA – cor marrom).

As descrições dessas atividades serão apresentadas em item subseqüente e deverão ser ajustados pela EMPREITEIRA, caso haja necessidade. É importante destacar que os ajustes deverão ser previamente aprovados pela CODEVASF.

Deverá ser abordada a importância da reposição e manutenção dos equipamentos utilizados e a prática do uso dos utensílios e equipamentos adequados para cada situação requerida.

Deverá ser explicada sobre a necessidade de não serem improvisadas soluções quando das intervenções nas redes, quando da ocorrência de rompimento de tubulações, devido ao elevado risco de entrada de água do lençol subterrâneo nas redes prejudicando a sua potabilidade, ou mesmo surgimento de vazamentos que proporcionam perdas de água e elevação dos custos operacionais.

Deve-se, ainda, propor a adoção de uma rotina de inspeção que obedeça a intervalos adequados, determinados pela FISCALIZAÇÃO.

Outras tantas informações pertinentes poderão ser acrescidas pela EMPREITEIRA.

9.6 – ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

Deverão ser abordados os principais assuntos relativos às estações elevatórias, como segue, além daqueles a serem propostos pela EMPREITEIRA decorrente das especificidades dos equipamentos a serem instalados no sistema:

- Conjuntos motor-bomba: deverão ser operados por pessoal treinado, sendo efetuadas revisões nos motores elétricos a cada ano e recondicionamento a cada 5 anos, ou conforme indicado pelo fabricante.

- Componentes elétricos: transformadores de tensão, geradores e painéis de comando deverão ser analisados, especialmente segundo os parâmetros de avaliação fixados pelo fabricante.

- Comportas, registros e válvulas deverão ser verificados também, mediante uma rotina a ser estabelecida pela EMPREITEIRA.

- Grades de limpeza ou válvulas de pé com crivo: deverão ser verificadas, com especial atenção no início da operação, e também estabelecida uma rotina, segundo as necessidades de limpeza, verificadas pela observação dos níveis de ocorrência para cada caso.

- Definições de rotinas: deverão ser discutidas e estabelecidas a priori, para eventuais ajustes no período de operação assistida;

- Parâmetros para monitoramento: serão estabelecidos pela EMPREITEIRA, em consonância com aqueles definidos no item subseqüente destas especificações, e em comum acordo com a equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, no período de operação assistida.

9.7 – RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO

Entre as proposições a serem feitas pela EMPREITEIRA, as seguintes abordagens deverão ser levadas em conta, como sugestão para o conteúdo do curso:

- Início de operação dos reservatórios: a operação dos reservatórios tem como ponto de partida conservar as características pré-estabelecidas em projeto, no que se refere à pressão e à vazão, na entrada de cada reservatório, sendo indispensável ao bom funcionamento do sistema de abastecimento de água, evitar o excesso de água em determinada localidade e falta de água em outra;

- Após o estabelecimento do equilíbrio de operação inicial, deverá ser construída rotina operacional a ser utilizada durante toda a vida útil do projeto. Para os reservatórios verifica-se que a definição de atividades rotineiras de manutenção preventiva é de extrema importância para a operação adequada do sistema.

- Unidades de medição e controle de vazão: as atividades periódicas de manutenção das unidades de medição e controle de vazão consistem em limpar os vertedouros e encaixes das comportas dos dispositivos de entrada e saída com auxílio de escovão, para evitar que se formem crostas de escuma; e lubrificar as hastes das comportas com graxa, evitando dificuldades nos seus acionamentos.

- Deverão ser definidas rotinas operacionais para a verificação de vazamentos tanto nos reservatórios, quanto nos equipamentos de entrada e saída. Toda vez que algum vazamento for detectado, deverão ser tomadas medidas corretivas no sentido de promover sua extinção.

- Os reservatórios deverão ser limpos periodicamente, em espaço de tempo nunca superior a 6 meses. Quando da limpeza dos reservatórios deverão ser tomados todos os cuidados para evitar a contaminação da água tratada, incluindo-se a utilização de produtos químicos para sua desinfecção. Alerta-se, ainda, que antes de colocar o reservatório novamente em carga, o mesmo deverá ser cheio e colocado produto de desinfecção de água (por exemplo, pastilha de cloro), em quantidade compatível com o volume do reservatório e o mesmo  deverá ser colocado em operação após 30 min. de tempo de contato da água tratada com o produto químico adicionado.

- Manutenção da área dos reservatórios: as atividades específicas de manutenção da área dos reservatórios consistem basicamente em:

- - Combater qualquer início de erosão, verificando o estado de conservação dos gramados de proteção;

- - Verificar a integridade das cercas do perímetro dos reservatórios, visando impedir a entrada de animais ou pessoas estranhas;

- - Verificar o estado de conservação e limpeza das calhas coletoras de águas pluviais para absorção das águas de lavagem dos reservatórios, quando existentes;

- - Pintar os reservatórios, cercas e placas de avisos, conferindo um aspecto agradável à área dos reservatórios.

- - Definição das medidas corretivas a serem adotadas para solucionar os problemas operacionais mais freqüentes;

- - Definição dos cuidados necessários para a correta conservação das estruturas físicas do sistema.

9.8 – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Entre as proposições a serem feitas pela EMPREITEIRA, as seguintes abordagens deverão ser levadas em conta, como sugestão para o conteúdo do curso:

- Início de operação das ETA’s: tem como ponto de partida conservar as características pré-estabelecidas em projeto e indispensáveis ao bom funcionamento do processo, como manutenção das obras e demais dispositivos construídos. Após o estabelecimento do equilíbrio de operação inicial, com a definição dos quantitativos de produtos químicos a serem utilizados, bem como a definição de uma possível variação ao longo do ano decorrente, da variação da qualidade de água bruta, a operação ficará limitada a exames de rotina. As análises especiais serão realizadas somente em casos de variação significativa da qualidade de água ou em estudos especiais. A maioria das medidas propostas para o restabelecimento das condições normais de operação, confundem-se com as tarefas afetas à manutenção, cujas deficiências ou omissões provocam distúrbios operacionais.

- Controle das unidades de tratamento: embora as unidades principais das ETA’s sejam as pré-fabricadas, as mesmas dispõem de dispositivos para recomposição de materiais utilizados no processo (areia, brita, etc.), além de mecanismos que permitem as suas limpezas. Os problemas vigentes nessas unidades de tratamento referem-se ao excesso ou falta de produtos químicos nos pontos de aplicação, além de areia (material filtrante), em caso de velocidades elevadas. O primeiro caso é provocado por variação na qualidade de água decorrente de períodos chuvosos ou de ações imprevistas que ocorrem próximas à captação, afetando a qualidade de água do manancial. O segundo caso decorre da velocidade de escoamento demasiadamente elevada, podendo ser provocada por problemas nas unidades de recalque.

- Nas unidades que apresentam caixas de areia deverá ser verificado o arraste de areia no efluente das caixas de desarenação, que por sua vez, tem como causas a velocidade demasiadamente alta do fluxo e o tempo de detenção na câmara demasiadamente curto. As soluções para estes problemas consistem em remover, com maior freqüência, a areia acumulada nos depósitos da caixa de desarenação, colocar em funcionamento as duas unidades de desarenação e ampliar a área da seção transversal das caixas de areia. A manutenção da infra-estrutura implantada deverá ficar a cargo do PRESTADOR DE SERVIÇOS local, estando seus custos já previstos no projeto.

Dentre as atividades de manutenção destas infra-estruturas, que geralmente se confundem com as atividades de operação e controle, cita-se:

- Remoção e lavagem do material retido nas grades (quando existentes), o qual após ser escoado, deverá ser enterrado ou armazenado em containeres para recolhimento pelo serviço de limpeza pública;

- Quando existente, fazer a descarga ou a limpeza da caixa de areia sempre que o material acumulado ocupar a metade da altura da câmara de armazenamento ou 2/3 do seu comprimento;

- A areia retirada, bem como o material sedimentado, devem ser transportados para serem enterrados ou coletados pela limpeza pública;

- Caso existam, as unidades de medição e controle de vazão: as atividades periódicas de manutenção das unidades de medição e controle de vazão consistem em limpar os vertedouros e encaixes das comportas dos dispositivos de entrada e saída com auxílio de escovão, para evitar que se formem crostas de escuma; e lubrificar as hastes das comportas com graxa, evitando dificuldades nos seus acionamentos.

- Manutenção da Área da ETA: as atividades específicas de manutenção da área da ETA consistem basicamente em:

- - Combater qualquer início de erosão, verificando o estado de conservação dos gramados de proteção;

- - Verificar a integridade das cercas do perímetro da ETA, visando impedir a entrada de animais ou pessoas estranhas;

- - Verificar o estado de conservação e limpeza das calhas coletoras de águas pluviais, quando existentes;

- - Pintar cercas e placas de avisos, conferindo um aspecto agradável à área da ETA.

- Particularmente sobre o tratamento de água, o curso deverá abordar desde os aspectos que ocorrem na entrada da ETA até a aplicação final de produtos químicos, descrevendo-se a forma de funcionamento de cada unidade operacional, devendo ser detalhados os seguintes tópicos:

- - Definição das responsabilidades no sistema de captação, recalque e tratamento de água, especificando as atividades e tarefas pertinentes a cada técnico;

- - Definição das medidas corretivas a serem adotadas para solucionar os problemas operacionais mais freqüentes;

- - Discutir, de modo a solucionar o mais rapidamente possível, os problemas mais comuns que podem perturbar o funcionamento do tipo de ETA implantado;

- - Definição dos métodos visuais e análises laboratoriais para um controle mais criterioso da estação de tratamento;

- - Apresentação de um modelo de ficha para o registro dos dados e informações que permitam aos responsáveis pelo sistema avaliar, em qualquer tempo, a eficiência dos processos de tratamento;

- - Definição dos cuidados necessários para a correta conservação das estruturas físicas do sistema.

- - Deve-se, ainda, aproveitar o ensejo para fornecer informações sobre regras de higiene e segurança, esclarecendo aos treinandos sobre os perigos a que ficarão expostos, a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, princípios básicos de prevenção de acidentes, segurança no manuseio de produtos químicos e noções de primeiros socorros.

- Quanto à incorporação do enfoque ambiental, o curso deve fornecer informações relativas, principalmente, ao controle da poluição dos recursos hídricos e dos solos, decorrente da utilização de produtos químicos no processo de depuração das águas brutas, com ênfase sobre:

- - Legislação ambiental vigente (enquadramento do manancial, qualidade mínima de tratamento para se ter a potabilidade da água segundo a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde e de preservação das áreas contíguas à ETA, etc.),

- - Capacidade de produção de água do manancial em comparação com a quantidade de água a ser captada ao longo do período de operação do sistema;

- - Manejo e disposição adequada dos resíduos gerados nas ETA’s (inclusive o lodo) e nas estações elevatórias,

- - Reuso das águas de lavagem e os procedimentos a serem adotados para evitar a geração de impactos ambientais negativos nocivos à saúde da população, de animais ou de vegetais, entre outros problemas.

Ressalta-se que os procedimentos requeridos para a operação e manutenção do sistema de abastecimento de água e para o monitoramento da qualidade da água bruta e tratada, bem como da eficiência das ETA’s, os quais devem compor o conteúdo programático do curso de capacitação ora proposto, são parte integrante do controle do funcionamento do sistema e das medidas de proteção ambiental, conforme será abordado no item sobre as ações de operação assistida, adiante descrito.

O curso deverá apresentar uma carga horária mínima de 60 horas/aula e a metodologia a ser adotada no desenvolvimento do mesmo prevê a execução de aulas expositivas e práticas, trabalhos de grupo, discussões e debates, dinâmicas de grupo e pesquisa bibliográfica. Deverá ser fornecido aos treinandos, antecedendo o início das aulas, material didático sobre o conteúdo do curso.

A EMPREITEIRA deverá verificar se o conteúdo para o curso apresentado nestas especificações oferece a formação básica completa para que os técnicos do PRESTADOR DE SERVIÇOS possam operar e manter adequadamente o sistema implantado. Caso seja identificado na época da realização do curso, pela própria EMPREITEIRA, pelos técnicos do PRESTADOR DE SERVIÇOS, a necessidade de temas complementares ao conteúdo programado, a EMPREITEIRA deverá providenciá-los.

9.9 – OPERAÇÃO ASSISTIDA

Após o evento de capacitação, a EMPREITEIRA promoverá a operação assistida do sistema de abastecimento de água das localidades pertencentes ao município de Carinhanha/BA, em que todos os componentes do sistema serão operados e mantidos pela equipe da EMPREITEIRA, em conjunto com a equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, de forma que esta seja totalmente assistida e orientada pela EMPREITEIRA. Esta deverá levar em conta na operação e manutenção do sistema, o rigor das boas práticas, mas por outro lado, adequar na medida do necessário, os procedimentos às condições locais do PRESTADOR DE SERVIÇOS.

A partir do início da operação assistida a equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, com os técnicos distribuídos de acordo com as funções designadas para a operação e manutenção do sistema, desenvolverão suas atividades, adequadamente orientada pela equipe da EMPREITEIRA, conforme as seguintes premissas:

- Manter a rede de coleta e ramais domiciliares em conformidade com os requisitos apresentados nestas especificações, com o acompanhamento e orientação da EMPREITEIRA.

- Operar e manter as estações elevatórias e adutoras (por recalque ou gravidade) em conformidade com os requisitos apresentados nestas especificações. Com relação a essas unidades, deverão ser estabelecidas rotinas para verificação dos seguintes procedimentos e parâmetros de acompanhamento do desempenho dessas unidades operacionais:

- Limpeza das grades, quando existentes;

- Partidas dos conjuntos motor-bomba;

- Paradas dos conjuntos motor-bomba;

- Tensão elétrica (voltímetro);

- Corrente elétrica (amperímetro);

- Pressão (manômetro);

- Níveis de água do poço de sucção da elevatória de água tratada;

- Outros procedimentos e parâmetros julgados necessários;

- Alertar ao supervisor e anotar no livro de controle das elevatórias, as seguintes anormalidades:

- - Ruído estranho nos equipamentos;

- - Vibração excessiva;

- - Falta de lubrificação;

- - Aquecimentos excessivos;

- - Faísca de fogo e/ou centelhas na parte elétrica e zumbido no quadro de comando e/ou subestação, gerador;

- - Defeito nas instalações civis, elétricas, hidro-sanitárias e nos equipamentos da estação;

- - Enfim, qualquer anormalidade existente na área da elevatória.

- Zelar, preservar e limpar a área interna da estação, assim como os equipamentos;

- Proibir a permanência de pessoas estranhas aos trabalhos na área da estação;

- Identificar, com o maior número de detalhes possíveis, os defeitos apresentados pelos conjuntos motor-bomba, quadros, painéis, válvulas, subestações e demais dispositivos de controle, antes de avisar ao escritório local.

- Operar e manter as estações de tratamento em conformidade com os requisitos apresentados nos termos de referência, bem como do fabricante de cada um dos equipamentos/unidades operacionais. Com relação a essas unidades, deverão ser apresentadas planilhas de controle com requisitos e parâmetros mínimos de acompanhamento do desempenho dessas unidades operacionais, conforme orientações dos fabricantes.

- Alertar aos supervisores e anotar no livro de controle das ETA’s, as seguintes anormalidades:

- - Defeito nas instalações civis, elétricas e hidro-sanitárias;

- - Aspectos anormais nas amostras de água, bem como nas características físicas e organolépticas da água na entrada e na saída da ETA;

- - Quando existirem, funcionamento inadequado nas caixas de areia, medidores de vazão, etc.;

- - Qualquer outra anormalidade existente nas áreas da ETA.

9.9.1 – São Requeridos da EMPREITEIRA para o Curso de Capacitação e para a Operação Assistida

- A seguinte equipe mínima:

- 1 (um) Coordenador, preferencialmente engenheiro, com comprovada experiência em operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água, o qual ficará responsável pela condução de toda a operação assistida e capacitação da equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS e será o profissional da EMPREITEIRA responsável por todos os contatos com PRESTADOR DE SERVIÇOS e com a CODEVASF no que concerne aos procedimentos operacionais, durante esta etapa dos trabalhos;

- 1 (um) Engenheiro com comprovada experiência em operação e manutenção de unidades eletromecânicas de sistemas de abastecimento de água, envolvendo estações elevatórias de água e sua alimentação elétrica e automação;

- 1 (um) Profissional com nível superior, com comprovada experiência em treinamento de equipes para operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água, segundo os requisitos apresentados nestas especificações;

- 2 (dois) Operadores de estações elevatórias de água e estações de tratamento de água do tipo a ser implantado;

- 2 (dois) Serventes para trabalhos diversos em redes de abastecimento de água, adutoras, ligações prediais, estações elevatórias e estações de tratamento do tipo a ser implantado;

- Que a equipe da EMPREITEIRA utilize no período de operação assistida, uniformes no padrão da área operacional do PRESTADOR DE SERVIÇOS, além dos EPI’s, EPC’s e EPA’s, atendendo aos padrões de segurança em conformidade com as Normas Regulamentadoras – NR, da legislação brasileira.

9.10 – TESTE DE ACEITAÇÃO

Será realizado com a finalidade de verificar o funcionamento dos vários elementos do sistema. Estes testes têm por objetivo a determinação da capacidade, eficiência, regulação e correção das demais condições operacionais dos vários equipamentos, e o confronto destes resultados com os valores e condições garantidos.

Durante o teste será feita inspeção visual com o objetivo de observar o comportamento operacional dos equipamentos e instrumentos.

Os instrumentos necessários à execução dos testes serão de responsabilidade da EMPREITEIRA.

Serão colocadas em teste de operação todas as unidades construídas, considerando testes de estanqueidade por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso não se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo, será procedido o recebimento definitivo da obra, através de comissão especificamente designada pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS e pela CODEVASF.

Qualquer teste de equipamento ou procedimento fora do objeto das obras deverá ser previamente aceito pela Fiscalização.

Se o resultado de um teste, ajuste, limpeza, lavagem, etc., for considerado pela FISCALIZAÇÃO como “não satisfatório” a EMPREITEIRA deverá repeti-lo sem ônus para o PRESTADOR DE SERVIÇOS.

O teste de aceitação, a critério do PRESTADOR DE SERVIÇOS, e em comum acordo com a EMPREITEIRA, poderá ser feito no período de operação assistida, desde que não comprometa a eficácia desta.

9.11 – DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS

Neste capítulo apresentam-se as descrições dos serviços que devem ser considerados quando da realização das atividades de manutenção em redes de distribuição de água e ligações prediais.

É importante destacar que essas descrições serão ser observadas quando da realização da operação assistida, sendo que seu detalhamento deverá compor o Manual de Operação definitivo para o sistema de abastecimento de água a ser elaborado pela EMPREITEIRA e disponibilizado ao PRESTADOR DE SERVIÇOS. Essas atividades deverão se desenvolvidas tanto em caráter corretivo, quanto em caráter preventivo, sempre com o objetivo de manter de maneira adequada a operação do sistema durante toda a sua vida útil.

A seguir apresenta-se a descrição de cada uma das principais atividades a serem desenvolvidas na manutenção das redes de distribuição de água, bem como das ligações prediais.

9.12 – CONSERTO DE CAVALETE E REGISTRO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Refazer juntas com vazamento;

- Substituição de gaxetas, hidrômetros, guarnições e peças que apresentem defeitos;

- Limpeza e desobstrução do filtro do hidrômetro;

- Nivelamento do cavalete;

- Escavação e recomposição com compactação do solo escavado;

- Retirar e transportar para local adequado todo material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviços, se o vazamento é antes ou após o hidrômetro, as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local;

- Colocar o lacre e atualizar dados cadastrais;

- Especificar onde começa e termina o cavalete (para os técnicos de manutenção será considerado cavalete as manutenções executadas após o adaptador.

9.13 – LIMPEZA DE CAIXA DE REGISTRO OU DE ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM RECUPERAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Executar a limpeza das caixas, retirando areia, terra, pedras ou entulhos que estejam dentro das mesmas;

- Executar a limpeza através da escovação do corpo do registro/hidrômetro e tubulações adjacentes;

- Repor novas tampas quando danificadas;

- Retirar e transportar para local indicado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

9.14 – SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE CAVALETE

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Demolir mureta, abrigo ou muro;

- Substituir o registro, reprogramar a construção do abrigo / caixa / reparo;

- Colocar lacre e atualizar dados cadastrais, retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local;

- Colher o número do hidrômetro e assinatura do cliente no verso da O.S. (serviço na maior parte das vezes é cobrado);

- Anotar na O.S. se o registro foi entregue ao cliente.

9.15 – INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE KIT CAVALETE

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Demolir mureta, abrigo ou muro;

- Substituir / instalar o kit cavalete completamente;

- Instalar novo hidrômetro ou o existente, se necessário restabelecer a conexão do ramal interno;

- Colocar lacre e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

9.16 – REMANEJAMENTO, DESMEMBRAMENTO PARCIAL OU ELEVAÇÃO DE HIDRÔMETRO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Deslocar o ramal e o cavalete em uma distância de até 1 (um) metro na horizontal, em relação à posição do colar de tomada;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Colocar lacre quando necessário e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

9.17 – LIGAÇÃO DE ÁGUA, REMANEJAMENTO TOTAL OU SUBSTITUIÇÃO – PADRÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Executar nova ligação;

- Desativar a ligação existente;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Colocar lacre e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local apropriado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

9.18 – CONSTRUÇÃO DE BARRILETE E RETIRADA DE LIGAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Desativar totalmente a ligação existente ou executar o trecho de rede do barrilete;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço, os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

9.19 - CORTE NO PÉ DE REDE COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Retirar parcialmente ou totalmente o ramal predial junto à rede de água;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço o local exato do corte amarrando a um ponto de referência, e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

9.20 – CORTE NO RAMAL COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Cortar o fornecimento com a interrupção do ramal predial em área pública;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço o local exato do corte amarrando a um ponto de referência, e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

9.21 – RELIGAÇÃO DE ÁGUA – PÉ DE REDE OU RAMAL

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar a religação restabelecendo o abastecimento, conectando o ramal à rede de distribuição;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Colocar lacre e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço o local exato da religação amarrando a um ponto de referência, e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

9.22 – CONCERTO DE RAMAL PEAD, PVC, FºFº E PÉ DE REDE – COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Consertar a tubulação;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Colocar lacre quando necessário e atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local;

Ramal inicia-se no adaptador do pé de rede e vai até o adaptador do cavalete.

9.23 – CONCERTO DE REDE DE PVC 60 mm A 110 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Consertar a tubulação;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Recompor calçadas, gramados e outros elementos urbanísticos;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

9.24 – CONSERTO DE REDE DE PVC SUPERIOR A 110 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Consertar a tubulação;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

9.25 – CONSERTO DE REDE FºFº OU MPVC DE 50 mm A 150 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Consertar a tubulação;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

9.26 – SONDAGEM EM REDE DE ÁGUA

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento para identificar a existência ou localização da rede;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Compactar o local;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

9.27 – INTERLIGAÇÃO DE RAMAL

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Executar escoramento;

- Liberar as extremidades do ramal junto ao cavalete;

- Instalar o novo ramal efetuando descarga de acordo com o procedimento e controle de qualidade de água;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais;

- Retirar e transportar para adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares.

9.28 – VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA, PRESSÃO E VAZAMENTOS

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Verificar se a falta de água, baixa pressão ou vazamento, ocorre na ligação do cliente, nas demais ligações ou em rede;

- Verificar se na ligação, retirar o hidrômetro verificando o fluxo de água;

- Caso não seja o cavalete, informar ao Posto de Serviço;

- Caso seja na rede de distribuição, providenciar a interrupção do abastecimento e informar ao Posto de Serviço;

- Caso ocorra à execução do conserto, considerar apenas a execução do serviço (conserto em cavalete, ramal ou rede).

9.29 – CONSERTO DE REGISTRO DE MANOBRA

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Refazer juntas com vazamento;

- Substituição de gaxetas, guarnições e peças que apresentem defeitos;

- Escavação e recomposição compactada do solo escavado;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local;

- Atualizar dados cadastrais e cadastro do registro.

9.30 - INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE REDE

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Escavar o local com ou sem pavimento;

- Instalar ou substituir o registro;

- Repor o solo escavado com compactação;

- Atualizar dados cadastrais e o cadastro de rede;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

9.31 – RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE REGISTRO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Isolar e sinalizar o local;

- Executar a limpeza das caixas, retirando areia, terra, pedras ou entulhos que estejam dentro das mesmas;

- Recuperar as caixas pré-moldadas ou de alvenaria;

- Repor novas tampas quando danificadas;

- Executar a limpeza através da escovação do corpo do registro/hidrômetro e tubulações adjacentes;

- Retirar e transportar para local adequado todo o material, entulho e detritos decorrentes da execução do serviço;

- Anotar na ordem de serviço as causas prováveis da ocorrência e os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

9.32 – REVISÃO E CADASTRO DE REGISTRO

Os serviços que devem compor essa descrição de atividades são:

- Executar a inspeção do registro e caixa de proteção, anotando suas dimensões (m), diâmetro (mm), material da caixa, tipo de tampa e as medidas horizontais aos pontos ou alinhamentos das vias urbanas e/ou logradouros locais;

- Manobrar o registro (quando possível e viável), verificando sua operacionalidade e a área de fechamento;

- Confeccionar numeração e instalar nos parafusos do flange ou da gaxeta dos registros;

- Anotar na ordem de serviço os serviços complementares, bem como as irregularidades constatadas no local.

_______________________________

10 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

_______________________________

10 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

10.1 – OBJETIVO

O objetivo principal da implantação do sistema de automação será a simplificação operacional do sistema de abastecimento de água, principalmente os sistemas integrados (que abastecem várias comunidades ao mesmo tempo) e que possuem grande distância entre as comunidades e em relação ao local do tratamento de água.

Esse sistema trará com certeza uma grande redução de gastos com mão de obra e transporte e ainda ajudará na redução do consumo de energia elétrica.

10.2 – CONCEPÇÃO DA AUTOMAÇÃO

O sistema proposto é o SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) que opera da seguinte forma:

- Tudo será controlado e operado por um microcomputador;

- O centro de operação ficará na ETA;

- A conexão entre os reservatórios e elevatórias com o centro de operação será feito através de rádio freqüência (antenas);

- Os sensores servirão para medir vazão de entrada e saída e os níveis mínimos e máximos;

- Realizará ligamento e desligamento dos conjuntos motor bomba, tanto na elevatória de água bruta como na(s) elevatória(s) de água tratada;

- Realizará segurança do local indicando possíveis invasores;

- Controlará número de horas de funcionamento de bombas para previsão de manutenção (evita desgastes prematuros).

10.3 – EQUIPAMENTOS PREVISTOS

Está previsto os seguintes equipamentos e serviços:

- CLP com módulo de expansão analógica;

- Turbidímetro com saída analógica;

- Medidor de vazão com saída analógica;

- Rádios modem;

- Antenas direcionais;

- Antena omnidirecional;

- Módulo i/o digital RS – 485;

- Fontes de alimentação;

- Torres de 15m;

- Pressostato (faixa de 0/2500 mm CA)

- Válvula com atuador elétrico;

- Serviço de montagem, programação e configuração dos rádios e CLP.

10.4 – ESQUEMA FUNCIONAL

A seguir está apresentado o esquema funcional do sistema de automação.

esquema funcional

___________________________________

11 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

___________________________________

11 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO, 2000. Brasília: DNPM, v.29, 2000. 401p.

BRASIL. MINIST ÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. Secretaria de Minas e Metalurgia; CPRM – Serviço

Geológico do Brasil [CD ROM] Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil, Sistema de

Informações Geográficas. SIG. Mapas na escala 1:2.500.000. Brasília: CPRM, 2001. Disponível em 04 CD’s

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Geografia do Brasil. Região Nordeste. Rio de Janeiro: SERGRAF, 1977. Disponível em 1 CD

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Mapas Base dos municípios do Estado da Bahia. Escalas variadas. Inédito.

RODRIGUES E SILVA, Fernando Barreto; SANTOS, José Carlos Pereira dos; SILVA, Ademar Barros da et al [CD ROM] Zoneamento Agroecológico do Nordeste do Brasil: diagnóstico e prognóstico. Bahia: Embrapa Solos. Petrolina: Semi-Árido, 2000. Disponível em 1 CD

Projeto Cadastramento de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea no Estado da Bahia, /Divisão de Hidrogeologia Exploração-DIHEXP. CPRM, 2005.

Mapa Hidrogeológico do Nordeste.