- ÍNDICE

| 1 - APRESENTAÇÃO | 1 |
| --- | --- |
| 2 – INTRODUÇÃO | 4 |
| 3 – OBJETIVO | 6 |
| 3.1 – ÁREA DE ABRÂNGENCIA | 7 |
| 4 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO | 10 |
| 4.1 – LOCALIZAÇÃO E ACESSOS | 11 |
| 4.2 – CLIMA | 14 |
| 4.3 – HIDROLOGIA | 16 |
| 4.4 – HIDROGEOLOGIA 4.5 – SOLOS 4.6 – COBERTURA VEGETAL E USO ATUAL DO SOLO 4.7 – ASPECTOS SÓCIO ECONÔMICOS | 19 21 23 25 |
| 5 – DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTES | 26 |
| 6 – ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO ESCOLHIDA | 28 |
| 7 – CAPACIDADE DO SISTEMA PROPOSTO | 30 |
| 8 – MEMORIAL DE CÁLCULO | 33 |
| 8.1 – PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE PROJETO 8.2 – FORMULÁRIO UTILIZADO | 34 34 |
| 8.3 – DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO | 43 |
| 8.4 – CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA TOTAL | 46 |
| 8.5 – DESCRIÇÃO BÁSICA DOS SISTEMAS | 47 |
| 8.6 – DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA 1 8.7 – DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA 2 8.8 – DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA 3 8.9 – DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA 4 | 50 83 137 194 |
| 9 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 290 |
| 9.1 – RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS | 291 |
| 9.2 – PRÉ-OPERAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E TESTES DE ACEITAÇÃO | 291 |
| 9.3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS DA OPERAÇÃO ASSISTIDA | 291 |
| 9.4 – CAPACITAÇÃO | 292 |
| 9.5 – MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE LIGAÇÕES PREDIAIS E DE ADUTORA | 293 |
| 9.6 – ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS | 294 |
| 9.7 – RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO | 295 |
| 9.8 – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 296 |
| 9.9 – OPERAÇÃO ASSISTIDA | 298 |
| 9.10 – TESTE DE ACEITAÇÃO | 300 |
| 9.11 – DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS | 301 |
| 9.12 – CONSERTO DE CAVALETE E REGISTRO | 301 |
| 9.13 – LIMPEZA DE CAIXA DE REGISTRO OU DE ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM RECUPERAÇÃO | 302 |
| 9.14 – SUSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE CAVALETE | 302 |
| 9.15 – INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE KIT CAVALETE | 303 |
| 9.16 – REMANEJAMENTO, DESMEMBRAMENTO PARCIAL OU ELEVAÇÃO DE HIDRÔMETRO | 303 |
| 9.17 – LIGAÇÃO DE ÁGUA, REMANEJAMENTO TOTAL OU SUBSTITUIÇÃO – PADRÃO | 303 |
| 9.18 – COSNTRUÇÃO DE BARRILETE E RETIRADA DE LIGAÇÃO | 304 |
| 9.19 – CORTE NO PÉ DE REDE COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 304 |
| 9.20 – CORTE NO RAMAL COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 305 |
| 9.21 – RELIGAÇÃO DE ÁGUA – PÉ DE REDE OU RAMAL | 305 |
| 9.22 – CONSERTO DE RAMAL PEAD, PVC, FºFº E PÉ DE REDE – COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 305 |
| 9.23 – CONSERTO DE REDE DE PVC 60 mm A 110 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 306 |
| 9.24 – CONSERTO DE REDE DE PVC SUPERIOR A 110 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 306 |
| 9.25 – CONSERTO DE REDE FºFº OU MPVC DE 50 mm A 150 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 307 |
| 9.26 – SONDAGEM EM REDE DE ÁGUA | 307 |
| 9.27 – INTERLIGAÇÃO DE RAMAL | 308 |
| 9.28 – VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA, PRESSÃO E VAZAMENTO | 308 |
| 9.29 – CONSERTO DE REGISTRO DE MANOBRA | 308 |
| 9.30 – INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE REDE | 309 |
| 9.31 – RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE REGISTRO 9.32 – REVISÃO E CADASTRO DE REGISTRO | 309 309 |
| 10 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 10.1 – OBJETIVO 10.2 – CONCEPÇÃO DA AUTOMAÇÃO 10.3 – EQUIPAMENTOS PREVISTOS 10.4 – ESQUEMA FUNCIONAL | 311 312 312 312 313 |
| 11 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 315 |

ÍNDICE DE TABELAS

| Tabela 3.1 – Localidades do Município | 7 |
| --- | --- |
| Tabela 4.1 – Características das Principais Bacias e Sub – Bacias da Bahia | 17 |
| Tabela 7.1 – Elementos da Concepção de Projeto | 31 |
| Tabela 8.1 – Populações, Vazões, Reservações e Número de Ligações para Moreira | 43 |
| Tabela 8.2 – Populações, Vazões, Reservações e Número de Ligações para Cabacinha | 43 |
| Tabela 8.3 – Populações, Vazões, Reservações e Número de Ligações para Bebedouro | 44 |
| Tabela 8.4 – Populações, Vazões, Reservações e Número de Ligações para Amargosa | 44 |
| Tabela 8.5 – Populações, Vazões, Reservações e Número de Ligações para Frota | 44 |
| Tabela 8.6 – Populações, Vazões, Reservações e Número de Ligações para Garça | 44 |
| Tabela 8.7 – Populações, Vazões, Reservações e Número de Ligações para Queimadas | 45 |
| Tabela 8.8 – Populações, Vazões, Reservações e Número de Ligações para Vila Angico | 45 |
| Tabela 8.9 – Populações, Vazões, Reservações e Número de Ligações para Três Ilhas | 45 |
| Tabela 8.10 – Populações, Vazões, Reservações e Número de Ligações para Barra da Parateca | 45 |
| - Tabela 8.11 – Vazões de Projeto para o Subsistema 1 | 46 |
| - Tabela 8.12 – Vazões de Projeto para o Subsistema 2 | 46 |
| - Tabela 8.13 – Vazões de Projeto para o Subsistema 3 | 46 |
| - Tabela 8.14 – Vazões de Projeto para o Subsistema 4 | 47 |
| - Tabela 8.15 – Vazões de Projeto para o Subsistema 5 | 47 |
| - Tabela 8.16 – Vazões de Projeto para o Subsistema 6 | 47 |
| - Tabela 8.17 – Características da ETA do Subsistema 1 para 2029 | 49 |
| - Tabela 8.18 – Características da ETA do Subsistema 2 para 2029 | 49 |
| - Tabela 8.19 – Características da ETA do Subsistema 3 para 2029 | 49 |
| - Tabela 8.20 – Características da ETA do Subsistema 4 para 2029 | 50 |
| - Tabela 8.21 – Características da ETA do Subsistema 5 para 2029 | 50 |
| - Tabela 8.22 – Características da ETA do Subsistema 6 para 2029 | 50 |
| - Tabela 8.23 – Dimensionamento da Linha de Recalque da EAB – Subsistema 1 | 52 |
| - Tabela 8.24 – Relação de Peças da Sucção da EAB – Subsistema 1 | 52 |
| - Tabela 8.25 – Perdas Localizadas para a Sucção da EAB - Subsistema 1 | 52 |
| - Tabela 8.25 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAB - Subsistema 1 | 52 |
| - Tabela 8.26 – Perdas Totais para a Sucção da EAB - Subsistema 1 | 53 |
| - Tabela 8.27 – Relação de Peças na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 1 | 53 |
| - Tabela 8.28 – Perdas Localizadas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 1 | 53 |
| - Tabela 8.29 – Perdas Distribuídas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 1 | 53 |
| - Tabela 8.29 – Perdas Totais na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 1 | 53 |
| - Tabela 8.30 – Relação de Peças no Recalque da EAB - Subsistema 1 | 53 |
| - Tabela 8.31 – Perdas Localizadas no Recalque da EAB - Subsistema 1 | 54 |
| - Tabela 8.32 – Perdas Distribuídas no Recalque da EAB - Subsistema 1 | 54 |
| - Tabela 8.33 – Perdas Totais no Recalque da EAB - Subsistema 1 | 54 |
| - Tabela 8.34 – Perdas Totais na EAB - Subsistema 1 | 54 |
| - Tabela 8.35 – Altura Manométrica da EAB - Subsistema 1 | 54 |
| - Tabela 8.36 – Valores das Curvas Características da EAB - Subsistema 1 | 55 |
| - Tabela 8.37 – Verificação do NPSH da EAB – Subsistema 1 | 57 |
| - Tabela 8.38 – Característica dos Trechos da AAB – Subsistema 1 | 60 |
| - Tabela 8.39 – Característica dos Nós da AAB – Subsistema 1 | 60 |
| - Tabela 8.40 – Área dos Blocos de Ancoragem da AAB – Subsistema 1 | 60 |
| - Tabela 8.41 – Sobrepressão na AAB – Subsistema 1 | 61 |
| - Tabela 8.42 – Características das Estações de Tratamento de Água do Subsistema 1 | 62 |
| - Tabela 8.43 – Dosagens de Referência para Aplicação dos Produtos Químicos | 63 |
| - Tabela 8.44 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Cal do Subsistema 1 | 63 |
| - Tabela 8.45 – Quantidade Demandada de Cal do Subsistema 1 | 64 |
| - Tabela 8.46 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Sulfato de Alumínio do Subsistema 1 | 64 |
| - Tabela 8.47 – Quantidade Demandada de Sulfato do Subsistema 1 | 65 |
| - Tabela 8.48 – Dimensionamento do Sistema de Dosagem de Flúor do Subsistema 1 | 65 |
| - Tabela 8.49 – Quantidade de Cloro Demandada e o Consumo e Sal do Subsistema 1 | 66 |
| - Tabela 8.50 – Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 1 para Final de Plano (ano de 2029) | 69 |
| - Tabela 8.51 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 1 | 69 |
| - Tabela 8.52 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 1 | 70 |
| - Tabela 8.53 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 1 | 70 |
| - Tabela 8.54 – Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem da Rede – Subsistema 1 | 71 |
| - Tabela 8.55 – Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede – Subsistema 1 | 71 |
| - Tabela 8.56 – Característica dos Trechos da Rede de Moreira e Cabacinha | 78 |
| - Tabela 8.57 – Característica dos Nós da Rede de Moreira e Cabacinha | 80 |
| - Tabela 8.58 – Dimensionamento da Linha de Recalque da EAB – Subsistema 2 | 84 |
| - Tabela 8.59 – Relação de Peças da Sucção da EAB – Subsistema 2 | 85 |
| - Tabela 8.60 – Perdas Localizadas para a Sucção da EAB - Subsistema 2 | 85 |
| - Tabela 8.61 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAB - Subsistema 2 | 85 |
| - Tabela 8.62 – Perdas Totais para a Sucção da EAB - Subsistema 2 | 85 |
| - Tabela 8.63 – Relação de Peças na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 2 | 85 |
| - Tabela 8.64 – Perdas Localizadas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 2 | 85 |
| - Tabela 8.65 – Perdas Distribuídas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 2 | 86 |
| - Tabela 8.66 – Perdas Totais na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 2 | 86 |
| - Tabela 8.67 – Relação de Peças na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 2 | 86 |
| - Tabela 8.68 – Perdas Localizadas no Recalque da EAB - Subsistema 2 | 86 |
| - Tabela 8.69 – Perdas Distribuídas no Recalque da EAB - Subsistema 2 | 86 |
| - Tabela 8.70 – Perdas Distribuídas no Recalque da EAB - Subsistema 2 | 87 |
| - Tabela 8.71 – Perdas Totais na EAB – Subsistema 2 | 87 |
| - Tabela 8.72 – Altura Manométrica da EAB - Subsistema 2 | 87 |
| - Tabela 8.73 – Valores das Curvas Características da EAB - Subsistema 2 | 87 |
| - Tabela 8.74 – Verificação do NPSH da EAB – Subsistema 2 | 90 |
| - Tabela 8.75 – Característica dos Trechos da AAB – Subsistema 2 | 93 |
| - Tabela 8.76 – Característica dos Nós da AAB – Subsistema 2 | 93 |
| - Tabela 8.77 – Área dos Blocos de Ancoragem da AAB – Subsistema 2 | 93 |
| - Tabela 8.78 – Sobrepressão na AAB – Subsistema 2 | 94 |
| - Tabela 8.79 – Características das Estações de Tratamento de Água do Subsistema 2 | 95 |
| - Tabela 8.80 – Dosagens de Referência para Aplicação dos Produtos Químicos | 96 |
| - Tabela 8.81 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Cal do Subsistema 2 | 96 |
| - Tabela 8.82 – Quantidade Demandada de Cal do Subsistema 2 | 97 |
| - Tabela 8.83 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Sulfato de Alumínio do Subsistema 2 | 97 |
| - Tabela 8.84 – Quantidade Demandada de Sulfato do Subsistema 2 | 98 |
| - Tabela 8.85 – Dimensionamento do Sistema de Dosagem de Flúor do Subsistema 2 | 98 |
| - Tabela 8.86 – Quantidade de Cloro Demandada e o Consumo e Sal do Subsistema 2 | 99 |
| - Tabela 8.87 – Dimensionamento da Linha de Recalque da EAT – Subsistema 2 | 103 |
| - Tabela 8.88 – Relação de Peças da Sucção no Trecho 1 da EAT – Subsistema 2 | 103 |
| - Tabela 8.89 – Perdas Localizadas para a Sucção no Trecho 1 da EAT - Subsistema 2 | 104 |
| - Tabela 8.90 – Relação de Peças da Sucção no Trecho 2 da EAT – Subsistema 2 | 104 |
| - Tabela 8.91 – Perdas Localizadas para a Sucção no Trecho 2 da EAT - Subsistema 2 | 104 |
| - Tabela 8.92 – Relação de Peças da Sucção no Trecho 3 da EAT – Subsistema 2 | 104 |
| - Tabela 8.93 – Perdas Localizadas para a Sucção no Trecho 3 da EAT - Subsistema 2 | 104 |
| - Tabela 8.94 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAT - Subsistema 2 | 104 |
| - Tabela 8.95 – Perdas Totais para a Sucção da EAT - Subsistema 2 | 105 |
| - Tabela 8.96 – Verificação do NPSH da EAT – Subsistema 2 | 106 |
| - Tabela 8.97 – Característica dos Trechos da AAT – Subsistema 2 | 116 |
| - Tabela 8.98 – Característica dos Nós da AAT – Subsistema 2 | 118 |
| - Tabela 8.99 – Área dos Blocos de Ancoragem da AAT – Subsistema 2 | 120 |
| - Tabela 8.100 – Descargas da AAT – Subsistema 2 | 120 |
| - Tabela 8.101 – Sobrepressão na Adutora de Água Tratada (EAT) – Subsistema 2 | 121 |
| - Tabela 8.102 – Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 2 para Final de Plano (ano de 2029) | 121 |
| - Tabela 8.103 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 2 | 121 |
| - Tabela 8.104 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 2 | 121 |
| - Tabela 8.105 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 2 | 122 |
| - Tabela 8.106 – Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem da Rede – Subsistema 2 | 123 |
| - Tabela 8.107 – Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede – Subsistema 2 | 123 |
| - Tabela 8.108 – Característica dos Trechos da Rede de Bebedouro | 130 |
| - Tabela 8.109 – Característica dos Nós da Rede de Bebedouro | 131 |
| - Tabela 8.110 – Característica dos Trechos da Rede de Amargosa | 135 |
| - Tabela 8.111 – Característica dos Nós da Rede de Amargosa | 135 |
| - Tabela 8.112 – Dimensionamento da Linha de Recalque da EAB – Subsistema 3 | 138 |
| - Tabela 8.113 – Relação de Peças da Sucção da EAB – Subsistema 3 | 139 |
| - Tabela 8.114 – Perdas Localizadas para a Sucção da EAB - Subsistema 3 | 139 |
| - Tabela 8.115 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAB - Subsistema 3 | 139 |
| - Tabela 8.116 – Perdas Totais para a Sucção da EAB - Subsistema 3 | 139 |
| - Tabela 8.117 – Relação de Peças na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 3 | 139 |
| - Tabela 8.118 – Perdas Localizadas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 3 | 140 |
| - Tabela 8.119 – Perdas Distribuídas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 3 | 140 |
| - Tabela 8.120 – Perdas Totais na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 3 | 140 |
| - Tabela 8.121 – Relação de Peças no Recalque da EAB – Subsistema 3 | 140 |
| - Tabela 8.122 – Perdas Localizadas no Recalque da EAB - Subsistema 3 | 140 |
| - Tabela 8.123 – Perdas Distribuídas no Recalque da EAB - Subsistema 3 | 140 |
| - Tabela 8.124 – Perdas Totais no Recalque da EAB - Subsistema 3 | 141 |
| - Tabela 8.125 – Perdas Totais na EAB – Subsistema 3 | 141 |
| - Tabela 8.126 – Altura Manométrica da EAB - Subsistema 3 | 141 |
| - Tabela 8.127 – Valores das Curvas Características da EAB - Subsistema 3 | 141 |
| - Tabela 8.128 – Verificação do NPSH da EAB – Subsistema 3 | 143 |
| - Tabela 8.129 – Área dos Blocos de Ancoragem da AAB – Subsistema 3 | 144 |
| - Tabela 8.130 – Sobrepressão na AAB – Subsistema 3 | 144 |
| - Tabela 8.131 – Características das Estações de Tratamento de Água do Subsistema 3 | 145 |
| - Tabela 8.132 – Dosagens de Referência para Aplicação dos Produtos Químicos | 146 |
| - Tabela 8.133 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Cal do Subsistema 3 | 147 |
| - Tabela 8.134 – Quantidade Demandada de Cal do Subsistema 3 | 147 |
| - Tabela 8.135 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Sulfato de Alumínio do Subsistema 3 | 148 |
| - Tabela 8.136 – Quantidade Demandada de Sulfato do Subsistema 3 | 148 |
| - Tabela 8.137 – Dimensionamento do Sistema de Dosagem de Flúor do Subsistema 3 | 149 |
| - Tabela 8.138 – Quantidade de Cloro Demandada e o Consumo e Sal do Subsistema 3 | 149 |
| - Tabela 8.139 – Dimensionamento da Linha de Recalque da EAT 1 – Subsistema 3 | 153 |
| - Tabela 8.140 – Relação de Peças da Sucção no Trecho 1 da EAT – Subsistema 3 | 155 |
| - Tabela 8.141 – Perdas Localizadas para a Sucção no Trecho 1 da EAT - Subsistema 3 | 155 |
| - Tabela 8.142 – Relação de Peças da Sucção no Trecho 2 da EAT – Subsistema 3 | 155 |
| - Tabela 8.143 – Perdas Localizadas para a Sucção no Trecho 2 da EAT - Subsistema 3 | 155 |
| - Tabela 8.144 – Relação de Peças da Sucção no Trecho 3 da EAT – Subsistema 3 | 155 |
| - Tabela 8.145 – Perdas Localizadas para a Sucção no Trecho 3 da EAT - Subsistema 3 | 155 |
| - Tabela 8.146 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAT - Subsistema 3 | 156 |
| - Tabela 8.147 – Perdas Totais para a Sucção da EAT - Subsistema 3 | 156 |
| - Tabela 8.148 – Verificação do NPSH da EAT – Subsistema 3 | 157 |
| - Tabela 8.149 – Característica dos Trechos da AAT/Rede de Queimadas c/ funcionamento da Bomba | 166 |
| - Tabela 8.150 – Característica dos Nós da AAT/Rede de Queimadas c/ funcionamento da Bomba | 169 |
| - Tabela 8.151 – Característica dos Trechos da AAT/Rede de Queimadas s/ funcionamento da Bomba | 172 |
| - Tabela 8.152 – Característica dos Nós da AAT/Rede de Queimadas s/ funcionamento da Bomba | 175 |
| - Tabela 8.153 – Área dos Blocos de Ancoragem da AAT até a Estaca 387 – Subsistema 3 | 178 |
| - Tabela 8.154 – Descargas da AAT – Subsistema 3 | 178 |
| - Tabela 8.155 – Sobrepressão na Adutora de Água Tratada (EAT) – Subsistema 3 | 179 |
| - Tabela 8.156 – Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 3 para Final de Plano (ano de 2029) | 179 |
| - Tabela 8.157 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 3 | 179 |
| - Tabela 8.158 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 3 | 180 |
| - Tabela 8.159 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 3 | 180 |
| - Tabela 8.160 – Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem da Rede – Subsistema 3 | 181 |
| - Tabela 8.161 – Dimensões dos Blocos de Ancoragem – Subsistema 3 | 182 |
| - Tabela 8.162 – Característica dos Trechos da Rede de Frota e Garças | 189 |
| - Tabela 8.163 – Característica dos Nós da Rede de Frota e Garças | 191 |
| - Tabela 8.164 – Dimensionamento da Linha de Recalque da EAB – Subsistema 4 | 195 |
| - Tabela 8.165 – Relação de Peças da Sucção da EAB – Subsistema 4 | 195 |
| - Tabela 8.166 – Perdas Localizadas para a Sucção da EAB - Subsistema 4 | 196 |
| - Tabela 8.167 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAB - Subsistema 4 | 196 |
| - Tabela 8.168 – Perdas Totais para a Sucção da EAB - Subsistema 4 | 196 |
| - Tabela 8.169 – Relação de Peças na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 4 | 196 |
| - Tabela 8.170 – Perdas Localizadas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 4 | 196 |
| - Tabela 8.171 – Perdas Distribuídas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 4 | 196 |
| - Tabela 8.172 – Perdas Totais na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 4 | 197 |
| - Tabela 8.173 – Relação de Peças no Recalque da EAB – Subsistema 4 | 197 |
| - Tabela 8.174 – Perdas Localizadas no Recalque da EAB - Subsistema 4 | 197 |
| - Tabela 8.175 – Perdas Distribuídas no Recalque da EAB - Subsistema 4 | 197 |
| - Tabela 8.176 – Perdas Totais no Recalque da EAB - Subsistema 4 | 197 |
| - Tabela 8.177 – Perdas Totais na EAB – Subsistema 4 | 198 |
| - Tabela 8.178 – Altura Manométrica da EAB - Subsistema 4 | 198 |
| - Tabela 8.179 – Valores das Curvas Características da EAB - Subsistema 4 | 198 |
| - Tabela 8.180 – Verificação do NPSH da EAB – Subsistema 4 | 201 |
| - Tabela 8.181 – Área dos Blocos de Ancoragem da AAB – Subsistema 4 | 202 |
| - Tabela 8.182 – Sobrepressão na AAB – Subsistema 4 | 202 |
| - Tabela 8.183 – Características das Estações de Tratamento de Água do Subsistema 4 | 203 |
| - Tabela 8.184 – Dosagens de Referência para Aplicação dos Produtos Químicos | 204 |
| - Tabela 8.185 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Cal do Subsistema 4 | 204 |
| - Tabela 8.186 – Quantidade Demandada de Cal do Subsistema 4 | 204 |
| - Tabela 8.187 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Sulfato de Alumínio do Subsistema 4 | 205 |
| - Tabela 8.188 – Quantidade Demandada de Sulfato do Subsistema 4 | 205 |
| - Tabela 8.189 – Dimensionamento do Sistema de Dosagem de Flúor do Subsistema 4 | 206 |
| - Tabela 8.190 – Quantidade de Cloro Demandada e o Consumo e Sal do Subsistema 4 | 207 |
| - Tabela 8.191 – Dimensionamento da Linha de Recalque da EAT 1 – Subsistema 4 | 210 |
| - Tabela 8.192 – Relação de Peças da Sucção da EAT – Subsistema 4 | 211 |
| - Tabela 8.193 – Perdas Localizadas para a Sucção da EAT - Subsistema 4 | 211 |
| - Tabela 8.194 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAT - Subsistema 4 | 211 |
| - Tabela 8.195 – Perdas Totais para a Sucção da EAT - Subsistema 4 | 211 |
| - Tabela 8.196 – Verificação do NPSH da EAT – Subsistema 4 | 213 |
| - Tabela 8.197 – Característica dos Trechos da AAT – Subsistema 4 | 216 |
| - Tabela 8.198 – Característica dos Nós da AAT – Subsistema 4 | 216 |
| - Tabela 8.199 – Área dos Blocos de Ancoragem da AAT – Subsistema 4 | 216 |
| - Tabela 8.200 – Descargas da AAT – Subsistema 4 | 217 |
| - Tabela 8.201 – Sobrepressão na Adutora de Água Tratada (EAT) – Subsistema 4 | 217 |
| - Tabela 8.202 – Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 4 para Final de Plano (ano de 2029) | 218 |
| - Tabela 8.203 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 4 | 218 |
| - Tabela 8.204 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 4 | 218 |
| - Tabela 8.205 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 4 | 218 |
| - Tabela 8.206 – Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem da Rede – Subsistema 4 | 220 |
| - Tabela 8.207 – Dimensões dos Blocos de Ancoragem – Subsistema 4 | 220 |
| - Tabela 8.208– Característica dos Trechos da Rede de Vila Angico | 223 |
| - Tabela 8.209 – Característica dos Nós da Rede de Vila Angico | 225 |
| - Tabela 8.210 – Dimensionamento da Linha de Recalque da EAB – Subsistema 5 | 228 |
| - Tabela 8.211 – Relação de Peças da Sucção da EAB – Subsistema 5 | 228 |
| - Tabela 8.212 – Perdas Localizadas para a Sucção da EAB - Subsistema 5 | 229 |
| - Tabela 8.213 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAB - Subsistema 5 | 229 |
| - Tabela 8.214 – Perdas Totais para a Sucção da EAB - Subsistema 5 | 229 |
| - Tabela 8.215 – Relação de Peças na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 5 | 229 |
| - Tabela 8.216 – Perdas Localizadas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 5 | 229 |
| - Tabela 8.217 – Perdas Distribuídas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 5 | 229 |
| - Tabela 8.218 – Perdas Totais na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 5 | 230 |
| - Tabela 8.219 – Relação de Peças na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 5 | 230 |
| - Tabela 8.220 – Perdas Localizadas no Recalque da EAB - Subsistema 5 | 230 |
| - Tabela 8.221 – Perdas Distribuídas no Recalque da EAB - Subsistema 5 | 230 |
| - Tabela 8.222 – Perdas Distribuídas no Recalque da EAB - Subsistema 5 | 230 |
| - Tabela 8.223 – Perdas Totais na EAB – Subsistema 5 | 231 |
| - Tabela 8.224 – Altura Manométrica da EAB - Subsistema 5 | 231 |
| - Tabela 8.225 – Valores das Curvas Características da EAB - Subsistema 5 | 231 |
| - Tabela 8.226 – Verificação do NPSH da EAB – Subsistema 5 | 234 |
| - Tabela 8.227 – Característica dos Trechos da AAB – Subsistema 5 | 239 |
| - Tabela 8.228 – Característica dos Nós da AAB – Subsistema 5 | 239 |
| - Tabela 8.229 – Área dos Blocos de Ancoragem da AAB – Subsistema 5 | 237 |
| - Tabela 8.230 – Sobrepressão na AAB – Subsistema 5 | 238 |
| - Tabela 8.231 – Características das Estações de Tratamento de Água do Subsistema 5 | 239 |
| - Tabela 8.232 – Dosagens de Referência para Aplicação dos Produtos Químicos | 240 |
| - Tabela 8.233 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Cal do Subsistema 5 | 240 |
| - Tabela 8.234 – Quantidade Demandada de Cal do Subsistema 5 | 241 |
| - Tabela 8.235 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Sulfato de Alumínio do Subsistema 5 | 241 |
| - Tabela 8.236 – Quantidade Demandada de Sulfato do Subsistema 5 | 242 |
| - Tabela 8.237 – Dimensionamento do Sistema de Dosagem de Flúor do Subsistema 5 | 242 |
| - Tabela 8.238 – Quantidade de Cloro Demandada e o Consumo e Sal do Subsistema 5 | 243 |
| - Tabela 8.239 – Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 5 para Final de Plano (ano de 2029) | 246 |
| - Tabela 8.240 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 5 | 246 |
| - Tabela 8.241 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 5 | 246 |
| - Tabela 8.242 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 5 | 246 |
| - Tabela 8.243 – Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem da Rede – Subsistema 5 | 247 |
| - Tabela 8.244 – Dimensões dos Blocos de Ancoragem – Subsistema 5 | 248 |
| - Tabela 8.245– Característica dos Trechos da Rede de Três Ilhas | 252 |
| - Tabela 8.246 – Característica dos Nós da Rede de Três Ilhas | 253 |
| - Tabela 8.247 – Dimensionamento da Linha de Recalque da EAB – Subsistema 6 | 256 |
| - Tabela 8.248 – Relação de Peças da Sucção da EAB – Subsistema 6 | 256 |
| - Tabela 8.249 – Perdas Localizadas para a Sucção da EAB - Subsistema 6 | 257 |
| - Tabela 8.250 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAB - Subsistema 6 | 257 |
| - Tabela 8.251 – Perdas Totais para a Sucção da EAB - Subsistema 6 | 257 |
| - Tabela 8.252 – Relação de Peças na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 6 | 257 |
| - Tabela 8.253 – Perdas Localizadas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 6 | 257 |
| - Tabela 8.254 – Perdas Distribuídas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 6 | 257 |
| - Tabela 8.255 – Perdas Totais na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 6 | 258 |
| - Tabela 8.256 – Relação de Peças na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 6 | 258 |
| - Tabela 8.257 – Perdas Localizadas no Recalque da EAB - Subsistema 6 | 258 |
| - Tabela 8.258 – Perdas Distribuídas no Recalque da EAB - Subsistema 6 | 258 |
| - Tabela 8.259 – Perdas Distribuídas no Recalque da EAB - Subsistema 6 | 258 |
| - Tabela 8.260 – Perdas Totais na EAB – Subsistema 6 | 259 |
| - Tabela 8.261 – Altura Manométrica da EAB - Subsistema 6 | 259 |
| - Tabela 8.262 – Valores das Curvas Características da EAB - Subsistema | 259 |
| - Tabela 8.263 – Verificação do NPSH da EAB – Subsistema 6 | 262 |
| - Tabela 8.264 – Característica dos Trechos da AAB – Subsistema 6 | 265 |
| - Tabela 8.265 – Característica dos Nós da AAB – Subsistema 6 | 265 |
| - Tabela 8.266 – Área dos Blocos de Ancoragem da AAB – Subsistema 6 | 265 |
| - Tabela 8.267 – Sobrepressão na AAB – Subsistema 6 | 266 |
| - Tabela 8.268 – Características das Estações de Tratamento de Água do Subsistema 6 | 266 |
| - Tabela 8.269 – Dosagens de Referência para Aplicação dos Produtos Químicos | 267 |
| - Tabela 8.270 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Cal do Subsistema 6 | 268 |
| - Tabela 8.271 – Quantidade Demandada de Cal do Subsistema 6 | 268 |
| - Tabela 8.272 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Sulfato de Alumínio do Subsistema 6 | 269 |
| - Tabela 8.273 – Quantidade Demandada de Sulfato do Subsistema 6 | 269 |
| - Tabela 8.274 – Dimensionamento do Sistema de Dosagem de Flúor do Subsistema 6 | 269 |
| - Tabela 8.275 – Quantidade de Cloro Demandada e o Consumo e Sal do Subsistema 6 | 270 |
| - Tabela 8.276 – Dimensionamento da Linha de Recalque da EAT 1 – Subsistema 6 | 274 |
| - Tabela 8.277 – Relação de Peças da Sucção da EAT – Subsistema 6 | 274 |
| - Tabela 8.278 – Perdas Localizadas para a Sucção da EAT - Subsistema 6 | 274 |
| - Tabela 8.279 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAT - Subsistema 6 | 274 |
| - Tabela 8.280 – Perdas Totais para a Sucção da EAT - Subsistema 6 | 275 |
| - Tabela 8.281 – Verificação do NPSH da EAT – Subsistema 6 | 277 |
| - Tabela 8.282 – Característica dos Trechos da AAT – Subsistema 6 | 279 |
| - Tabela 8.283 – Característica dos Nós da AAT – Subsistema 6 | 279 |
| - Tabela 8.284 – Área dos Blocos de Ancoragem da AAT – Subsistema 6 | 279 |
| - Tabela 8.285 – Sobrepressão na Adutora de Água Tratada (EAT) – Subsistema 6 | 280 |
| - Tabela 8.286 – Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 6 para Final de Plano (ano de 2029) | 280 |
| - Tabela 8.287 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 6 | 280 |
| - Tabela 8.288 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 6 | 280 |
| - Tabela 8.289 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 6 | 280 |
| - Tabela 8.290 – Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem da Rede – Subsistema 6 | 282 |
| - Tabela 8.291 – Dimensões dos Blocos de Ancoragem – Subsistema 6 | 282 |
| - Tabela 8.292 – Característica dos Trechos da Rede de Barra da Parateca – Subsistema 6 | 285 |
| - Tabela 8.293 – Característica dos Nós da Rede de Barra da Parateca – Subsistema 6 | 287 |

ÍNDICE DE FIGURAS

| Figura 3.1 – Área de Abrangência do Projeto | 8 |
| --- | --- |
| Figura 3.2. – Vista Aérea do Município de Porto Real do Colégio | 9 |
| Figura 4.1 – Localizaçao do Municipio no Estado | 11 |
| Figura 4.2 – Principais Acessos | 12 |
| Figura 4.3 – Cartograma 1 – Tipologia Climática | 13 |
| Figura 4.4 – Cartograma 1 – Tipologia Climática | 15 |
| Figura 4.5 – Cartograma 2 – Bacias Hidrográficas | 18 |
| Figura 4.6 – Cartograma 3 – Domínios Hidrogeológicos | 20 |
| Figura 4.7 – Cartograma 4 – Classes de Solo | 22 |
| Figura 4.8 – Cartograma 5 – Cobertura Vegetal e Uso Atual do Solo | 24 |
| Figura 8.1 – Configuração Geral do Sistema e suas Principais Características – Subsistema 1 | 51 |
| Figura 8.2 – Curva do Sistema de Elevação de Água Bruta para o Subsistema 1 | 55 |
| Figura 8.3 – Curva da EAB – Sub sistema 1 | 56 |
| Figura 8.4 – Curva do Rendimento EAB – Sub sistema 1 | 56 |
| Figura 8.5 – Curva da Potência da EAB – Sub sistema 1 | 56 |
| Figura 8.6 – Curvas do NPSH da Bomba (Net PositiveSuccion Head) EAB – Sub sistema 1 | 57 |
| Figura 8.7 - Dimensões da EAB – Sub sistema 1 | 58 |
| Figura 8.8 - EPANET Geral da AAB – Sub sistema 1 | 59 |
| Figura 8.9 – Detalhe Construtivo dos Blocos de Ancoragem – Sub sistema 1 | 72 |
| Figura 8.10 – EPANET Geral da Rede de Moreira e Cabacinha – Sub sistema 1 | 74 |
| Figura 8.11 – EPANET Parcial 1 da Rede de Moreira e Cabacinha – Sub sistema 1 | 75 |
| Figura 8.12 – EPANET Parcial 2 da Rede de Moreira e Cabacinha – Sub sistema 1 | 76 |
| Figura 8.13 – EPANET Parcial 3 da Rede de Moreira e Cabacinha – Sub sistema 1 | 77 |
| Figura 8.14 – Características Gerais do Sistema – Subsistema 1 | 82 |
| Figura 8.15 – Configuração Geral do Sistema e suas Principais Características – Subsistema 2 | 83 |
| Figura 8.16 – Curva do Sistema de Elevação de Água Bruta para o Subsistema 2 | 88 |
| Figura 8.17 – Curva da EAB – Sub sistema 2 | 88 |
| Figura 8.18 – Curva do Rendimento EAB – Sub sistema 2 | 89 |
| Figura 8.19 – Curva da Potência da EAB – Sub sistema 2 | 89 |
| Figura 8.20 – Curvas do NPSH da Bomba (Net PositiveSuccion Head) EAB – Sub sistema 2 | 89 |
| Figura 8.21 – Dimensões da EAB – Sub sistema 2 | 91 |
| Figura 8.22 – EPANET Geral da AAB – Sub sistema 2 | 92 |
| Figura 8.23 – Curva do Sistema (EAT) Subsistema 2 | 105 |
| Figura 8.24 - EPANET Geral da AAT | 107 |
| Figura 8.25 - EPANET Parcial 1 da AAT | 108 |
| Figura 8.26 - EPANET Parcial 2 da AAT | 109 |
| Figura 8.27 - EPANET Parcial 3 da AAT | 110 |
| Figura 8.28 - EPANET Parcial 4 da AAT | 111 |
| Figura 8.29 - EPANET Parcial 5 da AAT | 112 |
| Figura 8.30 - EPANET Parcial 6 da AAT | 113 |
| Figura 8.31 - EPANET Parcial 7 da AAT | 114 |
| Figura 8.32 - EPANET Parcial 8 da AAT | 115 |
| Figura 8.34 – EPANET Geral da Rede de Bebedouro – Sub sistema 2 | 125 |
| Figura 8.35 – EPANET Parcial 1 da Rede de Bebedouro – Sub sistema 2 | 126 |
| Figura 8.36 – EPANET Parcial 2 da Rede de Bebedouro – Sub sistema 2 | 127 |
| Figura 8.37 – EPANET Parcial 3 da Rede de Bebedouro – Sub sistema 2 | 128 |
| Figura 8.38 – EPANET Parcial 4 da Rede de Bebedouro – Sub sistema 2 | 129 |
| Figura 8.39 – EPANET Geral da Rede de Amargosa – Sub sistema 2 | 132 |
| Figura 8.40 – EPANET Parcial 1 da Rede de Amargosa – Sub sistema 2 | 133 |
| Figura 8.41 – EPANET Parcial 2 da Rede de Amargosa – Sub sistema 2 | 134 |
| Figura 8.42 – Características Gerais do Sistema – Subsistema 2 | 136 |
| Figura 8.43 – Configuração Geral do Sistema – Subsistema 3 | 137 |
| Figura 8.44 – Curva do Sistema de Elevação de Água Bruta para o Subsistema 3 | 142 |
| Figura 8.45 – Curva da EAB e do NPSH – Sub sistema 3 | 142 |
| Figura 8.46 – Potência e Eficiência da Bomba Selecionada (EAB) – Sub sistema 3 | 143 |
| Figura 8.50 – Curva da EAT e do NPSH – Sub sistema 3 | 157 |
| Figura 8.51 - EPANET Geral da AAT | 158 |
| Figura 8.52 - EPANET Parcial 1 da AAT | 159 |
| Figura 8.53 - EPANET Parcial 2 da AAT | 160 |
| Figura 8.54 - EPANET Parcial 3 da AAT | 161 |
| Figura 8.55 - EPANET Parcial 4 da AAT | 162 |
| Figura 8.56 - EPANET Parcial 5 da AAT | 163 |
| Figura 8.57 - EPANET Parcial 6 da AAT | 164 |
| Figura 8.58 - EPANET Parcial 7 da AAT | 165 |
| Figura 8.59 – EPANET Geral da Rede de Frota e Garças – Sub sistema 3 | 183 |
| Figura 8.60 – EPANET Parcial 1 da Rede de Frota e Garças – Sub sistema 3 | 184 |
| Figura 8.61 – EPANET Parcial 2 da Rede de Frota e Garças – Sub sistema 3 | 185 |
| Figura 8.62 – EPANET Parcial 3 da Rede de Frota e Garças – Sub sistema 3 | 186 |
| Figura 8.63 – EPANET Parcial 4 da Rede de Frota e Garças – Sub sistema 3 | 187 |
| Figura 8.64 – EPANET Parcial 5 da Rede de Frota e Garças – Sub sistema 3 | 188 |
| Figura 8.65 – Características Gerais do Sistema – Subsistema 3 | 193 |
| Figura 8.66 – Configuração Geral do Sistema – Subsistema 4 | 194 |
| Figura 8.67 – Curva do Sistema de Elevação de Água Bruta para o Subsistema 4 | 199 |
| Figura 8.68 – Curva da Bomba Selecionada (EAB) – Sub sistema 4 | 199 |
| Figura 8.69 – Curva da Eficiência da Bomba Selecionada (EAB) – Sub sistema 4 | 200 |
| Figura 8.70 – Curva da Potência da Bomba Selecionada (EAB) – Sub sistema 4 | 200 |
| Figura 8.71 – Curvas do NPSH da Bomba (Net PositiveSuccion Head) EAB – Sub sistema 4 | 200 |
| Figura 8.72 – Desenho da EAB – Sub sistema 4 | 201 |
| Figura 8.73 – Resumo dos Equipamentos de Cloração e Fluoretação do Subsistema 4 | 207 |
| Figura 8.74 – Curva do Sistema (EAT) – Sub sistema 4 | 212 |
| Figura 8.75 – Curva do Rendimento EAT – Sub sistema 4 | 212 |
| Figura 8.76 – Curva da Potência da EAT – Sub sistema 4 | 212 |
| Figura 8.77 – Curvas do NPSH da Bomba (Net PositiveSuccion Head) EAB – Sub sistema 4 | 213 |
| Figura 8.78 – Desenho da EAT – Sub sistema 4 | 214 |
| Figura 8.79 – EPANET Geral da AAT | 215 |
| Figura 8.80 – EPANET Geral da Rede de Vila Angico – Sub sistema 4 | 222 |
| Figura 8.81 – Características Gerais do Sistema – Subsistema 4 | 226 |
| Figura 8.82 – Configuração Geral do Sistema – Subsistema 5 | 227 |
| Figura 8.83 – Curva do Sistema de Elevação de Água Bruta para o Subsistema 5 | 232 |
| Figura 8.84 – Curva da EAB – Sub sistema 5 | 232 |
| Figura 8.85 – Curva do Rendimento EAB – Sub sistema 5 | 233 |
| Figura 8.86 – Curva da Potência da EAB – Sub sistema 5 | 233 |
| Figura 8.87 – Curvas do NPSH da Bomba (Net PositiveSuccion Head) EAB – Sub sistema 5 | 234 |
| Figura 8.88 – Dimensões da EAB – Sub sistema 5 | 235 |
| Figura 8.89 - EPANET Geral da AAB – Sub sistema 5 | 236 |
| Figura 8.90 – EPANET Geral da Rede de Três Ilhas – Sub sistema 5 | 249 |
| Figura 8.91 – EPANET Parcial 1 da Rede de Três Ilhas – Sub sistema 5 | 250 |
| Figura 8.92 – EPANET Parcial 2 da Rede de Três Ilhas – Sub sistema 5 | 251 |
| Figura 8.93 – Características Gerais do Sistema – Subsistema 5 | 254 |
| Figura 8.93 – Configuração Geral do Sistema – Subsistema 6 | 255 |
| Figura 8.94 – Curva do Sistema de Elevação de Água Bruta para o Subsistema 6 | 260 |
| Figura 8.95 – Curva da EAB – Sub sistema 6 | 260 |
| Figura 8.96 – Curva do Rendimento EAB – Sub sistema 6 | 261 |
| Figura 8.97 – Curva da Potência da EAB – Sub sistema 6 | 261 |
| Figura 8.98 – Curvas do NPSH da Bomba (Net PositiveSuccion Head) EAB – Sub sistema 6 | 261 |
| Figura 8.99 – Dimensões da EAB – Sub sistema 6 | 263 |
| Figura 8.100 – EPANET Geral da AAB – Sub sistema 6 | 264 |
| Figura 8.101 – Resumo dos Equipamentos de Cloração e Fluoretação do Subsistema 6 | 271 |
| Figura 8.102 – Curva do Sistema (EAT) – Sub sistema 6 | 275 |
| Figura 8.103 – Curva do Rendimento EAT – Sub sistema 6 | 276 |
| Figura 8.104 – Curva da Potência da EAT – Sub sistema 6 | 276 |
| Figura 8.105 – Curvas do NPSH da Bomba (Net PositiveSuccion Head) EAB – Sub sistema 6 | 276 |
| Figura 8.106 - EPANET Geral da AAT | 278 |
| Figura 8.107 – EPANET Geral da Rede de Barra da Parateca – Sub sistema 6 | 284 |
| Figura 8.108 – Características Gerais do Sistema – Subsistema 6 | 289 |