Figura 8.50 – Curva do NPSH da EAT (Net Positive Suction Head) – Subsistema 3

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba da Schneider: ME-2 (ME-2275)

Tipo: bomba centrífuga multiestágio;

Vazão da bomba: 0,96 L/s (3,46 m³/h);

Rendimento: 30 %;

AMT: 108 mca;

Rotação: 3.500 rpm;

Motor: trifásico, P = 7,5 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

Tabela 8.148 – Verificação do NPSH da EAT

| Hg (m) | Pa | Pv |  (kgf/dm³) | hfT sucção | NPSHrequerido | NPSHdisponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,80 | 1,00 | 0,02383 | 1,00 | 0,13957 | 4,5 | 23,42 |

NPSHdisponível (23,42 mca) ≥ NPSHrequerido (4,50 mca)  OK

8.7.4.2 - Arranjo Hidráulico da Adutora de Água Tratada (AAT) e Planilhas do EPANET

Figura 8.51 - EPANET Geral da AAT

Figura 8.52 - EPANET Parcial 1 da AAT

Figura 8.53 - EPANET Parcial 2 da AAT

Figura 8.54 - EPANET Parcial 3 da AAT

Figura 8.55 - EPANET Parcial 4 da AAT

Figura 8.56 - EPANET Parcial 5 da AAT

Figura 8.57 - EPANET Parcial 6 da AAT

Figura 8.58 - EPANET Parcial 7 da AAT

Tabela 8.149 - Características dos Trechos da AAT/Rede de Queimadas com o Funcionamento da Bomba – Subsistema 3

Continuação das Características dos Trechos da AAT/Rede de Queimadas com o Funcionamento da Bomba – Subsistema 3

Continuação das Características dos Trechos da AAT/Rede de Queimadas com o Funcionamento da Bomba – Subsistema 3

Tabela 8.150 – Características dos Nós da AAT/Rede de Queimadas com o Funcionamento da Bomba – Subsistema 3

Continuação das Características dos Nós da AAT/Rede de Queimadas com o Funcionamento da Bomba – Subsistema 3

Continuação das Características dos Nós AAT/Rede de Queimadas com o Funcionamento da Bomba – Subsistema 3

Tabela 8.151 - Características dos Trechos da AAT/Rede de Queimadas sem o Funcionamento da Bomba – Subsistema 3

Continuação das Características dos Trechos da AAT/Rede de Queimadas sem o Funcionamento da Bomba – Subsistema 3

Continuação das Características dos Trechos da AAT/Rede de Queimadas sem o Funcionamento da Bomba – Subsistema 3

Tabela 8.152 – Características dos Nós da AAT/Rede de Queimadas sem o Funcionamento da Bomba – Subsistema 3

Continuação das Características dos Nós da AAT/Rede de Queimadas sem o Funcionamento da Bomba – Subsistema 3

Continuação das Características dos Nós AAT/Rede de Queimadas sem o Funcionamento da Bomba – Subsistema 3

8.8.4.3 - Blocos de Ancoragem:

A tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas na adutora até a estaca 387, onde a tubulação em PEAD DN 50 mm e com pressões superiores a 50 mca. Da estaca 387 em diante a tubulação passará a ser em PVC e os blocos serão iguais aos da rede e poderão ser consultados no item 8.8.6.1. O detalhamento destes blocos de ancoragem com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra em desenho no Volume 3.

Tabela 8.153 - Área dos Blocos de Ancoragem da AAT até a Estaca 387 - Subsistema 3

8.8.4.4 – Dimensionamento das Ventosas e Descargas

VENTOSAS

Para D = 50 mm

d ≥ D / 12

d ≥ 50 / 12

d ≥ 4,17 mm, adotado ventosa em DN 20 mm (3/4’’).

DESCARGAS

O dimensionamento da descarga instalada na adutora de água tratada será feito para o pior trecho, onde há maior distância entre as ventosas em relação a uma descarga. O valor escolhido será adotado para as demais descargas da adutora. Vale ressaltar que a descarga terá no máximo o mesmo diâmetro da adutora da qual faz parte.

Tabela 8.154 – Descargas da AAT - Subsistema 3

Diâmetro adotado para as descargas: DN 50 mm.

8.8.4.5 – Dispositivos de Proteção da Adutora Contra Golpe de Aríete

Cota do eixo da EAT: 442,20 m;

Vazão máxima (2029): 0,96 L/s;

Linha de recalque: 10.500 m em PEAD DN 50 mm;

Nível máximo do reservatório de Queimadas: 476,25 m.

K adotado para PEAD: 18.

Da fórmula indicada no item 8.2.9 e com os parâmetros apresentados acima foram obtidos os seguintes resultados:

Tabela 8.155 - Sobrepressão na Adutora de Água Tratada (EAT) – Subsistema 3

A pressão máxima admissível para a linha em PEAD PE 80 PN 12,5 DN 50 mm é de 125 mca. Como o valor da sobrepressão é de 68,64 mca, ou seja, inferior à pressão admissível no sistema, não será necessária a instalação de válvula de alívio para a adutora.

8.8.5 – Centro de Reservação

Os reservatórios previstos para esta localidade se encontram listados a seguir:

Tabela 8.156 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 3 para Final de Plano (ano de 2029)

| Reservatório | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade (m³) | Tipo | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elevado ETA | 1,76 | 2x30 | Elevado | 461,15 | 456,00 | 443,00 |
| Queimadas | 0,96 | 30 | Elevado | 476,25 | 471,10 | 459,10 |

8.8.5.1 – Dimensionamento da Extravasão, da Descarga e da Ventilação dos Reservatórios

Tabela 8.157 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 3

Tabela 8.158 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 3

Tabela 8.159 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 3

8.8 5.2 – Medidor de Vazão (Hidrômetro)

Para este subsistema estão previstos os hidrômetros listados a seguir, cujo dimensionamento se deu seguindo orientações do fabricante.

SAÍDA PARA A REDE DE FROTA E GARÇAS:

Vazão de distribuição (final de plano): 1,25 L/s;

Qmax = 4,50 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 75 mm.

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 25 mm (1”) Vazão Normal de 5 m³/h.

SAÍDA DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA/REDE DE QUEIMADAS:

Vazão de distribuição (final de plano): 0,96 L/s;

Qmax = 3,47 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 50 mm.

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 25 mm (1”). Vazão Normal de 3,5 m³/h.

8.8.6 – Rede de Distribuição de Água

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto já especificados neste capítulo.

As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados.

As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

Nos cálculos hidráulicos da rede, utilizou-se a Fórmula Universal para cálculos de perda de carga, com os seguintes parâmetros.

Rugosidade equivalente uniforme: K = 1,00 mm

Viscosidade cinemática da água, a 20º C: U = 1,01 x 10-6 m²/s

A concepção da rede obedeceu a alguns aspectos básicos, tais como: a topografia local, as características geotécnicas do subsolo, o tipo de pavimentação, geometria e largura dos logradouros públicos, interferências com os demais sistemas públicos.

8.8.6.1 – Blocos de Ancoragem da Rede

Os valores a seguir são admitidos para a rede de Frota e Garças e para a adutora de AAT que segue para Queimadas, apenas a partir da estaca 387 onde a pressão será inferior a 50 mca e a tubulação passa a ser em PVC. O volume de concreto e as dimensões dos blocos de ancoragem estão dispostos nas tabelas a seguir. Para a construção dos seguintes blocos será utilizado o fator FCK igual a 15 MPa. Admite-se que para o dimensionamento dos blocos da rede a faixa de pressão será de até 50 mca (5kgf). O detalhamento dos blocos de ancoragem da rede, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra em desenho no Volume 3.

OBS: NÃO SE CONSIDEROU O EMPUXO PASSIVO DO SOLO PARA O DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS

Tabela 8.160 - Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem - Subsistema 3

Tabela 8.161 - Dimensões dos Blocos de Ancoragem – Subsistema 3

Detalhe construtivo dos blocos de ancoragem – Subsistema 3 conforme figura 8.9 pág. 72

8.8.6.2 – Ventosas e Descargas

Conforme estabelecido no item 8.1 deste capítulo (Parâmetros e Critérios de Projeto), o diâmetro nominal das descargas e ventosas para a rede de distribuição de água serão:

- DN 3/4`` para as ventosas;

- DN 50 mm para as descargas.

8.8.6.3 - Conclusões sobre Rede de Distribuição

Segundo a NBR 12.218/1994, item 5.4 Zonas de pressão é o que se segue:

“... 5.4.1 a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kpa (50 m.c.a.), e a pressão mínima, de 100 kpa (10 m.c.a.);

5.4.1.2 os valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente. ...”

Os sistemas de distribuição de água propostos são constituídos por uma única zona de pressão.

A seguir, estão apresentados os esquemas e as planilhas da rede de distribuição de Frota e Garças,que é abastecida pelos reservatórios elevados da ETA, cujos cálculos foram elaborados com o auxilio do programa EPANET. Os nós localizados em curvas e em pontos de cotas altas ou baixas estão indicados no projeto hidráulico da rede em questão

Figura 8.59 – EPANET Geral da Rede de Frota e Garças – Subsistema 3

Figura 8.60 – EPANET Parcial 1 da Rede de Frota e Garças – Subsistema 3

Figura 8.61 – EPANET Parcial 2 da Rede de Frota e Garças – Subsistema 3

Figura 8.62 – EPANET Parcial 3 da Rede de Frota e Garças – Subsistema 3

Figura 8.63 – EPANET Parcial 4 da Rede de Frota e Garças – Subsistema 3

Figura 8.64 – EPANET Parcial 5 da Rede de Frota e Garças – Subsistema 3

Tabela 8.162 - Características dos Trechos da Rede de Frota e Garças

Continuação das Características dos Trechos da Rede de Frota e Garças

Tabela 8.163 - Características dos Nós da Rede de Frota e Garças

Continuação das Características dos Nós da Rede de Frota e Garças

8.8.7 – Resumo das Características do Sistema

A figura 8.65 expõe as características gerais dos componentes do sistema após o seu dimensionamento:

Figura 8.65 – Características Gerais do Sistema – Subsistema 3

8.9 – DIMENSIONAMENTO DO SUBSISTEMA 4

8.9.1 - Unidades Projetadas

O Subsistema 4 atenderá as localidades de Vila Angico do município de Carinhanha – BA, sendo composto das seguintes unidades:

- Projeto de uma elevatória de água bruta e de uma adutora de água bruta, para recalque da água captada no Rio São Francisco até a ETA;

- Projeto de uma estação de tratamento de água compacta, pré-fabricada com capacidade 30 m³/h.

- Projeto de uma casa de química, dotando-a de depósito de produtos químicos, sala de preparo e dosagem, laboratório e banheiro;

- Projeto de uma elevatória de água tratada que irá recalcar o reservatório elevado existente de Vila Angico (50 m³);

- Projeto da adutora de água tratada (AAT), que interligará a ETA ao reservatório elevado de Vila Angico;

- Projeto de um reservatório apoiado metálico de 150 m³ para a área da ETA;

- Projeto de uma rede de distribuição de água para Vila Angico.

O arranjo geral do Subsistema 4 está apresentado em desenho no Volume 3.

Figura 8.66 – Configuração Geral do Sistema – Subsistema 4

8.9.2 - Recalque de Água Bruta

A elevatória de água bruta (EAB) recalcará água do Rio São Francisco diretamente para a estação compacta de tratamento de água, através de uma adutora em PEAD, tendo como dados básicos para o dimensionamento os seguintes valores aproximados:

| L - Extensão da linha de recalque (m): | 100,00 |  |
| --- | --- | --- |
| Q - Vazão de recalque (L/s): | 6,42 |  |
| Nível mínimo de sucção - captação (m): | 429,40 |  |
| Nível máximo de sucção - captação (m): | 433,40 |  |
| PR - Pressão mínima de chegada a ETA (mca): | 6,00 |  |
| Hg - Desnível geométrico na sucção (m): | 0,75 |  |
| NT - Nível do terreno na ETA (m): | 441,40 |  |
| Hg mín - Desnível geométrico no recalque (m): | 7,25 |  |
| Hg máx - Desnível geométrico no recalque (m): | 11,25 |  |
| Cálculo das perdas de carga: Fórmula Universal K = 0,1 e K = 0,2 |  |  |

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

D=KQ=1,20,00642=0,09615 m = 96,15 mm

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 8.164 - Dimensionamento da Linha de Recalque da EAB - Subsistema 4

| MATERIAL | DN (mm) | V (m/s) | J (m/m) | Hf (m) | AMT máx (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 75 | 1,45 | 0,03821 | 3,82 | 21,82 |
| PEAD | 100 | 0,82 | 0,00867 | 0,87 | 18,87 |
| PEAD | 150 | 0,36 | 0,00111 | 0,11 | 18,11 |

Velocidade recomendada para recalque: 0,3 a 2,5 m/s.

Adotado: DN 100 mm

DIÂMETRO NA CAIXA DE MANOBRAS

Foi determinado que a tubulação a caixa de manobras será implantada em FoFo 100 mm.

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas (hfloc)

Tabela 8.165 - Relação de Peças da Sucção da EAB - Subsistema 4

| PEÇA |  | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de retenção com pé |  | 100 | 1 | 1,75 | 1,75 |
| Redução |  | 100 | 1 | 0,15 | 0,15 |
| Curva 90o |  | 100 | 1 | 0,40 | 0,40 |
|  |  |  |  | Ktotal | 2,30 |

A sucção será realizada em DN 100 mm em PVC

As perdas localizadas para sucção se encontram na tabela abaixo:

Tabela 8.166 – Perdas Localizadas para a Sucção da EAB - Subsistema 4

| g (m/s²) | A (m²) | hfloc (Q².m) |
| --- | --- | --- |
| 9,81 | 0,007854 | 1.900,42 |

- b) Perdas distribuídas (hfdis)

Tabela 8.167 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAB – Subsistema 4

| K (mm) | Q (L/s) | J (m/m) | Kc | L (m) | hfdis (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 6,42 | 0,00771 | 187,06 | 1,25 | 233,83 |
| 0,2 |  | 0,00867 | 210,35 | 1,25 | 262,94 |

- c) Perdas totais na sucção (hfT)

hfT = hfloc + hfdis

Tabela 8.168 – Perdas Totais para a Sucção da EAB – Subsistema 4

| K (mm) | hfloc (Q².m) | hfdis (Q².m) | hfT (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 1.900,42 | 233,83 | 2.134,24 |
| 0,2 |  | 262,94 | 2.163,36 |

PERDAS DE CARGA NA CAIXA DE MANOBRAS

- Perdas localizadas (hfloc)

Tabela 8.169 - Relação de Peças na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 4

| PEÇA |  | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de retenção |  | 100 | 1 | 2,50 | 2,50 |
| Registro de gaveta |  | 100 | 1 | 0,20 | 0,20 |
| Tê de saída lateral |  | 100 | 2 | 1,30 | 2,60 |
|  |  |  |  | Ktotal | 5,30 |

Tabela 8.170 – Perdas Localizadas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 4

| g (m/s²) | A (m²) | hfloc (Q².m) |
| --- | --- | --- |
| 9,81 | 0,007854 | 4.379,22 |

- Perdas distribuídas (hfdis)

Tabela 8.171 - Perdas Distribuídas na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 4

| K (mm) | Q (L/s) | J (m/m) | Kc | L (m) | hfdis (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 6,42 | 0,00771 | 187,06 | 3,60 | 673,42 |
| 0,2 |  | 0,00867 | 210,35 | 3,60 | 757,27 |

- f) Perdas totais na caixa de manobras

- hfT = hfloc + hfdis

Tabela 8.172 - Perdas Totais na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 4

| K (mm) | hfloc (Q².m) | hfdis (Q².m) | hfT (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 4.379,22 | 673,42 | 5.052,64 |
| 0,2 |  | 757,27 | 5.136,49 |

PERDAS DE CARGA NA LINHA DE RECALQUE

a) Perdas localizadas (hfloc)

Tabela 8.173 - Relação de Peças no Recalque da EAB – Subsistema 4

| PEÇA |  | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliação |  | 100 | 1 | 0,30 | 0,30 |
| Curva 90o |  | 100 | 2 | 0,40 | 0,80 |
|  |  |  |  | Ktotal | 1,10 |

Tabela 8.174 – Perdas Localizadas no Recalque da EAB - Subsistema 4

| g (m/s²) | A (m²) | hfloc (Q².m) |
| --- | --- | --- |
| 9,81 | 0,007854 | 908,90 |

b) Perdas distribuídas (hfdis)

Tabela 8.175 - Perdas Distribuídas no Recalque da EAB – Subsistema 4

| K (mm) | Q (L/s) | J (m/m) | Kc | L (m) | hfdis (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 6,42 | 0,00771 | 187,06 | 96,40 | 18.032,72 |
| 0,2 |  | 0,00867 | 210,35 | 96,40 | 20.278,04 |

- Perda de carga total no recalque

hfT = hfloc + hfdis

Tabela 8.176 – Perdas Totais no Recalque da EAB – Subsistema 4

| K | hfloc (Q².m) | hfdis (Q².m) | hT (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 908,90 | 18.032,72 | 18.941,62 |
| 0,2 |  | 20.278,04 | 21.186,94 |

Perdas de cargas totais no Sistema

Ht = hf suc + hf barr + hf rec

Tabela 8.177 - Perdas Totais na EAB – Subsistema 4

| hfT | K1 | K2 |
| --- | --- | --- |
| Sucção | 2.134,24 | 2.163,36 |
| Cx. de manobra | 5.052,64 | 5.136,49 |
| Recalque | 18.941,62 | 21.186,94 |
| HT (Q².m) | 26.128,51 | 28.486,79 |

ALTURA MANOMÉTRICA

Tabela 8.178 – Altura Manométrica da EAB – Subsistema 4

| AMT | K (mm) | Hg sucção (m) | Hg recalque (m) | PR (m) | hT (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mínimo | 0,1 | 0,75 | 7,25 | 6,00 | 26.128,51 |
| Máximo | 0,2 | 0,75 | 11,25 | 6,00 | 28.486,79 |

Tabela 8.179 - Valores das Curvas Características da EAB - Subsistema 4

| Q (L/s) | AMT mín | AMT méd | AMT máx |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 14,03 | 16,03 | 18,03 |
| 2,00 | 14,10 | 16,11 | 18,11 |
| 3,00 | 14,24 | 16,25 | 18,26 |
| 4,00 | 14,42 | 16,44 | 18,46 |
| 5,00 | 14,65 | 16,68 | 18,71 |
| 6,00 | 14,94 | 16,98 | 19,03 |
| 6,42 | 15,08 | 17,13 | 19,17 |
| 7,00 | 15,28 | 17,34 | 19,40 |
| 8,00 | 15,67 | 17,75 | 19,82 |
| 9,00 | 16,12 | 18,21 | 20,31 |
| 10,00 | 16,61 | 18,73 | 20,85 |

Para a vazão máxima prevista para fim de plano, isto é, para o ano de 2029, a altura manométrica será de 19,17 mca conforme a curva apresentada a seguir

Figura 8.67 - Curvas do Sistema de Elevação de Água Bruta para o Subsistema 4

Curvas Características do Sistema

Figura 8.68 – Curvas da Bomba Selecionada (EAB) – Subsistema 4

Figura 8.69 – Curva da Eficiência da Bomba Selecionada (EAB)– Subsistema 4

Figura 8.70 – Curva da Potência da Bomba Selecionada (EAB)– Subsistema 4

Figura 8.71 – Curva do NPSH (Net Positive Suction Head) da EAB – Subsistema 4

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba da Imbil: INI 50-200

Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

Tipo: centrífuga de eixo horizontal;

Vazão da bomba: 6,42 L/s;

Rendimento: 52 %;

AMT: 19,17 mca;

Rotação: 1.750 rpm;

Motor: trifásico, P = 4 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

Tabela 8.180 – Verificação do NPSH da EAB – Subsistema 4

| Hg (m) | Pa | Pv |  (kgf/dm³) | hfT sucção | NPSHrequerido | NPSHdisponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 1,00 | 0,02383 | 1,00 | 0,08917 | 1,77 | 8,92 |

NPSHdisponível (8,92 mca) ≥ NPSHrequerido (1,77 mca)  OK

Figura 8.72 – Desenho da EAB – Subsistema 4

8.9.2.1 – Blocos de Ancoragem

A tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra em desenho no Volume 3.

Tabela 8.181 - Área dos Blocos de Ancoragem da AAB - Subsistema 4

8.9.2.2 – Dispositivos de Proteção da Adutora Contra Golpe de Aríete

Cota da geratriz inferior do tubo (barrilete – estaca 00 + 7,23 m): 431,71 m;

Vazão máxima (2029): 6,42 L/s;

Linha de recalque: 100 m em PEAD DN 100 mm;

NT da ETA: 441,40 m.

K adotado para PEAD: 18.

Da fórmula indicada no item 8.2.9 e com os parâmetros apresentados acima foram obtidos os seguintes resultados:

Tabela 8.182 - Sobrepressão na AAB – Subsistema 4

A pressão máxima admissível para a linha em PEAD PE 80 PN 10 DN 100 é de 100 mca. Como o valor da sobrepressão é de 62,73 mca, ou seja, inferior à pressão admissível no sistema, não será necessária a instalação de válvula de alívio para a adutora.

8.9.3 – Estação de Tratamento de Água

- A estação de tratamento de água será do tipo pré-fabricada compacta do tipo clássica com capacidade para 30 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floculadores seguidos por decantadores de alta taxa e, posteriormente, por filtros de leito misto auto-laváveis. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 7,60 m x 3,50 m, com cota de terreno igual a 441,40 m. A taxa máxima de filtração de 360 m3/m2.d (480 m3/m2.d, no momento da lavagem de 1 filtro) para filtros de dupla camada.

- Tabela 8.183 - Características das Estações de Tratamento de Água do Subsistema 4

A unidade pré-fabricada, de acordo com o fornecedor, será composta por:

- Quatro bombas dosadoras, do tipo diafragma a solenóide, para dosagem das soluções químicas de sulfato de alumínio e cal, com vazão regulável de 0 a 50 l/h, pressão de descarga de 4 bar, alimentação monofásica de 135 W, 220 V, 60 Hz

- Quatro tanques de PEAD, para preparo das soluções químicas de sulfato e cal, com capacidade de 320 litros cada, tampa integral removível, com dispositivo de agitação por ar comprimido

- Dois compressores de ar direto, para mistura das soluções químicas, com vazão 2,3 pcm, pressão 40 psig, motor elétrico monofásico de 0,5 CV, 220 V, 60 Hz

- Misturador Parshall, floculador hidráulico, decantador de alta taxa (com perfis de decantação acelerada), filtros de leito misto auto-laváveis (com materiais filtrantes), escada, passarela metálica e barriletes (tubulações de PRFV ou aço carbono e válvulas borboleta de F°F°).

O filtro rápido da ETA pré-fabricada de 30 m3/h terá seção horizontal (Stf) de 2,544 m2, composto de quatro unidades paralelas com seção horizontal de (Suf) 0,636 m2 (0,90 m). Os filtros operarão em taxa declinante variável e serão auto-laváveis (o filtro mais sujo da bateria é lavado com o efluente total filtrado pelos três filtros remanescentes). O leito filtrante será composto, de baixo para cima, de camada-suporte de seixos rolados (25,4 a 1,68 mm, em quatro faixas granulométricas, com espessura total de 25 cm), camada de areia (TE=0,40-0,45 mm, CU<1,6 e espessura de 0,20 m) e camada de antracito (TE=0,8-0,9 mm, CU<1,4 e espessura de 0,40 m). A velocidade mínima para lavagem do filtro será de 0,7 m/min. O tempo mínimo de lavagem (Tl) será de 8 minutos.

Os cálculos dos componentes químicos que comporão o tratamento da água são demonstrados a seguir.

- 8.9.3.1 – Produtos Químicos

- Para a realização dos cálculos das quantidades de produtos exigidos e de suas vazões de aplicação utilizou-se as dosagens de referência apontadas abaixo:

- Tabela 8.184 – Dosagens de Referência para Aplicação de Produtos Químicos

APLICAÇÃO DE CAL HIDRATADA

- Características básicas:

Produto: Hidróxido de Cálcio (cal hidratada)

Fórmula química: Ca(OH)2

Estado físico: sólido (pó),

Forma de recebimentos: sacos de 20 kg

- Dosagens de referência adotada (comercial): 10 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

O volume do tanque de preparo e dosagem de cal foi adotado em 50 L (volume mínimo) com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens. A seguinte tabela expõe as vazões da bomba dosadora e o volume do tanque de preparo.

Tabela 8.185 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Cal do Subsistema 4

| CENÁRIO | Vazão da bomba dosadora (q) |  | Volume do tanque de preparo e dosagem (necessário para 24 h) | Volume do tanque de preparo e dosagem (Adotado) | Número de tanques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | L/s | L/h | L | L |  |
| 2.009 | 0,00028 | 1,01 | 24,26 | 50 | 2 |
| 2.019 | 0,00034 | 1,23 | 29,60 | 50 | 2 |
| 2.029 | 0,00042 | 1,50 | 36,05 | 50 | 2 |

A tabela a seguir apresenta a quantidade de produto demandada por dia (funcionamento de 24 h/dia):

Tabela 8.186 – Quantidade Demandada de Cal do Subsistema 4

- Armazenamento: peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento:

≈ 180 kg ou 9 sacos de 20 Kg.

APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO

- Características básicas:

Produto: Sulfato

Fórmula química: Al2(SO4)3

Estado físico: sólido (granular)

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg

- Dosagens de referência adotada (comercial): 20 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

O volume do tanque de preparo e dosagem de sulfato de alumínio foi adotado em 50 L com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens. O volume do tanque de preparo, a vazão de dosagem e a quantidade de produto demandada se encontram a seguir.

Tabela 8.187 - Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Sulfato de Alumínio do Subsistema 4

| CENÁRIO | Vazão da bomba dosadora (q) |  | Volume do tanque de preparo e dosagem (necessário para 24 h) | Volume do tanque de preparo e dosagem (Adotado) | Número de tanques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | L/s | L/h | L | L |  |
| 2.009 | 0,00086 | 3,11 | 74,65 | 150 | 2 |
| 2.019 | 0,00105 | 3,79 | 91,07 | 150 | 2 |
| 2.029 | 0,00128 | 4,62 | 110,94 | 150 | 2 |

Tabela 8.188 – Quantidade de Sulfato para o Subsistema 4

- Armazenamento: peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento:

≈ 350 Kg ou 7 sacos de 50 Kg.

APLICAÇÃO DE FLÚORSSILICATO DE SÓDIO

- Características básicas:

Produto: Flúorssilicato de Sódio;

Fórmula química: Na2SiF6;

Estado físico: pó;

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg;

- Dosagens de referência adotada (puro): 1 mg/L;

A dosagem de flúorssilicato de sódio foi calculada de acordo com as recomendações estabelecidas pela empresa fornecedora dos equipamentos adotados para a execução das dosagens. Deste modo, a tabela seguir apresenta a quantidade, vazão e consumo de flúor necessário para atender o sistema.

Tabela 8.189 – Dimensionamento do Sistema de Dosagem de Flúor – Subsistema 4

| Cenário | Vazão demandada |  | Quantidade de flúor (f) | Vazão da bomba dosadora (q) | Quantidade de Na2SiF6 (fs) | Consumo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | L/s | m³/h | g/h | L/h | g/h | kg/dia | kg/mês |
| 2.009 | 4,32 | 15,55 | 15,55 | 3,64 | 26,22 | 0,63 | 18,88 |
| 2.019 | 5,27 | 18,97 | 18,97 | 4,44 | 31,99 | 0,77 | 23,03 |
| 2.029 | 6,42 | 23,11 | 23,11 | 5,41 | 38,97 | 0,94 | 28,06 |

Assim, conforme o fabricante o equipamento o sistema de fluoretação contará com os seguintes dispositivos:

- Saturador Hidrosat 250 (Flúor);

- Dosadora Kratos 053.

APLICAÇÃO DE CLORO

- Características básicas:

Produto: Cloreto de Sódio (sal de cozinha);

Fórmula química: NaCl;

Estado físico: sólido;

Forma de recebimentos: saco de 50 kg;

- Dosagens de referência adotada (puro): 3 mg/L;

A dosagem de cloro foi calculada de acordo com as recomendações estabelecidas pela empresa fornecedora dos equipamentos adotados para a execução das dosagens. O cloro, deste modo, será gerado a partir do sal de cozinha. Para cada quilo de cloro produzido se gasta 4,5 kg de NaCl. A tabela seguir apresenta a quantidade e a vazão de cloro necessária para atender o sistema, e também, o consumo de sal.

Tabela 8.190 – Quantidade de Cloro Demandada e o Consumo de Sal – Subsistema 4

| Cenário | Vazão demandada |  | Quantidade de cloro (CL) | Consumo de sal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | L/s | m³/h | g/dia | kg/dia | kg/mês |
| 2.009 | 4,32 | 15,55 | 1119,744 | 5,04 | 151,17 |
| 2.019 | 5,27 | 18,97 | 1365,984 | 6,15 | 184,41 |
| 2.029 | 6,42 | 23,11 | 1664,064 | 7,49 | 224,65 |

Assim, conforme o fabricante o equipamento, o sistema de cloração contará com os seguintes dispositivos:

- Hidrogerox HG 2000;

- Três dosadoras Kratos: uma modelo 053, uma modelo 133 e uma modelo 303;

- Saturador Hidrosat 250 (Sal);

- Reservatório em PVC com capacidade para 50 L;

- Reservatório em Polietileno simples com capacidade para 230 L;

Figura 8.73 – Resumo dos Equipamentos de Cloração e Fluoretação do Subsistema 4

8.9.3.2 – Leitos de Secagem

DESCRIÇÃO GERAL

Tanto o efluente da lavagem dos filtros como o efluente das descargas de lodo dos decantadores contêm grandes quantidades de material particulado agregado ao alumínio dosado como coagulante no processo de tratamento. Apesar disto, a concentração média de sólidos coloidais nestes efluentes é muito baixa, na ordem de 0,05%, o que denota que há um volume expressivo de água contida do lodo e que é necessário separá-la dos sólidos a fim de dispô-los adequadamente sem risco ambiental (aproveitamento como aditivo de olarias ou aterro químico), inclusive com o objetivo secundário de também aproveitar toda esta água contida no lodo.

Está sendo prevista uma instalação combinada (leitos) destinada ao adensamento e secagem do lodo. O lodo da ETA, com concentração inicial média de sólidos de 0,05%, é direcionado para uma das quatro células de adensamento e secagem. Após o lançamento do efluente, inicia-se prontamente a deposição dos sólidos (sedimentação) em direção ao pavimento de lajotas que recobrem o leito filtrante). Após 1 a 2 horas de sedimentação, inicia-se a lenta coleta do sobrenadante clarificado, através da abertura da válvula do coletor flutuante (situada num nível 60 cm acima da camada de lajotas), fazendo a água escoar para o poço de sucção contíguo e daí sendo bombeada para a entrada da ETA, onde será novamente processada. O sistema de drenagem total do leito (situado na soleira do tanque, abaixo do leito filtrante) não será aberto antes de cerca de 40 a 60 operações subseqüentes de lavagem, quando então a camada de lodo residual (a referida camada de 0,60 m que permanece acima do leito filtrante após a retirada do sobrenadante clarificado) terá adquirido sua consistência final de 2 a 3% de sólidos, tornando-se adequada para o processo final de desidratação. Então as operações de descarga dos efluentes da ETA serão transplantadas para a célula seguinte e o lodo concentrado na primeira célula inicia o longo período de desidratação (primeiro é aberta a válvula de fundo, que permite que a água do lodo concentrado seja filtrada e direcionada para o poço de sucção, e depois conta-se apenas com os processos lentos de percolação e evaporação), o qual durará de 3 a 6 semanas até que os sólidos atinjam a sua consistência final para serem manuseados como sólidos, na forma de um torta ainda com um teor de água de 30 a 50%.

DIMENSIONAMENTO DO LEITO DE SECAGEM

| Dados do Sistema: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Discriminação dos Dados | Unidade | Quant. |
| Vazão do sistema, em litros por segundo | L/s | 8,33 |
| Vazão do sistema, em metros cúbicos por hora | m³/h | 30,00 |
| Regime de operação da ETA | h/d | 12,00 |
| Turbidez da água bruta (média) | uT | 50,00 |
| Cor aparente da água bruta (média) | uC | 35,00 |
| Dosagem estimada de sulfato de alumínio (média) | g/m³ | 18,00 |
| Dimensionamento dos Filtros: |  |  |
| Discriminação dos Dados | Unidade | Quant. |
| Taxa de filtração de projeto | m³/m²*d | 300,00 |
| Superfície total de filtração, cálculo | m² | 2,40 |
| Número de filtros | u | 4,00 |
| Diâmetro mínimo do filtro | m | 0,87 |
| Diâmetro do filtro (D) | m | 0,90 |
| Superfície unitária de filtração | m² | 0,64 |
| Superfície total de filtração | m² | 2,54 |
| Taxa de filtração real | m³/m²*d | 282,94 |
| Lavagem dos Filtros: |  |  |
| Discriminação dos Dados | Unidade | Quant. |
| Número de filtros | u | 4,00 |
| Duração da campanha do(s) filtro(s), estimada em horas | h | 24,00 |
| Duração da campanha do(s) filtro(s), em volume processado | m³ | 720,00 |
| Velocidade ascencional de lavagem (0,7 A 0,9) | m/min | 0,79 |
| Vazão de lavagem | m³/h | 30,00 |
| Duração cada lavagem | min | 8,00 |
| Volume de água gasto em cada lavagem | m³ | 4,00 |
| Número de lavagens estimadas por 24 h | u | 2,00 |
| Volume de água gasto por 24 h | m³/d | 8,00 |
| Produção de Lodo: |  |  |
| Discriminação dos Dados | Unidade | Quant. |
| Sólidos secos precipitados por m³ de água tratada | kg/m³ | 0,07668 |
| Volume anual de água bruta processada na estação | m³ | 131.399 |
| Massa anual de sólidos precipitada | kg | 10.076 |
| Concentração final de sólidos no lodo adensado (1 a 3%) | kg/kg | 0,03 |
| Massa anual de lodos | kg | 335.857 |
| Densidade do lodo adensado | kg/m³ | 1.014 |
| Volume anual de lodo gerado na estação | m³ | 331,38 |
| Leito de Adensamento e Secagem do Lodo: |  |  |
| Discriminação dos Dados | Unidade | Quant. |
| Número de aplicações por ano | u | 8,00 |
| Profundidade útil do lodo no leito (máximo de 0,60m) | m | 0,60 |
| Superfície total do leito, cálculo | m² | 69,04 |
| Número de células de adensamento e secagem | u | 4,00 |
| Superfície por célula, cálculo | m² | 17,26 |
| Profundidade útil necessária para camadas do leito | m | 0,60 |
| Profundidade útil para o volume de um dia de esgoto de lavagem | m | 0,46 |
| Borda livre do leito (mínimo de 0,20m) | m | 0,34 |
| Profundidade total do leito de adensamento e secagem | m | 2,00 |
| Largura útil cada célula, adotado | m | 3,00 |
| Comprimento útil cada célula, cálculo | m | 5,75 |
| Comprimento útil cada célula, adotado | m | 5,80 |
| Superfície total do leito, adotado | m² | 69,60 |

O detalhamento do leito de secagem proposto se encontra em desenho no Volume 3.

8.9.4 - Recalque de Água Tratada

8.9.4.1 - Estação Elevatória de Água Tratada - EAT

A elevatória de água tratada (EAT) recalcará água do reservatório apoiado ETA (150 m³) para o reservatório elevado existente de Vila Angico (50 m³). Abaixo estão listados os dados básicos para o seu dimensionamento:

| Ls - Extensão da linha de sucção (m): | 8,50 |  |
| --- | --- | --- |
| Lr - Extensão da linha de recalque (m): | 310,00 |  |
| Q - Vazão de recalque (L/s): | 8,31 |  |
| NT - Nível do terreno na ETA (m): | 441,40 |  |
| Nível mínimo do RApo da ETA (m): | 441,70 |  |
| Nível máximo do RApo da ETA (m): | 445,10 |  |
| Cota no eixo da bomba (m): | 441,78 |  |
| Hgmín - Desnível geométrico na sucção (m): | -0,08 |  |
| Hgmáx - Desnível geométrico na sucção (m): | 3,32 |  |
| Nível mínimo no reservatório elevado (m): | 454,52 |  |
| Nível máximo no reservatório elevado (m): | 458,52 |  |
| Hgmín - Desnível geométrico no recalque (m): | 12,74 |  |
| Hgmáx - Desnível geométrico no recalque (m): | 16,74 |  |
| Cálculo das perdas de carga: Fórmula Universal K = 0,1 e K = 0,2 |  |  |

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

D=KQ=1,20,00831=0,1094 m = 10,94 mm

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 8.191 – Dimensionamento da Linha de Recalque da EAT 1 – Subsistema 4

| MATERIAL | DN (mm) | V (m/s) | J (m/m) | Hf (m) | AMT máx (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 75 | 1,88 | 0,06334 | 19,64 | 36,46 |
| PEAD | 100 | 1,06 | 0,01428 | 4,43 | 21,25 |
| PEAD | 150 | 0,47 | 0,00180 | 0,56 | 17,38 |

Velocidade recomendada para recalque: 0,3 a 2,5 m/s.

Adotado: DN 100 mm

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

A sucção será realizada em uma tubulação de FoFo em DN 100 mm e os cálculos das perdas referentes a esse trecho se encontram a seguir.

- a) Perdas localizadas (hfloc)

Tabela 8.192 - Relação de Peças da Sucção da EAT - Subsistema 4

| PEÇA |  | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saída normal |  | 100 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Tê de passagem direta |  | 100 | 1 | 0,60 | 0,60 |
| Registro |  | 100 | 1 | 0,20 | 0,20 |
| Redução |  | 100 | 1 | 0,15 | 0,15 |
| Curva 90o |  | 100 | 2 | 1,30 | 2,60 |
|  |  |  |  | Ktotal | 4,55 |

Tabela 8.193 – Perdas Localizada para a Sucção da EAT - Subsistema 4

| Q (L/s) | g (m/s²) | A (m²) | hfloc (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8,31 | 9,81 | 0,007854 | 3.759,52 |

- b) Perdas distribuídas (hfdis)

Tabela 8.194 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAT – Subsistema 4

- c) Perdas totais na sucção (hfT)

hfT = hfloc + hfdis

Tabela 8.195 – Perdas Totais para a Sucção da EAT – Subsistema 4

| K (mm) | Q (L/s) | DN (mm) | hfloc (Q².m) | hfdis (Q².m) | hfT (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 8,31 | 100 | 3.759,52 | 1.550,91 | 5.310,43 |
| 0,2 |  |  |  | 1.757,70 | 5.517,22 |

Através de simulações e análises feitas pelo programa EPANET foi dimensionada a EAT. A altura manométrica encontrada para este trecho foi de 21,18 mca. Os nós localizados em curvas e em pontos de cotas altas ou baixas estão indicados no projeto hidráulico da adutora em questão. As planilhas de cálculo e imagens do EPANET se encontram no item 8.9.4.2 (Arranjo Hidráulico da Adutora de Água Tratada e Planilhas do EPANET). A seguir estão apresentadas as curvas da bomba selecionada.

Curvas Características do Sistema

Figura 8.74 – Curvas do Sistema (EAT) - Subsistema 4

Figura 8.75 – Curva do Rendimento da EAT - Subsistema 4

Figura 8.76 – Curva da Potência EAT - Subsistema 4

Figura 8.77 – Curva do NPSH da EAT (Net Positive Suction Head) – Subsistema 4

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba da Imbil: ITAP 50-260

Tipo: bomba centrífuga de eixo horizontal;

Vazão da bomba: 8,31 L/s (29,92 m³/h);

Rendimento: 63,30 %;

AMT: 21,18 mca;

Rotação: 1.730 rpm;

Motor: trifásico, P = 5 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

Tabela 8.196 – Verificação do NPSH da EAT

NPSHdisponível (9,30 mca) ≥ NPSHrequerido (2,27 mca)  OK

Figura 8.78 – Desenho da EAT – Subsistema 4

8.9.4.2 - Arranjo Hidráulico da Adutora de Água Tratada (AAT) e Planilhas do EPANET

Figura 8.79 - EPANET Geral da AAT

Tabela 8.197 - Características dos Trechos da AAT – Subsistema 4

Tabela 8.198 – Características dos Nós da AAT – Subsistema 4

8.9.4.3 - Blocos de Ancoragem:

A tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra em desenho no Volume 3.

Tabela 8.199 - Área dos Blocos de Ancoragem da AAT - Subsistema 4

8.9.4.4 – Dimensionamento das Ventosas e Descargas

VENTOSAS

Para D = 100 mm

d ≥ D / 12

d ≥ 100 / 12

d ≥ 8,33 mm, adotado ventosa em DN 20 mm (3/4’’).

DESCARGAS

O dimensionamento da descarga instalada na adutora de água tratada será feito para o pior trecho, onde há maior distância entre as ventosas em relação a uma descarga. O valor escolhido será adotado para as demais descargas da adutora. Vale ressaltar que a descarga terá no máximo o mesmo diâmetro da adutora da qual faz parte.

Tabela 8.200 – Descargas da AAT - Subsistema 4

Diâmetro adotado para as descargas: DN 50 mm.

8.9.4.5 – Dispositivos de Proteção da Adutora Contra Golpe de Aríete

Cota do eixo da EAT: 441,78 m;

Vazão máxima (2029): 8,31 L/s;

Linha de recalque: 310 m em PEAD DN 50 mm;

Nível máximo do reservatório elevado existente de V. Angico: 458,52 m.

K adotado para PEAD: 18.

Da fórmula indicada no item 8.2.9 e com os parâmetros apresentados acima foram obtidos os seguintes resultados:

Tabela 8.201 - Sobrepressão na Adutora de Água Tratada (EAT) – Subsistema 4

A pressão máxima admissível para a linha em PEAD PE 80 PN 10 DN 100 mm é de 100 mca. Como o valor da sobrepressão é de 85,40 mca, ou seja, inferior à pressão admissível no sistema, não será necessária a instalação de válvula de alívio para a adutora.

8.9.5 – Centro de Reservação

Os reservatórios previstos para esta localidade se encontram listados a seguir:

Tabela 8.202 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 4 para Final de Plano (ano de 2029)

| Reservatório | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade (m³) | Tipo | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RApo ETA | 6,42 | 150 | Apoiado | 445,10 | 441,70 | 441,40 |
| Relv Vila Angico | 8,31 | 50 | Elevado | 458,52 | 454,52 | 442,52 |

8.9.5.1 – Dimensionamento da Extravasão, da Descarga e da Ventilação dos Reservatórios

Tabela 8.203 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 4

Tabela 8.204 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 4

Tabela 8.205 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 4

8.9 5.2 – Medidor de Vazão (Hidrômetro)

Para este subsistema estão previstos os hidrômetros listados a seguir, cujo dimensionamento se deu seguindo orientações do fabricante.

SAÍDA PARA A REDE DE VILA ANGICO:

Vazão de distribuição (final de plano): 9,17 L/s;

Qmax = 33,01 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 150 mm.

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 80 mm (1”) Vazão Nominal Normal de 40 m³/h.

8.9.6 – Rede de Distribuição de Água

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto já especificados neste capítulo.

As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados.

As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

Nos cálculos hidráulicos da rede, utilizou-se a Fórmula Universal para cálculos de perda de carga, com os seguintes parâmetros.

Rugosidade equivalente uniforme: K = 1,00 mm

Viscosidade cinemática da água, a 20º C: U = 1,01 x 10-6 m²/s

A concepção da rede obedeceu a alguns aspectos básicos, tais como: a topografia local, as características geotécnicas do subsolo, o tipo de pavimentação, geometria e largura dos logradouros públicos, interferências com os demais sistemas públicos.

8.9.6.1 – Blocos de Ancoragem da Rede

Os valores a seguir são admitidos apenas para a rede de Frota e Garças. O volume de concreto e as dimensões dos blocos de ancoragem estão dispostos nas tabelas a seguir. Para a construção dos seguintes blocos será utilizado o fator FCK igual a 15 MPa. Admite-se que para o dimensionamento dos blocos da rede a faixa de pressão será de até 50 mca (5kgf). O detalhamento dos blocos de ancoragem da rede, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra em desenho no Volume 3.

OBS: NÃO SE CONSIDEROU O EMPUXO PASSIVO DO SOLO PARA O DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS

Tabela 8.206 - Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem da Rede - Subsistema 4

Tabela 8.207 - Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede – Subsistema 4

Detalhe construtivo dos blocos de ancoragem – Subsistema 4 conforme figura 8.9 pág. 72

8.9.6.2 – Ventosas e Descargas

Conforme estabelecido no item 10.1 deste capítulo (Parâmetros e critérios de projeto), o diâmetro nominal das descargas e ventosas para a rede de distribuição de água serão:

- DN 3/4`` para as ventosas;

- DN 50 mm para as descargas.

8.9.6.3 - Conclusões sobre Rede de Distribuição

Segundo a NBR 12.218/1994, item 5.4 Zonas de pressão é o que se segue:

“... 5.4.1 a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kpa (50 m.c.a.), e a pressão mínima, de 100 kpa (10 m.c.a.);

5.4.1.2 os valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente. ...”

Os sistemas de distribuição de água propostos são constituídos por uma única zona de pressão.

A seguir, estão apresentados os esquemas e as planilhas da rede de distribuição de Vila Angico que é abastecida pelo reservatório elevado existente de Vila Angico (50 m³), cujos cálculos foram elaborados com o auxilio do programa EPANET. Os nós localizados em curvas e em pontos de cotas altas ou baixas estão indicados no projeto hidráulico da rede em questão.

Figura 8.80 – EPANET Geral da Rede de Vila Angico – Subsistema 4

Tabela 8.208 - Características dos Trechos da Rede de Vila Angico

Continuação das Características dos Trechos da Rede de Vila Angico

Tabela 8.209 - Características dos Nós da Rede de Vila Angico

8.9.7 – Resumo das Características do Sistema

A figura 8.81 expõe as características gerais dos componentes do sistema após o seu dimensionamento.

Figura 8.81 – Características Gerais do Sistema – Subsistema 4

8.10 – DIMENSIONAMENTO DO SUBSISTEMA 5

8.10.1 - Unidades Projetadas

O Subsistema 5 abastecerá a localidade de Três Ilhas, e será implementado no município de Carinhanha – BA, sendo composto das seguintes unidades:

- Projeto de uma elevatória de água bruta e uma adutora de água bruta, para recalque da água captada no Rio São Francisco até a ETA;

- Projeto de uma estação de tratamento de água compacta, pré-fabricada com capacidade 2,5 m³/h.

- Projeto de uma casa de química, dotando-a de depósito de produtos químicos, sala de preparo e dosagem, laboratório e banheiro,

- Projeto de um centro de reservação dentro da própria ETA para atender a Três Ilhas;

- Projeto de uma rede de distribuição de água que atenderá a localidade deste subsistema.

Figura 8.82 – Configuração Geral do Sistema e suas Principais Características – Subsistema 5

8.10.2 - Recalque de Água Bruta

A elevatória de água bruta (EAB) recalcará água do Rio São Francisco diretamente para a ETA, através de uma adutora em PEAD, tendo como dados básicos para o dimensionamento os seguintes valores aproximados:

| L - Extensão da linha de recalque (m): | 140,00 |
| --- | --- |
| Q - Vazão de recalque (L/s): | 0,59 |
| Nível mínimo de sucção - captação (m): | 429,35 |
| Nível máximo de sucção - captação (m): | 433,35 |
| PR - Pressão mínima de chegada a ETA (mca): | 7,00 |
| Hg - Desnível geométrico na sucção (m): | 0,75 |
| NT - Nível do terreno na ETA (m): | 439.75 |
| Nível mínimo no reservatório elevado da ETA (m): | 451,75 |
| Nível máximo no reservatório elevado da ETA (m): | 456,90 |
| Hg mín - Desnível geométrico no recalque (m): | 17,65 |
| Hg máx - Desnível geométrico no recalque (m): | 26,80 |
| Cálculo das perdas de carga: Fórmula Universal K = 0,1 e K = 0,2 |  |

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

D=KQ=1,20,00059=0,02914 m = 29,14 mm

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 8.210 - Dimensionamento da Linha de Recalque da EAB - Subsistema 5

| MATERIAL | DN (mm) | V (m/s) | J (m/m) | Hf (m) | AMT máx (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 25 | 1,20 | 0,11012 | 15,42 | 49,97 |
| PEAD | 32 | 0,73 | 0,03060 | 4,28 | 38,83 |
| PEAD | 40 | 0,47 | 0,00975 | 1,37 | 35,92 |

Velocidade recomendada para recalque: 0,3 a 2,5 m/s.

Adotado: DN 32 mm

DIÂMETRO DA CAIXA DE MANOBRAS

Foi determinado que a tubulação da caixa de manobra será implantada em PVC.DN 32 mm.

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas (hfloc)

Tabela 8.211 - Relação de Peças da Sucção da EAB - Subsistema 5

| PEÇA |  | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de retenção com pé |  | 32 | 1 | 1,75 | 1,75 |
| Redução |  | 32 | 1 | 0,15 | 0,15 |
| Curva 90o |  | 32 | 1 | 0,40 | 0,40 |
|  |  |  |  | Ktotal | 2,30 |

A sucção será realizada em DN 32 mm em PVC.

A perda localizada total para sucção se encontra na tabela abaixo:

Tabela 8.212 – Perda Localizada para a Sucção da EAB - Subsistema 5

| g (m/s²) | A (m²) | hfloc (Q².m) |
| --- | --- | --- |
| 9,81 | 0,000804 | 181.237,96 |

- b) Perdas distribuídas (hfdis)

Tabela 8.213 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAB – Subsistema 5

| K (mm) | Q (L/s) | J (m/m) | Kc | L (m) | hfdis (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,59 | 0,02663 | 76501,01 | 1,25 | 95.626,26 |
| 0,2 |  | 0,03060 | 87905,77 | 1,25 | 109.882,22 |

- c) Perdas totais na sucção (hfT)

hfT = hfloc + hfdis

Tabela 8.214 – Perda Totais para a Sucção da EAB – Subsistema 5

| K (mm) | hfloc (Q².m) | hfdis (Q².m) | hfT (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 181.237,96 | 95.626,26 | 276.864,21 |
| 0,2 |  | 109.882,22 | 291.120,17 |

PERDAS DE CARGA NA CAIXA DE MANOBRAS

- Perdas localizadas (hfloc)

Tabela 8.215 - Relação de Peças na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 5

| PEÇA |  | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula de retenção |  | 32 | 1 | 2,50 | 2,50 |
| Registro de gaveta |  | 32 | 1 | 0,20 | 0,20 |
| Tê de saída lateral |  | 32 | 2 | 1,30 | 2,60 |
|  |  |  |  | Ktotal | 5,30 |

Tabela 8.216 – Perdas Localizadas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 5

| g (m/s²) | A (m²) | hfloc (Q².m) |
| --- | --- | --- |
| 9,81 | 0,000804 | 417.635,29 |

- Perdas distribuídas (hfdis)

Tabela 8.217 - Perdas Distribuídas na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 5

| K (mm) | Q (L/s) | J (m/m) | Kc | L (m) | hfdis (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,59 | 0,02663 | 76.501,01 | 3,60 | 275.403,62 |
| 0,2 |  | 0,03060 | 87.905,77 | 3,60 | 316.460,79 |

- f) Perdas totais na caixa de manobras

- hfT = hfloc + hfdis

Tabela 8.218 - Perdas Totais na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 5

| K (mm) | hfloc (Q².m) | hfdis (Q².m) | hfT (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 417.635,29 | 275.403,62 | 693.038,91 |
| 0,2 |  | 316.460,79 | 734.096,08 |

PERDAS DE CARGA NA LINHA DE RECALQUE

a) Perdas localizadas (hfloc)

Tabela 8.219 - Relação de Peças na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 5

| PEÇA |  | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliação |  | 32 | 1 | 0,30 | 0,30 |
| Curva 90o |  | 32 | 5 | 0,40 | 2,00 |
|  |  |  |  | Ktotal | 2,30 |

Tabela 8.220 – Perdas Localizadas no Recalque da EAB - Subsistema 5

| g (m/s²) | A (m²) | hfloc (Q².m) |
| --- | --- | --- |
| 9,81 | 0,000804 | 181.237,96 |

- b) Perdas distribuídas (hfdis)

Tabela 8.221 - Perdas Distribuídas no Recalque da EAB – Subsistema 5

| K (mm) | Q (L/s) | J (m/m) | Kc | L (m) | hfdis (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,59 | 0,02663 | 76.501,01 | 136,40 | 10.434.737,14 |
| 0,2 |  | 0,03060 | 87.905,77 | 136,40 | 11.990.347,60 |

- Perda de carga total no recalque

hfT = hfloc + hfdis

Tabela 8.222- Perdas Distribuídas no Recalque da EAB – Subsistema 5

| K | hfloc (Q².m) | hfdis (Q².m) | hT (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 181.237,96 | 10.434.737,14 | 10.615.975,10 |
| 0,2 |  | 11.990.347,60 | 12.171.585,56 |

Perdas de cargas totais no Sistema

Ht = hf suc + hf barr + hf rec

Tabela 8.223 - Perdas Totais na EAB – Subsistema 5

| hfT | K = 0,1 | K = 0,2 |
| --- | --- | --- |
| Sucção | 276.864,21 | 291.120,17 |
| Cx. de manobra | 693.038,91 | 734.096,08 |
| Recalque | 10.615.975,10 | 12.171.585,56 |
| HT (Q².m) | 11.585.878,23 | 13.196.801,81 |

ALTURA MANOMÉTRICA

Tabela 8.224 – Altura Manométrica da EAB – Subsistema 5

| AMT | K (mm) | Hg sucção (m) | Hg recalque (m) | PR (m) | hT (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mínimo | 0,1 | 0,75 | 17,65 | 7,00 | 11.585.878,23 |
| Máximo | 0,2 | 0,75 | 26,80 | 7,00 | 13.196.801,81 |

Tabela 8.225 - Valores das Curvas Características da EAB- Subsistema 5

| Q (L/s) | AMT mín | AMT méd | AMT máx |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 26,12 | 30,75 | 35,37 |
| 0,5 | 28,30 | 33,07 | 37,85 |
| 0,59 | 29,43 | 34,29 | 39,15 |
| 0,75 | 31,92 | 36,95 | 41,97 |
| 1 | 36,99 | 42,37 | 47,75 |
| 1,25 | 43,50 | 49,34 | 55,17 |
| 1,5 | 51,47 | 57,86 | 64,24 |
| 1,75 | 60,88 | 67,92 | 74,97 |
| 2 | 71,74 | 79,54 | 87,34 |
| 2,25 | 84,05 | 92,71 | 101,36 |
| 2,5 | 97,81 | 107,42 | 117,03 |

Para a vazão máxima prevista para fim de plano, isto é, para o ano de 2029, a altura manométrica será de 39,15 mca conforme a curva apresentada a seguir

Figura 8.83 - Curvas do Sistema de Elevação de Água Bruta para o Subsistema 5

Com o intuito de confirmar os cálculos executados para a adutora de água bruta (AAB) efetuou-se uma modelagem do sistema com o emprego do EPANET que gerou imagens e planilhas que seguem no item 8.6.2.1 (Arranjo Hidráulico da Adutora e Planilhas do EPANET). A altura manométrica máxima da bomba obtida pelo EPANET foi de 38,5 mca, aproximando-se, portanto, do valor calculado anteriormente que foi de        39,15 mca.

Curvas Características do Sistema

Figura 8.84 - Curva da EAB – Subsistema 5

Figura 8.85 - Curva do Rendimento EAB – Subsistema 5

Figura 8.86 - Curva da Potência da EAB – Subsistema 5

Figura 8.87 - Curva do NPSH da EAB (Net Positive Succion Head) - Subsistema 5

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba da Imbil: BEW 32/6

Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

Tipo: centrífuga de multi-estágios;

Vazão da bomba: 0,59 L/s;

Rendimento: 36,7 %;

AMT: 39,15 mca;

Rotação: 1.750 rpm;

Motor: trifásico, P = 1 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

Tabela 8.226 – Verificação do NPSH da EAB – Subsistema 5

NPSHdisponível (8,91 mca) ≥ NPSHrequerido (6,70 mca)  OK

Figura 8.88 – Dimensões da EAB – Subsistema 5

8.10.2.1 – Arranjo Hidráulico da Adutora de Água Bruta (AAB) e Planilhas do EPANET – Subsistema 5

Figura 8.89 – EPANET Geral da AAB - Subsistema 5

Tabela 8.227 - Características dos Trechos da AAB - Subsistema 5

| Trecho | Nó inicial | Nó Final | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Vazão (L/s) | Velocidade (m/s) | Perda de Carga (m/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAPTAÇÃO | 6 | 5 | 32 | 0,59 | 0,74 | 31,2 |
| 2 | 5 | 1 | 20 | 32 | 0,59 | 0,74 | 31,2 |
| 3 | 3 | 7 | 10 | 32 | 0,59 | 0,74 | 31,2 |
| 4 | 7 | 8 | 10 | 32 | 0,59 | 0,74 | 31,2 |
| 5 | 8 | ETA | 20 | 32 | 0,59 | 0,74 | 31,2 |
| 6 | 1 | 2 | 40 | 32 | 0,59 | 0,74 | 31,2 |
| 7 | 2 | 3 | 20 | 32 | 0,59 | 0,74 | 31,2 |
| EAB | 6 | 5 | #N/A | #N/A Bomba | 0,59 | 0 | -38,45 |

Tabela 8.228 - Características dos Nós da AAB - Subsistema 5

| Nó | Cota Terreno (m) | Consumo (L/s) | Carga Hidráulica (m) | Pressão Dinâmica (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 431,42 | 0,00 | 467,02 | 35,60 |
| 2 | 439,77 | 0,00 | 465,77 | 26,00 |
| 3 | 439,79 | 0,00 | 465,15 | 25,36 |
| 5 | 429,42 | 0,00 | 467,64 | 38,22 |
| 6 | 429,35 | 0,00 | 429,19 | -0,16 |
| 7 | 439,80 | 0,00 | 464,84 | 25,04 |
| 8 | 439,80 | 0,00 | 464,52 | 24,72 |
| CAPTAÇÃO | 429,35 | -0,59 | 429,35 | 0,00 |
| ETA | 463,90 | 0,59 | 463,90 | 0,00 |

8.10.2.2 – Blocos de Ancoragem

A tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra em desenho no Volume 3.

Tabela 8.229 - Área dos Blocos de Ancoragem da AAB - Subsistema 5

8.10.2.3 – Dimensionamento das Ventosas

VENTOSAS

Para D = 32 mm

d ≥ D / 12

d ≥ 32 / 12

d ≥ 2,67 mm, adotado ventosa em DN 20 mm (3/4’’)

8.10.2.4 – Dispositivos de Proteção da Adutora Contra Golpe de Aríete

Cota da geratriz inferior do tubo na caixa de manobras (válvula de retenção): 433,70 m;

Vazão máxima (2029): 0,59 L/s;

Linha de recalque: m em PEAD DN 32 mm;

NT da ETA: 439,75 m.

K adotado para PEAD: 18.

Tabela 8.230 - Sobrepressão na AAB – Subsistema 5

A pressão máxima admissível para a linha em PEAD PE 80 PN 10 DN 32 é de 100 mca. Como o valor da sobrepressão é de 53,81 mca, ou seja, inferior à pressão admissível no sistema, não será necessária a instalação de válvula de alívio para a adutora.

8.10.3 – Estação de Tratamento de Água

- A estação de tratamento de água será compacta do tipo filtração ascendente pressurizada (filtro russo) com capacidade para 2,5 m³/h com cota de terreno igual a 439,75 m. A taxa de filtração de projeto de 60 m3/m2.dia.

A adoção do tratamento com os filtros russos sob pressão também é proposta no sentido de simplificar as instalações e favorecer sua automatização. A água é impulsionada através da ETA e chega, já tratada, até reservatório elevado de distribuição, apenas impulsionada pela bomba de captação, de modo que são dispensadas as estruturas de poço de sucção e elevatória de água tratada. A lavagem dos filtros é feita a partir do próprio reservatório elevado, aproveitando o seu volume e a sua carga hidráulica. Para automação de todo o sistema de produção resultam necessários apenas uma válvula de controle de nível (ligada ao RED) e, ligados ao quadro de comando da captação, um pressostato (ou um relé de baixa amperagem, ou uma chave de fluxo) para desligamento e um relé de tempo para reacionamento do sistema. O sistema de dosagem também é automatizado, através de uma chave de fluxo instalada no trecho final da adutora, dentro da própria área destinada à ETA e ao RED.

- Tabela 8.231 - Características das Estações de Tratamento de Água do Subsistema 5

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ETA

A ETA do SAA do Subsistema 5 será constituída dos seguintes equipamentos:

- 01 (um) Gerador contínuo de cloro, por eletrólise de salmoura (cloreto de sódio), com capacidade de 250 gCl/d, alimentação monofásica 220 V, 60 Hz.

- 03 (três) Tanques de preparo de soluções químicas (coagulante, álcali e reserva), pré-fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD), cada qual com capacidade nominal de 100 litros, com dispositivos de agitação por ar comprimido e drenos.

- 03 (três) Bombas dosadoras eletrônicas do tipo diafragma a solenóide, cada qual com vazão regulável de 0 a 8 L/h, contrapressão de até 4 bar, alimentação elétrica monofásica de 65 W, 220 V, 60 Hz.

- 01 (um) Compressor de ar direto, para mistura das soluções químicas, com capacidade de 2,3 cfm e contrapressão de até 40 psi, motor elétrico monofásico de 0,5 CV, 220 V, 60 Hz.

- 01 (um) Filtro de fluxo ascendente, pressurizado, pré-fabricado em aço carbono ASTM A-36 de acordo com a norma ASME VIII-1 para a pressão de projeto de 3 kgf/cm2, com proteção anti-corrosiva (poliamida-epóxi de alta espessura), com diâmetro de 1200 mm e altura total de 4080 mm, com corpo cilíndrico vertical, tampos torisféricos ASME 10%, sistemas de distribuição, coleta, drenagem e purga de ar (ventosa) e carga de material filtrante composta de (de baixo para cima):

  - Seixo rolado com tamanho de 63,5 a 38,1 mm; espessura da camada de 10 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 38,1 a 25,4 mm; espessura da camada de 8 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 25,4 a 15,9 mm; espessura da camada de 8 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 15,9 a 9,6 mm; espessura da camada de 8 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 9,6 a 4,8 mm; espessura da camada de 8 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 4,8 a 2,38 mm; espessura da camada de 10 cm;

  - Areia com tamanho de 2,38 a 0,71 mm; tamanho efetivo de 0,8-0,9 mm; coeficiente de uniformidade menor que 1,7; espessura da camada de 200 cm.

Os cálculos dos componentes químicos que comporão o tratamento da água são demonstrados a seguir.

- 8.10.3.1 – Produtos Químicos

- Para a realização dos cálculos das quantidades de produtos exigidos e de suas vazões de aplicação utilizou-se as dosagens de referência apontadas abaixo:

- Tabela 8.232 – Dosagens de Referência para Aplicação de Produtos Químicos

APLICAÇÃO DE CAL HIDRATADA

- Características básicas:

Produto: Hidróxido de Cálcio (cal hidratada)

Fórmula química: Ca(OH)2

Estado físico: sólido (pó),

Forma de recebimentos: sacos de 20 kg

- Dosagens de referência adotada (comercial): 10 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

O volume do tanque de preparo e dosagem de cal foi adotado em 50 L (volume mínimo adotado para tanques de preparo) com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens. A seguinte tabela expõe as vazões da bomba dosadora e o volume do tanque de preparo.

Tabela 8.233 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Cal do Subsistema 5

| CENÁRIO | Vazão da bomba dosadora (q) |  | Volume do tanque de preparo e dosagem (necessário para 12 h) | Volume do tanque de preparo e dosagem (Adotado) | Número de tanques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | L/s | L/h | L | L |  |
| 2.009 | 0,00003 | 0,09 | 1,10 | 50 | 2 |
| 2.019 | 0,00003 | 0,11 | 1,35 | 50 | 2 |
| 2.029 | 0,00004 | 0,14 | 1,66 | 50 | 2 |

A tabela a seguir apresenta a quantidade de produto demandada por dia (funcionamento de 12 h/dia):

Tabela 8.234 – Quantidade Demandada de Cal do Subsistema 5

| CENÁRIO | VAZÃO DEMANDADA |  | CONSUMO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | L/s | Cal |  |
| Ano |  |  | kg/dia | kg/mês |
| 2.009 | 1,40 | 0,39 | 0,17 | 5,05 |
| 2.019 | 1,73 | 0,48 | 0,21 | 6,22 |
| 2.029 | 2,12 | 0,59 | 0,25 | 7,65 |

- Armazenamento: peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento:

≈ 20 kg ou 1 saco de 20 Kg.

APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO

- Características básicas:

Produto: Sulfato

Fórmula química: Al2(SO4)3

Estado físico: sólido (granular)

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg

- Dosagens de referência adotada (comercial): 20 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

O volume do tanque de preparo e dosagem de sulfato de alumínio foi adotado em 50 L (volume mínimo adotado para tanques de preparo) com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens. O volume do tanque de preparo, a vazão de dosagem e a quantidade de produto demandada se encontram a seguir.

Tabela 8.235 - Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Sulfato de Alumínio do Subsistema 5

| CENÁRIO | Vazão da bomba dosadora (q) |  | Volume do tanque de preparo e dosagem (necessário para 12 h) | Volume do tanque de preparo e dosagem (Adotado) | Número de tanques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | L/s | L/h | L | L |  |
| 2.009 | 0,00008 | 0,28 | 3,37 | 50 | 2 |
| 2.019 | 0,00010 | 0,35 | 4,15 | 50 | 2 |
| 2.029 | 0,00012 | 0,42 | 5,10 | 50 | 2 |

Tabela 8.236 – Quantidade de Sulfato para o Subsistema 5

| CENÁRIO | VAZÃO DEMANDADA |  | CONSUMO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | L/s | Sulfato |  |
| Ano |  |  | kg/dia | kg/mês |
| 2.009 | 1,40 | 0,39 | 0,34 | 10,11 |
| 2.019 | 1,73 | 0,48 | 0,41 | 12,44 |
| 2.029 | 2,12 | 0,59 | 0,51 | 15,29 |

- Armazenamento: peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento:

≈ 50 Kg ou 1 saco de 50 Kg.

APLICAÇÃO DE FLUOSSILICATO DE SÓDIO

- Características básicas:

Produto: Flúorssilicato de Sódio;

Fórmula química: Na2SiF6;

Estado físico: pó;

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg;

- Dosagens de referência adotada (puro): 1 mg/L;

A dosagem de flúorssilicato de sódio foi calculada de acordo com as recomendações estabelecidas pela empresa fornecedora dos equipamentos adotados para a execução das dosagens. Deste modo, a tabela seguir apresenta a quantidade, vazão e consumo de flúor necessário para atender o sistema.

Tabela 8.237 – Dimensionamento do Sistema de Dosagem de Flúor – Subsistema 5

Assim, conforme o fabricante do equipamento o sistema de fluoretação contará com os seguintes dispositivos:

- Saturador Hidrosat 250 (Flúor);

- Dosadora Kratos 053.

APLICAÇÃO DE CLORO

- Características básicas:

Produto: Cloreto de Sódio (sal de cozinha);

Fórmula química: NaCl;

Estado físico: sólido;

Forma de recebimentos: saco de 50 kg;

- Dosagens de referência adotada (puro): 3 mg/L;

A dosagem de cloro foi calculada de acordo com as recomendações estabelecidas pela empresa fornecedora dos equipamentos adotados para a execução das dosagens. O cloro, deste modo, será gerado a partir do sal de cozinha. Para cada quilo de cloro produzido se gasta 4,5 kg de NaCl. A tabela seguir apresenta a quantidade e a vazão de cloro necessária para atender o sistema, e também, o consumo de sal.

Tabela 8.238 – Quantidade de Cloro Demandada e o Consumo de Sal – Subsistema 5

| Cenário | Vazão demandada |  | Quantidade de cloro (CL) | Consumo de sal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | L/s | m³/h | g/dia | kg/dia | kg/mês |
| 2.009 | 0,39 | 1,40 | 50,544 | 0,23 | 6,82 |
| 2.019 | 0,48 | 1,73 | 62,208 | 0,28 | 8,40 |
| 2.029 | 0,59 | 2,12 | 76,464 | 0,34 | 10,32 |

Assim, conforme o fabricante o equipamento, o sistema de cloração contará com os seguintes dispositivos:

- Hidrogerox HG 250;

- Uma dosadora Kratos modelo 053;

- Reservatório em PVC com capacidade para 150 L;

- Reservatório em PVC com capacidade para 50 L;

8.10.3.2 – Leitos de Secagem

DESCRIÇÃO GERAL

Tanto o efluente da lavagem dos filtros como o efluente das descargas de lodo dos decantadores contêm grandes quantidades de material particulado agregado ao alumínio dosado como coagulante no processo de tratamento. Apesar disto, a concentração média de sólidos coloidais nestes efluentes é muito baixa, na ordem de 0,05%, o que denota que há um volume expressivo de água contida do lodo e que é necessário separá-la dos sólidos a fim de dispô-los adequadamente sem risco ambiental (aproveitamento como aditivo de olarias ou aterro químico), inclusive com o objetivo secundário de também aproveitar toda esta água contida no lodo.

Está sendo prevista uma instalação combinada (leitos) destinada ao adensamento e secagem do lodo. O lodo da ETA, com concentração inicial média de sólidos de 0,05%, é direcionado para uma das quatro células de adensamento e secagem. Após o lançamento do efluente, inicia-se prontamente a deposição dos sólidos (sedimentação) em direção ao pavimento de lajotas que recobrem o leito filtrante). Após 1 a 2 horas de sedimentação, inicia-se a lenta coleta do sobrenadante clarificado, através da abertura da válvula do coletor flutuante (situada num nível 60 cm acima da camada de lajotas), fazendo a água escoar para o poço de sucção contíguo e daí sendo bombeada para a entrada da ETA, onde será novamente processada. O sistema de drenagem total do leito (situado na soleira do tanque, abaixo do leito filtrante) não será aberto antes de cerca de 40 a 60 operações subseqüentes de lavagem, quando então a camada de lodo residual (a referida camada de 0,60 m que permanece acima do leito filtrante após a retirada do sobrenadante clarificado) terá adquirido sua consistência final de 2 a 3% de sólidos, tornando-se adequada para o processo final de desidratação.

Então as operações de descarga dos efluentes da ETA serão transplantadas para a célula seguinte e o lodo concentrado na primeira célula inicia o longo período de desidratação (primeiro é aberta a válvula de fundo, que permite que a água do lodo concentrado seja filtrada e direcionada para o poço de sucção, e depois conta-se apenas com os processos lentos de percolação e evaporação), o qual durará de 3 a 6 semanas até que os sólidos atinjam a sua consistência final para serem manuseados como sólidos, na forma de um torta ainda com um teor de água de 30 a 50%.

DIMENSIONAMENTO DO LEITO DE SECAGEM

| Discriminação dos Dados | Unidade | Quant. |
| --- | --- | --- |
| Dados do Sistema: |  |  |
| Discriminação dos Dados | Unidade | Quant. |
| Vazão do sistema, em litros por segundo | L/s | 0,69 |
| Vazão do sistema, em metros cúbicos por hora | m³/h | 2,50 |
| Cor aparente média da água bruta | uC | 35,00 |
| Turbidez média da água bruta | uT | 50,00 |
| Dosagem média estimada de sulfato de alumínio | g/m³ | 18,00 |
| Regime de operação da ETA (final de plano) | h/d | 12,00 |
| Pressão de projeto dos filtros | kgf/cm² | 3,00 |
| Perda de carga total nos filtros (em filtração, na situação mais crítica) | mca | 7,00 |
| Dimensionamento dos Filtros Russos (NBR-12216): |  |  |
| Discriminação dos Dados | Unidade | Quant. |
| Taxa de filtração de projeto | m³/m²*d | 60,00 |
| Superfície total de filtração, cálculo | m² | 1,00 |
| Número de filtros | u | 1,00 |
| Diâmetro mínimo do filtro | m | 1,13 |
| Diâmetro do filtro (D) | m | 1,20 |
| Superfície unitária de filtração | m² | 1,13 |
| Superfície total de filtração | m² | 1,13 |
| Taxa de filtração real | m³/m²*d | 53,05 |
| Carga de materiais filtrantes, por filtro: |  |  |
| Seixo rolado tamanho 63,5 a 38,1mm, h=0,10m | m³ | 0,17 |
| Seixo rolado tamanho 38,1 a 25,4mm, h=0,075m | m³ | 0,11 |
| Seixo rolado tamanho 25,4 a 15,9mm, h=0,075m | m³ | 0,11 |
| Seixo rolado tamanho 15,9 a 9,6mm, h=0,075m | m³ | 0,11 |
| Seixo rolado tamanho 9,6 a 4,8mm, h=0,075m | m³ | 0,11 |
| Seixo rolado tamanho 4,8 a 2,38mm, h=0,10m | m³ | 0,17 |
| Areia TE= 0,8-0,9mm; CD<1,7; 0,71<TG<2,38mm, h=2,00m | m³ | 2,26 |
| Altura do costado cilíndrico do filtro: |  |  |
| Altura total do sub-leito de seixos rolados | m | 0,50 |
| Altura da camada de areia (material filtrante) | m | 2,00 |
| Altura para expansão do leito na lavagem (25%) | m | 0,50 |
| Altura total do filtro | m | 3,00 |
| Material de construção | - | A/C ASTM A-36 |
| Norma de projeto | - | ASME VIII-Div.1 |
| Tensão admissível do material | kgf/cm² | 893,00 |
| Tipo de tampos torisféricos a soldar | - | ASME 10% |
| Valor de "M" referente ao tipo de tampo | - | 1,54 |
| Eficiência da junta soldada (raio-X parcial) | - | 0,85 |
| Espessura mínima de chapa, pelo critério estrutural | mm | 3,60 |
| Espessura mínima do corpo cilíndrico, cálculo | mm | 2,38 |
| Espessura mínima dos tampos, cálculo | mm | 3,65 |
| Sobrespessura de corrosão | mm | 1,00 |
| Espessura mínima do costado, inclusive SE de corrosão | mm | 4,60 |
| Espessura mínima dos tampos, inclusive SE de corrosão | mm | 4,65 |
| Espessura adotada para o costado cilíndrico | mm | 4,76 (3/16") |
| Espessura adotada para os tampos torisféricos | mm | 4,76 (3/16") |
| Bocais de entrada e saída do filtro, luvas A/C 1500 psi R.BSP | mm | 3" |
| Lavagem dos Filtros: |  |  |
| Discriminação dos Dados | Unidade | Quant. |
| Número de filtros | u | 1,00 |
| Duração média da campanha do(s) filtro(s), estimada em horas úteis | h | 48,00 |
| Duração da campanha do(s) filtro(s), em volume processado | m³ | 120,00 |
| Velocidade ascencional de lavagem (0,8 A 0,9) | m/min | 0,80 |
| Vazão de lavagem | m³/h | 54,29 |
| Duração cada lavagem | min | 10,00 |
| Volume de água gasto em cada lavagem | m3 | 9,05 |
| Número de lavagens estimadas por 24 h (12 h/d) | u | 0,25 |
| Volume de água gasto por 24 h | m³/d | 2,26 |
| Comprimento total equivalente das conexões no barrilete do filtro | m | 18,10 |
| Perda de carga unitária na tubulação DN 3", PVC | m/m | 0,14 |
| Perda de carga referente às tubulações do barrilete do filtro | m | 2,61 |
| Perda de carga referente aos sistemas de distribuição e coleta | m | 0,98 |
| Perda de carga referente à expansão do leito filtrante | m | 2,00 |
| Perda de carga total na lavagem (exclusive trecho do RED ao filtro) | m | 5,59 |
| Produção de Lodo: |  |  |
| Discriminação dos Dados | Unidade | Quant. |
| Sólidos secos precipitados por m³ de água tratada | kg/m³ | 0,07668 |
| Volume anual de água bruta processada na estação (18 h/d) | m³ | 10.950 |
| Massa anual de sólidos precipitada | kg | 840 |
| Concentração final de sólidos no lodo adensado (1 a 3%) | kg/kg | 0,03 |
| Massa anual de lodos | kg | 27.988 |
| Densidade do lodo adensado | kg/m³ | 1.014 |
| Volume anual de lodo gerado na estação | m³ | 27,61 |
| Leito de Adensamento e Secagem do Lodo: |  |  |
| Discriminação dos Dados | Unidade | Quant. |
| Número de aplicações por ano | u | 4,00 |
| Profundidade útil do lodo no leito | m | 0,31 |
| Superfície total do leito, cálculo | m³ | 22,64 |
| Número de células de adensamento e secagem | u | 2,00 |
| Superfície por célula, cálculo | m³ | 11,32 |
| Profundidade útil necessária para camadas do leito | m | 0,60 |
| Profundidade útil para o volume de uma operação de lavagem | m | 0,80 |
| Borda livre do leito | m | 0,30 |
| Profundidade total do leito de adensamento e secagem | m | 2,00 |
| Largura útil cada célula, adotado | m | 2,40 |
| Comprimento útil cada célula, cálculo | m | 4,72 |
| Comprimento útil cada célula, adotado | m | 4,80 |
| Superfície total do leito, adotado | m³ | 23,04 |

O detalhamento do leito de secagem proposto se encontra em desenho no Volume 3.

8.10.4 – Centro de Reservação

O reservatório previsto para esta localidade se encontra listado a seguir:

Tabela 8.239 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 5 para Final de Plano (ano de 2029)

8.10.4.1 – Dimensionamento da Extravasão, da Descarga e da Ventilação dos Reservatórios

Tabela 8.240 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 5

Tabela 8.241 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 5

Tabela 8.242 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 5

8.10 4.2 – Medidor de Vazão (Hidrômetro)

Foi prevista a instalação de um medidor de vazão nos seguintes locais:

SAÍDA PARA A REDE:

Vazão de distribuição (final de plano): 0,42 L/s;

Qmax = 1,51 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 50 mm.

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 25 mm. Vazão Nominal de 3,5 m³/h.

8.10.5 – Rede de Distribuição de Água

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto já especificados neste capítulo.

As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados.

As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

Nos cálculos hidráulicos da rede, utilizou-se a Fórmula Universal para cálculos de perda de carga, com os seguintes parâmetros.

Rugosidade equivalente uniforme: K = 1,00 mm

Viscosidade cinemática da água, a 20º C: U = 1,01 x 10-6 m²/s

A concepção da rede obedeceu a alguns aspectos básicos, tais como: a topografia local, as características geotécnicas do subsolo, o tipo de pavimentação, geometria e largura dos logradouros públicos, interferências com os demais sistemas públicos.

8.10.5.1 – Blocos de Ancoragem da Rede

O volume de concreto e as dimensões dos blocos de ancoragem estão dispostos nas tabelas a seguir. Para a construção dos seguintes blocos será utilizado o fator FCK igual a 15 MPa. Admite-se que para o dimensionamento dos blocos da rede a faixa de pressão será de até 50 mca (5kgf).

OBS: NÃO SE CONSIDEROU O EMPUXO PASSIVO DO SOLO PARA O DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS

Tabela 8.243 - Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem da Rede - Subsistema 5

| PEÇAS | DN (mm) | EMPUXO (kgf) | VOLUME DE CONCRETO (m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| Curva 22o 30' | 50 | 38,30 | 0,0342 |
| Curva 45o | 50 | 75,14 | 0,0671 |
| Curva 90o | 50 | 138,84 | 0,1240 |
| Tês, Registros e CAPs | 50 | 98,17 | 0,0877 |

Tabela 8.244 - Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede – Subsistema 5

| PEÇAS | DN (mm) | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | ÁREA DA FORMA (m²) | VOLUME DE CONCRETO (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curva 22o 30' | 50 | 35 | 35 | 25 | 20 | 0,0897 | 0,0342 |
| Curva 45o | 50 | 45 | 45 | 30 | 25 | 0,1383 | 0,0671 |
| Curva 90o | 50 | 55 | 55 | 35 | 35 | 0,1972 | 0,1240 |
| CAP e Registro | 50 | 40 | - | - | - | 0,4800 | 0,0877 |
| TÊ | 50 | 44 | 61 | 44 | 21 | 0,83 | 0,0877 |

Detalhe Construtivo dos Blocos de Ancoragem – Subsistema 5 conforme figura 8.9 pág. 72

8.10.5.2 – Ventosas e Descargas

Conforme estabelecido no item 8.1 deste capítulo (Parâmetros e Critérios de Projeto), o diâmetro nominal das descargas e ventosas para a rede de distribuição de água serão:

- DN 3/4`` para as ventosas;

- DN 50 mm para as descargas.

8.10.5.3 - Conclusões sobre a Rede de Distribuição

Segundo a NBR 12.218/1994, item 5.4 Zonas de pressão é o que se segue:

“... 5.4.1 a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kpa (50 m.c.a.), e a pressão mínima, de 100 kpa (10 m.c.a.);

5.4.1.2 os valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente. ...”

O sistema de distribuição de água proposto é constituído por uma única zona de pressão.

A seguir, estão apresentados os esquemas e as planilhas da rede de distribuição cujos cálculos foram elaborados com o auxilio do programa EPANET. Pelo EPANET, portanto, foi obtida a rede que abastece Três Ilhas que é apresentada a seguir. Os nós localizados em curvas e em pontos de cotas altas ou baixas estão indicados no projeto hidráulico da rede em questão.

Figura 8.90 – EPANET Geral da Rede de Três Ilhas – Subsistema 5

Figura 8.91 – EPANET Parcial 1 da Três Ilhas – Subsistema 5

Figura 8.92 – EPANET Parcial 2 da Rede de Três Ilhas – Subsistema 5

Tabela 8.245 - Características dos Trechos de Três Ilhas

| Trecho | Nó inicial | Nó Final | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Vazão (L/s) | Velocidade (m/s) | Perda de Carga (m/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRÊSILHAS | 1 | 100 | 50 | 0,42 | 0,21 | 2,48 |
| 2 | 1 | 2 | 100 | 50 | 0,42 | 0,21 | 2,48 |
| 3 | 2 | 3 | 100 | 50 | 0,42 | 0,21 | 2,48 |
| 5 | 4 | 5 | 40 | 50 | 0,33 | 0,17 | 1,56 |
| 6 | 5 | 6 | 20 | 50 | 0,33 | 0,17 | 1,56 |
| 7 | 6 | 7 | 40 | 50 | 0,33 | 0,17 | 1,56 |
| 8 | 7 | 8 | 40 | 50 | 0,31 | 0,16 | 1,39 |
| 9 | 8 | 9 | 20 | 50 | 0,31 | 0,16 | 1,38 |
| 10 | 9 | 10 | 20 | 50 | 0,31 | 0,16 | 1,39 |
| 11 | 10 | 11 | 20 | 50 | 0,31 | 0,16 | 1,38 |
| 12 | 11 | 12 | 20 | 50 | 0,29 | 0,15 | 1,22 |
| 15 | 14 | 15 | 80 | 50 | 0,11 | 0,06 | 0,12 |
| 16 | 15 | 16 | 40 | 50 | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
| 17 | 16 | 17 | 40 | 50 | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
| 18 | 17 | 18 | 20 | 50 | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
| 19 | 18 | 19 | 100 | 50 | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
| 20 | 19 | 20 | 40 | 50 | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| 21 | 20 | 21 | 80 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| 22 | 21 | 22 | 60 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 23 | 3 | 23 | 73,9 | 50 | 0,42 | 0,21 | 2,48 |
| 24 | 23 | 4 | 6,1 | 50 | 0,33 | 0,17 | 1,56 |
| 25 | 23 | 24 | 74,97 | 50 | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
| 26 | 24 | 25 | 45,7 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | 24 | 26 | 83,3 | 50 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| 28 | 12 | 27 | 12 | 50 | 0,29 | 0,15 | 1,22 |
| 29 | 27 | 13 | 28 | 50 | 0,21 | 0,11 | 0,66 |
| 30 | 27 | 28 | 42,1 | 50 | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
| 31 | 28 | 29 | 48,28 | 50 | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
| 32 | 29 | 30 | 45,6 | 50 | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| 33 | 13 | 31 | 20 | 50 | 0,21 | 0,11 | 0,66 |
| 34 | 31 | 14 | 80 | 50 | 0,16 | 0,08 | 0,4 |
| 35 | 31 | 32 | 86,7 | 50 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |

Tabela 8.246 - Características dos Nós da Rede de Três Ilhas

| Rede de Três Ilhas - Reservatório Elevado 30 m3 |  |  | NA Máx | NA Mím | Vazão de distribuição (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 456,90 | 451,75 | 0,42 |
| Nó | Cota Terreno (m) | Consumo (L/s) | Carga Hidráulica (m) | Pressão Dinâmica (mca) | Pressão Estática (mca) |
| 1 | 439,77 | 0,00 | 451,50 | 11,73 | 17,13 |
| 2 | 439,77 | 0,00 | 451,25 | 11,48 | 17,13 |
| 3 | 439,77 | 0,00 | 451,01 | 11,24 | 17,13 |
| 4 | 439,63 | 0,00 | 450,81 | 11,18 | 17,27 |
| 5 | 439,98 | 0,00 | 450,75 | 10,77 | 16,92 |
| 6 | 439,95 | 0,00 | 450,72 | 10,77 | 16,95 |
| 7 | 440,10 | 0,02 | 450,66 | 10,56 | 16,80 |
| 8 | 439,96 | 0,00 | 450,60 | 10,64 | 16,94 |
| 9 | 440,02 | 0,00 | 450,57 | 10,55 | 16,88 |
| 10 | 439,86 | 0,00 | 450,55 | 10,69 | 17,04 |
| 11 | 440,03 | 0,02 | 450,52 | 10,49 | 16,87 |
| 12 | 439,90 | 0,00 | 450,49 | 10,59 | 17,00 |
| 13 | 440,26 | 0,00 | 450,46 | 10,20 | 16,64 |
| 14 | 439,81 | 0,05 | 450,42 | 10,61 | 17,09 |
| 15 | 438,99 | 0,03 | 450,41 | 11,42 | 17,91 |
| 16 | 437,97 | 0,00 | 450,40 | 12,43 | 18,93 |
| 17 | 438,56 | 0,00 | 450,40 | 11,84 | 18,34 |
| 18 | 438,40 | 0,00 | 450,40 | 12,00 | 18,50 |
| 19 | 440,07 | 0,02 | 450,40 | 10,33 | 16,83 |
| 20 | 440,11 | 0,02 | 450,39 | 10,28 | 16,79 |
| 21 | 438,14 | 0,02 | 450,39 | 12,25 | 18,76 |
| 22 | 438,90 | 0,02 | 450,39 | 11,49 | 18,00 |
| 23 | 439,72 | 0,00 | 450,82 | 11,10 | 17,18 |
| 24 | 439,53 | 0,02 | 450,82 | 11,29 | 17,37 |
| 25 | 439,15 | 0,02 | 450,82 | 11,67 | 17,75 |
| 26 | 439,99 | 0,05 | 450,82 | 10,83 | 16,91 |
| 27 | 439,94 | 0,00 | 450,48 | 10,54 | 16,96 |
| 28 | 440,33 | 0,00 | 450,48 | 10,15 | 16,57 |
| 29 | 440,23 | 0,02 | 450,48 | 10,25 | 16,67 |
| 30 | 440,36 | 0,06 | 450,47 | 10,11 | 16,54 |
| 31 | 440,15 | 0,00 | 450,45 | 10,30 | 16,75 |
| 32 | 440,38 | 0,05 | 450,45 | 10,07 | 16,52 |
| TRÊSILHAS | 451,75 | -0,42 | 451,75 | 0,00 | 5,15 |

8.10.6 – Resumo das Características do Sistema

A figura 8.93 expõe as características gerais dos componentes do sistema após o seu dimensionamento.

Figura 8.93 – Características Gerais do Sistema – Subsistema 5

8.11 – DIMENSIONAMENTO DO SUBSISTEMA 6

8.11.1 - Unidades Projetadas

O Subsistema 6 abastecerá a localidade de Barra da Parateca, e será implementado no município de Carinhanha – BA, sendo composto das seguintes unidades:

- Projeto de uma elevatória de água bruta e uma adutora de água bruta, para recalque da água captada no Rio São Francisco até a ETA;

- Projeto de uma estação de tratamento de água compacta, pré-fabricada com capacidade 20 m³/h.

- Projeto de uma casa de química, dotando-a de depósito de produtos químicos, sala de preparo e dosagem, laboratório e banheiro,

- Projeto de uma elevatória de água tratada que recalcará água do reservatório apoiado da ETA ao reservatório elevado existente.

- Projeto da adutora de água tratada (AAT), que interligará o reservatório apoiado da ETA ao reservatório elevado;

- Projeto de um reservatório apoiado metálico de 150 m³ para a área da ETA;

- Projeto de uma rede de distribuição de água que atenderá a localidade deste subsistema.

O arranjo geral do Subsistema 6 está apresentado no desenho em desenho no Volume 3.

Figura 8.93 – Configuração Geral do Sistema e suas Principais Características – Subsistema 6

8.11.2 - Recalque de Água Bruta

A elevatória de água bruta (EAB) recalcará água do Rio São Francisco diretamente para a ETA, através de uma adutora em PEAD, tendo como dados básicos para o dimensionamento os seguintes valores aproximados:

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

D=KQ=1,20,00538=0,0880 m = 88,02 mm

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 8.247 - Dimensionamento da Linha de Recalque da EAB - Subsistema 6

| MATERIAL | DN (mm) | V (m/s) | J (m/m) | Hf (m) | AMT máx (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 75 | 1,22 | 0,02707 | 6,63 | 29,38 |
| PEAD | 100 | 0,69 | 0,00617 | 1,51 | 24,26 |
| PEAD | 125 | 0,44 | 0,00199 | 0,49 | 23,24 |

Velocidade recomendada para recalque: 0,3 a 2,5 m/s.

Adotado: DN 100 mm

DIÂMETRO DA CAIXA DE MANOBRAS

Foi determinado que a tubulação da caixa de manobra será implantada em PVC.DN 100 mm.

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas (hfloc)

Tabela 8.248 - Relação de Peças da Sucção da EAB - Subsistema 6

A sucção será realizada em DN 100 mm em PVC.

A perda localizada total para sucção se encontra na tabela abaixo:

Tabela 8.249 – Perda Localizada para a Sucção da EAB - Subsistema 6

| g (m/s²) | A (m²) | hfloc (Q².m) |
| --- | --- | --- |
| 9,81 | 0,007854 | 1.900,42 |

- b) Perdas distribuídas (hfdis)

Tabela 8.250 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAB – Subsistema 6

| K (mm) | Q (L/s) | J (m/m) | Kc | L (m) | hfdis (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 5,38 | 0,00553 | 191,06 | 1,25 | 238,82 |
| 0,2 |  | 0,00617 | 213,17 | 1,25 | 266,46 |

- c) Perdas totais na sucção (hfT)

hfT = hfloc + hfdis

Tabela 8.251 – Perda Totais para a Sucção da EAB – Subsistema 6

| K (mm) | hfloc (Q².m) | hfdis (Q².m) | hfT (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 1.900,42 | 238,82 | 2.139,24 |
| 0,2 |  | 266,46 | 2.166,88 |

PERDAS DE CARGA NA CAIXA DE MANOBRAS

- Perdas localizadas (hfloc)

Tabela 8.252 - Relação de Peças na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 6

Tabela 8.253 – Perdas Localizadas na Caixa de Manobras da EAB - Subsistema 6

| g (m/s²) | A (m²) | hfloc (Q².m) |
| --- | --- | --- |
| 9,81 | 0,007854 | 4.379,22 |

- Perdas distribuídas (hfdis)

Tabela 8.254 - Perdas Distribuídas na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 6

| K (mm) | Q (L/s) | J (m/m) | Kc | L (m) | hfdis (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 5,38 | 0,00553 | 191,06 | 3,60 | 687,80 |
| 0,2 |  | 0,00617 | 213,17 | 3,60 | 767,40 |

- f) Perdas totais na caixa de manobras

- hfT = hfloc + hfdis

Tabela 8.255 - Perdas Totais na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 6

| K (mm) | hfloc (Q².m) | hfdis (Q².m) | hfT (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 4.379,22 | 687,80 | 5.067,02 |
| 0,2 |  | 767,40 | 5.146,63 |

PERDAS DE CARGA NA LINHA DE RECALQUE

a) Perdas localizadas (hfloc)

Tabela 8.256 - Relação de Peças na Caixa de Manobras da EAB – Subsistema 6

Tabela 8.257 – Perdas Localizadas no Recalque da EAB - Subsistema 6

| g (m/s²) | A (m²) | hfloc (Q².m) |
| --- | --- | --- |
| 9,81 | 0,007854 | 1.900,42 |

- b) Perdas distribuídas (hfdis)

Tabela 8.258 - Perdas Distribuídas no Recalque da EAB – Subsistema 6

| K (mm) | Q (L/s) | J (m/m) | Kc | L (m) | hfdis (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 5,38 | 0,00553 | 191,06 | 241,40 | 46.120,91 |
| 0,2 |  | 0,00617 | 213,17 | 241,40 | 51.458,59 |

- Perda de carga total no recalque

hfT = hfloc + hfdis

Tabela 8.259 - Perdas Distribuídas no Recalque da EAB – Subsistema 6

| K | hfloc (Q².m) | hfdis (Q².m) | hT (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 1.900,42 | 46.120,91 | 48.021,33 |
| 0,2 |  | 51.458,59 | 53.359,01 |

Perdas de cargas totais no Sistema

Ht = hf suc + hf barr + hf rec

Tabela 8.260 - Perdas Totais na EAB – Subsistema 6

| hfT | K1 | K2 |
| --- | --- | --- |
| Sucção | 2.139,24 | 2.166,88 |
| Cx. de manobra | 5.067,02 | 5.146,63 |
| Recalque | 48.021,33 | 53.359,01 |
| HT (Q².m) | 55.227,59 | 60.672,51 |

ALTURA MANOMÉTRICA

Tabela 8.261 – Altura manométrica da EAB – Subsistema 6

| AMT | K (mm) | Hg sucção (m) | Hg recalque (m) | PR (m) | hT (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mínimo | 0,1 | 0,75 | 6,30 | 6,00 | 55.227,59 |
| Máximo | 0,2 | 0,75 | 16,00 | 6,00 | 60.672,51 |

Tabela 8.262 - Valores das Curvas Características da EAB - Subsistema 6

| Q (L/s) | AMT mín | AMT méd | AMT máx |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,00 | 13,27 | 18,13 | 22,99 |
| 3,00 | 13,55 | 18,42 | 23,30 |
| 4,00 | 13,93 | 18,83 | 23,72 |
| 5,00 | 14,43 | 19,35 | 24,27 |
| 5,38 | 14,65 | 19,58 | 24,51 |
| 6,00 | 15,04 | 19,99 | 24,93 |
| 7,00 | 15,76 | 20,74 | 25,72 |
| 8,00 | 16,58 | 21,61 | 26,63 |
| 9,00 | 17,52 | 22,59 | 27,66 |
| 10,00 | 18,57 | 23,70 | 28,82 |
| 11,00 | 19,73 | 24,91 | 30,09 |

Para a vazão máxima prevista para fim de plano, isto é, para o ano de 2029, a altura manométrica será de 24,51 mca conforme a curva apresentada a seguir

Figura 8.94 - Curvas do Sistema de Elevação de Água Bruta para o Subsistema 6

Curvas Características do Sistema

Figura 8.95 - Curva da EAB – Subsistema 6

Figura 8.96 - Curva do Rendimento EAB – Subsistema 6

Figura 8.97 - Curva da Potência da EAB - Subsistema 6

Figura 8.98 - Curva do NPSH da EAB (Net Positive Succion Head) - Subsistema 6

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba da Imbil: INI 40-250

Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

Tipo: centrífuga de multi-estágios;

Vazão da bomba: 5,38 L/s;

Rendimento: 51,40 %;

AMT: 24,51 mca;

Rotação: 1.750 rpm;

Motor: trifásico, P = 4 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

Tabela 8.263 – Verificação do NPSH da EAB – Subsistema 6

| Hg (m) | Pa | Pv |  (kgf/dm³) | hfT sucção | NPSHrequerido | NPSHdisponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 1,00 | 0,02383 | 1,00 | 0,06272 | 1,42 | 8,95 |

NPSHdisponível (8,95 mca) ≥ NPSHrequerido (1,42 mca)  OK

Figura 8.99 - Dimensões da EAB – Subsistema 6

8.11.2.1 – Arranjo Hidráulico da Adutora de Água Bruta (AAB) e Planilhas do EPANET – Subsistema 6

Figura 8.100 – EPANET Geral da AAB - Subsistema 6

Tabela 8.264 - Características dos Trechos da AAB - Subsistema 6

Tabela 8.265 - Características dos Nós da AAB - Subsistema 6

8.11.2.2 – Blocos de Ancoragem

A tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra em desenho no Volume 3.

Tabela 8.266 - Área dos Blocos de Ancoragem da AAB - Subsistema 6

8.11.2.4 – Dispositivos de Proteção da Adutora Contra Golpe de Aríete

Cota da geratriz inferior do tubo (barrilete – estaca 00 + 12,08 m): 436,10 m;

Vazão máxima (2029): 5,38 L/s;

Linha de recalque: m em PEAD DN 100 mm;

NT da ETA: 438,75 m.

K adotado para PEAD: 18.

Tabela 8.267 - Sobrepressão na AAB – Subsistema 6

A pressão máxima admissível para a linha em PEAD PE 80 PN 10 DN 100 é de 100 mca. Como o valor da sobrepressão é de 47,10 mca, ou seja, inferior à pressão admissível no sistema, não será necessária a instalação de válvula de alívio para a adutora.

8.11.3 – Estação de Tratamento de Água

- A estação de tratamento de água será do tipo pré-fabricada compacta do tipo clássica com capacidade para 20 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floculadores seguidos por decantadores de alta taxa e, posteriormente, por filtros de leito misto auto-laváveis. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 6,73 m x 3,00 m, com cota de terreno igual a 438,75 m. A taxa máxima de filtração de 360 m3/m2.d (480 m3/m2.d, no momento da lavagem de 1 filtro) para filtros de dupla camada.

- Tabela 8.268 - Características das Estações de Tratamento de Água do Subsistema 6

- A unidade pré-fabricada, de acordo com o fornecedor, será composta por:

- Estação de tratamento de água do tipo clássica, não pressurizada, dimensionada de acordo com a NBR-12216  para a vazão nominal de 20 m3/h, pré-fabricada em PRFV ou em aço carbono ASTM A-36, composta de misturador Parshall, floculador hidráulico, decantador de alta taxa (c/perfis de decantação acelerada), filtros de leito misto auto-laváveis (com materiais filtrantes), escada, passarela metálica e barriletes (tubulações de PRFV ou aço carbono e válvulas borboleta de F°F°)

- Quatro bombas dosadoras, do tipo diafragma a solenóide, para dosagem das soluções químicas de sulfato de alumínio e barrilha, com vazão regulável de 0 a 20 l/h, pressão de descarga de 3 bar, alimentação monofásica de 65 W, 220 V, 60 Hz.

- Dois compressores de ar direto, para mistura das soluções químicas, com vazão 2,3 pcm, pressão 40 psi, motor elétrico monofásico de 0,5 CV, 220 V, 60 Hz.

- Tanque de PEAD, para preparo das soluções químicas de sulfato de alumínio e cal, com capacidade de 320 litros, tampa integral removível, com dispositivo de agitação por ar comprimido.

Os cálculos dos componentes químicos que comporão o tratamento da água são demonstrados a seguir.

- 8.11.3.1 – Produtos Químicos

- Para a realização dos cálculos das quantidades de produtos exigidos e de suas vazões de aplicação utilizou-se as dosagens de referência apontadas abaixo:

- Tabela 8.269 – Dosagens de Referência para Aplicação de Produtos Químicos

APLICAÇÃO DE CAL HIDRATADA

- Características básicas:

Produto: Hidróxido de Cálcio (cal hidratada)

Fórmula química: Ca(OH)2

Estado físico: sólido (pó),

Forma de recebimentos: sacos de 20 kg

- Dosagens de referência adotada (comercial): 10 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

O volume do tanque de preparo e dosagem de cal foi adotado em 50 L (volume mínimo adotado para tanques de preparo) com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens. A seguinte tabela expõe as vazões da bomba dosadora e o volume do tanque de preparo.

Tabela 8.270 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Cal do Subsistema 6

A tabela a seguir apresenta a quantidade de produto demandada por dia (funcionamento de 24 h/dia):

Tabela 8.271 – Quantidade Demandada de Cal do Subsistema 6

| CENÁRIO | VAZÃO DEMANDADA |  | CONSUMO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | L/s | Cal |  |
| Ano |  |  | kg/dia | kg/mês |
| 2.009 | 13,03 | 3,62 | 3,13 | 93,83 |
| 2.019 | 15,88 | 4,41 | 3,81 | 114,31 |
| 2.029 | 19,37 | 5,38 | 4,65 | 139,45 |

- Armazenamento: peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento:

≈140 kg ou 7 sacos de 20 Kg.

APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO

- Características básicas:

Produto: Sulfato

Fórmula química: Al2(SO4)3

Estado físico: sólido (granular)

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg

- Dosagens de referência adotada (comercial): 20 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

O volume do tanque de preparo e dosagem de sulfato de alumínio foi adotado em 50 L (volume mínimo adotado para tanques de preparo) com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens. O volume do tanque de preparo, a vazão de dosagem e a quantidade de produto demandada se encontram a seguir.

Tabela 8.272 - Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Sulfato de Alumínio do Subsistema 6

Tabela 8.273 – Quantidade de Sulfato para o Subsistema 6

| CENÁRIO | VAZÃO DEMANDADA |  | CONSUMO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | L/s | Sulfato |  |
| Ano |  |  | kg/dia | kg/mês |
| 2.009 | 13,03 | 3,62 | 6,26 | 187,66 |
| 2.019 | 15,88 | 4,41 | 7,62 | 228,61 |
| 2.029 | 19,37 | 5,38 | 9,30 | 278,90 |

- Armazenamento: peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento:

≈ 300 Kg ou 6 saco de 50 Kg.

APLICAÇÃO DE FLUOSSILICATO DE SÓDIO

- Características básicas:

Produto: Flúorssilicato de Sódio;

Fórmula química: Na2SiF6;

Estado físico: pó;

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg;

- Dosagens de referência adotada (puro): 1 mg/L;

A dosagem de flúorssilicato de sódio foi calculada de acordo com as recomendações estabelecidas pela empresa fornecedora dos equipamentos adotados para a execução das dosagens. Deste modo, a tabela seguir apresenta a quantidade, vazão e consumo de flúor necessário para atender o sistema.

Tabela 8.274 – Dimensionamento do Sistema de Dosagem de Flúor – Subsistema 6

Assim, conforme o fabricante do equipamento o sistema de fluoretação contará com os seguintes dispositivos:

- Saturador Hidrosat 250 (Flúor);

- Dosadora Kratos 053.

APLICAÇÃO DE CLORO

- Características básicas:

Produto: Cloreto de Sódio (sal de cozinha);

Fórmula química: NaCl;

Estado físico: sólido;

Forma de recebimentos: saco de 50 kg;

- Dosagens de referência adotada (puro): 3 mg/L;

A dosagem de cloro foi calculada de acordo com as recomendações estabelecidas pela empresa fornecedora dos equipamentos adotados para a execução das dosagens. O cloro, deste modo, será gerado a partir do sal de cozinha. Para cada quilo de cloro produzido se gasta 4,5 kg de NaCl. A tabela seguir apresenta a quantidade e a vazão de cloro necessária para atender o sistema, e também, o consumo de sal.

Tabela 8.275 – Quantidade de Cloro Demandada e o Consumo de Sal – Subsistema 6

| Cenário | Vazão demandada |  | Quantidade de cloro (CL) | Consumo de sal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | L/s | m³/h | g/dia | kg/dia | kg/mês |
| 2.009 | 3,62 | 13,03 | 938,304 | 4,22 | 126,67 |
| 2.019 | 4,41 | 15,88 | 1143,072 | 5,14 | 154,31 |
| 2.029 | 5,38 | 19,37 | 1394,496 | 6,28 | 188,26 |

Assim, conforme o fabricante do equipamento, o sistema de cloração contará com os seguintes dispositivos:

- Hidrogerox HG 2000;

- Três dosadoras Kratos sendo: uma modelo 053, uma modelo 133 e outra modelo 303;

- Reservatório em PE com capacidade para 230 L;

- Reservatório em PVC com capacidade para 50 L;

Figura 8.101 – Resumo dos Equipamentos de Fluoretação e Cloração – Subsistema 6

8.11.3.2 – Leitos de Secagem

DESCRIÇÃO GERAL

Tanto o efluente da lavagem dos filtros como o efluente das descargas de lodo dos decantadores contêm grandes quantidades de material particulado agregado ao alumínio dosado como coagulante no processo de tratamento. Apesar disto, a concentração média de sólidos coloidais nestes efluentes é muito baixa, na ordem de 0,05%, o que denota que há um volume expressivo de água contida do lodo e que é necessário separá-la dos sólidos a fim de dispô-los adequadamente sem risco ambiental (aproveitamento como aditivo de olarias ou aterro químico), inclusive com o objetivo secundário de também aproveitar toda esta água contida no lodo.

Está sendo prevista uma instalação combinada (leitos) destinada ao adensamento e secagem do lodo. O lodo da ETA, com concentração inicial média de sólidos de 0,05%, é direcionado para uma das quatro células de adensamento e secagem. Após o lançamento do efluente, inicia-se prontamente a deposição dos sólidos (sedimentação) em direção ao pavimento de lajotas que recobrem o leito filtrante). Após 1 a 2 horas de sedimentação, inicia-se a lenta coleta do sobrenadante clarificado, através da abertura da válvula do coletor flutuante (situada num nível 60 cm acima da camada de lajotas), fazendo a água escoar para o poço de sucção contíguo e daí sendo bombeada para a entrada da ETA, onde será novamente processada. O sistema de drenagem total do leito (situado na soleira do tanque, abaixo do leito filtrante) não será aberto antes de cerca de 40 a 60 operações subseqüentes de lavagem, quando então a camada de lodo residual (a referida camada de 0,60 m que permanece acima do leito filtrante após a retirada do sobrenadante clarificado) terá adquirido sua consistência final de 2 a 3% de sólidos, tornando-se adequada para o processo final de desidratação.

Então as operações de descarga dos efluentes da ETA serão transplantadas para a célula seguinte e o lodo concentrado na primeira célula inicia o longo período de desidratação (primeiro é aberta a válvula de fundo, que permite que a água do lodo concentrado seja filtrada e direcionada para o poço de sucção, e depois conta-se apenas com os processos lentos de percolação e evaporação), o qual durará de 3 a 6 semanas até que os sólidos atinjam a sua consistência final para serem manuseados como sólidos, na forma de um torta ainda com um teor de água de 30 a 50%.

DIMENSIONAMENTO DO LEITO DE SECAGEM

| Dimensionamento dos Filtros: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Discriminação dos Dados | Unidade | Quant. |
| Taxa de filtração de projeto | m³/m²*d | 272,00 |
| Superfície total de filtração, cálculo | m² | 1,76 |
| Número de filtros | u | 4,00 |
| Diâmetro mínimo do filtro | m | 0,75 |
| Diâmetro do filtro (D) | m | 0,80 |
| Superfície unitária de filtração | m² | 0,50 |
| Superfície total de filtração | m² | 2,01 |
| Taxa de filtração real | m³/m²*d | 238,73 |

O detalhamento do leito de secagem proposto se encontra em desenho no Volume 3.

8.11.4 - Recalque de Água Tratada

8.11.4.1 - Estação Elevatória de Água Tratada - EAT

O Subsistema 6 contará apenas com uma elevatória de água tratada que será responsável por interligar o reservatório apoiado localizado na ETA ao reservatório elevado que abastecerá a rede de Barra da Parateca.

Abaixo estão listados os dados básicos para o seu dimensionamento:

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

D=KQ=1,20,0068=0,0992 m = 99,25 mm

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 8.276 – Dimensionamento da Linha de Recalque da EAT 1 – Subsistema 6

| MATERIAL | DN (mm) | V (m/s) | J (m/m) | Hf (m) | AMT máx (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEAD | 75 | 1,55 | 0,04325 | 11,68 | 27,28 |
| PEAD | 100 | 0,87 | 0,00979 | 2,64 | 18,24 |
| PEAD | 150 | 0,39 | 0,00125 | 0,34 | 15,94 |

Velocidade recomendada para recalque: 0,3 a 2,5 m/s.

Adotado: DN 100 mm

DIÂMETRO NA CAIXA DE MANOBRAS

Foi determinado que a tubulação da caixa de manobras será implantada em PVC 100 mm.

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas (hfloc)

Tabela 8.277 - Relação de Peças da Sucção da EAT - Subsistema 6

Tabela 8.278 – Perdas Localizada para a Sucção da EAT - Subsistema 6

| Q (L/s) | g (m/s²) | A (m²) | hfloc (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,84 | 9,81 | 0,007854 | 3.759,52 |

- b) Perdas distribuídas (hfdis)

Tabela 8.279 – Perdas Distribuídas para a Sucção da EAT – Subsistema 6

- c) Perdas totais na sucção (hfT)

hfT = hfloc + hfdis

Tabela 8.280 – Perdas Totais para a Sucção da EAT – Subsistema 6

| K (mm) | Q (L/s) | DN (mm) | hfloc (Q².m) | hfdis (Q².m) | hfT (Q².m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 6,84 | 100 | 3.759,52 | 1.580,61 | 5.340,14 |
| 0,2 |  |  |  | 1.778,65 | 5.538,17 |

Através de simulações e análises feitas pelo programa EPANET foi dimensionada a EAT. A altura manométrica encontrada para este trecho foi de 19,02 mca. Os nós localizados em curvas e em pontos de cotas altas ou baixas estão indicados no projeto hidráulico da adutora em questão As planilhas de cálculo e imagens do EPANET se encontram no item 8.8.4.2 (Arranjo Hidráulico da Adutora de Água Tratada e Planilhas do EPANET). A seguir estão apresentadas as curvas da bomba selecionada.

Curvas Características do Sistema

Figura 8.102 – Curvas do Sistema (EAT) - Subsistema 6

Figura 8.103 – Curva do Rendimento da EAT - Subsistema 6

Figura 8.104 – Curva da Potência EAT - Subsistema 6

Figura 8.105 – Curva do NPSH da EAT (Net Positive Suction Head) – Subsistema 6

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba da Imbil: INI 50-200

Tipo: bomba centrífuga multiestágio;

Vazão da bomba: 6,84 L/s (24,62 m³/h);

Rendimento: 53,8 %;

AMT: 19,02 mca;

Rotação: 1770 rpm;

Motor: trifásico, P = 4 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

Tabela 8.281 – Verificação do NPSH da EAT – Subsistema 6

NPSHdisponível (9,60 mca) ≥ NPSHrequerido (1,77 mca)  OK

8.11.4.2 - Arranjo Hidráulico da Adutora de Água Tratada (AAT) e Planilhas do EPANET

Figura 8.106 - EPANET Geral da AAT

Tabela 8.282 - Características dos Trechos da AAT – Subsistema 6

Tabela 8.283. – Características dos Nós da AAT – Subsistema 6

8.11.4.3 - Blocos de Ancoragem:

A tabela abaixo apresenta as áreas dos blocos de ancoragem para diferentes pressões e diâmetros das peças encontradas nesta ocasião. O detalhamento dos blocos de ancoragem da adutora, com as suas dimensões e as características do concreto, se encontra em desenho no Volume 3.

Tabela 8.284 - Área dos Blocos de Ancoragem da AAT - Subsistema 6

8.11.4.5 – Dispositivos de Proteção da Adutora Contra Golpe de Aríete

Cota do eixo da EAT: 439,13 m;

Vazão máxima (2029): 6,84 L/s;

Linha de recalque: 270,0 m em PEAD DN 100 mm;

Nível máximo do reservatório elevado existente de Barra da Parateca: 454,75 m.

K adotado para PEAD: 18.

Da fórmula indicada no item 8.2.9 e com os parâmetros apresentados acima foram obtidos os seguintes resultados:

Tabela 8.285 - Sobrepressão na Adutora de Água Tratada (EAT) – Subsistema 6

A pressão máxima admissível para a linha em PEAD PE 80 PN 10 DN 100 mm é de 100 mca. Como o valor da sobrepressão é de 72,13 mca, ou seja, inferior à pressão admissível no sistema, não será necessária a instalação de válvula de alívio para a adutora.

8.11.5 – Centro de Reservação

Os reservatórios previstos para esta localidade se encontram listados a seguir:

Tabela 8.286 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 6 para Final de Plano (ano de 2029)

8.11.5.1 – Dimensionamento da Extravasão, da Descarga e da Ventilação dos Reservatórios

Tabela 8.287 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 6

Tabela 8.288 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 6

Tabela 8.289 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 6

8.11.5.2 – Medidor de Vazão (Hidrômetro)

Foi prevista a instalação de um medidor de vazão nos seguintes locais:

SAÍDA PARA A REDE DE BARRA DA PARATECA:

Vazão de distribuição (final de plano): 7,69 L/s;

Qmax = 27,68 m³/h;

Diâmetro da linha de chegada ao medidor: DN 150 mm.

Conforme tabela do fabricante, verificou-se que o diâmetro do medidor de vazão deverá ser:

DN 80 mm (1”) Vazão Nominal Normal de 40 m³/h.

8.11.6 – Rede de Distribuição de Água

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto já especificados neste capítulo.

As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados.

As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

Nos cálculos hidráulicos da rede, utilizou-se a Fórmula Universal para cálculos de perda de carga, com os seguintes parâmetros.

Rugosidade equivalente uniforme: K = 1,00 mm

Viscosidade cinemática da água, a 20º C: U = 1,01 x 10-6 m²/s

A concepção da rede obedeceu a alguns aspectos básicos, tais como: a topografia local, as características geotécnicas do subsolo, o tipo de pavimentação, geometria e largura dos logradouros públicos, interferências com os demais sistemas públicos.

8.11.6.1 – Blocos de Ancoragem da Rede

O volume de concreto e as dimensões dos blocos de ancoragem estão dispostos nas tabelas a seguir. Para a construção dos seguintes blocos será utilizado o fator FCK igual a 15 MPa. Admite-se que para o dimensionamento dos blocos da rede a faixa de pressão será de até 50 mca (5kgf).

OBS: NÃO SE CONSIDEROU O EMPUXO PASSIVO DO SOLO PARA O DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS

Tabela 8.290 - Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem da Rede - Subsistema 6

| PEÇAS | DN (mm) | EMPUXO (kgf) | VOLUME DE CONCRETO (m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| Curva 22o 30' | 50 | 38,30 | 0,0342 |
| Curva 45o | 50 | 75,14 | 0,0671 |
| Curva 90o | 50 | 138,84 | 0,1240 |
| Tês, Registros e CAPs | 50 | 98,17 | 0,0877 |
|  | 75 | 220,89 | 0,1972 |
|  | 100 | 392,69 | 0,3506 |
|  | 150 | 883,55 | 0,7889 |

Tabela 8.291 - Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede – Subsistema 6

Detalhe Construtivo dos Blocos de Ancoragem – Subsistema 6 conforme figura 8.9 pág. 72

8.11.6.2 – Ventosas e Descargas

Conforme estabelecido no item 8.1 deste capítulo (Parâmetros e Critérios de Projeto), o diâmetro nominal das descargas e ventosas para a rede de distribuição de água serão:

- DN 3/4`` para as ventosas;

- DN 50 mm para as descargas.

8.11.6.3 - Conclusões sobre a Rede de Distribuição

Segundo a NBR 12.218/1994, item 5.4 Zonas de pressão é o que se segue:

“... 5.4.1 a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kpa (50 m.c.a.), e a pressão mínima, de 100 kpa (10 m.c.a.);

5.4.1.2 os valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente. ...”

Os sistemas de distribuição de água propostos são constituídos por uma única zona de pressão.

A seguir, estão apresentados os esquemas e as planilhas da rede de distribuição cujos cálculos foram elaborados com o auxilio do programa EPANET. Pelo EPANET, portanto, foi obtida a rede que abastece Barra da Parateca, que será apresentada a seguir.

Figura 8.107 – EPANET Geral da Rede de Barra da Parateca – Subsistema 6

Tabela 8.292 - Características dos Trechos da Rede de Barra da Parateca - Subsistema 6

Continuação das Características dos Trechos da Rede de Barra da Parateca - Subsistema 6

Tabela 8.293 - Características dos Nós da Rede de Barra da Parateca - Subsistema 6

Continuação das Características dos Nós da Rede de Barra da Parateca - Subsistema 6

8.11.7 – Resumo das Características do Sistema

A figura 8.108 expõe as características gerais dos componentes do sistema após o seu dimensionamento:

Figura 8.108 – Características Gerais do Sistema – Subsistema 6