SISTEMA DE ABASTECIMENTO

DE ÁGUA DA ZONA RURAL

DO MUNICÍPIO PARAMIRIM - BAHIA

PROJETO HIDRÁULICO

S.A.A. REGIÃO DA NORUEGA E OUTROS

PARAMIRIM - BAHIA

SUMÁRIO

Memorial Descritivo

Memorial de cálculo

Especificações

Cronograma físico-financeiro

# Planilha orçamentária

Diagramas e mapas

Plantas

Perfil e caminhamento

MEMORIAL DESCRITIVO

S.A.A. REGIÃO DA NORUEGA E OUTROS

PARAMIRIM - BAHIA

- APRESENTAÇÃO

Este projeto tem por objetivo o abastecimento com água tratada, das comunidades:

Morro, Capão, Santo Antônio da Noruega, Noruega, Moreira, Cafundó, Barreiro, Lagoa do Barro, Tabua, Olho D’água, Periperi e Alegre.

Foi projetada uma adutora que deriva da AAT Paramirim/Tanque Novo, à partir da localidade denominada Alecrim, se estendendo até a comunidade denominada Morro, cuja extensão será de 11.300 m.

Considerando que a diferença de nível total é de 188 m (EEAT I ao RAD Morro), o que demandaria aplicação de tubo de FºFº em grande parte da adução, resultando em elevação substancial do investimento, a adutora em questão, deverá ser dividida em dois recalques, sendo o primeiro na altura da estaca 37, cuja cota é de 840,00 e o segundo na altura da estaca 322, cuja cota é de 935,00, conforme perfil.

OBS: No dimensionamento da ADUÇÃO será adotado um tempo de trabalho (15 horas em final de plano), assegurando uma folga de tempo para que no futuro se possa ampliar o SISTEMA a partir do RAD - MORRO, bem como, possibilitar a manutenção do sistema;

- DETERMINAÇÃO DAS DEMANDAS

Nas diversas comunidades através de levantamento em campo, foram cadastradas 132 casas residenciais, 1 posto de saúde, 4 casas de farinha, 4 escolas.

Utilizando os parâmetros de dimensionamento para populações de comunidades rurais, período de alcance de projetos de 20 anos, considerando uma taxa de ocupação de 5 pessoas por família e, considerando uma taxa de crescimento de 2% a.a teremos a população de fim de plano.

O Posto de Saúde, as casas de farinha e a Escola terão um consumo estimado, considerando as informações obtidas com os membros das comunidades.

DEMANDA DA POPULAÇÃO - considerando incremento de 2% a.a durante 20 anos:

Famílias cadastradas; 132

População atual; 132 x 5 hab. = 660 habitantes;

População total de fim de plano: 132 x 5 x ((1+2%)20  = 981 habitantes.

- Demanda máxima diária no final do plano.

Q= P.q. K1 / 86.400

Onde:

Q= vazão máxima diária

P= população de projeto (final de plano) = 981 habitantes

q= taxa de consumo per capta em l/hab.dia. =100

k1=coeficiente do dia de maior consumo = 1,2

Q = 981 hab. x 100 l/hab.dia x l,2/86400

Q = 1,36 l/seg = 4,9 m3/hora

4,9 m3/hora x 24 horas = 117,6 m3/dia.

- Demanda máxima horária no final do plano.

Q= P.q. kl.k2/86.400

Onde:

Q= vazão máxima horária

P= população de projeto (final de plano) = 981 habitantes

q= taxa de consumo per capta em l/hab.dia. = 100 l/hab.dia

kl=coeficiente de reforço diário = 1,2

k2=coeficiente da hora de maior consumo = 1,5

Q = 981 hab x 100 L/hab dia x 1,2 X 1,5/86.400

Q = 2,04 l/seg. = 7,34 m3/hora

7,34 m3/hora x 24 horas = 176,16 m3/dia

Demanda diária do Posto de Saúde:

- Considerando 1.000 l/dia para o posto de saúde: 1 x 1.000 = 1.000 l/dia;

- Demanda máxima diária:

kl= coeficiente do dia de maior consumo = 1,2

k2= coeficiente da hora de maior consumo = 1,5

Q = 1.000 L/dia 1,2 X 1,5/86.400

Q = 0,021 l/seg. = 0,075 m3/hora

0,0756 m3/hora x 24 horas = 1,8 m3/dia

Demanda diária das casas de farinha:

- Considerando 3.000 l/dia para a casa de FARINHA: 3 x 3.000 = 9.000 l/dia;

- Demanda máxima diária:

kl= coeficiente do dia de maior consumo = 1,2

k2= coeficiente da hora de maior consumo = 1,5

Q = 9.000 L/dia 1,2 X 1,5/86.400

Q = 0,19 l/seg. = 0,68 m3/hora

0,68 m3/hora x 24 horas = 16,32 m3/dia

Demanda diária das escolas:

- Considerando 2.000 l/dia para as escolas: 4 x 2.000 = 8.000 l/dia;

- Demanda máxima diária:

kl= coeficiente do dia de maior consumo = 1,2

k2= coeficiente da hora de maior consumo = 1,5

Q = 8.000 L/dia 1,2 X 1,5/86.400

Q = 0,17 l/seg. = 0,612 m3/hora

0,612 m3/hora x 24 horas =  14,69 m3/dia

DEMANDA TOTAL: 1,8 + 16,32 + 14,69 + 176,16 = 208,97 m3/dia

CÁLCULO DA VAZÃO (24 h/dia): 208,97 / 24 = 8,71 m3/h = 2,42 l/s.

CÁLCULO DA VAZÃO (15 h/dia): 208,97 / 15 = 13,93 m3/h = 3,87 l/s.

3.  ADUÇÃO

Determinação da vazão de adução, considerando um tempo de operação no fim de plano de 15 horas, ficando o tempo restante para atender a manutenção do SISTEMA, e, em uma avaliação futura, ampliar a reserva de demanda, a partir do RAD – MORRO.

COMUNIDADES

Q = P.q.K1.K2/1000/n

Onde:

Q = Vazão máxima diária

P = População de projeto ( final de plano) = 981 habitantes

q = Taxa de consumo per capta, em l/hab/dia. = 100

n = Número de horas de bombeamento = 15 horas

Kl = Coeficiente do dia de maior consumo.= 1,2

K2 = Coeficiente da hora de maior consumo = 1,5

Q= 981 hab.x100 l/hab. dia. x 1,2 x 1,5 / 1000 / 15 horas

Q= 11,77 m³/hora = 3,27 l/seg.

POSTO DE SAÚDE:

Q= 1.000 l/dia x 1,2 x 1,5 / 1000 /15 horas

Q = 1,12 m³/hora = 0,033 l/seg.

CASAS DE FARINHA:

Q= 9.000 l/dia x 1,2 x 1,5 / 1000 /15 horas

Q = 1,08 m³/hora = 0,3 l/seg.

ESCOLAS:

Q= 8.000 l/dia x 1,2 x 1,5 / 1000 /15 horas

Q = 0,96 m³/hora = 0,27 l/seg.

TOTAL

Q= 3,27 + 0,033 + 0,3 + 0,27 = 3,83 l/seg.

Q = 3,87 l/seg = 13,93 m3/hora .

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA.

TRECHO I - Entroncamento AAT Paramirim/T. Novo até EEAT I

| SAÍDA | COTA | CHEGADA | COTA | DIAM. | COMP. | RUG. | VAZAO | VAZÃO | P. CARGA | VELOC. | PERDA | AMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) |  | (m) | (mm) | (m) |  | (l/s) | (m³/h) | (m.c.a.) | (m/s) | (m/Km) | (m.c.a.) |
| Alecrim | 832,300 | EEAT 1 | 841,500 | 75,0 | 740 | 130,00 | 3,870 | 13,93 | 10,03 | 0,88 | 13,55 | 19,23 |

| SAÍDA | COTA | CHEGADA | COTA | DIAM. | COMP. | RUG. | VAZAO | VAZÃO | P. CARGA | VELOC. | PERDA | AMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) |  | (m) | (mm) | (m) |  | (l/s) | (m³/h) | (m.c.a.) | (m/s) | (m/Km) | (m.c.a.) |
| EEAT 1 | 840,300 | EEAT 2 | 936,500 | 100,0 | 5.700 | 130,00 | 3,870 | 13,93 | 19,03 | 0,493 | 3,338 | 115,2 |

TRECHO II - EEAT I até EEAT II

TRECHO III - EEAT II até RAD - MORRO

| SAÍDA | COTA | CHEGADA | COTA | DIAM. | COMP. | RUG. | VAZAO | VAZÃO | P. CARGA | VELOC. | PERDA | AMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) |  | (m) | (mm) | (m) |  | (l/s) | (m³/h) | (m.c.a.) | (m/s) | (m/Km) | (m.c.a.) |
| EEAT 2 | 935,300 | RAD | 1031,500 | 100,0 | 4.860 | 130,00 | 3,870 | 13,93 | 16,224 | 0,493 | 3,338 | 112,4 |

Dados:

TRECHO - I

Cota no ponto de derivação (AAT Paramirim/T. Novo).................832,30 m

Pressão disponível no ponto de entroncamento...............................25,0 m.c.a.

Cota do terreno, na base do poço de Sucção (EEAT I)...................840,00 m

Cota da entrada do Poço .................................................................841,50 m

Diferença de nível................................................................................9,00 m

Extensão do trecho...........................................................................740,00 m

Vazão................................................................3,87 l/seg = 0,001075 m3/seg

TRECHO - II

Cota do eixo do conjunto motor-bomba (EEAT I)..........................840,30 m

Cota do terreno, na base do poço de Sucção (EEAT II)..................935,00 m

Cota da entrada do Poço..................................................................936,50 m

Diferença de nível..............................................................................96,20 m

Extensão do trecho........................................................................5.700,00 m

Vazão................................................................ 3,87 l/seg = 0,001075 m3/seg

TRECHO - III

Cota do eixo do conjunto motor-bomba (EEAT II).........................935,30 m

Cota do terreno, na base do RAD...................................................1030,00 m

Cota da entrada do RAD................................................................. 1031,50m

Diferença de nível...............................................................................96,20 m

Extensão do trecho.........................................................................4.860,00 m

Vazão................................................................ 3,87 l/seg = 0,001075 m3/seg

Assim a ADUTORA dimensionada totaliza 11.300,00 m, sendo:

TRECHO I – 740,00 m de tubo PVC PBA JE 75 mm

TRECHO II – 5.700,00 m de tubo PVC DEFOFO PB JE 1,0 mPa DN 100 mm

TRECHO III – 4.860,00 m de tubo PVC DEFOFO PB JE 1,0 mPa DN 100 mm

## SELEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

## Para atender as demandas de projeto, necessita-se de um conjunto motor-bomba que atenda ao seguinte ponto de trabalho, conforme trecho considerado:

TRECHO II - EEAT I até EEAT II

Vazão Necessária ---------------- (Q) 13,93 m³/h

Altura Manométrica Total -------(AMT) = 115 m.c.a.

Potencia -----------------------------(P) = 10 cv

TRECHO III - EEAT II até RAD – MORRO

Vazão Necessária ---------------- (Q) 13,93 m³/h

Altura Manométrica Total -------(AMT) = 112 m.c.a.

Potencia -----------------------------(P) = 10 cv

4.  ENERGIZAÇÃO

TRECHO - I: A Estação elevatória que deverá ser instalada na altura da estaca n.º 37, cota do terreno 840,00m possui energia próximo, entretanto, é bifásica e, portanto, os equipamentos dimensionados para a referida elevatória, deverão atender a essa necessidade, sob pena de se requerer a adição de uma fase para que a operação seja realizada com motores trifásicos.

A Estação elevatória em questão, bem como os respectivos quadros de comando, serão protegidos através de abrigo apropriado, conforme projeto construtivo em anexo.

TRECHO - II: A Estação elevatória instalada na altura da estaca n.º 322, cota do terreno 935,00m, não possui energia próximo, sendo necessária a extensão de 1 km de rede em alta, seguindo o próprio caminhamento da AAT, tendo como início um ponto de energia bifásica na altura da estaca 277 e, posteriormente deverá ser abaixada para atender à carga instalada.

A Estação elevatória em questão, bem como os respectivos quadros de comando, serão protegidos através de abrigo apropriado, conforme projeto construtivo em anexo.

5.  RESERVAÇÃO

Dimensionamento do reservatório de distribuição:

C.M.D = P.q.kl

Onde:

P = População de projeto (final de plano) = 981 habitantes

q = Taxa de consumo per,captar em l/hab/dia. = 100 l/hab/dia

Kl = Coeficiente do dia de maior consumo= 1,2

C.M.D.= 981 hab.x 100 l/hab. dia x 1,2 (Consumo Médio Diário)

C.M.D.= 117.720 l/dia = 117,72 m3/dia.

Vreservat6rio = C.M.D./4 (período de bombeamento =15 horas diário)

Vreservat6rio =29.430 l = 29,43 m3  adotado = 30 m³

O reservatório de distribuição utilizado deverá ser utilizado reservatório de fibra apoiado sobre base de concreto armado, com capacidade total de 30 m3 (2 x 15 m3) conforme indicação em planta na altura da estaca 565 cota 1.030,00 m.

6.  REDE DE DISTRIBUIÇÃO

O sistema constará de rede de distribuição que atenderá, atualmente, a 141 ligações de água sendo 132 ligações domiciliares, 4 escolas, 1 posto de saúde e 4 casas de farinha.

A vazão demanda considerada, será a máxima horária de 3,87 litros/s

As redes foram calculadas pela fórmula universal e seus resultados encontram-se em planilhas anexas, totalizando 34.357 m, executada com TUBOS PVC PBA PB JE CL 12 e CL 15 conforme abaixo:

| TRECHO | CLASSE TUBO | DN | ESTENSÃO (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 12 | 75 | 1017,0 |
| 02 | 12 | 75 | 1426,0 |
| 03 | 12 | 75 | 1620,0 |
| 04 | 12 | 60 | 1994,0 |
| 05 | 12 | 60 | 2720,0 |
| 06 | 12 | 60 | 880,0 |
| 07 | 12 | 60 | 3720,0 |
| 08 | 15 | 60 | 1850,0 |
| 09 | 12 | 60 | 1600,0 |
| 10 | 15 | 60 | 1220,0 |
| 11 | 12 | 60 | 1380,0 |
| 12 | 12 | 60 | 1220,0 |
| 13 | 12 | 60 | 1080,0 |
| 14 | 12 | 60 | 2130,0 |
| 15 | 12 | 60 | 2660,0 |
| 16 | 12 | 60 | 5580,0 |
| 17 | 12 | 60 | 2260,0 |
| TOTAL |  |  | 34.357,0 |

Para atendimento à comunidade de Capão, será necessária a implantação de uma EEAT na altura da estaca 44 cota 1.010,328, conforme perfil anexo, cuja adução se dará a partir da rede de distribuição, derivando na altura do NÓ 02 e se estendendo até a referida comunidade. Esta adução está compreendida nos trechos 06, 07e 08 da RDA.

TRECHO VI, VII E VIII da RDA – comunidade  de Capão

Vazão Necessária ---------------- (Q) 3,59 m³/h

Altura Manométrica Total -------(AMT) = 63 m.c.a.

Potencia -----------------------------(P) = 1,5 cv

Considerando a necessidade de se economizar na execução da rede de distribuição, evitando a aplicação de tubulações reforçadas, tendo em vista as elevadas pressões em alguns trechos, o que requer a aplicação de VRP’s e considerando que a jusante das referidas VRP’s há a necessidade de abastecimento de algumas comunidades, a exemplo de Cafundó, situado próximo a cota 1000 m.

Tendo em vista o relevo da região da Noruega e visando atender as diversas comunidades dessa região, verificou-se a necessidade de instalação de VRP’s em diversos trechos com vista a baratear a execução da RDA, portanto, na planilha abaixo especificamos as VRP’s necessárias para cada trecho:

| TRECHO | NÓ | QUANT. | RED. PRESSÃO | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 03 - 10 | 01 | 50 m.c.a. | 2” |
| 04 | 04 - 05 | 02 | 35 e 40 m.c.a. | 2” |
| 16 | 16 - 17 | 03 | 60 m.c.a. cada | 2” |
| 13 | 11 - 14 | 01 | 60 m.c.a. | 2” |

9. LIGAÇÕES DE ÁGUA

Serão executadas 141 ligações de água, conforme padrão embasa, em mureta de concreto, caixa protetora em plástico e tampa de policarbonato, cavalete padrão e ligação à rede com mangueira PEAD.

MEMORIAL DE CÁLCULO

DEMANDA DA POPULAÇÃO considerando incremento de 2% a.a durante 20 anos:

Famílias cadastradas; 132

População atual; 132 x 5 hab. = 660 habitantes;

População total de fim de plano: 132 x 5 x ((1+2%)20  = 981 habitantes.

- Demanda máxima diária no final do plano.

Q = P.q. K1 / 86.400

Q = 981 hab. x 100 l/hab.dia x l,2/86400

Q = 1,36 l/seg = 4,9 m3/hora

4,9 m3/hora x 24 horas = 117,6 m3/dia.

Onde:

Q= vazão máxima diária

P= população de projeto (final de plano) = 981 habitantes

q= taxa de consumo per capta em l/hab.dia. =100

k1=coeficiente do dia de maior consumo = 1,2

- Demanda máxima horária no final do plano.

Q= P.q. kl.k2/86.400

Q = 981 hab x 100 L/hab dia x 1,2 X 1,5/86.400

Q = 2,04 l/seg. = 7,34 m3/hora

7,34 m3/hora x 24 horas = 176,16 m3/dia

Onde:

Q= vazão máxima diária

P= população de projeto (final de plano) = 981 habitantes

q= taxa de consumo per capta em l/hab.dia. =100

k1=coeficiente do dia de maior consumo = 1,2

Demanda diária do Posto de Saúde:

- Considerando 1.000 l/dia para o posto de saúde:

1 x 1.000 = 1.000 l/dia;

- Demanda máxima diária:

kl= coeficiente do dia de maior consumo = 1,2

k2= coeficiente da hora de maior consumo = 1,5

Q = 1.000 L/dia 1,2 X 1,5/86.400

Q = 0,021 l/seg. = 0,075 m3/hora

0,0756 m3/hora x 24 horas = 1,8 m3/dia

Demanda diária das escolas:

- Considerando 2.000 l/dia para as escolas: 4 x 2.000 = 8.000 l/dia;

            - Demanda máxima diária:

kl= coeficiente do dia de maior consumo = 1,2

k2= coeficiente da hora de maior consumo = 1,5

Q = 8.000 L/dia 1,2 X 1,5/86.400

Q = 0,17 l/seg. = 0,612 m3/hora

0,612 m3/hora x 24 horas =  14,69 m3/dia

DEMANDA TOTAL: 1,8 + 16,32 + 14,69 + 176,16 = 208,97 m3/dia

CÁLCULO DA VAZÃO (24 h/dia): 208,97 / 24 = 8,71 m3/h = 2,42 l/s.

CÁLCULO DA VAZÃO (15 h/dia): 208,97 / 15 = 13,93 m3/h = 3,87 l/s.

DIMENSIONAMENTO DA ADUTORA  -  HAZEM - WILLIAMS

TRECHO - II

Cota do eixo do conjunto motor-bomba (EEAT I)..........840,30 m

Cota do terreno, na base do poço de Sucção (EEAT II)..935,00 m

Cota da entrada do Poço...................................................936,50 m

Diferença de nível..............................................................96,20 m

Extensão do trecho........................................................5.700,00 m

Vazão................................................ 3,87 l/seg = 0,001075 m3/seg

| SAÍDA | COTA (m) | CHEGADA | COTA (m) | DIAM. (mm) | COMP. (m) | RUG. | VAZAO (l/s) | VAZÃO (m³/h) | PERDA (m.c.a.) | VELOC. (m/s) | PERDA (m/Km) | AMT (m.c.a.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alecrim | 832,300 | EEAT 1 | 841,500 | 75,0 | 740 | 130,00 | 3,870 | 13,93 | 10,03 | 0,88 | 13,55 | 19,23 |
| EEAT 1 | 840,300 | EEAT 2 | 936,500 | 100,0 | 5.700 | 130,00 | 3,870 | 13,93 | 19,03 | 0,493 | 3,338 | 115,2 |
| EEAT 2 | 935,300 | RAD | 1031,500 | 100,0 | 4.860 | 130,00 | 3,870 | 13,93 | 16,224 | 0,493 | 3,338 | 112,4 |

TRECHO - I

Cota no ponto de derivação (AAT Paramirim/T. Novo).832,30 m

Pressão disponível no ponto de entroncamento..............25,0 m.c.a.

Cota do terreno, na base do poço de Sucção (EEAT I)..840,00 m

Cota da entrada do Poço ................................................841,50 m

Diferença de nível..........................................................9,00 m

Extensão do trecho.........................................................740,00 m

Vazão..................................................3,87 l/seg = 0,001075 m3/seg

TRECHO - II

Cota do eixo do conjunto motor-bomba (EEAT I).............840,30 m

Cota do terreno, na base do poço de Sucção (EEAT II).....935,00 m

Cota da entrada do Poço.....................................................936,50 m

Diferença de nível.................................................................96,20 m

Extensão do trecho...........................................................5.700,00 m

Vazão................................................... 3,87 l/seg = 0,001075 m3/seg

Assim a ADUTORA dimensionada totaliza 11.300,00 m, sendo:

TRECHO I – 740,00 m de tubo PVC PBA JE CL 12 DN 75 mm

TRECHO II – 5.700,00 m de tubo PVC DEFOFO PB JE 1,0 mPa DN 100 mm

TRECHO III – 4.860,00 m de tubo PVC DEFOFO PB JE 1,0 mPa DN 100 mm

RESERVAÇÃO

Dimensionamento do reservatório de distribuição:

CM.D.= 981 hab.x 100 l/hab. dia x 1,2 (Consumo Médio Diário)

CM.D.= 117.720 l/dia = 117,72 m3/dia.

Vreservat6rio = CM.D./4 (período de bombeamento =15 horas diário)

Vreservat6rio =29.430 l = 29,43 m3  adotado = 30 m³

C.M.D = P.q.kl

Onde:

P = População de projeto (final de plano) = 981 habitantes

q = Taxa de consumo per,captar em l/hab/dia. = 100 l/hab/dia

Kl = Coeficiente do dia de maior consumo= 1,2

ELEVAÇÃO

TRECHO II - EEAT I até EEAT II

| DIMENCIONAMENTO DE SISTEMA DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P cv | Q m³/h | Hman m | Hr m | Hg m | Lr1 m | ht m | Ds m | Dr1 m | Dr2 m | Dr3 m | D econ. m | C |
| 10 | 13,93 | 115 | 96,2 | 96 | 5700 | 19 | 0,00 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,086 | 130 |

TRECHO II - EEAT I até EEAT II

| DIMENCIONAMENTO DE SISTEMA DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Q | Hman | Hr | Hg | Lr1 | ht | Ds | Dr1 | Dr2 | Dr3 | D econ. | C |
| cv | m³/h | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |  |
| 10 | 13,93 | 112 | 96,2 | 96 | 4860 | 16 | 0,00 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,086 | 130 |

TRECHO 15 e 16I da RDA – comunidade  de Cafundó e Barreiro

| DIMENCIONAMENTO DE SISTEMA DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P cv | Q m³/h | Hman m | Hr m | Hg m | Lr1 m | ht m | Ds m | Dr1 m | Dr2 m | Dr3 m | D econ. m | C |
| 1,0 | 1,48 | 98 | 94 | 94 | 2660 | 4 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,028 | 130 |

TRECHO 6, 7 E 8 da RDA – comunidade  de Capão

| DIMENCIONAMENTO DE SISTEMA DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P cv | Q m³/h | Hman m | Hr m | Hg m | Lr1 m | ht m | Ds m | Dr1 m | Dr2 m | Dr3 m | D econ. m | C |
| 1,5 | 3,59 | 63 | 34 | 34 | 3680 | 29 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,044 | 130 |

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Aplicação da fórmula universal

PLANILHA DE CÁLCULO

| TR. | NO | NO | DIA. | COMP. | RUG. | VAZAO | VAZAO | VAZAO | PERDA | VELOC. | VAZAO | PERDA | Nº de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MONT. | JUSAN. | DN | (m) | (mm) | EXT.(l/s) | MONT.(l/s) | JUS. (l/s) | (m) | (m/s) | FICT. (l/s) | (m/Km) | Casas |
| 1 | 1 | 2 | 75 | 1017 | 0,60 | 0,003 | 1,636 | 1,636 | 3,553 | 0,370 | 1,636 | 3,494 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 75 | 1426 | 0,60 | 0,033 | 1,232 | 1,232 | 2,880 | 0,279 | 1,232 | 2,020 | 12 |
| 3 | 3 | 4 | 75 | 1620 | 0,60 | 0,008 | 0,892 | 0,892 | 1,760 | 0,202 | 0,892 | 1,087 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 60 | 1994 | 0,60 | 0,033 | 0,590 | 0,590 | 3,108 | 0,209 | 0,590 | 1,559 | 12 |
| 5 | 5 | 6 | 60 | 2720 | 0,60 | 0,055 | 0,456 | 0,456 | 2,593 | 0,161 | 0,456 | 0,953 | 20 |
| 6 | 2 | 7 | 60 | 880 | 0,60 | 0,005 | 0,401 | 0,401 | 0,658 | 0,142 | 0,401 | 0,748 | 2 |
| 7 | 7 | 8 | 60 | 3720 | 0,60 | 0,005 | 0,395 | 0,395 | 2,712 | 0,140 | 0,395 | 0,729 | 2 |
| 8 | 8 | 9 | 60 | 1850 | 0,60 | 0,082 | 0,390 | 0,390 | 1,314 | 0,138 | 0,390 | 0,710 | 30 |
| 9 | 3 | 10 | 60 | 1600 | 0,60 | 0,014 | 0,307 | 0,307 | 0,729 | 0,109 | 0,307 | 0,455 | 5 |
| 10 | 4 | 11 | 60 | 1220 | 0,60 | 0,022 | 0,294 | 0,294 | 0,510 | 0,104 | 0,294 | 0,418 | 8 |
| 11 | 11 | 12 | 60 | 1380 | 0,60 | 0,005 | 0,151 | 0,151 | 0,171 | 0,053 | 0,151 | 0,124 | 2 |
| 12 | 12 | 13 | 60 | 1220 | 0,60 | 0,025 | 0,145 | 0,145 | 0,141 | 0,051 | 0,145 | 0,116 | 9 |
| 13 | 11 | 14 | 60 | 1080 | 0,60 | 0,019 | 0,121 | 0,121 | 0,090 | 0,043 | 0,121 | 0,083 | 7 |
| 14 | 5 | 15 | 60 | 2130 | 0,60 | 0,011 | 0,102 | 0,102 | 0,130 | 0,036 | 0,102 | 0,061 | 4 |
| 15 | 15 | 16 | 60 | 2660 | 0,60 | 0,014 | 0,066 | 0,066 | 0,076 | 0,023 | 0,066 | 0,029 | 5 |
| 16 | 16 | 17 | 60 | 5580 | 0,60 | 0,027 | 0,052 | 0,052 | 0,107 | 0,018 | 0,052 | 0,019 | 10 |
| 17 | 15 | 18 | 60 | 2260 | 0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,012 | 0,009 | 0,025 | 0,005 | 9 |
|  |  |  |  | 34357 |  | 0,387 |  |  | 20,545 |  |  |  | 141 |

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Aplicação da fórmula universal

PLANILHA DE CÁLCULOE VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DISPONÍVEIS

| TRECHO | NO | COTA | COTA | PRESSAO | NO | COTA | COTA | PRESSAO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MONT. | TERRENO | PIEZOMET. | DISPON | JUSAN. | TERRENO | PIEZOMET. | DISPON |
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | (m) | (m) | (m) |
| 1 | 1 | 1030,00 | 1030,00 | 0,00 | 2 | 986,66 | 1026,45 | 39,79 |
| 2 | 2 | 986,66 | 1026,45 | 39,79 | 3 | 970,47 | 1023,57 | 53,09 |
| 3 | 3 | 970,47 | 1023,57 | 53,09 | 4 | 1000,76 | 1021,81 | 21,05 |
| 4 | 4 | 1000,76 | 946,81 | 21,05 | 5 | 883,08 | 943,70 | 60,62 |
| 5 | 5 | 883,08 | 943,70 | 60,62 | 6 | 886,93 | 941,11 | 54,18 |
| 6 | 2 | 986,66 | 1026,45 | 54,18 | 7 | 1010,33 | 1025,79 | 0,00 |
| 7 | 7 | 1010,33 | 1055,33 | 0,00 | 8 | 1044,75 | 1052,62 | 7,86 |
| 8 | 8 | 1044,75 | 1052,62 | 7,86 | 9 | 985,40 | 1051,30 | 65,90 |
| 9 | 3 | 970,47 | 973,57 | 65,90 | 10 | 943,81 | 972,84 | 29,03 |
| 10 | 4 | 1000,76 | 1021,81 | 29,03 | 11 | 950,49 | 1021,30 | 70,81 |
| 11 | 11 | 950,49 | 1021,30 | 70,81 | 12 | 991,25 | 1021,13 | 29,88 |
| 12 | 12 | 991,25 | 1021,13 | 29,88 | 13 | 975,60 | 1020,98 | 45,38 |
| 13 | 11 | 991,25 | 961,13 | 60,62 | 14 | 916,22 | 961,04 | 44,81 |
| 14 | 5 | 883,08 | 943,70 | 44,81 | 15 | 906,18 | 943,57 | 37,39 |
| 15 | 15 | 906,18 | 1023,57 | 37,39 | 16 | 999,05 | 1023,49 | 24,44 |
| 16 | 16 | 999,05 | 843,49 | 24,44 | 17 | 782,88 | 843,39 | 60,51 |
| 17 | 15 | 906,18 | 943,57 | 24,44 | 18 | 931,75 | 943,56 | 11,81 |

Obs.: As cotas piezométricas destacadas indicam que no trecho respectivo deve se instalado uma Estação Elevatória ou VRP, conforma quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS PARA AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REGIÃO DA NORUEGA E OUTROS

PARAMIRIM - BAHIA.

I - PRELIMINARES

1. – OBJETO

O presente Memorial refere-se às obras de construção do SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA com assentamento de tubos e peças bem como construções diversas, necessárias à implantação do projeto, para atender à região da Noruega e outros no município de Paramirim, estado da Bahia, observando a melhor técnica da construção civil e as normas pertinentes da ABNT:

2.- JUSTIFICATIVA

ESTE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA destina-se ao abastecimento humano de água com ligações domiciliares para a região da Noruega e outros.

3. – TERRENO

Os terrenos para implantação da rede de adução e rede de distribuição estão localizados em estradas vicinais e ruas dos povoados, de domínio Público, bem como o terreno para construção das EEAT’s e RAD.

II – DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DOS SERVIÇOS

1. – INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1 – Ao iniciar a obra, a empresa contratada deverá afixar uma placa, em local indicado pela fiscalização, no tamanho padronizado, conforme modelo apresentado pela fiscalização.

1.2 - Será necessária a construção de um barracão de obra para depósito de materiais e de ferramentas e ainda para funcionamento de escritório de obra. A construção do barracão poderá ser substituída pelo aluguel de uma casa da comunidade que atenda as necessidades da obra.

2. – LOCAÇÃO DA OBRA

2.1 - Procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dós ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local.

2.2 - Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, serão feitas as verificações, alterações e ajustes que julgar oportunos, com a aprovação da fiscalização.

2.3 - Embora a rede de distribuição projetada deva ter seu caminhamento pelas estradas das comunidades, onde a mesma tem suas casas localizadas, sua locação deverá ser cuidadosamente estudada de modo a que a mesma fique protegida do transito local bem como de possíveis operações com máquinas por ocasião das intervenções do Município para melhoramento das estradas vicinais da região. A tubulação será locada de acordo com o projeto construtivo, admitindo-se pequena flexibilidade na escolha definitiva de sua posição, em função das peculiaridades da obra e para atender pequenas correções que resultem em melhorias do projeto, sem descaracterizá-lo.

3. – TERRAPLANAGEM

Quando pelo projeto ou a critério da Fiscalização for necessária terraplanagem, deve ser obedecido o que se segue:

1. Cortes e Aterros com Material da Própria Obra

Obedecerão as referências de níveis do projeto. Os aterros serão lançados em camadas com espessuras máximas de 20 cm, destorroadas, devidamente umedecidas, visando obter a umidade ótima e compactadas mecanicamente, até atingir o mínimo de 95% do Proctor Normal.

2. Aterros com Material de Empréstimo

Quando os volumes dos cortes forem insuficientes para a complementação do aterro, este será executado com terra trazida de fora da obra. Terra de boa qualidade, tecnicamente recomendada, lançada em camadas com espessuras mínimas de 20 cm devidamente destorroadas, umedecidas, visando obter a umidade ótima e compactada mecanicamente até atingir o mínimo de 95% do Proctor Normal.

Os aterros compreendem a escavação, carga, transporte e espalhamento de solos, abrangendo todas as operações necessárias para a execução dos referidos serviços, conforme projeto e modificações ordenadas pela Fiscalização.

Os aterros, basicamente, serão executados na área onde houver substituição de solo, quando houver necessidade de troca de solos por se constituírem imprestáveis para o reaterro das cavas ou valas.

Entende-se como “solos”, para efeito de execução deste serviço, todo e qualquer material de 1ª (primeira) e 2ª (segunda) categorias, conforme classificação definida pelo DNER, através da especificação DNER-ES-T 03-70 integrante das Especificações Gerais para Obras Rodoviárias.

Deverão ser observadas todas as cotas e dimensões, conforme projeto ou modificações autorizadas por ordens de serviço da Fiscalização, não somente em relação aos aterros como também em relação aos cortes. Serão admitidas as tolerâncias seguintes:

a) 5 cm acima ou abaixo das cotas projetadas, para os aterros ou cortes;

b) 20 cm a mais, em relação à largura de plataforma projetada para as ruas, não se admitindo tolerância para menos.

A seqüência de escavação, bem como a seqüência de execução dos aterros, será definida pela Fiscalização.

A extensão da escavação ou a área de aterro, para esse efeito, será função do ritmo do progresso do serviço, o qual será levado em consideração pela Fiscalização.

Caberá a Fiscalização definir até que profundidade será feita a remoção do solo orgânico, em função das condições locais.

Só após ter sido concluída a remoção do solo orgânico de determinado local, será autorizado o transporte do material para as áreas liberadas do aterro.

O espalhamento do material será sempre feito com a declividade necessária para o imediato escoamento de águas pluviais, no mesmo sentido previsto no projeto para a área.

O serviço abrange o transporte do material entre os locais de escavação e os de aterro, não sendo devido nenhum pagamento adicional, conforme a seqüência autorizada pela Fiscalização.

A obtenção dos volumes será feita pela aplicação do método da “média das áreas”.

Para efeito de cubação, serão levadas em consideração as variações de volume decorrentes das tolerâncias.

Após o material ter sido espalhado nas áreas de aterro em camadas de 30 cm de espessura (material não compactado), no máximo, será feita a compactação uniforme, até ser atingido o grau de adensamento de 95% do Proctor Normal (Método de Ensaio DNER-DPT M 48-64).

Se a umidade do solo não se situa na faixa de  2% em relação à umidade ótima determinada no ensaio do Proctor Normal, o material deverá ser aerado ou receber irrigação uniforme por meio de carro-tanque.

Ocorrendo, no aterro, trechos que por umidade excessiva não tenham permitido o grau de compactação especificado (“borrachudos”), tais trechos deverão ser especificados e, após tratamento conveniente, espalhados e compactados em atendimento à presente Especificação. Por isto, não será devido pagamento adicional, devendo tais custos ser incluídos no preço unitário proposto.

Na comprovação da compactação, serão admitidos resultados individuais entre 90 e 95% do Proctor Normal, desde que a média dos resultados, a critério da Fiscalização, seja igual ou maior do que 95% do Proctor Normal. A comprovação será feita pelo “método do frasco de areia” (DNER-DPT M 92-64).

Caso a média dos resultados seja inferior a 95% do Proctor Normal, ou caso haja resultados individuais abaixo de 90% do Proctor Normal, o trecho ao qual se referem os resultados deverá ser novamente compactado, eventualmente escarificado e irrigado. O custo dos ensaios necessários a novas comprovações da compactação correrá por conta do Empreiteiro.

Quando o aterro for executado com areia, o material deverá ser espalhado e compactado pelo método de irrigação, através de umedecimento constante, subseqüente a cada camada.

4. – ESCAVAÇÃO

4.1- As escavações das valas e das diversas, construções existentes poderão ser manuais ou mecânicas. Deverão ser convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, quando necessário, adotando-se todas as providências e cautelas necessárias para a segurança dos operários, garantia das propriedades individuais e do trafego e integridade das estradas vicinal pública.

4.2 - As escavações das valas deverão ser executadas com fiel observância à locação das mesmas, garantindo os alinhamentos necessários e definidos no projeto. Deve ser escavada de modo a resultar em uma seção retangular, Caso o solo não possua coesão suficiente para permitir a estabilidade dos taludes, admite-se os inclinados a partir do dorso do tubo.

A largura da vala será de 30 cm.

A profundidade da vala permitirá o recobrimento mínimó da tubulação de 50 cm. Na possibilidade de passagem de carga pesada o recobrimento mínimo deverá ser de 80 cm.

4.3 - Nos trechos de material rochoso a serem escavados, será utilizado pessoal especializado e tomados os cuidados necessários para garantir a segurança dos operários, dos moradores e circulantes das vias.

5. – TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

Os tubos ficarão armazenados ao tempo, protegidos de insolação sempre que possível. Peças e conexões ficarão no interior do depósito, ao abrigo de intempéries e ação de vândalos. A carga e descarga dos materiais devem ser feitas manualmente ou com equipamentos compatíveis com os mesmos. As operações devem ser feitas sem golpes ou choques. Jamais será permitido deixar o material cair sobre o solo. Será necessário protege-to para evitar contato com materiais que possa danificá-Ios. A movimentação dos materiais - será feita tomando-se os cuidados necessários para que não sejam danificados. Não será permitido que sejam arrastados pelo chão, no transporte dentro da área de implantação do projeto.

6. – ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

6.1 - A tubulação a ser utilizada na adução é o PVC, irriga. PN-125 ou PN - 80 nas dimensões nominais de 100 mm, 75 mm e 50 mm. Nas ligações domiciliares é o PVC, PBA, classe 12 de 20 mm. A tubulação de Fº Gº. E o NBR 5580/classe média de 4" e 3".

6.2 - Todos os registros, ventosas, peças especiais e conexões deverão apresentar a mesma qualidade, resistência e boa aparência das marcas reconhecidamente aceitas e aplicáveis nos serviços de saneamento, bem como aceitas pela fiscalização.

6.3 - Antes do assentamento, os tubos serão dispostos linearmente ao longo da vala bem como as conexões e peças especiais.

Para montagem das tubulações serão obedecidas, rigorosamente, as instruções dos fabricantes respectivos.

Sempre que houver paralisação dos trabalhos de assentamento, a extremidade do último tubo será fechada para impedir a introdução de corpos estranhos na tubulação.

A imobilização dos tubos durante a montagem será obtida colocando terra ao lado da tubulação e adensando-a cuidadosàmente. Em hipótese alguma os tubos serão calçados com tijelos ou pedrà de mão.

6.4 - No assentamento dos tubos com anel de vedação será utilizado um material lubrificante compatível com a borracha dos anéis para que os mesmos não ressequem com o tempo, por ação de substâncias químicas presentes no lubrificante. Este material lubrificante será de origem vegetal.

6.5 - Nas tubulações em FºFº, no caso dos barriletes das EEAT’s, deverá ser utilizado juntas flangeadas em todas as conexões, registros e válvulas para que se obtenha perfeito ajuste que não deixe vazamentos e ao mesmo tempo garanta fácil operação por ocasião de necessária desmontagem. Serão utilizadas ferramentas adequadas e nas dimensões adequadas.

7. – ANCORAGEM E CAIXAS

7.1 - Todos os registros e válvulas serão protegidos por caixas executadas de acordo com o projeto construtivo.

7.2 - Todas as curvas e tês serão ancoradas, conforme indicação na planta cadastral de adução e distribuição.

6.3 - As caixas de proteção serão de alvenarias de tijolos com 15 cm de espessura acabada, dimensões internas compatíveis com o diâmetro da tubulação, conforme projeto. Os tijolos serão revestidos com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:6. O fundo será de concreto magro. A tampa será pré-moldada de concreto armado no traço 1:3:3 (cimento, areia grossa e brita).

7.4 - Os blocos de ancoragem identificados no projeto serão construídos em concreto simples no traço que garanta consumo mínimo de cimento de 220 kg/m3.

8. – PREENCHIMENTO DE VALAS

8.1 - Após a colocação definitiva dos tubos e peças especiais na base de assentamento, as valas serão preenchidas com areia média, em camada de 20 cm.

Nas camadas seguintes até a altura de 30 cm da geratriz superior da canalização além da compactação nas laterais, será feita uma compactação cuidadosa da zona central da vala, a fim de garantir a perfeita estabilidade longitudinal da tubulação. O restante do aterro, até a superfície do terreno, será preenchido, sempre que possível, com material da própria escavação, mas não contendo pedras com dimensões superiores a cinco cm.

‘8.2 - Os trechos de valas sobre material rochoso deverá receber uma camada de proteção para a tubulação de PVC, constituída de material arenoso ou solo fino e macio, para que o tubo não fique em contato direto com a rocha.

9. – CONCRETO SIMPLES

9.1 - A dosagem será aceita por volume. Será utilizado nos blocos de ancoragem, nos fundos das caixas de proteção, no preparo das fundações e nos passeios dos abrigos dos conjuntos motor bomba e respectivos Q.C.’s.

9.2 – O consumo mínimo de cimento será de 220 kg por metro cúbico de concreto.

9.3- A proporção do agregado miúdo no volume total do agregado será fixada entre 40% e 50% de maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada.

9.4 - A quantidade de água será a mínima compatível com a trabalhabilidade necessária.

10. – CONCRETO ARMADO

10.1 - A dosagem será por volume. Será aplicado na cinta de amarração e cobertura dos abrigos dos conjuntos motor bomba e respectivos Q.C.’s e nas tampas das caixas de proteção dos registros e ventosas.

10.2 - O preparo das formas dos escoramentos, da armadura do concreto, a cura e retirada de formas, bem como a execução de todos os elementos estruturais, obedecerão rigorosamente às dimensões e especificações contidas no projeto estrutural e às normas da ABNT.

10.3 - O traço do concreto será tal que assegurará fck = 200 kgf/cm2. Será obrigatória a utilização de betoneira e vibrador.

10.4 - A água a ser utilizada será a mínima que garanta trabalhabilidade adequada ao objeto de uso do concreto em cada etapa do projeto.

11. – FORMAS

As formas serão preparadas rigorosamente nas dimensões do projeto de cada peça estrutural, de tábua agreste e de compensado resinado, com estrutucação adequada para garantir os alinhamentos, qualidade e estética das pecas de concreto que não serão revestidas.

12. – ARMADURAS

12.1 - Serão preparadas rigorosamente de acordo com o projeto, com amarração coiveniente em todos os pontos necessários, com arame recozido. O ferro da armadura é o CA 50 e CA 60.

12.2 - Para garantir o recobrimento necessário, de projeto, serão utilizadas pastilhas de argamassa de cimento e areia grossa, preparadas no local para esta finalidade, afixadas nas armaduras.

13. – ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

Será aplicada na fundação dos abrigos dos conjuntos motor bomba e respectivos Q.C.’s e obedecerá rigorosamente às dimensões especificadas no projeto ou na planilha orçamentária, Será utilizada pedra bruta extraída de rochas erodidas resistentes, ligadas entre si por camadas, de argamassa, que preenchem os vazios e distribuem os esforços.

14. – ALVENARIA DE BLOCO

14.1 - As alvenarias serão executadas com blocos cerâmicos obedecendo às dimensões e aos alinhamentos do projeto.

14.2 - As fiadas serão executadas perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 15 mm e serão devidamente amarradas.

Será aplicada na construção dos abrigos dos conjuntos motor bomba e respectivos Q.C.’s.

15. – ESQUADRIAS METÁLICAS

Será utilizado gradil de ferro nos abrigos dos conjuntos motor bomba e respectivos Q.C.’s. O material, a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação. As peças serão perfeitamente esquadrinhadas terão todos os ângulos ou linhas de emendas soldados bem esmerilhados ou limados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda, e sem deixar arestas vivas.

16. – REVESTIMENTO

16.1 - O chapisco será sempre exigido como base para revestimento de qualquer tipo de bloco, executado com argamassa no traço 1:3. Empregando-se cimento e areia grossa.

16.2 - Será aplicado a massa única como revestimento de parede na casa de proteção. Será executada com argamassa 1: 3: 5. com cimento, saibro e areia fina posteriormente camurçado.

17. – PISO INTERNO

Concreto desempolado, cujo aspecto deve ser liso e uniforme, será obtido pelo simples sarrafeamento, desempeno e "moderado alisamento do próprio concreto, quando este ainda estiver plástico. Será empregado na casa de proteção do quadro de comando.

17. -  PINTURA

Salvo autorização, expressa e por escrito da fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

As esquadrias de madeira e metálicas receberão pintura em esmalte sintético, sobre camada protetora de zarcão ou GALVIT, respectivamente.

18. – ENERGIZAÇÃO

18.1 - Será necessária a implantação de rede primária e instalação de subestação  de 15 kVA - 380 V para alimentar um motor bomba para adução da água que alimentará o RAD da comunidade de capão, o qual deverá ser construído na altura da estaca 44 cota 1.044  da AAT RAD/CAPÃO.

18.2 – A rede de energia deverá ser construída pela concessionária local (COELBA), em função de a capacidade ser menor que 75 KVA.

19. – CERCAMENTO

Será executado cerca de arame farpado, na área de implantação dos poços de sucção e abrigos dos conjuntos motor bomba e respectivos Q.C.’s  bem como nos reservatórios de distribuição. A cerca terá estaca de concreto com espaçamento de 1,50 m de distancia e esticadores nos cantos, abrangendo uma área de 100 m², que devreá ser urbanizada com brita n.º 1, incluindo portão de gradil de ferro e cadeado de 35 mm.

Paramirim, 22 de fevereiro de 2010.

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| Cronograma Físico-Financeiro |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA 01/01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 22 de fevereiro de 2010 |
| OBRA: S.A.A. DA REGIÃO DA NORUEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: ZONA RURAL DE PARAMIRIM - BAHIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % | V. SERVIÇO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS |
| 1.0 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 2,11 | 19.830,00 | 19.830,00 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ADUÇÃO E RECALQUE I e II | 40,24 | 377.822,79 | 151.129,11 | 151.129,11 | 75.564,56 |  |  |  |
| 3.0 | RESERVAÇÃO | 1,53 | 14.400,00 |  | 14.400,00 |  |  |  |  |
| 4.0 | DISTRIBUIÇÃO | 53,86 | 505.690,76 |  |  | 126.422,69 | 126.422,69 | 126.422,69 | 126.422,69 |
| 5.0 | LIGAÇÃO DEÁGUA | 2,25 | 21.150,00 |  |  |  |  |  | 21.150,00 |
| TOTAL MENSAL SIMPLES |  | 100,00 | 938.893,55 | 170.959,11 | 165.529,11 | 201.987,25 | 126.422,69 | 126.422,69 | 147.572,69 |
| TOTAL MENSAL ACUMULADO |  | (R$) |  | 170.959,11 | 336.488,23 | 538.475,48 | 664.898,17 | 791.320,86 | 938.893,55 |
|  |  | (%) |  | 18,21 | 35,84 | 57,35 | 70,82 | 84,28 | 100,00 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II

| Planilha Orçamentária Global |  |  |  |  | FOLHA 01/02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DATA: 22 de fevereiro de 2010 |  |  |
| OBRA: S.A.A. DA REGIÃO DA NORUEGA |  |  |  |  |  |
| LOCAL: ZONA RURAL DE PARAMIRIM - BAHIA |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALORES (R$) |  |
|  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 1.0 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |
| 1.1 | Equipe de topografia. | h | 160 | 51,00 | 8.160,00 |
| 1.2 | Mobilização e desmobilização. | UN | 2 | 3500 | 7.000,00 |
| 1.3 | Barracão. | M² | 15 | 250 | 3.750,00 |
| 1.4 | Placa de identificação da obra. | M² | 8 | 115 | 920,00 |
|  | Sub-Total |  |  |  | 19.830,00 |
| 2.0 | ADUÇÃO E RECALQUE I e II |  |  |  |  |
| 2.1 | Fornecimento / assentamento de tubos PVC PBA PB JE CL 12 DN 75 mm. | M | 740 | 11 | 8.140,00 |
| 2.2 | Fornecimento / assentamento de tubos PVC Vinilfer DE F°F° PB JE DN 100 mm. | M | 10.560 | 17 | 179.520,00 |
| 2.3 | Escavação de vala em solo de qualquer natureza, exceto rocha, com profundidade de até 1,5 m. | M³ | 3.616 | 15 | 54.240,00 |
| 2.4 | Reaterro de valas com materialda propria vala. | M³ | 3.536 | 7,5 | 26.522,79 |
| 2.5 | Confecção de caixa para descargas nas dimensões 0,8x0,8x1,0 m com tampa, incluindo o fornecimento e instalação dos registros. | UN | 5 | 1700 | 8.500,00 |
| 2.6 | Confecção de caixa para ventosas nas dimensões 0,8x0,8x1,0 m com tampa, incluindo o fornecimento e instalação dss ventosas. | UN | 7 | 1700 | 11.900,00 |
| 2.7 | Blocos de ancoragem | UN | 2 | 300 | 600,00 |
| 2.8 | Construção de abrigos para proteção dos conjuntos motor-bomba e respectivos Q.C.’s conforme projeto. | UN | 2 | 7000 | 14.000,00 |
| 2.9 | Cercamento de área igual 100 m² com estacas de concreto espaçadas 2 em 2 m e 14 fios de arame farpado, incluindo o fornecimento de partão tubular de 1,5 x 2m. | M | 40 | 35 | 1.400,00 |
| 2.10 | Linha de Transmissão, Bifásica, primária. | M | 1.000 | 26 | 26.000,00 |
| 2.11 | Sub-estação aérea de 15 KVA, Bifásica. | UN | 2 | 10000 | 20.000,00 |
| 2.12 | Conjunto Motor-bomba centrífuga de eixo horizontal, 10 cv (HMT = 115 m.c.ª e Q = 13,93 m³/h) | CJ | 2 | 7500 | 15.000,00 |
| 2.13 | Fornecimento e instalação de quadro de comando para acionamento de conjunto Motor-bomba até 15 cv. | UN | 2 | 2000 | 4.000,00 |
| 2.14 | Confecção de barrilete para EEAT I e EEAT II, confeccionado em F°F° Flangeado DN 100 mm, incluindo fornecimento de todo o material necessário. | UN | 2 | 3000 | 6.000,00 |
| 2.15 | Instalação de conjunto Motor-bomba com potência de até10 cv, incluindo o fornecimento de todo material necessário. | UN | 2 | 1000 | 2.000,00 |
|  | Sub-Total |  |  |  | 377.822,79 |
| 3.0 | RESERVAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.1 | Preparação do terreno | VB | 1 | 3000 | 3.000,00 |
| 3.2 | Confecção de reservatório em argamassa armada com tampa e capacidade para 30 m³. | UN | 1 | 10000 | 10.000,00 |
| 3.3 | Cercamento de área igual 100 m² com estacas de concreto espaçadas 2 em 2 m e 14 fios de arame farpado, incluindo o fornecimento de partão tubular de 1,5 x 2m. | M | 40 | 35 | 1.400,00 |
|  | Sub-Total |  |  |  | 14.400,00 |

| Planilha Orçamentária Global |  |  |  |  | FOLHA 02/02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DATA: 22 de fevereiro de 2010 |  |  |
| OBRA: S.A.A. DA REGIÃO DA NORUEGA |  |  |  |  |  |
| LOCAL: ZONA RURAL DE PARAMIRIM - BAHIA |  |  |  |  |  |
| 4.0 | DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |
| 4.1 | Fornecimento / assentamento de tubos PVC PBA PB JE CL 12 DN 75 mm. | M | 4.063 | 11 | 44.693,00 |
| 4.2 | Fornecimento / assentamento de tubos PVC PBA PB JE CL 12 DN 60 mm. | M | 27.224 | 6 | 163.344,00 |
| 4.3 | Fornecimento / assentamento de tubos PVC PBA PB JE CL 15 DN 60 mm. | M | 3.070 | 8 | 24.560,00 |
| 4.4 | Escavação de vala em solo de qualquer natureza, exceto rocha, com profundidade de até 1,5 m. | M³ | 10.994 | 15 | 164.913,60 |
| 4.5 | Reaterro de valas com materialda propria vala. | M³ | 10.891 | 7,5 | 81.680,16 |
| 4.6 | Confecção de caixa para VRP's nas dimensões 0,8x0,8x1,0 m com tampa. | UN | 7 | 600 | 4.200,00 |
| 4.7 | Fornecimento e instalação de Válvulas Redutora de Pressão VRP's, conforme espacificação em projeto. | UN | 7 | 2000 | 14.000,00 |
| 4.8 | Blocos de ancoragem | UN | 2 | 300 | 600,00 |
| 4.9 | Construção de abrigos para proteção dos conjuntos motor-bomba e respectivos Q.C.’s conforme projeto. | UN | 1 | 5000 | 5.000,00 |
| 4.10 | Cercamento de área igual 25 m² com estacas de concreto espaçadas 2 em 2 m e 14 fios de arame farpado, incluindo o fornecimento de partão tubular de 1,5 x 2m. | M | 20 | 35 | 700,00 |
| 4.11 | Instalação de conjunto Motor-bomba com potência de até 5 cv, incluindo o fornecimento de todo material necessário, inclusive interligaçãoà rede elétrica. | UN | 1 | 1000 | 1.000,00 |
| 4.12 | Confecção de barrilete para BOOSTER, confeccionado em FG, 2" incluindo fornecimento de todo o material necessário. | UN | 1 | 1000 | 1.000,00 |
|  | Sub-Total |  |  |  | 505.690,76 |
| 5.1 | LIGAÇÃO DEÁGUA |  |  |  |  |
| 5.2 | Fornecimento de caixas em PVC e tampa em Policarbonato e instalação em mureta, incluindo o fornecimento de todo o material hidráulico para execução de ligação de água, conforme padrão embasa. | UN | 141 | 150 | 21.150,00 |
|  | Sub-Total |  |  |  | 21.150,00 |
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 938.893,55 |

DIAGRAMAS, MAPAS E PERFIS