MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ETAPA 02 – Projeto Básico de Engenharia

VOLUME 02 – Projetos Hidráulicos, Arquitetônico e Civil

RIO DO PIRES-BA

JULHO/2018

| CODIFICAÇÃO DO RELATÓRIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Relatório: |  | ESG009-2-RPR-HID-V02-R00 |  |  |  |
| Título do Documento: |  | Etapa 2 – Projeto Básico de Engenharia Volume 02 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil |  |  |  |
| Resp. Aprovação Inicial: |  | Aparecido Vanderlei Festi |  |  |  |
| Data da Aprovação Inicial: |  | 16/07/2018 |  |  |  |
| Quadro de Controle de Revisões |  |  |  |  |  |
| Revisão n°: | Justificativa/Discriminação da Revisão |  | Aprovação |  |  |
|  |  |  | Data | Nome do Responsável |  |

ÍNDICE GERAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ÍNDICE GERAL

ETAPA 01 – Diagnóstico e Estudo de Alternativas

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| ESG009-1-PRM-DIA-V01-R01 | Etapa 01 – V01 – Diagnóstico e Estudo de Alternativas | 24/04/2018 |
| ESG009-1-PRM-TOP-V02-R01 | Etapa 01 – V02 – Levantamentos Cadastrais e Topográficos | 24/04/2018 |

ETAPA 02 – Minuta do Projeto Básico

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| ESG009-2-PRM-HID-V01-R00 | Etapa 02 – Volume 01 - Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-ELE-V02-R00 | Etapa 02 – Volume 02 - Projeto Elétrico e de Automação | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-EST-V03-R00 | Etapa 02 – Volume 03 - Projeto Estrutural | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-ORC-V04-R00 | Etapa 02 – Volume 04 - Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-ESP-V05-R00 | Etapa 02 – Volume 05 - Especificações Técnicas | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-AMB-V06-R00 | Etapa 02 – Volume 06 - Avaliação Socioambiental | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-TOP-V07-R00 | Etapa 02 – Volume 07 - Relatório de Estudos Topográficos | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-GEO-V08-R00 | Etapa 02 – Volume 08 - Relatório de Estudos Geotécnicos e Geológicos | 15/06/2018 |

ETAPA 02 – Projeto Básico de Engenharia

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| ESG009-2-PRM-RES-V01-R00 | Etapa 02 – Volume 01 – Resumo do Projeto | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-HID-V02-R00 | Etapa 02 – Volume 02 - Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-ELE-V03-R00 | Etapa 02 – Volume 03 - Projeto Elétrico e de Automação | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-EST-V04-R00 | Etapa 02 – Volume 04 - Projeto Estrutural | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-ORC-V05-R00 | Etapa 02 – Volume 05 - Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-ESP-V06-R00 | Etapa 02 – Volume 06 - Especificações Técnicas | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-AMB-V07-R00 | Etapa 02 – Volume 07 - Avaliação Socioambiental | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-MAN-V08-R00 | Etapa 02 – Volume 08 – Manual de Operação e Manutenção | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-TOP-V09-R00 | Etapa 02 – Volume 09 - Relatório de Estudos Topográficos e Levantamentos Cadastrais | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-GEO-V10-R00 | Etapa 02 – Volume 10 - Relatório de Estudos Geotécnicos e Geológicos | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-DSP-V11-R00 | Etapa 02 – Volume 11 – Relatório de Desapropriação | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-VEF-V12-R00 | Etapa 02 – Volume 12 – Viabilidade Econômica e Financeira | 16/07/2018 |

SUMÁRIO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ETAPA 2 – Projeto Básico de Engenharia

RIO DO PIRES-BA

SUMÁRIO EXECUTIVO

Volume 01 – Resumo do Projeto

Volume 02 - Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

Volume 03 - Projeto Elétrico e de Automação

Volume 04 - Projeto Estrutural

Volume 05 - Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos

Volume 06 - Especificações Técnicas

Volume 07 - Avaliação Socioambiental

Volume 08 – Manual de Operação e Manutenção

Volume 09 - Relatório de Estudos Topográficos e Levantamentos Cadastrais

Volume 10 - Relatório de Estudos Geotécnicos e Geológicos

Volume 11 – Relatório de Desapropriação

Volume 12 – Viabilidade Econômica e Financeira

Equipe Técnica

Aparecido Vanderlei Festi

Engenheiro Agrimensor – Mestre em Engenharia Urbana

Coordenador do Projeto

CREA-SP: 0601452451

Caio Villafanha Negro

Engenheiro Ambiental

CREA-SP: 505060456867

Richard Ghussn

Engenheiro Civil

CREA-SP: 505060456867

Rachid Tauaf Toute

Engenheiro Químico

CREA-SP: 0601086968/D

Adriano Magno Rabello

Engenheiro Eletricista - Eletrônica

CREA-SP: 5069015167

Larissa Segato

Desenhista Projetista

Luiz Eduardo Canaan

Desenhista Projetista

Mariana Araújo Nogueira

Auxiliar Técnica em Engenharia Civil

ÍNDICE

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ETAPA 02 – Projeto Básico de Engenharia

Volume 02 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

RIO DO PIRES-BA

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	18

1 INTRODUÇÃO	21

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO	21

2.1 Dados Gerais de Rio do Pires	21

2.2 Histórico do Município	22

2.3 Aspectos Econômicos, Políticos e Sociais	22

2.4 Saúde Pública	27

2.5 Perfil Sócio-Econômico	29

2.6 Caracterização Ambiental da Região	31

2.6.1 Caracterização Geológica e Pedológica	31

2.6.2 Vegetação	35

2.6.3 Caracterização Climática	36

2.7 Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana do Município	38

2.7.1 Sistema de Abastecimento de Água	38

2.7.2 Plano de Resíduos Sólidos Urbanos	39

2.8 Hidrografia e Hidrologia	42

2.8.1 Bacia de Contribuição do Ponto de Lançamento do Esgoto Tratado	43

3 ESTUDO POPULACIONAL	43

3.1 Projeção da População no Município de Rio do Pires	44

3.2 Resultados e Discussões do Estudo Populacional	50

3.3 Taxa de crescimento previsto no projeto de 2008 e comparação com o cálculo atual	51

4 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA IMPLANTADO	53

4.1 Avaliação do Projeto Inicial de Esgoto de 2008	53

4.1.1 Rede de Esgoto Sanitário – Projeto Original	56

4.1.2 Estações de Bombeamento de Esgoto – Projeto Original	56

4.1.3 Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário – Projeto Original	57

4.2 Situação do Sistema de Esgoto Após a Interrupção das Obras	58

4.2.1 Rede de Esgoto Sanitário Após a Interrupção das Obras	59

4.2.2 Estações de Bombeamento de Esgoto Após a Interrupção das Obras	60

4.2.3 Estação de Tratamento de Esgoto Após a Interrupção das Obras	62

4.3 Situação Atual do Sistema de Esgotamento Sanitário	62

4.3.1 Relatório Fotográfico	64

5 ESTUDO DO CORPO RECEPTOR	71

5.1.1 Medição de Vazão pelo Método do Flutuador	71

5.1.2 Cálculo da Vazão Através da Vazão Específica	74

5.1.3 Simulações com o Modelo Streeter-Phelps	74

5.1.4 Discussões do Estudo de Autodepuração	79

6 CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO	81

7 VAZÕES DO SISTEMA	82

7.1 Comprimento de rede de esgoto das áreas de expansão	82

7.2 Projeção das vazões	82

8 SISTEMA PROPOSTO	88

8.1 Redes Coletoras	88

8.1.1 Distância Máxima Entre PV’s	88

8.1.2 Diâmetro Mínimo	88

8.1.3 Diâmetro e Material das Tubulações	89

8.1.4 Profundidade das Canalizações	89

8.1.5 Poços de Visita	89

8.1.6 Ligações Prediais	90

8.1.7 Dimensionamento Hidráulico	91

8.2 Estações de Bombeamento de Esgoto	96

8.2.1 Descrição Geral da Estação de Bombeamento de Esgotos	97

8.3 Estação de Tratamento de Esgoto	99

8.3.1 Vantagens e Desvantagens do Processo de Lagoas Facultativas	99

8.4 Projetos De Arquitetura e Urbanismo	101

8.5 Projetos de Construção Civil	102

8.6 Unidades das Estações de Bombeamento de Esgoto	102

8.6.1 EBE-1	102

8.6.2 EBE-2 e EBE-3	103

8.7 Unidades da ETE	104

8.1 Terraplenagem	106

8.1.1 Implantação	107

8.1.2 Limpeza Do Terreno	107

8.1.3 Drenos	107

8.1.4 Área de Empréstimo	107

8.1.5 Escavação e Carga do Material 1ª Categoria	108

8.1.6 Escavação de Material de 2ª e 3ª Categoria	108

8.1.7 Transporte, Descarga e Esparrame	109

8.1.8 Misturação, Umedecimento e Secagem	109

8.1.9 Compactação	110

8.1.10 Conformação e Acabamento	110

8.1.11 Equipamentos Essenciais	111

8.1.12 Volumes Corte/Aterro	111

8.1.13 Considerações Gerais	111

8.1.14 Drenagem	112

8.1.15 Previsão De Execução Das Obras	112

8.1.16 Alterações	112

9 MEMORIAIS DE CÁLCULO	113

9.1 Planilha de Cálculo da Rede Coletora	113

9.2 Dimensionamento das Estações de Bombeamento de Esgoto	113

9.2.1 Estação de Bombeamento de Esgoto - EBE01	113

9.2.2 Estação de Bombeamento de Esgoto - EBE-2	122

9.2.3 Estação de Bombeamento de Esgoto - EBE-3	131

9.3 Dimensionamento das Linhas De Recalque	140

9.3.1 Critérios Hidráulicos e de Processo	140

9.4 EMI-1	142

9.4.1 Parâmetros de Dimensionamento	143

9.5 EMI-2	143

9.5.1 Parâmetros de Dimensionamento	143

9.6 EMI-3	144

9.6.1 Parâmetros de Dimensionamento	144

9.7 Estação de Tratamento De Esgoto	145

9.7.1 Caixa de Areia	145

9.7.2 Lagoa Anaeróbia	146

9.7.3 Lagoas Facultativas	146

9.7.4 Lagoas de Maturação	152

9.8 Emissário Final	155

9.8.1 Parâmetros de Dimensionamento	155

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	156

11 ANEXOS	157

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Recorte do Mapa Geológico do Estado da Bahia (Minas e Energia, 2017).	32

Figura 2 - Mapa Pedológico de Rio do Pires (EMBRAPA, 2017).	33

Figura 3 - Valores médios de precipitação mensais para bacia do rio Paramirim.	37

Figura 4 – Caixas de inspeção construídas.	59

Figura 5 – Estação de bombeamento EBE 01 após o término das obras.	60

Figura 6 – Estação de bombeamento EBE 02 após o término das obras.	61

Figura 7 – Estação de bombeamento EBE 03 após o término das obras.	61

Figura 8 – Área da estação de bombeamento 01 (EBE01).	64

Figura 9 – Área interna da estação de bombeamento 01 (EBE01).	64

Figura 10 – Interior da casa do gerador da estação de bombeamento 01 (EBE01).	65

Figura 11 – Painel elétrico da estação de bombeamento 01 (EBE01).	65

Figura 12 - Estação de bombeamento 02 (EBE02).	66

Figura 13 – Área interna da estação de bombeamento 02 (EBE02).	66

Figura 14 - Gerador da estação de bombeamento 02 (EBE02).	67

Figura 15 - Interior da casa do gerador da estação de bombeamento 02 (EBE02).	67

Figura 16 - Estação de bombeamento 03 (EBE03).	68

Figura 17 – Poço de bombas da estação de bombeamento 03 (EBE03).	68

Figura 18 - Gerador da estação de bombeamento 03 (EBE03).	69

Figura 19 – Painel elétrico da estação de bombeamento 03 (EBE03).	69

Figura 20 – Localização destinada para a estação de tratamento de esgoto (ETE).	70

Figura 21 – Área interna do local destinado para a estação de tratamento de esgoto.	70

Figura 22 – Perfil Transversal do rio Paramirim em Rio do Pires	72

Figura 23 - Ligações Prediais padrão Embasa	91

Figura 24 – Localização da Área de Empréstimo.	106

Figura 25 – EBE01 - Curva da bomba instalada	115

Figura 26 - Curva do sistema da EBE01.	115

Figura 27 – Quadro de Cálculo de Perda de Carga no Recalque da EBE01.	116

Figura 28 - Curva da bomba – EBE01. Fonte: Ebara, 2018.	117

Figura 29 - Informações da bomba – EBE01. Fonte: Ebara, 2018.	118

Figura 30 - Dimensional da bomba – EBE01. Fonte: Ebara, 2018.	119

Figura 31 - Quadro Resumo de Cálculo do Tempo de Ciclo da EBE 01.	121

Figura 32 – Quadro de Cálculo de Perda de Carga no Recalque da EBE02.	123

Figura 33 - Curva do sistema de bombeamento – EBE02	125

Figura 34 - Curva do grupo elevatório – EBE02. Fonte: Ebara, 2018	126

Figura 35 - Informações da Bomba – EBE02. Fonte: Ebara, 2018	127

Figura 36 - Dimensional da Bomba – EBE02. Fonte: Ebara, 2018	128

Figura 37 - Quadro do ciclo de operação EBE02.	130

Figura 38 - Curva do sistema de bombeamento – EBE03.	133

Figura 39 – Quadro de Cálculo de Perda de Carga no Recalque da EBE02.	134

Figura 40 - Curva do grupo elevatório EBE03 – Fonte: Ebara, 2018	135

Figura 41 - Informações da Bomba EBE03 – Fonte: Ebara, 2018	136

Figura 42 - Dimensional da Bomba – EBE03. Fonte: Ebara, 2018	137

Figura 43 - Quadro do ciclo de operação EBE-03	139

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Tabela Resumo do Projeto	19

Tabela 2 - Síntese de informações do município de Rio do Pires.	23

Tabela 3 - Evolução populacional do município de Rio do Pires (IBGE, 2017).	24

Tabela 4 - Distribuição de grupos etários do município de Rio do Pires em 2010.	25

Tabela 5 – Taxa de Mortalidade Infantil no município de Rio do Pires.	27

Tabela 6 - Óbitos do município de Rio do Pires.	29

Tabela 7 – Produto Interno Bruto Per Capita de Rio do Pires.	30

Tabela 8 - Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de Água (IBGE, 2017)	39

Tabela 9 – Destino do lixo em Rio do Pires (IBGE, 2017).	39

Tabela 10 - Estimativa da Produção de Resíduos de Rio do Pires (ECOS, 2014).	41

Tabela 11 – Crescimento da população de Rio do Pires de acordo com os dados censitários.	45

Tabela 12 – Sequência de cálculos para determinação da população final de plano do SES.	49

Tabela 13 – Crescimento populacional por bacia em Rio do Pires-BA.	51

Tabela 14 - Quadro Resumo Sobre a Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rio do Pires.	54

Tabela 15 – Dados Técnicos do Projeto de Esgotamento Sanitário de Rio do Pires realizado em 2008 (Fonte: Projeto ENGEPLUS, 2008).	55

Tabela 16 - Quadro Resumo Sobre a Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rio do Pires (EMBASA, 2015).	58

Tabela 17 - Perfil do rio Paramirim em Rio do Pires.	72

Tabela 18 - Tabela de medição da velocidade do rio	73

Tabela 19 – Dados de entrada do efluente no modelo Streeter-Phelps	75

Tabela 20 - Dados de entrada do rio no modelo Streeter-Phelps na vazão medida em campo.	76

Tabela 21 - Dados de entrada do rio no modelo Streeter-Phelps na vazão média.	78

Tabela 22 - Projeção das Vazões – Bacia 01	83

Tabela 23 - Projeção das Vazões – Bacia 02	84

Tabela 24 - Projeção das Vazões – Bacia 03	85

Tabela 25 - Projeção das Vazões – Rio do Pires (Total)	86

Tabela 26 – Tabela Resumo - Projeção das Vazões e Comprimentos de Redes	87

Tabela 27 - Resumo de Movimento de Terra	111

Tabela 28 – Parâmetros de dimensionamento da EBE-1	113

Tabela 29 – Parâmetros de dimensionamento da EBE-2	122

Tabela 30 – Parâmetros de dimensionamento da EBE-3	131

Tabela 31 – Valores da Taxa de Aplicação Superficial (Ls)	147

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Evolução populacional do município de Rio do Pires (IBGE, 2017).	24

Gráfico 2 - Pirâmide etária do município de Rio do Pires em 2010.	26

Gráfico 3 - Taxa de mortalidade infantil no município de Rio do Pires.	28

Gráfico 4 - Produto Interno Bruto Per Capita de Rio do Pires.	30

Gráfico 5 - Destino do Lixo em Rio do Pires (IBGE, 2017).	40

Gráfico 6 – Projeção Populacional Calculada em 2008	52

Gráfico 7 – Consumo de oxigênio com lançamento do efluente na vazão medida em campo.	77

Gráfico 8 - Consumo de oxigênio com lançamento do efluente na vazão média.	78

LISTA DE ANEXOS

ANEXO I - Planilha de cálculo das redes

ANEXO II - Relatórios das amostragens de água de 2013

ANEXO III – Escritura da área da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE

ANEXO IV – Mapa da Região de Planejamento e Gestão das Águas XX Rios Paramirim e Santo Onofre

ANEXO V - Bacia de Contribuição para o Ponto de Lançamento de Esgoto Tratado

ANEXO VI - Planta Geral do Projeto Original do Sistema de Esgotamento Sanitário – 2008

ANEXO VII – Planta Atualizada do Município

ANEXO VIII – Planta para determinação das áreas de ocupação e de expansão.

# APRESENTAÇÃO

Verificado os problemas de saneamento existentes nos municípios de Paramirim e Rio do Pires, no estado da Bahia, após a não conclusão das obras do sistema de esgotamento sanitário, a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, realizou licitação para elaboração de projeto básico de engenharia com o objetivo de verificar, avaliar, retificar, adequar e complementar os serviços de ampliação e/ou implantação de unidades integrantes dos sistemas de esgotamento sanitário dos dois municípios, compreendendo: redes coletoras, estações elevatórias, linhas de recalque, estações de tratamento e emissários, incluindo instalações elétricas e hidráulicas, estruturas em concreto, projetos urbanísticos e de drenagem e respectivas avaliações ambientais dos sistemas a serem implantados.

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram conferidos à empresa FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP. Os principais dados e informações que caracterizaram o contrato são:

− Tipo/Identificação da Licitação: RDC – ELETRÔNICO / EDITAL Nº 9/2017

− Data da Licitação: 11/07/2017;

− Processo Nº: 59500.000331/2017-16;

− Contrato n°: 0.058.00/2017;

− Data da Assinatura do Contrato: 19/10/2017;

− Data da Emissão da Ordem de Serviço: 20/11/2017;

− Prazo de Execução: 120 dias (estabelecido a partir da emissão da ordem	de serviço);

− Aditivo de Prazo: 120 dias;

− Valor do Contrato: R$ 331.231,48.

Tabela 1 – Tabela Resumo do Projeto

|  | População Atendida | Projeção Fim de Plano (2042) | 7.295 hab. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rede Coletora de Esgotos | Bacias de Contribuição Tubulação de PVC com área de expansão | Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 DN 150 | 28,70 ha 104,24 ha 42,90 ha 37.402,67 m |
| Estações de Bombeamento | EBE-1 EBE-2 EBE-3 | Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas | 30,32 L/s 59,32 m.c.a. 42,66 cv 1 + 1 (reserva) 14,22 L/s 48,93 m.c.a. 35,37 cv 1 + 1 (reserva) 6,11 L/s 32,38 m.c.a. 9,35 hp 1 + 1 (reserva) |
| Linhas de Recalque | EMI-1 EMI-2 EMI-3 | DN Material Extensão DN Material Extensão DN Material Extensão | 150 mm PVC DE F°F° 979,45 m 100 mm PVC DE F°F° 765,58 m 100 mm PVC DE F°F° 1.238 m |

| Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) | Sistema de tratamento Vazão média (L/s) Vazão média (m³/dia) Alcance Caixa de areia Lagoa anaeróbia Lagoas Facultativas Lagoas de Maturação Eficiência de tratamento | Lagoas de estabilização 2042 Tipo canal Número de lagoas Tempo detenção Dimensões (LxC) Altura útil Número de lagoas Tempo detenção Dimensões (LxC) Altura útil Número de lagoas Tempo detenção Dimensões (LxC) Altura útil Remoção da carga orgânica Decaimento bacteriano | 15,59 L/s 1346,73 m³/dia 1 unid. 3 dias 49,5 m x 31,0 m 4,50 m 2 unid. 12,2 dias 79,80 m x 54,80 m 2,25 m 2 unid. 3,03 dias 86,60 m x 44,10 m 1,20 m 95,10% 90,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Emissário Final | Corpo Receptor | DN Extensão Material Vazão Rio Paramirim | 200 mm 954 m PVC 25,21 L/s |

# INTRODUÇÃO

Este relatório refere-se a Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil contido na Etapa 2 do Projeto Básico.

Serão apresentados os parâmetros básicos para cálculo da rede de esgotamento sanitário, caracterização da área doe projeto, os dimensionamentos e a avaliação populacional em função dos dados históricos do município. Os projetos originais do sistema de esgoto dimensionados em 2008 foram adaptados à população urbana calculada para o horizonte de 20 anos (2022 - 2042).

Projetos Hidráulico:

Verificação e Redimensionamento das Redes Coletoras;

Verificação e Redimensionamento dos Coletores-Tronco;

Verificação e Redimensionamento das Estações de Bombeamento de Esgotos;

Redimensionamento da Linha de Recalque;

Projeto Básico da ETE; e

Emissário Final.

Projetos de Arquitetura e Urbanismo: projeto de implantação urbanística das obras nos terrenos da EBE e da ETE; e

Projetos de Construção Civil: projeto da edificação Casa do Operador (Laboratório), localizada no terreno da ETE e terraplenagem.

# CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO

## Dados Gerais de Rio do Pires

O município de Rio do Pires situa-se no estado da Bahia, na mesorregião Centro Sul, região da Chapada Diamantina, microrregião do Livramento de Brumado e sua data de fundação é de 17/11/1961. Faz limites com Abaíra, Piatã, Caturama Ibipitanga e Novo Horizonte. A sede municipal tem: altitude de 550 metros e coordenadas geográficas 13° 07' 40" S de latitude sul, 42° 17' 31" O de longitude oeste, tendo uma distância da capital de 750 Km.

Segundo o último levantamento do CENSO de 2010 (IBGE, 2017), o município possuía 11.918 habitantes com densidade demográfica de 14,54 hab/km², e é estimado uma população de 12.130 para o ano de 2017. A área total do município é de 656.223 km².

## Histórico do Município

A formação do pequeno centro populacional que deu origem ao município de Rio do Pires, teve seu marco inicial na década de 30, do século XIX. Surgiu nessa época o minúsculo povoado à margem direita do rio do Pires, que lhe deu o nome, desenvolvido graças aos ″garimpeiros″, que surgiram à procura de ouro nas ″lavras de memória″. Localidade esta que com seu garimpo de minérios preciosos foi a base da economia da população naquela época (IBGE, 2017).

Com o decorrer dos tempos, tais atividades foram diminuindo, devido ao maior interesse da população por outros meios de trabalho, e, também pela localização geográfica acidentada dessas lavras. Os garimpeiros, seus familiares, despertaram interesse em aglomerar-se em terras férteis e devolutas existentes nesse pequeno povoado.

Em decorrência de seu crescimento físico já no século XX foi elevado à categoria de ″distrito de Rio do Pires″. A formação administrativa do distrito com a denominação de Rio do Pires (povoado), foi criado pela lei estadual nº 628, de 30-12-1953, com terras desmembradas do distrito de Ibiajara, subordinado ao município de Paramirim.

Em 17 de novembro de 1961, este distrito foi emancipado pela lei estadual nº 1550, nascendo assim, o município de Rio do Pires.

## Aspectos Econômicos, Políticos e Sociais

Segundo dados do IBGE, 2017, o município possuía em 2010 um índice de desenvolvimento humano municipal de 0,594, abaixo da média baiana e nacional, 0,66 e 0,727, respectivamente. A Tabela 2 sintetiza os principais dados sociais da população residente de Rio do Pires.

Tabela 2 - Síntese de informações do município de Rio do Pires.

| Aspecto Social | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Matrícula - Ensino fundamental - 2015 | 1.511 | Matrículas |
| Matrícula - Ensino médio - 2015 | 503 | Matrículas |
| Número de unidades locais | 157 | Unidades |
| Pessoal ocupado total | 719 | Pessoas |
| PIB per capita a preços correntes - 2014 | 5.429,89 | Reais |
| População residente | 11.918 | Pessoas |
| População residente - Homens | 5.928 | Pessoas |
| População residente - Mulheres | 5.990 | Pessoas |
| População residente alfabetizada | 8.187 | Pessoas |
| População residente que frequentava creche ou escola | 3.700 | Pessoas |
| População residente, religião católica romana | 11.386 | Pessoas |
| População residente, religião espírita | 4 | Pessoas |
| População residente, religião evangélicas | 424 | Pessoas |
| Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes c/ rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 873,85 | Reais |
| Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 1.185,68 | Reais |
| Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 200 | Reais |
| Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 289 | Reais |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,594 |  |

Segundo o último censo demográfico, realizado no ano de 2010, o município de Rio do Pires possuía uma população de 11.918 habitantes. Para o ano de 2017, foi estimada uma população de 12.130 habitantes. A evolução populacional do município pode ser verificada na Tabela 3 e no Gráfico 1. Ainda de acordo com o CENSO de 2010 foi calculada uma densidade demográfica 14,54 hab/km².

Tabela 3 - Evolução populacional do município de Rio do Pires (IBGE, 2017).

| Ano (CENSO) | População |
| --- | --- |
| 1991 | 12.101 |
| 1996 | 10.905 |
| 2000 | 12.010 |
| 2007 | 11.385 |
| 2010 | 11.918 |
| 2017 (estimada) | 12.130 |

Gráfico 1 - Evolução populacional do município de Rio do Pires (IBGE, 2017).

Juntamente dos dados populacionais levantados através do estudo estatístico CENSO de 2010 (IBGE, 2017), foi realizada uma avaliação etária e conseguinte histograma, constituindo a pirâmide etária do município.

Os dados estão demonstrados na Tabela 4 e Gráfico 2. Pode-se verificar, de acordo com os dados apresentados, que a faixa etária que possui maior população está dos 15 aos 25 anos de idade, e a relação entre homens e mulheres no município é bem homogênea, sendo de aproximadamente 50% para os sexos.

Tabela 4 - Distribuição de grupos etários do município de Rio do Pires em 2010.

| Pirâmide Etária - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idade | Homens | Mulheres | Idade | Homens |  | Mulheres |  |
| 0 a 4 anos | 365 | 357 | 55 a 59 anos | 289 |  | 287 |  |
| 5 a 9 anos | 443 | 419 | 60 a 64 anos | 209 |  | 271 |  |
| 10 a 14 anos | 535 | 529 | 65 a 69 anos | 205 |  | 193 |  |
| 15 a 19 anos | 619 | 614 | 70 a 74 anos | 174 |  | 182 |  |
| 20 a 24 anos | 606 | 541 | 75 a 79 anos | 105 |  | 135 |  |
| 25 a 29 anos | 533 | 494 | 80 a 84 anos | 76 |  | 98 |  |
| 30 a 34 anos | 407 | 430 | 85 a 89 anos | 42 |  | 58 |  |
| 35 a 39 anos | 339 | 355 | 90 a 94 anos | 16 |  | 23 |  |
| 40 a 44 anos | 386 | 356 | 95 a 99 anos | 5 |  | 7 |  |
| 45 a 49 anos | 280 | 327 | Mais de 100 anos | 2 |  | 3 |  |
| 50 a 54 anos | 292 | 311 |  |  |  |  |  |
| Total |  | 5.928 |  | 5.990 |

Gráfico 2 - Pirâmide etária do município de Rio do Pires em 2010.

O CENSO de 2017 (IBGE) também apresenta dados sobre a educação do município de Rio do Pires. Pode-se verificar que em 2015, os alunos do ensino fundamental da rede pública da cidade tiveram nota média de 3,9 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 3,7.

Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na 312ª posição de um total de 417 municípios da Bahia. Já considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava para 85ª de 417.

A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97,2 em 2010. Isso posicionava o município em 284ª das 417 cidades do estado e na 3.987ª posição de 5.570 municípios do Brasil (IBGE, 2017).

## Saúde Pública

Foram levantados dados junto à Assistência Médica Sanitária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009) sobre a Saúde Pública e Saneamento Básico no município de Rio do Pires, e verificou-se que o município conta com onze estabelecimentos de saúde municipais e dois privados.

A taxa de mortalidade infantil no ano de 2014, conforme demonstrado na Tabela 5 e no Gráfico 3, é de 24 para 1.000 nascidos vivos. Comparado com todos os municípios do estado, fica na posição 81ª de 417 e quando comparado a cidades do Brasil todo, fica na posição de 793ª de 5570.

As internações devido a diarreias são de 8,4 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica na posição 35ª de 417 e quando comparado a cidades do Brasil todo, fica na posição 347ª de 5570 (IBGE, 2017).

Tabela 5 – Taxa de Mortalidade Infantil no município de Rio do Pires.

| Taxa de Mortalidade Infantil 2008 - 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Rio do Pires | 8,93 | 7,63 | 26,09 | 8,85 | 37,04 | 26,79 | 24 |
| Bahia | 18,43 | 18,63 | 17,97 | 16,8 | 17,02 | 17,03 | 16,38 |
| Brasil | 15,03 | 14,8 | 13,93 | 13,63 | 13,46 | 13,42 | 12,89 |
| OMS (recomendado) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Gráfico 3 - Taxa de mortalidade infantil no município de Rio do Pires.

Segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (2010), as doenças infecciosas e parasitárias - DIPs correspondem a um percentual de 5,6% do total de óbitos no município. As DIPs são comumente ocasionadas pela ausência de saneamento, podendo ser decorrente de um sistema de esgoto deficitário, o que favorece a disseminação de vetores e, consequentemente, a transmissão das respectivas doenças.

A Tabela 6 demonstra a quantidade de óbitos no município de Rio do Pires no ano de 2012, separados por grupo de causa. Doenças do sistema circulatório são as que ocasionaram mais óbitos no município.

Tabela 6 - Óbitos do município de Rio do Pires.

| Óbitos do município e grupo de causa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grupo de Causa | Ano | Quantidade (Unid) |
| Algumas afecções originadas no período perinatal | 2012 | 5 |
| Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2012 | 4 |
| Causas externas de morbidade e mortalidade | 2012 | 5 |
| Doenças do aparelho circulatório | 2012 | 24 |
| Doenças do aparelho digestivo | 2012 | 1 |
| Doenças do aparelho genituriário | 2012 | 1 |
| Doenças do aparelho respiratório | 2012 | 9 |
| Doenças do sistema nervoso | 2012 | 2 |
| Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas | 2012 | 4 |
| Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2012 | 1 |
| Neoplasias (tumores) | 2012 | 9 |
| Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório | 2012 | 5 |
| Transtornos mentais e comportamentais | 2012 | 2 |
| Total | 2012 | 72 |

## Perfil Sócio-Econômico

Em 2015, o salário médio mensal era de 1,6 salários mínimos, ocupando a 267ª posição do total de 417 municípios baianos e a posição 4.253ª de 5.570 municípios brasileiros. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 6,0%, ocupando a 281ª posição de 417 município baianos e a 4.746ª posição de 5.570 municípios brasileiros. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 51,8% da população nessas condições, o que o colocava na posição 195ª de 417ª dentre as cidades do estado e na posição 1.042ª de 5.570ª dentre as cidades do Brasil (IBGE, 2017).

Em 2014, tinha um PIB per capita de R$ 6.023,83. Na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era de 331ª de 417. Já na comparação com cidades do Brasil todo, sua colocação era de 5.226ª de 5.570. Em 2015, tinha 96,7% do seu orçamento proveniente de fontes externas. Em comparação às outras cidades do estado, estava na 40ª posição de 417 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 357ª de 5.570. A evolução do PIB per capita de Rio do Pires pode ser verifica na Tabela 7 e no Gráfico 4 (IBGE, 2017).

Tabela 7 – Produto Interno Bruto Per Capita de Rio do Pires.

|  | Produto Interno Bruto per capita 2010 - 2014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Rio do Pires | 3.688,09 | 3.925,99 | 4.480,04 | 4.797,40 | 6.023,83 |
| Bahia | 11.012,34 | 11.817,76 | 12.858,32 | 13.577,74 | 16.115,89 |
| Brasil | 20.371,64 | 22.734,56 | 24.779,53 | 26.445,72 | 29.326,33 |

Gráfico 4 - Produto Interno Bruto Per Capita de Rio do Pires.

## Caracterização Ambiental da Região

O município de Rio do Pires está englobado no denominado “Polígono das Secas”, de acordo com a Coleção das Publicações Estatísticas dos Municípios Baianos (EMB), publicado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI, 2017).

O “Polígono das Secas”, de acordo com o Ministério de Minas e Energia (Minas e Energia, 2017), apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da História do Brasil.

De acordo com a publicação EMB (SEI, 2017), o município de Rio do Pires tem um domínio hidrogeológico relacionado às bacias sedimentares, em que a água preenche os poros ou vazios intergranulares das fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas. Desta forma, estas bacias têm alto potencial de armazenamento de água, em decorrência da grande espessura de sedimentos e da alta permeabilidade de suas litologias, o que permite a exploração de vazões significativas (PGRS, 2014).

### Caracterização Geológica e Pedológica

De acordo como o Mapa Geológico do Estado da Bahia (Ministério de Minas e Energia, 2017), o município de Rio do Pires está inserido no Domínio Bacia Central, e sua faixa urbana está praticamente inserida no Complexo Paramirim, da era Mesoarqueana (3.200 – 2.800 Ma). A litologia da região, representada na Figura 1 pela sigla A3pm, é formada por ortognaisse migmatítico, tonalítico-granodiorítico-granítico.

Figura 1 – Recorte do Mapa Geológico do Estado da Bahia (Minas e Energia, 2017).

A identificação e distribuição das classes de solo existentes em Rio do Pires foram realizadas por meio de consulta à Base de Dados da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), que compõe a Figura 2, e a sua definição foi realizada com base no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA.

Figura 2 - Mapa Pedológico de Rio do Pires (EMBRAPA, 2017).

- Rd1 - Solos litólicos distróficos, horizonte A moderado, textura média, fase floresta equatorial subperenifólia, relevo forte ondulado, substrato rochas pelíticas e granítico-gnáissicas; solos concressionários latossólicos distróficos, horizonte A moderado, textura média, fase floresta equatorial subperenifólia, relevo ondulado e forte ondulado; afloramentos de rocha relevo, forte ondulado.

Os solos litólicos ocorrem em toda região semiárida, principalmente nas áreas onde são encontrados afloramentos rochosos. São muito pouco desenvolvidos, rasos, não hidromórficos (sem a presença de água), apresentando horizonte A diretamente sobre a rocha ou horizonte C de pequena espessura. São normalmente pedregosos e/ou rochosos, moderadamente a excessivamente drenados com horizonte A pouco espesso, cascalhento, de textura predominantemente média, podendo também ocorrer solos de textura arenosa, siltosa ou argilosa.

A pequena espessura do solo, com frequente ocorrência de cascalhos e fragmentos de rocha no seu perfil, grande susceptibilidade à erosão, mormente nas áreas de relevo acidentado, onde estes solos ocorrem com maior frequência, são as limitações mais comuns para este tipo de solo. Nos solos distrófícos e álicos, há o problema da baixa fertilidade natural.

Distribui-se por toda a zona semiárida, usualmente em áreas mais acidentadas, em maiores extensões contendo afloramentos de rocha. As áreas onde predominam estes solos constituem 19,2% da região semiárida (EMBRAPA, 2017).

- PE – Solos podzólicos vermelho escuro. São solos minerais, não-hidromórficos, com horizonte A ou E (horizonte de perda de argila, ferro ou matéria orgânica, de coloração clara) seguido de horizonte B textural, com nítida diferença entre os horizontes. Apresentam horizonte B de cor avermelhada até amarelada e teores de óxidos de ferro inferiores a 15%. Podem ser eutróficos, distróficos ou álicos. Têm profundidade variadas e ampla variabilidade de classes texturais. Distingue-se pela coloração avermelhada mais escura e teor de óxidos de ferro mais elevado. Apesar de não ocorrerem em grandes áreas contínuas no Cerrado, sua presença é freqüente. Ocupam, na paisagem, a porção inferior das encostas onde o relevo apresenta-se ondulado (8% a 20% de declive) ou forte-ondulado (20% a 45% de declive) (EMBRAPA, 2017).

- LV – Latossolo Vermelhos. Apresentam cores vermelhas acentuadas, devido aos teores mais altos e à natureza dos óxidos de ferro presentes no material originário em ambientes bem drenados, e características de cor, textura e estrutura uniformes em profundidade. São responsáveis por grande parte da produção de grãos do país, pois ocorrem predominantemente em áreas de relevo plano e suave ondulado, propiciando a mecanização agrícola. Em menor expressão, podem ocorrer em áreas de relevo ondulado.

Por serem profundos e porosos ou muito porosos, apresentam condições adequadas para um bom desenvolvimento radicular em profundidade, principalmente se forem eutróficos (de fertilidade alta). No entanto, o potencial nutricional dos solos será bastante reduzido se forem álicos, pois existe a "barreira química" do alumínio que impede o desenvolvimento radicular em profundidade. Se o solo for ácrico, existe também uma "barreira química", mas neste caso, sendo mais relacionados aos baixos valores da soma de bases (especialmente cálcio) do que à saturação por alumínio, que não é alta nos solos ácricos. Além destes aspectos, são solos que, em condições naturais, apresentam baixos níveis de fósforo (EMBRAPA, 2017).

### Vegetação

Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), publicada pela EBM, a vegetação predominante em Rio do Pires é Refúgio Ecológico, Montano e Contato Caatinga-Floresta Estacional, que constitui uma paisagem bastante peculiar, uma vez que mesmo em região semiárida com perda de folhagem pela vegetação durante a estação seca, ainda apresenta uma fauna e uma flora bastante diversificadas com alto grau de endemismo.

A flora se constitui de espécies xerófitas (formação seca e espinhosa resistente ao fogo e praticamente sem folhas) e caducifólias (que perdem as folhas em determinada época do ano) totalmente adaptadas ao clima seco com predominância de cactáceas e bromeliáceas. O extrato arbóreo apresenta espécies de até 12 metros de altura, o arbustivo, de até 5 metros e o extrato herbáceo apresenta vegetação de até 2 metros de altura. As principais representantes do reino vegetal são: a aroeira, o mandacaru, o juazeiro e a amburana. A fauna apresenta cerca de 47 espécies de lagartos, sendo 7 de anfibenídeos; espécies de lagartos sem pés; 45 espécies de serpentes, 4 de quelônios (família das tartarugas) e 44 espécies de anuros (sapos e rãs) (PGRS, 2015).

### Caracterização Climática

De acordo com o SEI, o clima da cidade de Rio do Pires é o semiárido. Apresentando 4 a 5 meses de seca, com máxima precipitação no outono e inverno, com temperatura média anual de 23,7ºC. A precipitação média anual é de apenas 726 mm e o período chuvoso vai de novembro a março.

A região possui clima de estepes quentes de baixa latitude e altitude, segundo a classificação (classe BSh) de Köppen-Geiger. Na determinação dos tipos climáticos de Köppen-Geiger são considerados a sazonalidade e os valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da precipitação. Ainda segundo a classificação Köppen-Geiger, podemos descrever seu clima árido e secos (precipitação anual inferior a 500 mm). A evapotranspiração potencial anual superior à precipitação anual e presença de cursos d’água intermitentes e a temperatura média anual do ar é maior que 18°C.

Segundo Chahini et al (2009), grande parte dos canais que compõe a bacia do rio Paramirim possui um regime intermitente torrencial com a ocorrência de grandes cheias na época das chuvas e escassez de águas superficiais durante a estiagem. O clima predominante na área, segundo a classificação de Thornthwaite, é o subúmido seco com uma moderada deficiência hídrica no verão, apresentando um clima mais ameno no resto das estações.

Rodrigues, 2012, observou os valores de precipitação da bacia do rio Paramirim no período de 1953 a 2005 e determinou a existências de duas estações bem definidas na área de abrangência da bacia.

As estações foram classificadas como estação chuvosa e estação seca, com médias mensais apresentando variações no decorrer do ano, conforme mostrado na Figura 3.

Constatou-se que a estação chuvosa, de acordo com os resultados obtidos na bacia, é composta por aqueles meses cujas precipitações médias apresentaram valores acima de 100 mm, correspondendo aos meses de novembro à março.

Os meses da estação seca, cujas médias obtidas foram abaixo de 100 mm mensais se estendem entre os meses de abril a outubro.

Figura 3 - Valores médios de precipitação mensais para bacia do rio Paramirim.

Na estação chuvosa, as precipitações médias apresentaram valores de 100,4 mm a 143,0 mm nos meses de fevereiro e dezembro, respectivamente. Esta característica é importantíssima para a população residente na área de abrangência da bacia visto que, neste período, ocorre a recarga dos rios afluentes do rio Paramirim e dele próprio.

É importante também para a prática da agricultura do tipo “sequeiro”, que aproveita o regime chuvoso para o desenvolvimento da agricultura sem uso de irrigação, e voltado principalmente para subsistência das famílias residentes na área da bacia.

O período de menor precipitação vai de abril a setembro, sendo agosto o pior período com média 3,3 mm. Inversamente ao período chuvoso, tal característica hidrológica faz com que muitos canais da bacia sejam do tipo intermitente, e desta forma as atividades que necessitam de água para seu desenvolvimento ficam seriamente comprometidas ou impossibilitadas de serem executadas no decorrer deste período.

## Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana do Município

De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE em 2010, o município de Rio do Pires apresenta 2,9% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, ocupando a 364ª posição de 417 município baianos e a 5.060ª posição de 5.570 municípios brasileiros. O levantamento também verificou que 84,3% das vias públicas possui arborização urbana. Em comparação às outras cidades do estado, estava na posição 73ª de 417 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, fica em 2.049ª de 5.570.

No entanto, Rio do Pires possui apenas 2,9% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado fica na 249ª colocação de 417 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, fica em 3.878ª de 5.570.

### Sistema de Abastecimento de Água

A responsabilidade pelos serviços de captação, tratamento e distribuição de água no município de Rio do Pires é realizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, é autorizada por meio de licença concedida pela prefeitura municipal.

Tabela 8 - Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de Água (IBGE, 2017)

| Abastecimento Água | Nº de Domicílios 2000 - % | Nº de Domicílios 2013 - % |
| --- | --- | --- |
| Rede geral | 968 – 58,5% | 2.191 – 70,4% |
| Poço ou nascente (na propriedade) | 285 – 17,2% | 424 – 13,6% |
| Outra forma | 402 – 24,3% | 499 – 16,0% |
| Total | 1.655 – 100% | 3.114 - 100% |

### Plano de Resíduos Sólidos Urbanos

De acordo com o levantamento do IBGE do ano de 2010, a maior parte do destino final do lixo era a queima nas próprias propriedades, seguido de colocado em caçamba de serviço de limpeza, verificar Tabela 9 e Gráfico 5.

Tabela 9 – Destino do lixo em Rio do Pires (IBGE, 2017).

| Destino Final do Lixo - 2010 |  |
| --- | --- |
| Coletado diretamente por serviço de limpeza | 457 |
| Colocado em caçamba de serviço de limpeza | 1221 |
| Queimado (na propriedade) | 1.333 |
| Enterrado (na propriedade) | 19 |
| Outro destino | 219 |

Gráfico 5 - Destino do Lixo em Rio do Pires (IBGE, 2017).

Em 2015, foi publicada a primeira versão do Plano de Gerenciamento Resíduos Sólidos de Rio do Pires (PGRS). O projeto foi desenvolvido pela ECOS – Projetos e Assessoria Socioambiental LTDA., juntamente da prefeitura municipal de Rio do Pires. O plano apresenta um diagnóstico da situação dos resíduos e limpeza urbana, onde deverá buscar atender as metas propostas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei federal nº 12.305 promulgada em 2010.

De acordo com o PGRS, os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são gerenciados (planejamento, regulação e fiscalização) e executados pela Prefeitura Municipal, através do departamento de limpeza pública. Sendo que as atividades atualmente existentes no município são: coleta de resíduos: domiciliares, públicos, comerciais, de serviços de saúde (RSS), da construção civil (RCC), varrição de vias e logradouros; serviços congêneres e disposição final inadequada em vazadouro a céu aberto dos resíduos sólidos coletados.

Os veículos disponibilizados pela prefeitura são terceirizados por empresa prestadora de serviço em processo de licitação e estão envolvidos nas seguintes atividades: coleta dos resíduos domiciliar e comercial, varrição, congêneres e resíduos sólidos hospitalares (comum e perigoso).

Quanto à disposição final dos resíduos sólidos urbanos, estes são direcionados para vazadouro a céu aberto, vulgarmente denominado Lixão, localizado em uma área de expansão urbana a 3,0 km do centro da cidade.

Essa realidade foge dos padrões adequados de acondicionamento e proteção ambiental, sendo que o sistema de descarga utilizado é aleatório, não cumprindo os padrões técnicos adequados a atividade de destinação final dos resíduos urbanos. Em decorrência disto, ocorre a contaminação dos solos, recursos hídricos subterrâneos e proliferação de vetores responsáveis pela transmissão de doenças.

De acordo com a característica da população de Rio do Pires, identificada durante os estudos socioeconômicos e geográficos feitos no PGRS, além de parâmetros associados ao perfil de municípios com mesmo porte, bem como a verificação de utilização de caminhões basculantes com capacidade média de 6m³ entre outros, atrelado ao número de viagens realizadas por dia, foi possível arbitrar uma estimativa da quantidade de resíduos coletados por dia a razão de 1,50kg. A Tabela 10 mostra a projeção dos resíduos de Rio do Pires de 2014 a 2044.

Tabela 10 - Estimativa da Produção de Resíduos de Rio do Pires (ECOS, 2014).

| ANO | Resíduos Domiciliar | Resíduos da Construção Civil | Resíduos dos Serviços de Saúde | Resíduos Volumosos | Resíduos da Feira | Resíduos de Limpeza | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 0,44 | 0,88 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,07 | 1,50 |
| 2024 | 0,49 | 0,98 | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,07 | 1,65 |
| 2034 | 0,54 | 1,08 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,08 | 1,82 |
| 2044 | 0,60 | 1,19 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,09 | 2,02 |

## Hidrografia e Hidrologia

O município de Rio do Pires está inserido na bacia do rio São Francisco que tem como principais corpos hídricos, o rio Paramirim, rio Riachão, riacho Catuaba, córrego da Caieira e riacho Conceição (SEI, 2011).

O lançamento do efluente tratado, conforme previsto no projeto de esgotamento sanitário da sede municipal será no rio Paramirim, inserido na sub-bacia do rio Paramirim, bacia do rio São Francisco.

A bacia do rio Paramirim pertence à Região de Planejamento e Gestão das Águas XX dos rios Paramirim e Santo Onofre, definida pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos (2004). O mapa e delimitação da Região de Planejamento XX pode ser verificado no ANEXO I.

O comitê da bacia hidrográfica dos rios Paramirim e Santo Onofre – CBH-PASO, com área de atuação na respectiva bacia hidrográfica, foi criado nos termos da Resolução CONERH Nº66, de 25 de março de 2010, Decreto, 14.245, de dezembro de 2012.

A bacia hidrográfica dos rios Paramirim e Santo Onofre possui uma área de 21.952 km² e abrange 27 municípios: Boquira, Botuporã, Caturama, Ibipitanga, Ibitiara, Macaúbas, Morpará, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Rio do Pires, Tanque Novo, Brotas de Macaúbas, Érico Cardoso, Gentio do Ouro, Ibotirama, Xique-Xique, Ipupiara, Paramirim, Paratinga, Abaíra, Boninal, Caetité, Igaporã, Piatã, riacho de Santana, rio de Contas e Seabra.  A população total da bacia é de 235.721 mil habitantes (CBHSF, 2017)

O rio Paramirim, principal rio e que dá nome a bacia, possui suas nascentes localizadas nas Serras das Almas, Preto e Pau Amarelo, a uma altitude entre 1.000 e 1.600 metros, localizadas nos municípios de Paramirim, Érico Cardoso e Caturama (Chahini et al, 2009).

### Bacia de Contribuição do Ponto de Lançamento do Esgoto Tratado

Foi delimitada a bacia de contribuição (bacia hidrográfica) do ponto de lançamento da estação de tratamento de esgoto do município de Rio do Pires. Essa informação será necessária para calcular a vazão do rio através da vazão específica e realizar uma avaliação hidrológica, verificando possíveis impactos causados pelo uso da água, de modo que as comunidades ribeirinhas a jusante do ponto lançamento do efluente não sejam afetadas.

A delimitação da bacia estudada foi realizada através de um modelo digital do terreno (MDT) com resolução de 30 metros, obtido na base de dados ASTER GDEM. A bacia então foi demarcada com auxílio do software de sistema de informação geográfica ArcGIS 10.2 e através de métodos de cálculo dispostos no software a sua área foi calculada em 1.738,805km².

A bacia delimitada e sua hidrografia está representada no ANEXO V.

# ESTUDO POPULACIONAL

A fiscalização recomendou que fosse elaborado um estudo diferenciado considerando que as áreas não terão crescimento igual. As regiões centrais possuem maior adensamento populacional e, consequentemente, crescimento diferenciado, até mesmo por conta do comércio local. A fiscalização recomendou que, além disso, por existir novas áreas de expansão em relação ao projeto original, deve-se realizar uma estimativa da população dessas áreas e verificar a possível formação de novas bacias com base nas curvas de nível existentes.

A contratada entende que esse método não é convencional e exigiria um estudo demográfico e de estatística mais elaborado analisando características regionais e culturais ao longo de um certo tempo e, seria necessário um levantamento de zona comerciais e residenciais, porém o município não possui plano de zoneamento de uso e ocupação do solo.

Para verificar a possibilidade de formação de novas bacias, seria necessário verificar o sentido dos declives dos novos arruamentos e qual seria o sentido da nova rede projetada, sendo necessário o levantamento planialtimétrico e topográfico completo.

Aliado a isso, os dados do Google são imprecisos e verificamos que as cotas possuem grande variação de acordo com o levantamento topográfico original. Não é possível delimitar novas bacias com precisão pois a contratada não pode assinar tecnicamente sobre um dado baseado em uma estimativa de uma plataforma gratuita cuja precisão é desconhecida.

## Projeção da População no Município de Rio do Pires

Desta forma, realizamos um estudo partir do número de lotes existentes nas bacias de acordo com o levantamento realizado pela EMBASA (ANEXO VII) e da população atual divulgada pela IBGE. A tendência de crescimento então, foi realizada baseada na área disponível para ocupação na bacia. Este estudo não será elaborado de acordo com uma literatura específica, mas entendemos que poderá representar melhor a situação atual e tendência de crescimento da população.

A metodologia foi dividida nas seguintes etapas:

- Determinação da população urbana atual;

- Determinação das áreas de expansão;

- Determinação do número de lotes por bacia;

- Determinação do número de habitantes por lote;

- Cálculo da população estimada por bacia em 2017;

- Cálculo das áreas ocupadas e desocupadas;

- Cálculo do número de lotes por hectare;

- Cálculo do número de lotes previstos para as áreas de expansão;

- Cálculo do número de habitantes previstos para as áreas de expansão.

A compilação desses dados está apresentada ao final na Tabela 12.

O horizonte de projeto foi determinado considerando o período de elaboração do projeto, aprovação e licenciamento do projeto junto aos órgãos competentes, licitação e contratação da obra, execução das obras e obtenção da licença de operação, de acordo com o resumo a seguir:

Elaboração do projeto					agosto/2018

Aprovação e licenciamento				agosto/2019

Licitação e Contratação das obras			março/2020

Execução das obras					março/2021

Licença de operação					janeiro/2022

Determinação da população urbana atual

Encontra-se disponível no site do IBGE os dados demográficos dos anos, 1991, 1996, 2000, 2007, 2010 e uma estimativa de população para 2017. No entanto, somente para os anos, 1991, 2000 e 2010 é diferenciada a população urbana da rural (Tabela 11).

Desta forma, de acordo com a da população urbana dos anos anteriores, foi estimado que 45% da população atual do município é urbana.

Tabela 11 – Crescimento da população de Rio do Pires de acordo com os dados censitários.

| Ano | Urbana | Rural | Total | % Urbana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | 4978 | 7123 | 12.101 | 41% |
| 1996 | N/A | N/A | 10.905 | N/A |
| 2000 | 5937 | 6073 | 12.010 | 49% |
| 2007 | N/A | N/A | 11.385 | N/A |
| 2010 | 5265 | 6653 | 11.918 | 44% |
| 2017 (estimada pelo IBGE) | 5459 | 6.672 | 12.130 | Estimado em 45% |

Foi calculado então, uma população de 5.459 habitantes para área urbana de Rio do Pires no ano de 2017.

Determinação das áreas de expansão

Foram determinados dois tipos de áreas de expansão, áreas desocupadas ou já loteadas dentro das bacias determinadas no projeto dimensionado em 2008, e áreas desocupadas ou já loteadas fora das bacias determinadas no projeto de 2008.

Essas áreas foram diferenciadas a partir de três fontes de dados:

- O levantamento topográfico do projeto de 2008;

- O cadastro de lotes e ruas utilizado pela EMBASA (considerado como atualizados);

- Imagens aéreas fornecidas pela plataforma BING em parceria com o AutoCAD, datadas de 2012.

Essas áreas estão representadas por hachuras no ANEXO VIII e especificadas na legenda, bem como especificadas as áreas totais das bacias.

A contratada entende que essas são as fontes de dados disponibilizados mais atuais e confiáveis para estimativa do crescimento populacional e que qualquer variação que ocorra na estimativa por conta de uma possível desatualização dos dados, não é de responsabilidade da contratada, já que esta está trabalhando com dados de terceiros.

Além disso, de acordo com essas fontes disponíveis, não é possível diferenciar quais áreas, dentro das bacias delimitadas, não serão destinadas à expansão urbana ou se terão zoneamento diferenciado.

Determinação do número de lotes por bacia

A partir das mesmas fontes utilizadas para determinação das áreas de expansão, foi realizada a contagem do número de lotes em cada bacia. A base principal para tal levantamento foi o cadastro de lotes e ruas fornecido pela EMBASA, que identifica a localização dos pontos de distribuição de água e fornece este mapeamento em formato digital. Estes dados foram completados de acordo com as imagens aéreas.

Determinação do número de habitantes por lote

O número total de lotes contados em toda a área urbana considerada foi de 2.555. Baseado nesse número, foi calculado qual o número de habitantes médio por lote a partir da população urbana estimada para Rio do Pires.

Nº de habitantes por lote = 5.459 / 2.555 = 2,14 hab/lote

Esta taxa de habitantes por lote é baixa comparada com valores teóricos ou utilizados para cálculos pelas companhias de água e esgoto. Porém, por se tratar de um número médio e por contabilizar lotes comerciais ou outros tipos de construções que não tenham propósito habitacional, podemos utilizar essa média para as áreas desocupadas, pois nessas áreas também haverá comércios e outros tipos de uso e ocupação.

Cálculo da população estimada por bacia em 2017

Com a quantidade de lotes por bacia e a número médio de habitantes por lote referente à área urbana do município, foi possível obter a população atual estimada por bacia, válida para o ano de 2017.

Cálculo das áreas ocupadas e desocupadas

A partir então das áreas desocupadas (hachuradas na planta do ANEXO VIII) foi calculada a área ocupada em cada bacia. Assim, pode-se ter um comparativo e verificar quais são as maiores áreas com capacidade de expansão.

Cálculo do número de lotes por hectare

Com o estimativo das áreas ocupadas e o número de lotes obtidos através da contagem, pode-se obter o número médio de lotes por hectare individualmente para cada bacia.

Analisando os resultados, verificou-se que esse número variava muito para as bacias de área menor, pois algumas bacias continham algumas áreas com lotes ou empreendimento grandes.

No entanto, a média do município foi de 19 lotes/ha, valor bem condizente com as bacias de maiores áreas e adensamento populacional. Isto pode ser verificado na Tabela 12, em que o número de lotes por hectares da maior bacia (02) foi de 20 lotes/ha.

Cálculo do número de lotes previstos para as áreas de expansão

Definido que 19 lotes/ha é o valor médio de lote/hectare do município, pode-se prever a estimativa do número de lotes resultantes nas áreas desocupadas, multiplicando-se a área por 19.

Cálculo do número de habitantes previstos para as áreas de expansão

Assim, o número de lotes previstos para cada área de expansão multiplicado pelo número de habitantes médio por lote do município, pode-se calcular a população de final de plano para cada bacia.

Não foi verificado necessidade de expansão da área da bacia 06.

A sequência e resultados desses cálculos são demonstrados na Tabela 12.

Tabela 12 – Sequência de cálculos para determinação da população final de plano do SES.

## Resultados e Discussões do Estudo Populacional

Podemos verificar de acordo com os resultados demonstrados na Tabela 12 que a expansão populacional por bacia prevista nessa metodologia condiz com a porcentagem de área desocupada por bacia, tornando a estimativa melhor distribuída Isto ficou bem evidenciado na área de expansão da Bacia 02, que apesar de ser a maior bacia, possui alto índice de ocupação (84,45%) e o crescimento previsto é de apenas 169 habitantes.

A expansão calculada servirá como estimativa de final de plano. Considerando o término das obras em 2022, a população de fim de plano corresponderá ao ano de 2042. Sendo assim, a taxa de crescimento foi feita dividindo o número de habitantes pela variação de tempo (de 2017 até 2042), obtendo-se uma taxa de crescimento de aproximadamente 74 habitantes por ano, chegando no fim de plano com um crescimento de 1.837 habitantes.

A Tabela 13 apresenta o crescimento populacional anual por bacia ao longo do horizonte do projeto.

Tabela 13 – Crescimento populacional por bacia em Rio do Pires-BA.

## Taxa de crescimento previsto no projeto de 2008 e comparação com o cálculo atual

Podemos verificar de acordo com os resultados demonstrados na Tabela 12 e na Tabela 13 que a expansão urbana teve uma taxa de crescimento parecida com os cálculos realizados no projeto original em 2008. A fim de se obter qual seria a população em 2042 de acordo com a taxa de crescimento prevista inicialmente, foi gerado um gráfico de tendência linear e os valores foram obtidos a partir da equação da reta (Tabela 13 e Gráfico 6).

Tabela 13 – Estimativa baseada no projeto de 2008

Gráfico 6 – Projeção Populacional Calculada em 2008

De acordo, com a projeção calculada em 2008, o município possuiria 7.579 habitantes em seu trecho urbano no ano de 2042. A estimativa calculada pela contratada é de 7.296 habitantes, valor bem condizente por ter sido baseado em dados estimativos e sem levantamento topográfico das áreas de expansão.

# DIAGNÓSTICO DO SISTEMA IMPLANTADO

Em seguida, será realizada uma avaliação mais detalhada sobre o estado e condições de funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, desde o projeto inicial até a condição das estruturas e unidades existentes após as obras terem sido iniciada pela prefeitura municipal por meio de convênio firmado com a CODEVASF e paralisadas em meados de 2012.

## Avaliação do Projeto Inicial de Esgoto de 2008

Em 2008, foi licitada a elaboração dos projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires, de forma a integrar estes municípios no programa de revitalização do rio São Francisco, objetivando a redução substancial da carga poluidora na bacia.

A Tabela 14 demonstra um resumo sobre as condições de contratação para elaboração do projeto de Rio do Pires.

O sistema proposto foi desenvolvido com base na alternativa mais viável, considerando os aspectos técnicos, econômicos e ambientais. Estima-se que 100% da população urbana do município seria atendida após conclusão do sistema. Essa alternativa previa a implantação das seguintes unidades:

- Rede coletora e coletores troncos do tipo separador absoluto, com previsão de construção de 1.581 ramais prediais;

- 03 (três) Estações elevatórias de esgoto;

- 01 (uma) Estação de tratamento de esgotos convencional;

- 01 (um) Emissário com 953m.

Tabela 14 - Quadro Resumo Sobre a Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rio do Pires.

| Empresa Responsável pelo Contrato | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF |
| --- | --- |
| Localidade | Sede urbana do município de Rio do Pires |
| Tipo/Identificação da Licitação | Concorrência N° 037/2007 |
| Data da Licitação | 5/11/2007 |
| Objeto do Contrato | Elaboração dos projetos básicos do sistema de esgotamento sanitário das cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires. |
| Empresa Contratada para Elaborar o Projeto | ENGEPLUS – Engenharia e Consultoria Ltda. |
| N.º do Contrato | 0.06.08.0024.00 |
| Valor do Contrato | R$ 791.908,05 |
| Data da Assinatura do Contrato | 30/01/2008 |
| Prazo de Execução | 180 dias |
| Nota de Empenho | 2007NE701566 data: 30/01/2008. |
| Origem dos Recursos | PAC saneamento viabilizados pelo ministério da integração nacional. |

A Tabela 15 mostra o resumo do projeto dimensionado e o 0 apresenta a planta geral do sistema de esgotamento sanitário projetado em 2008.

Tabela 15 – Dados Técnicos do Projeto de Esgotamento Sanitário de Rio do Pires realizado em 2008 (Fonte: Projeto ENGEPLUS, 2008).

| Ligações Prediais | População Atendida Kit de Ligação Predial | DN 100 | 6.272 hab. 1.581 lig. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rede Coletora de Esgotos | Bacias de Contribuição Tubulação de PVC | Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 DN 150 | 47,17 ha 92,90 ha 14,20 ha 25.533 m |
| Estações de Bombeamento | EBE-1 EBE-2 EBE-3 | Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas | 17,65 L/s 21 m.c.a. 15 hp 1 + 1 (reserva) 12,09 L/s 43 m.c.a. 20 hp 1 + 1 (reserva) 4,68 L/s 16 m.c.a. 5 hp 1 + 1 (reserva) |
| Linhas de Recalque | EMI-1 EMI-2 EMI-3 | DN Material Extensão DN Material Extensão DN Material Extensão | 150 mm PVC DE F°F° 405 m 100 mm PVC DE F°F° 766 m 100 mm PVC DE F°F° 1.238 m |
| Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) | Sistema de tratamento Vazão média (L/s) Vazão máxima (L/s) Alcance Caixa de areia Lagoa anaeróbia Lagoa facultativa Eficiência de tratamento | Lagoas de estabilização 2029 Tipo canal Número de lagoas Tempo detenção Dimensões (LxC) Profundidade Número de lagoas Tempo detenção Dimensões (LxC) Profundidade Remoção DBO Remoção coliformes | 11,97L/s 17,65 L/s 1 unid. 3 dias 14 m x 28 m 4 m 1 unid. 12 dias 160 m x 50 m 1,5 m 94,61% 91,20% |
| Emissário Final | Corpo Receptor | DN Extensão Material Rio Paramirim | 200 mm 954 m PVC |

### Rede de Esgoto Sanitário – Projeto Original

No projeto foram previstos 25.533m de rede coletora, para atender a cidade completamente (ANEXO VI) divididos em três bacias de contribuição.

### Estações de Bombeamento de Esgoto – Projeto Original

O projeto inicial do sistema de esgotamento sanitário (SES) de Rio do Pires possui 03 (três) estações elevatórias de esgotos (EBE), conforme indicado na Tabela 15.

- A EEE01 está localizada na estrada do Mucambo s/nº;

- A EEE02 fica na Rua José Joaquim, s/nº;

- A EEE03 foi construída em terreno da rua Dofina Rosa de Oliveira s/nº.

As linhas de recalque relativas às elevatórias do SES Rio do Pires foram 100% executadas, com um incremento de 466m da previsão inicial total.

### Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário – Projeto Original

A estação de tratamento projetada inicialmente recebe a vazão de esgoto das Bacias 1, 2 e 3 consideradas no projeto. O tratamento escolhido foi do tipo biológico a nível secundário, com tratamento preliminar na chegada dos esgotos a ETE.

No terreno da ETE foi prevista a implantação das seguintes unidades:

- Calha parslhall;

- Caixa de areia;

- Câmara divisora de vazões;

- Lagoa anaeróbia; e

- Lagoa facultativa.

No projeto inicial o esgoto deveria ser submetido, à montante da EBE, a um gradeamento. E o efluente bruto era constituído, de esgoto doméstico, destituídos de materiais sólidos grosseiros e de areias sedimentáveis.

## Situação do Sistema de Esgoto Após a Interrupção das Obras

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA, realizou no ano de 2015 um diagnóstico geral da obra do sistema de esgotamento sanitário do município de Rio do Pires (EMBASA, 2015). A Tabela 16 demonstra um resumo sobre as condições, de contratação para execução da obra de Rio do Pires.

Tabela 16 - Quadro Resumo Sobre a Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rio do Pires (EMBASA, 2015).

| Empresa Responsável pelo Contrato | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF |
| --- | --- |
| Localidade | Sede urbana do município de Rio do Pires. |
| Objeto do Contrato | Execução das obras/serviços e fornecimentos relativos ao sistema de esgotamento sanitário no município de Rio do Pires. |
| Empresa Contratada | Sobrado Construções Ltda. |
| N.º do Contrato | 0.00.09.0094/2010 |
| Valor do Contrato | 4.758.938,00 |
| Valor Acumulado (até setembro de 2012) | 5.942.954,75 |
| Origem dos Recursos | PAC Saneamento viabilizados pelo Ministério da Integração Nacional. |

A CODEVASF gerenciou a execução da 1ª etapa das obras do SES de Rio do Pires, realizada pela empresa Sobrado Construções Ltda. Devido à falta de recurso no contrato para a finalização da 1ª etapa, as obras foram paralisadas no final do ano de 2012 (EMBASA, 2015).

### Rede de Esgoto Sanitário Após a Interrupção das Obras

Segundo relatório da EMBASA, inicialmente foram previstos 25.533m de rede coletora, toda com DN 150mm, para atender a cidade completamente. A rede coletora prevista inicialmente foi totalmente concluída, tendo sido feito um incremento, de tal modo que ao todo foram executados 30.180,91m de rede coletora DN 150mm. Porém, contrariando a previsão inicial do projeto, a previsão para pleno atendimento da cidade era de 30.745,91m de rede coletora. Deste modo restaram pendentes acerca da época, 565m de rede coletora a ser feita e 14 PVs. A EMBASA indicou que 98% do previsto foi concluído.

A EMBASA também indicou em seu relatório que o residual de rede a ser feito está em ruas com terreno extremamente rochoso, encontrado nas ruas: Pedro Pereira da Silva, Estrada Rio do Pires / Ibipitanga, Estrada da Vaca Seca e rua Moisés Almeida.

As ligações domiciliares neste sistema foram feitas em nível de ramal de rua, ou seja, foi deixada na calçada dos imóveis a caixa para os moradores interligarem suas casas a rede coletora.

Na previsão inicial de projeto, os quantitativos de ramais eram de 1.581 unidades, durante o acompanhamento das obras, a CODEVASF/Sobrado Construções LTDA repassou a informação, de que haviam sido executados 1.353 ramais sendo que este número respondia por 85% da previsão inicial.

Figura 4 – Caixas de inspeção construídas.

### Estações de Bombeamento de Esgoto Após a Interrupção das Obras

Todas as estações elevatórias EBE01, EBE02 e EBE03, (Figura 5, Figura 6 e Figura 7, respectivamente) do sistema de esgotamento sanitário de Rio do Pires foram construídas em sua totalidade, tendo seus barriletes montados, e seus equipamentos eletromecânicos devidamente instalados e testados. As linhas de recalque relativas às elevatórias do SES Rio do Pires foram 100% executadas, com um incremento de 466m da previsão inicial total. Em 2012, a única pendência nestas unidades era a energização por parte da Coelba.

Figura 5 – Estação de bombeamento EBE 01 após o término das obras.

Figura 6 – Estação de bombeamento EBE 02 após o término das obras.

Figura 7 – Estação de bombeamento EBE 03 após o término das obras.

### Estação de Tratamento de Esgoto Após a Interrupção das Obras

O local escolhido para a ETE que está contemplado com o projeto inicial foi alterado para uma área cerca de um quilômetro à jusante do local inicial, sendo assim, o emissário da EBE03 foi consequentemente aumentado. A posse do novo local já foi transferida para a CODEVASF. O ANEXO III apresenta a escritura da área da ETE.

As obras da ETE não foram realizadas e por consequência o emissário final também não foi executado.

## Situação Atual do Sistema de Esgotamento Sanitário

Os responsáveis técnicos pelo projeto realizaram uma visita técnica no período de 23 e 26 de outubro de 2017. Foram realizadas reuniões com técnicos e representantes das prefeituras de Paramirim e Rio do Pires para verificar os principais problemas e dificuldades encontradas nos trechos construídos. Também foi realizada reunião preliminar com a fiscalização da CODEVASF afim de obter informações iniciais pertinentes ao projeto.

Em Rio do Pires foram visitadas todas as estações de bombeamento e o local de instalação da ETE.

Pode-se verificar que, conforme indicado no Anexo VIII do memorial descritivo do edital, foram executadas as seguintes unidades:

- EBE 01;

- EBE 02 e;

- EBE 03.

Não foi executada, mesmo que parcialmente a estação de tratamento de esgoto. Pode-se verificar que a área descrita no projeto foi alterada e a nova área está delimitada e cercada com alambrado, em uma posição à jusante do projeto inicial.

Pode-se verificar que, de modo geral, foram vandalizados/furtados os materiais das instalações elétricas da casa do gerador, do poste padrão de entrada de energia elétrica e das instalações elétricas de iluminação externa em todas as EBE´s (a EBE03 se encontra em um estado mais conservado), e foram furtados/vandalizados em quase todas as estações de bombeamento de esgoto o alambrado das áreas, inclusive da nova área delimitada para a ETE; vide relatório fotográfico no item 4.3.1.

Foi realizado contato prévio com técnicos da prefeitura municipal em que nos demonstraram os principais problemas no município. Grande parcela dos domicílios da cidade realizou uma ligação domiciliar clandestina na rede de esgoto construída, porém como as redes não foram finalizadas, a rede de esgotamento sanitário encontra-se cheia e obstruída, causando o escoamento do esgoto à céu aberto e in natura pelas sarjetas e leito carroçável das ruas e avenidas. A prefeitura, paliativamente executa a manutenção e limpezas diárias das ruas e avenidas, quando não, desviando esgoto in natura que transbordam dos poços de visita na via pública para as redes de águas pluviais. A população tem tomado atitudes para minimizar o efeito da ausência da rede e em vários locais foram realizadas as ligações na rede de drenagem. Houve até caso de obstrução de um poço de visita com concreto.

Os técnicos da prefeitura disseram que quando as obras das estações de bombeamento foram finalizadas, foi realizado um teste de bombeamento que recalcou até o poço de visita da entrada do novo local escolhido para a estação de bombeamento, evidenciando que as redes de recalques estavam em condições de trabalho após o término das obras.

De acordo com o anexo VIII do Edital e os relatórios enviados pela própria prefeitura de Rio do Pires, a rede de esgoto foi executada em sua totalidade e se prevê apenas para avaliar as avarias às estações de bombeamento e adequação do projeto da estação de tratamento de esgoto ao novo local e seu respectivo emissário final. No entanto, em contato com um morador de Rio do Pires e ex-funcionário da Sobrado Construções (empresa que executou a obra), foi demonstrado que alguns trechos da rede de esgotamento sanitário não foram executados devido a presença de rocha (conhecido como lajedo). Esses trechos foram anotados e indicados no Projeto de Redes (TOMO II)

### Relatório Fotográfico

Figura 8 – Área da estação de bombeamento 01 (EBE01).

Figura 9 – Área interna da estação de bombeamento 01 (EBE01).

Figura 10 – Interior da casa do gerador da estação de bombeamento 01 (EBE01).

Figura 11 – Painel elétrico da estação de bombeamento 01 (EBE01).

Figura 12 - Estação de bombeamento 02 (EBE02).

Figura 13 – Área interna da estação de bombeamento 02 (EBE02).

Figura 14 - Gerador da estação de bombeamento 02 (EBE02).

Figura 15 - Interior da casa do gerador da estação de bombeamento 02 (EBE02).

Figura 16 - Estação de bombeamento 03 (EBE03).

Figura 17 – Poço de bombas da estação de bombeamento 03 (EBE03).

Figura 18 - Gerador da estação de bombeamento 03 (EBE03).

Figura 19 – Painel elétrico da estação de bombeamento 03 (EBE03).

Figura 20 – Localização destinada para a estação de tratamento de esgoto (ETE).

Figura 21 – Área interna do local destinado para a estação de tratamento de esgoto.

# ESTUDO DO CORPO RECEPTOR

Atualmente, como o município não possui sistema de coleta e tratamento de esgoto completo e funcionando, o esgoto in natura alcança os corpos hídricos, aumentando sua DBO, diminuindo o oxigênio dissolvido e consequentemente diminuindo a qualidade da água e afetando a biota da região.

O uso de modelos de qualidade de água para planejamento de bacias hidrográficas pode auxiliar na identificação de regiões problemáticas, no planejamento de lançamentos e eficiências de sistemas de tratamento de efluentes, prever condições futuras para adequação do corpo hídrico aos padrões de qualidade, além de servir para aumentar a compreensão do sistema e da região em estudo (VON SPERLING, 2007).

Desta forma, para verificarmos se o sistema de coleta e a estação de tratamento de esgoto irão atender os parâmetros de lançamento para a classe do corpo receptor, será utilizado o modelo desenvolvido por Streeter-Phelps.

Para verificar a capacidade de autodepuração do rio Paramirim, foram utilizados dois métodos para cálculo da vazão: medição da vazão pelo método do flutuador e estimativa da vazão média do rio através da vazão específica.

### Medição de Vazão pelo Método do Flutuador

Para realizar a medição da vazão pelo método do flutuador, foram necessários os seguintes objetos: trena de 30 metros, 10 laranjas por ponto, cronômetro, bastão (cabo de vassoura ou objeto similar) e galocha;

A medição foi realizada próximo ao ponto de lançamento do efluente da ETE Rio do Pires (trecho indicado no levantamento topográfico). O trecho encontrado foi o mais uniforme possível, evitando curvas, buscando regiões sem interferências de vegetação ou rochas, sem trechos de remanso e em um dia que não tenha muita influência de ventos;

A partir disso, foi determinado um ponto de partida e um de chegada com exatos 30 metros de distância entre eles.

Foi realizada a batimetria (seção transversal), com auxílio da trena e do bastão, no ponto central entre o ponto de partida e ponto de chegada. Para realizar a batimetria, foi medido a profundidade com o bastão em seções uniformes com 1,0 metro de distância entre elas e foi medido a extensão total da linha d´água, certificando sempre que o bastão estivesse a 90º do nível da água. Os dados obtidos foram anotados e deram origem à Tabela 17 e o perfil da Figura 22:

Tabela 17 - Perfil do rio Paramirim em Rio do Pires.

| Distância da Margem (m) | Profundidade (m) |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,00 |
| 1,0 | 0,21 |
| 2,0 | 0,33 |
| 3,0 | 0,35 |
| 4,0 | 0,39 |
| 5,0 | 0,47 |
| 6,0 | 0,35 |
| 7,0 | 0,19 |
| 7,70 | 0,00 |

Figura 22 – Perfil Transversal do rio Paramirim em Rio do Pires

Em seguida, foram realizadas cinco medições de tempo no trecho de 30 metros para posteriormente ser calculada a velocidade média. A medição foi realizada com auxílio de um cronometro e foi sempre certificado que o objeto flutuador passasse exatamente pelo marcador colocado à margem do rio, sempre 90º com o eixo. Os dados medidos estão apresentados na Tabela 18.

Foi lançado o objeto flutuador no eixo do rio à aproximadamente 10 metros acima do ponto de início para que ele, quando passar pelo ponto de partida, já tivesse a velocidade adequada. Foi verificado que as laranjas utilizadas estivessem em bom estado, pois ela possui densidade parecida com a da água e assim, apenas metade da laranja ficava imersa.

Também foi observado, para medir a velocidade, o percurso do objeto flutuador ao longo do rio, de modo com que o objeto não percorresse por nenhum tipo de vórtice ou rodamoinho, não ficasse preso em galhos, folhas ou pedras, não afundasse, nem realizasse algum trajeto diferenciado como, trafegar muito próximos as margens, entrar em algum trecho de água com refluxo, ou sofrer alguma influência forte de ventos. Se a laranja não percorria o rio de maneira relativamente constante, a medição era refeita.

Tabela 18 - Tabela de medição da velocidade do rio

| Medição | Tempo de percurso (segundos) |
| --- | --- |
| 1º | 36,3 |
| 2º | 34,3 |
| 3º | 40,2 |
| 4º | 29,3 |
| 5º | 30,9 |
| Média | 34,2 |

A partir do tempo médio, foi calculado a velocidade média de 1,14 m/s no trecho de 30 metros, no entanto, é recomendado utilizar apenas 90% desse valor, pois a velocidade na superfície do rio é maior em relação à vazão média do rio, desta forma, chegaremos em um resultado mais próximo da velocidade real do corpo hídrico. Velocidade média do rio Paramirim: 1,14 x 0,90 = 1,03 m/s.

Desta forma, para cálculo da vazão do rio nesse trecho, basta multiplicar a área molhada pela velocidade, obtendo-se o valor médio de 2,37m³/s.

### Cálculo da Vazão Através da Vazão Específica

Quando se dispõe de estudos hidrológicos e planejamento da bacia hidrográfica, para a definição da vazão dos rios, deve-se calcular a vazão crítica (Q7,10) onde a capacidade de diluição dos lançamentos é menor.

No entanto, quando não se têm essas informações, pode-se realizar o cálculo da vazão média do corpo receptor através da vazão específica (VON SPEARLING, 2007). A vazão específica representa a vazão média de acordo a área de contribuição do ponto de lançamento.

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos PERH-BA (SRH, 2013), elaborado pela Superintendência de Recursos Hídricos, a bacia do rio Paramirim possui cerca de 16.464 km², que correspondem a cerca de 2,9% da área do estado. A bacia apresenta potencialidade hídrica muito baixa, com uma vazão específica de 0,54 l/s.km², resultando numa vazão média na foz de 8,93 m³/s. As descargas de base são nulas e os rios intermitentes.

Para cálculo da vazão média basta-se multiplicar a vazão específica pela área de contribuição (calculada anteriormente como 1738,805km²) pela vazão específica, obtendo-se um resultado de 0,939m³/s.

### Simulações com o Modelo Streeter-Phelps

O modelo Streeter-Phelps é um modelo matemático que relaciona a decomposição de matéria orgânica e aeração de oxigênio em um curso de água superficial que recebe a descarga de águas residuais ou cargas difusas.

O modelo matemático é constituído, de forma genérica, por duas equações diferenciais ordinárias: uma modela a oxidação da parte biodegradável da matéria orgânica e outra, o fluxo de oxigênio proveniente da dinâmica da reaeração atmosférica. Essas equações são nomeadas de, respectivamente, equações de demanda bioquímica de oxigênio e de reaeração.

O modelo foi adaptado para o software Excel, e assim, consegue demonstrar graficamente o consumo de oxigênio no corpo hídrico devido ao aporte da máteria orgânica.

Os dados de entrada do modelo são:

- Vazão do Efluente (Qe);

- Demanda Bioquímica de Oxigênio em 5 dias (DBOe5);

- Oxigênio dissolvido do efluente (ODe);

- Profundidade do corpo hídrico;

- DBO5 do corpo hídrico;

- Temperatura da água;

- Salinidade;

- Ka (constante de degradação da DBO;

- Kr  (constante dea remoção da DBO no rio)

- ϴKa (constante de ajuste de temperatura para Ka);

- ϴKr (constante de ajuste de temperatura para Kr);

Os dados do eflluente calculado segundo os estudos preliminares seguem na Tabela 19:

Tabela 19 – Dados de entrada do efluente no modelo Streeter-Phelps

| Dados do Efluente | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Qe | 0,01559 | m3/s |
| Qe | 56,124 | m³/h |
| DBOe 5 | 72,8 | mg/l |
| DBOe ultima | 104,2 | mg/l |
| ODe | 3,0 | mg/l |

Os dados de entrada do rio Paramirim foram baseados nos valores limites da resolução CONAMA 357 para a classe 2 (enquadramento do corpo receptor). Desta forma, caso o rio consiga atingir a qualidade prevista pela sua classe de enquadramento, será possível verificar o quanto a ETE irá impactar o rio Paramirim em sua melhor qualidade. Assim, foi considerado a DBO do rio como 5,0 mg/L O2 e a OD (oxigênio dissolvido) como 5,0 mg/L O2.

O dado de entrada da temperatura, foi considerada a média anual de 23,7 ºC e o dado de salinidade foi considerado o padrão do software, 0,02g/L.

Von Spearling, 2007, demonstra que, para cursos d’água recebendo efluente secundário, o valor de Kr (constante de remoção da DBO no rio) varia entre 0,12 e 0,24, desta forma foi considerado como 0,24, o que indicaria a pior condição do efluente após o tratamento secundário. O coeficiente Ka é calculado pela própria planilha baseado na profundidade do rio.

- Autodepuração calculada na vazão medida em campo

Para cálculo da autodepuração da vazão medida em campo foram utilizados os dados apresentados na Tabela 20:

Tabela 20 - Dados de entrada do rio no modelo Streeter-Phelps na vazão medida em campo.

| Dados do rio | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Profundidade | 0,47 | m |
| DBO5 | 5 | mg/l |
| DBOultima | 7 | mg/l |
| Temperatura | 23,7 | ºC |
| Temperatura | 296,85 | K |
| Salinidade | 0,02 | g/l |
| kr t=20 | 0,24 | /dia |
| ka t=20 | 12,38 | /dia |
| kr T | 0,28 | /dia |
| ka T | 13,51 | /dia |
| ϴDBO (ka) | 1,047 |  |
| ϴReaeracao (kr) | 1,024 |  |
| Vazão | 2,37 | m³/s |

O resultado do alteração na concentração de oxigênio logo após o lançamento ao longo da distância é apresentado no Gráfico 7:

Gráfico 7 – Consumo de oxigênio com lançamento do efluente na vazão medida em campo.

Observando os resultados apresentado no gráfico, podemos verificar que a baixa vazão de lançamento da Estação de Tratamento de Esgoto junto da baixa concentração de DBO não é capaz de alterar significativamente um rio de qualidade boa (parâmetro de classe 2) na vazão apresentada, esta informação pode ser verificada pela concentração de oxigênio dissolvido, que reduziu em apenas 0,15mg/L nos primeiros quilômetros após o lançamento.

- Autodepuração na vazão média

Para cálculo da autodepuração da vazão média, baseada na vazão específica foram utilizados os dados apresentados na Tabela 21 :

Tabela 21 - Dados de entrada do rio no modelo Streeter-Phelps na vazão média.

| Dados do rio | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Profundidade | 0,20 | m |
| DBO5 | 5 | mg/l |
| DBOultima | 7 | mg/l |
| Temperatura | 23,7 | ºC |
| Temperatura | 296,85 | K |
| Salinidade | 0,02 | g/l |
| kr t=20 | 0,24 | /dia |
| ka t=20 | 44,59 | /dia |
| kr T | 0,28 | /dia |
| ka T | 48,68 | /dia |
| ϴDBO (ka) | 1,047 |  |
| ϴReaeracao (kr) | 1,024 |  |
| Vazão | 0,939 | m³/s |

O resultado do alteração na concentração de oxigênio logo após o lançamento ao longo da distância é apresentado no Gráfico 8:

Gráfico 8 - Consumo de oxigênio com lançamento do efluente na vazão média.

Podemos verificar que, mesmo com a vazão bem reduzida, de 0,939m³/s, a baixa vazão de lançamento da Estação de Tratamento de Esgoto junto da baixa concentração de DBO, também não é capaz de alterar significativamente a concentração de O2 e consequentemente a qualidade de um rio de qualidade com parâmetros da classe 2. Esta informação pode ser verificada pela concentração de oxigênio dissolvido, que reduziu em apenas 0,05mg/L nos primeiros quilômetros após o lançamento.

### Discussões do Estudo de Autodepuração

Para realização do estudo de capacidade de autodepuração do rio Paramirim no ponto de lançamento do eflunte de esgoto tratado, devido a falta de informações hidrológicas e dos parâmetros de regionalização de vazão para a região da bacia do rio Paramirim, e devido a vazão práticamente nula nesta época do ano, quando o rio se torna intermitente, foram adotados outros métodos de obtenção da vazão.

Deste modo, foram utilizados dois métodos para obtenção da vazão: 1) Método da vazão específica e 2) Método do flutuador, conforme demonstrado acima.

Os resultados encontrados com a aplicação destes dois diferentes métodos/modelos, nos levaram à resultados equivalentes, e em todos eles, demonstram que o impacto do lançamento do efluente de esgoto tratado no corpo receptor – rio Paramirim – é inespressivo em razão da relação vazão do rio x vazão de lançamento do efluente de esgoto tratado.

O modelo descrito por Streeter-Phelps é amplamente conhecido e muito utilizado para análise da capacidade de autodepuração da matéria orgânica em cursos hídricos, devido a sua simplicidade conceitual e menor necessidade de parâmetros e dados de entrada. De acordo com os resultados obtidos, foi verificado que devido a baixa DBO e, principalmente a baixa vazão do efluente, o déficit de oxigênio dissolvido na água do rio provocado devido o lançamento é irrelevante, mesmo em um rio classificado como Classe 2.

Além disso, foram disponibilizados dados de amostragens feitas no ano de 2013 pela Conágua Ambiental em nome da CODEVASF, em dois pontos no rio Paramirim, um no município de Caturama e outro no município de Rio do Pires. Podemos verificar que água analisada possui uma DBO de 5,0 mg/L.O2 em Rio do Pires e 5,6 mg/L.O2 em Caturama. Este valores estão condizentes com os dados utilizados baseados na resoluçã CONAMA 357. Os laudos estão apresenados no ANEXO II.

Pelos métodos apresentados foi determinado que a taxa de OD foi reduzida em apenas 0,05 mg/L e a distancia de recuperação do rio é na ordem de 100 quilômetros para a vazão média (vazão específica).

Podemos salientar que, atualmente o esgoto produzido no núcleo urbano de Rio do Pires é lançado “in natura” no rio Paramirim, sua qualidade está bastante comprometida, e com a conclusão do sistema de redes de coleta de esgoto e instalação da estação de tratamento do esgoto do município, sua qualidade irá melhorar significativamente. Além disso, com o procedimento de desinfecção previsto no sistema de tratamento, não serão lançados agentes patogênicos (coliformes fecais) no rio Paramirim o que consequentemente, beneficiará as comunidades ribeirinhas ao longo do rio Paramirim devido à redução do aporte de matéria orgânica e patógenos.

Assim, é reconhecido como primordial o sistema de tratamento e desinfecção do efluente para recuperação do rio Paramirim, beneficiando, consequentemente, a qualidade da água do rio São Francisco.

# CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO

O cálculo preliminar das unidades discriminadas nas alternativas acima tomou como base os mesmos parâmetros adotados no projeto elaborado pela Engeplus no ano de 2008, que por sua vez utilizou os dados fornecidos pela Embasa no que se refere aos volumes consumidos por economia/ano.

- Consumo “per capita”de água			              	          120 l/hab./dia

- Fator de retorno água/esgoto				                           0,8

- Coeficiente do dia de maior consumo (K1)			              1,20

- Coeficiente da hora de maior consumo (K2).		                         1,50

- Coeficiente de vazão mínima (K3).				              0,50

- Taxa de infiltração (Ti)	                    			                 0,2 l/s/km

Para o caso da ETE Paramirim teremos assim os seguintes dados de entrada (ano 2042):

- População de projeto.....................................................................7.296 habitantes

- Contribuição “per capita” de esgotos..........120 x 0,8..........................96 l/hab./dia

- Volume diário a tratar.........................................................................700,42 m3/dia

- Vazão máxima instantânea..........700,42 x 1,2 x 1,5..................................14,59 l/s

86,4

- Concentração de DBO (sem infiltração).................................................350 mgO2/l

- Carga orgânica total a tratar..........700,42 x 350 x 10-3 .............245,15 KgDBO/dia

- Extensão total da rede...............................................................................37,40 km

- Vazão de infiltração..................37,40 km x 0,2 l/s/km.................................7,48 l/s

- Vazão total com infiltração.........[700,42 + (7,48 x 3,6 x 24)]..........1.346,73 m3/dia

Concentração de DBO com infiltração......................................................182,0 mgO2/l

# VAZÕES DO SISTEMA

## Comprimento de rede de esgoto das áreas de expansão

Com a finalidade de calcular a vazão de infiltração na rede de esgoto que irá influenciar no dimensionamento das EEEs - Estações Elevatórias de Esgoto e da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, o comprimento de redes de esgoto de cada bacia foi determinado adotando-se uma relação entre a área da bacia com o comprimento total projetado na respectiva bacia (projeto 2008), em metro / hectare.

O cálculo foi baseado na proporção de rede existente em cada bacia (dividindo-se o comprimento total de rede projetada nas bacias em 2008, pelo comprimento total de rede projetado por bacia em 2008).

A partir desta relação, multiplicou-se o valor pela área de expansão de cada bacia pelo índice de relação metro/hectare e foi obtido o comprimento estimado de redes para as áreas de expansão de cada bacia.

Desta forma, foi calculado o aumento de 11.885,67 m de rede, totalizando 37.402,67. Os resultados são apresentados na Tabela 26.

## Projeção das vazões

Baseado nos parâmetros de projeto e no estudo populacional, foi determinada a projeção das vazões para as três bacias. Esses dados foram divididos e apresentados nas tabelas abaixo.

Tabela 22 - Projeção das Vazões – Bacia 01

Tabela 23 - Projeção das Vazões – Bacia 02

Tabela 24 - Projeção das Vazões – Bacia 03

Tabela 25 - Projeção das Vazões – Rio do Pires (Total)

Tabela 26 – Tabela Resumo - Projeção das Vazões e Comprimentos de Redes

# SISTEMA PROPOSTO

## Redes Coletoras

O sistema projetado é do tipo separador absoluto. O sistema tipo separador absoluto é o que as águas residuárias (domésticas e industriais) e as águas de infiltração (água do subsolo que penetra através das tubulações e órgãos acessórios), que constituem o esgotamento sanitário, veiculam em um sistema independente, denominado de esgoto sanitário. As águas pluviais são coletadas e transportadas em um sistema de drenagem pluvial independente.

O traçado da rede coletora teve por base as condicionantes topográficas existentes, o posicionamento do sistema viário urbano e o local previsto para a ETE.

As redes secundárias projetadas, sempre que possível, tiveram um desenvolvimento independente e setorizado objetivando a redução dos diâmetros. Isto ocorreu pela ligação dos coletores em vários PV’s ao longo dos coletores principais.

As redes coletoras serão traçadas, preferencialmente, pelo terço médio das ruas das ruas ou pelas calçadas dos logradouros, podendo, quando necessário, ser localizada no interior dos lotes (condominial).

A seguir são descritas as principais características da rede coletora.

### Distância Máxima Entre PV’s

A distância máxima entre poços de inspeção ultimamente passou a ser limitada apenas pelo alcance dos equipamentos disponíveis para desobstrução da rede, segundo a NBR-9649 “Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário”. Segundo documentação técnica fornecida pela Embasa, o espaçamento admissível a ser adotado entre poços de visita será de 100 m para rede coletora.

### Diâmetro Mínimo

A Embasa prefere adotar o diâmetro mínimo para projeto de DN 150, por questão de maior facilidade na manutenção, ainda que a norma NBR-9649 permita o uso de DN 100.

### Diâmetro e Material das Tubulações

Com o objetivo de facilitar o transporte, manuseio e rapidez de execução, como paradigma de projeto foi adotado tubo de PVC (rígido) para Redes de Esgotos Sanitários, normalizado pela NBR-7362, para diâmetros até DN 400, com diâmetro de 100 mm para ligações prediais e diâmetro mínimo de 150 mm para rede coletora.

Para diâmetros maiores, adotar-se-á como paradigma o tubo de concreto armado de seção circular para esgoto sanitário, classe A2, normalizado pela NBR-8890.

Onde ocorrer travessias de curso d’água será adotado tubo de ferro dúctil, classe K-7.

### Profundidade das Canalizações

A profundidade das canalizações está de acordo com o que estabelece a Embasa. A profundidade mínima adotada é aquela que permite um recobrimento mínimo de 0,80 m sobre a geratriz superior da tubulação, quando esta estiver instalada no leito das vias de tráfego de veículos.

A profundidade máxima adotada ficou é de 4,00 metros.

### Poços de Visita

Os poços de visita foram executados de acordo com a padronização fixada pela Embasa.

As distâncias máximas adotadas entre poços de inspeções foram de 100,00 m para rede.

Os poços de vista (PV’s) foram previstos nas seguintes situações:

- Nos trechos muito longos;

- Nas mudanças de direção dos coletores;

- Nas mudanças de diâmetro; e

- Nas mudanças de declividade.

Nos casos de mudanças de direção com ângulos menores do que 90º deverá ser executado um degrau no PV, com a finalidade de se garantir a continuidade do movimento.

Os poços de visita foram executados em acordo com a padronização adotada pela Embasa.

Todos os poços de visita deverão ser inspecionados para atestar sua funcionalidade; eventualmente algum poço de visita pode ter sido danificado ou obstruído, onde houver necessidade os mesmos deverão ser desobstruídos, recuperados ou até mesmo reconstruídos.

### Ligações Prediais

As ligações prediais serão executadas em DN 100, em tubo de PVC rígido para Rede de Esgotos Sanitários, normatizado pela NB-7362.

A ligação padrão, face às características urbanas locais da área em estudo, considerada pela Embasa em projetos desta natureza, prevê a caixa de calçada interligada, uma curva de 45º e um selim de 90º conectado ao diâmetro do respectivo coletor público.

A caixa de calçada servirá individualmente a cada lote e será executada segundo o padrão Embasa.

Deverão ser inspecionadas as ligações prediais em todos os lotes e domicílios, segundo o relatório emitido pela Embasa, todas as ligações domiciliares foram executadas, eventualmente alguma ligação domiciliar pode ter sido danificada ou obstruída.

Figura 23 - Ligações Prediais padrão Embasa

### Dimensionamento Hidráulico

Para o pré-dimensionamento de toda a rede de coleta de esgoto, foram seguidas, principalmente, as recomendações da Norma NBR-9649/1986 caracterizadas a seguir.

a) Vazões Iniciais Máximas

- Vazões Domésticas

Para a avaliação das contribuições domésticas adotou-se, para dimensionamento da rede de esgotos o critério de vazão concentrada de cada unidade sanitária, dada pela fórmula:

Qid = ; onde:

  - Qid: taxa de contribuição linear inicial máxima doméstica, (L/s.m);

  - C: coeficiente de retorno = 0,80;

  - Pi: população inicial (habitantes);

  - q: consumo “per capita” (L/hab.dia);

  - k2: coeficiente de máxima vazão horária = 1,50L/s; e

  - L: comprimento da rede coletora que recebe contribuições domésticas (m).

- Vazões de Infiltração

As vazões de infiltração, serão determinadas a partir da taxa adotada pela Embasa e também apresentada nos Termos de Referência dos Serviços, sendo de de 0,20 L/s.km.

b) Vazões Finais Máximas

- Vazões Domésticas

Qfd =; onde:

  - Qfd: taxa de contribuição final máxima doméstica (L/s.m);

  - C: coeficiente de retorno = 0,80;

  - Pf: população final (habitantes);

  - q: consumo “per capita” (L/hab.dia);

  - k1: coeficiente de máxima vazão diária = 1,20;

  - k2: coeficiente de máxima vazão horária = 1,50; e

  - L: comprimento da rede (m).

c) Dimensionamento Hidráulico da Rede Coletora

- Condições de Dimensionamento

O dimensionamento hidráulico da Rede Coletora foi realizado pelo critério da vazão unitária por metro linear de coletor, verificando-se trecho a trecho a rede, para as condições de vazão inicial e final do projeto.

O escoamento se dará em regime uniforme.

- Fórmula Adotada

Para o dimensionamento dos coletores de esgotos adotou-se a equação da Continuidade associada à fórmula de Manning, calculada conforme critérios estabelecidos pela Embasa no que se refere ao coeficiente de rugosidade.

- Equação da continuidade

Q 	= 	A * v

onde:

  - Q: vazão de projeto (m³/s);

  - A: seção molhada do coletor (m²); e

  - v: velocidade de escoamento no coletor (m/s).

- Fórmula de Manning

v = 1   * Rh2/3 * I1/2

onde:

  - v: velocidade de escoamento (m/s);

  - : coeficiente de rugosidade, adotado pela Embasa em 0,013;

  - Rh: raio hidráulico (m); e

  - I: declividade do coletor (m/m).

d) Vazão Inicial Mínima

Pela norma NB-9649, o menor valor de vazão a considerar em qualquer trecho é de 1,5 L/s.

e) Tensão Trativa

Tensão trativa é definida como uma tensão tangencial exercida sobre a parede do conduto pelo líquido escoado.

Este é o critério determinado pela NB-9.649 para dimensionamento dos coletores de esgoto e envolve considerações sobre três aspectos principais: hidráulico, controle de sulfetos e ação de autolimpeza. Este conceito substitui a velocidade de autolimpeza preconizada pela PNB-567/75.

A tensão trativa representa um valor médio de tensão ao longo do perímetro molhado do conduto e é calculada pela seguinte expressão:

T =  * Rh * I

onde:

  - T: tensão trativa média (Pa);

  - : peso específico do líquido (10.000 N/m³);

  - Rh: raio hidráulico (m); e

  - I: declividade do coletor (m/m).

Conforme critérios adotados pela Embasa, a tensão trativa para redes de esgoto com diâmetro até 400 mm é de 1,0 Pa. Para redes coletoras com diâmetro maior que 400 mm é adotada a tensão trativa de 1,5 Pa.

f) Tensão Trativa Crítica

Em qualquer trecho da rede, para a vazão inicial de contribuição, a tensão trativa calculada deverá ser maior ou igual à tensão trativa crítica, sendo esta a condição para que o esgoto escoado satisfaça a condição de autolimpeza e de controle de sulfetos.

g) Altura da Lâmina de Esgoto

- Lâmina Mínima

Pelo critério de tensão trativa, haverá autolimpeza nas tubulações de esgoto desde que, uma vez por dia a tensão trativa calculada atinja valor igual ou superior à tensão trativa crítica, qualquer que seja a altura da lâmina d’água. Atendendo a tensão trativa para vazão inicial, automaticamente estará atendida a vazão de final de plano.

- Lâmina Máxima

Conforme recomenda a ABNT, através da NBR-9649 - Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário, adotou-se a lâmina máxima de 75% do diâmetro da canalização para atender a vazão de final de plano.

h) Velocidade de Escoamento e Declividade

- Velocidade Inicial Mínima

A velocidade mínima adquire especial importância na prevenção e controle da geração de sulfatos e na garantia de minimizar a deposição de partículas sólidas no interior da canalização. A velocidade mínima corresponde a uma determinada declividade mínima, que é definida em função da tensão trativa crítica admissível. A declividade mínima admissível é a que satisfaz a tensão trativa mínima adotada de 1,0 Pa, sempre verificada para a vazão mínima ocorrente na tubulação.

No presente projeto as declividades mínimas foram calculadas através da seguinte fórmula para o coeficiente de Manning = 0,013, como pior hipótese:

onde:

  - Imín : declividade mínima (m/m); e

  - Qi: vazão inicial (L/s).

Para a vazão mínima de 1,5 L/s, tem-se como declividade mínima o valor de 5,665m/km.

- Velocidade Final Máxima

A velocidade máxima é limitada a valores que possam garantir a integridade das superfícies internas das canalizações ou principalmente pelos efeitos deletérios da erosão causada pelos sólidos presentes nos esgotos. Conforme preconiza a norma ABNT NBR-9649 - Projeto de Redes Coletoras, adotou-se a velocidade máxima igual a 5 m/s, que resulta na declividade máxima é dada pela fórmula:

Imáx. = 2,54 x Qf-(2/3)

onde:

  - Imáx: declividade máxima (m/m); e

  - Qf: vazão final (L/s).

Quando a velocidade final no coletor ultrapassar a velocidade crítica, a maior lâmina d’água admissível foi limitada em 50 % do diâmetro do coletor, assegurando assim a ventilação do trecho. A velocidade final máxima permitida será de pela velocidade critica definida pela expressão:

- Velocidade Crítica:

Vc = 6 (g x Rh)1/2

onde:

  - Vc: velocidade crítica (m/s);

  - g : aceleração da gravidade (m/s²); e

  - Rh: raio hidráulico (m).

i) Condição de Controle de Remanso

Sempre que a cota de nível d’água na saída de qualquer poço de visita estiver acima de qualquer das cotas dos níveis d’água de entrada, foi verificada a influência do remanso no trecho de montante.

O rebaixo será dado por:

Re = y2 –  y1

onde:

  - y2: Cota da lâmina d’água da tubulação de entrada mais baixa no PV.

  - y1: Cota da lâmina d’água da tubulação de saída do PV.

## Estações de Bombeamento de Esgoto

Para o desenvolvimento dos projetos, foram observadas as diretrizes gerais de projetos semelhantes, as normas da ABNT, Termo de Referência do Edital e definições da Embasa, onde se estabeleceu os dados e critérios básicos, bem como a concepção de projeto.

Os fundamentos dos parâmetros adotados em projeto são os apresentados a seguir, onde se enfatiza as principais definições adotadas.

Foram avaliados os dimensionamentos das EBEs – Estação de Bombeamento de Esgoto elaborados pela empresa Engeplus com a finalidade de verificar a capacidade da bomba (já instaladas) e o volume útil do poço elevatório se atende as necessidades de projeto com o aumento da população do horizonte de 20 anos do sistema de esgotamento sanitário.

### Descrição Geral da Estação de Bombeamento de Esgotos

A estação de bombeamento receberá por gravidade os esgotos sanitários acrescidos da contribuição de infiltração da rede coletora da área urbana atendida, a partir dos coletores troncos reunidos em um único PV e deste para a elevatória.

Os esgotos afluentes irão para a câmara coletora de chegada da elevatória localizada no trecho final do coletor. Para eventual isolamento da estação de bombeamento de esgotos, em caso de emergência na falta de energia elétrica ou para manutenção do poço de sucção, deverá ser previsto um extravasor para o pluvial mais próximo.

Conforme recomendações da Embasa, as bombas a serem utilizadas serão tipo submersível.

O poço de sucção deverá ser precedido de dispositivo para a remoção de sólidos o qual impedirá que esses materiais cheguem as bombas e possa danificar os equipamento de recalque.

Conforme projetos mais atuais da Embasa, a Estação de Bombeamento de Esgotos deverá possuir desarenador para proteção dos grupos elevatórios.

A alimentação da estação de bombeamento deverá ser efetuada diretamente da rede pública de energia elétrica. Os centros de comando de motores e medição de energia deverão ser instalados em dispositivo próximo à elevatória, a salvo de possível inundação fluvial. Deverá ser prevista a instalação de um grupo gerador em cada estação de bombeamento, conforme padronização da Embasa.

Para o Sistema de Esgotamento Sanitário foi prevista as seguintes Estações de Bombeamento de Esgotos:

- EBE-1: recebe o esgoto sanitário de toda a área urbana de Rio do Pires e recalca para a ETE (Projeto ESG009-2-RPR-V02-REC-01). Essa estação de bombeamento localiza-se na Rua Moisés de Almeida Brandão, em direção à área da ETE;

Na EBE-1 deverão ser executados os serviços de construção da nova casa do gerador, o abrigo do gerador existente não possui dimensões suficiente para instalação do novo grupo gerador de energia elétrica, deverá ser executada a instalação de todo o sistema elétrico, instalação do poste padrão de entrada de energia elétrica, instalação do quadro de comando e controle de motores. O conjunto de moto-bomba instalados deverão ser removidos e entregues no almoxarifado da Codevasf. Toda tubulação hidráulica da EBE estão instaladas e serão reaproveitadas.

- EBE-2: que recebe o esgoto sanitário da bacia 2 e recalca para a bacia 1. Essa estação de bombeamento localiza-se no próximo do final da Travessa Caturama, a sudeste da área urbana.

Na EBE-2 deverão ser executados os serviços de construção da nova casa do gerador, o abrigo do gerador existente não possui dimensões suficiente para instalação do novo grupo gerador de energia elétrica, deverá ser executada a instalação de todo o sistema elétrico, instalação do poste padrão de entrada de energia elétrica, instalação do quadro de comando e controle de motores. O conjunto de moto-bomba instalados deverão ser removidos e entregues no almoxarifado da Codevasf. Toda tubulação hidráulica da EBE estão instaladas e serão reaproveitadas.

- EBE-3: que recebe o esgoto sanitário da bacia 3 e recalca para a bacia 1. Essa estação de bombeamento localiza-se no final da Rua Adolfina Rosa dos Santos.

Na EBE-3 deverão ser executados os serviços de construção da nova casa do gerador, o abrigo do gerador existente não possui dimensões suficiente para instalação do novo grupo gerador de energia elétrica, deverá ser executada a instalação de todo o sistema elétrico, instalação do poste padrão de entrada de energia elétrica, instalação do quadro de comando e controle de motores. O conjunto de moto-bomba instalados deverão ser removidos e entregues no almoxarifado da Codevasf. Toda tubulação hidráulica da EBE estão instaladas e serão reaproveitadas

## Estação de Tratamento de Esgoto

Tirando proveito da extensa área disponível para a construção da ETE, o procedimento escolhido foi composto de um sistema de lagoas.

Num sistema de tratamento composto por lagoas, há uma variedade de combinações segundo as quais as mesmas podem ser dispostas, sendo a mais conhecida aquela denominada “sistema australiano”, composta por uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa.

Ao processo da lagoa anaeróbia, seguido de lagoa facultativa é aconselhável no caso que este seja complementado com uma lagoa de maturação. As lagoas de maturação se constituem num pós-tratamento de processos que objetivam a remoção de DBO, sendo usualmente projetadas como série de lagoas ou como uma lagoa única provida de divisões por meio de chicanas. A eficiência na remoção de coliformes, bem como a redução nas concentrações de nitrogênio e fósforo é também bastante elevada em virtude dos vários elementos atuantes (baixa profundidade, alta insolação e escassez de substrato).

### Vantagens e Desvantagens do Processo de Lagoas Facultativas

Dentre as vantagens associadas ao sistema de lagoas de tratamento destacam-se:

- Eficiência na remoção de DBO e patogênicos;

- Construção, operação e manutenção simples;

- Reduzidos custos de implantação e operação;

- Ausência de equipamentos mecânicos;

- Gasto energético praticamente nulo;

- Satisfatória resistência a variações de carga;

- Remoção de lodo é necessária apenas após períodos superiores a 20 anos.

As desvantagens inerentes ao sistema de lagoas são bastante conhecidas:

- Elevados requisitos de área;

- Dificuldade em satisfazer padrões de lançamento bem restritivos;

- A simplicidade operacional costuma levar ao descaso da manutenção (crescimento de vegetação);

- Possível necessidade de remoção de algas do efluente para o cumprimento de padrões rigoroso;

- Performance variável com as condições climáticas (temperatura e insolação);

- Possibilidade da proliferação de insetos;

- Necessidade de um afastamento razoável das áreas urbanas.

Os processos que utilizam lagoas de tratamento estão cada vez mais em desuso em todo o mundo principalmente em função da elevada utilização de área, da expansão crescente dos núcleos urbanos e os riscos associados à proliferação de vetores e ocorrência de odores em caso de ventos desfavoráveis.

No entanto, há que se considerar as características particulares do local em questão:

- Há disponibilidade suficiente de área;

- Há escassez de mão-de-obra qualificada para operar instalações com maior grau de complexidade;

- Haveria dificuldade em se manter um programa adequado de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos mecânicos e componentes elétricos;

- A alta taxa de insolação no local favorece o emprego de lagoas facultativas e de maturação;

- Não se prevê - a curto e médio prazos - uma expansão do núcleo urbano do município, o que viria a ocasionar uma vizinhança incômoda para estas futuras residências.

Deste modo, a despeito dos pontos desfavoráveis apontados acima, devido as características do caso do município de Rio do Pires, esta foi julgada como a melhor alternativa de tratamento.

## Projetos De Arquitetura e Urbanismo

O Sistema de Esgotos Sanitários de Rio do Pires estará constituído de 3 (três) Estações de Bombeamento de Esgotos e de 1(uma) Estação de Tratamento.

As EBE´s foram projetadas para serem executadas em poços circulares escavados no terreno para a instalação de bombas submersíveis. Portanto, não apresentam edificações que representem a construção arquitetônica de prédios.

Para essas estações, o projeto de arquitetura e urbanismo consistiu na definição da implantação das unidades (poços circulares e câmara de manobras) dentro do terreno destinado à execução das obras, bem como nos acessos e circulação no seu interior. Complementando o projeto foram definidos os aspectos paisagísticos através da configuração da vegetação, arborização, cercas, portão e caminhos para circulação.

A ETE foi projetada para ser executada através de unidades de tratamento (caixa de areia, lagoas de estabilização anaeróbias, facultativas e maturação) que estarão implantadas no terreno com exposição ao tempo. Essas obras foram projetadas obedecendo geometrias próprias e definidas pelo projeto do processo de tratamento e das unidades hidráulicas.

Além das unidades de tratamento, no terreno da ETE será executada a Casa do Operador, edificação com características arquitetônicas simples e funcionais que está apresentada no capítulo dos projetos de construção civil.

Para as obras a serem implantadas no terreno da ETE, o projeto de arquitetura e urbanismo consistiu na definição da implantação das unidades dentro do terreno, nos acessos e na circulação no seu interior. Da mesma forma que no projeto de urbanismo das EBE´s, foram definidos os aspectos paisagísticos através da configuração da vegetação, arborização, cercas, portão e caminhos para circulação.

Tanto nas EBE´s como na ETE os espaços arquitetônicos e urbanísticos foram criados com o objetivo de resguardar e permitir a segurança das instalações. A vegetação e a arborização a serem implantados, além do objetivo de embelezamento da área ocupada, têm por finalidade propiciar a formação de uma cortina de proteção contra os odores próprios e exalados em unidades de esgotos sanitários.

## Projetos de Construção Civil

Os projetos de construção civil compreendem os projetos das unidades das Estações de Bombeamento, das unidades da ETE, da edificação da casa do gerador a ser implantada nas áreas das EBEs e da edificação da Casa do Operador a ser implantada na área da ETE.

## Unidades das Estações de Bombeamento de Esgoto

As unidades das EBE´s foram executadas em Poços Tubulares de concreto armado, e a Câmara de Manobras em seção retangular, também de concreto armado.

### EBE-1

A EBE-1 está constituída do PV de Chegada dos esgotos da rede coletora, do Poço de Registro e do Poço de Bombas.

No PV de Chegada foi previsto a canalização do extravasor que deverá lançar na parte baixa do terreno, drenando até o rio Paramirim, caso houver problemas de operação nas bombas. O fechamento superior do PV de Chegada será em Tampão de ferro fundido dúctil.

O PV de chegada estará interligado à outra unidade circular em concreto armado, onde estará instalado o Registro de Controle. Sob o Registro de Controle deverá ser executado um bloco de concreto simples para apoio da base do Registro. O Poço de Registro será fechado através de tampão de ferro fundido dúctil e estará interligado ao Poço de Bombas.

O Poço de Bombas foi executado em concreto armado, com peças internas que permitam conduzir os líquidos para passagem em grade de barras e dispositivo de retenção de areia. O espaço interno do Poço de Bombas deverá dispor das bases das bombas, executadas em concreto simples. O fechamento da parte superior do Poço de Bombas será em laje de concreto, com aberturas para a instalação de Tampas Articuladas para diversos acessos: para as bombas, para a remoção da areia e para a remoção dos sólidos retidos nas grades. No Poço de Bombas serão instalados os equipamentos mencionados e as tubulações de recalque, com as respectivas peças especiais.

Ao lado do Poço de Bombas será executado a Câmara de Manobras em concreto armado e onde serão instaladas as peças especiais conforme projeto mecânico. A Câmara de Manobras será fechada com Tampas Articuladas.

Foi construída o abrigo do gerador, avaliando o dimensionamento e as dimensões do novo gerador à ser implantado, constatou-se que o abrigo existente é de dimensões reduzidas e não comporta o novo gerador, desta forma, o abrigo existente deverá ser demolido e construída a nova casa do gerador. Esta possibilidade deverá ser verificada na obra, caso seja possível aproveitar o abrigo existente.

### EBE-2 e EBE-3

As EBEs-2 e 3 foram constituídas do PV de Chegada dos esgotos da rede coletora, do Poço de Registro 1, do Poço de Grade, do Poço de Registro 2, do Poço de Areia e do Poço de Bombas.

No PV de Chegada foi previsto a canalização do extravasor, caso houver problemas de operação nas bombas. O fechamento superior do PV de Chegada será em Tampão de ferro fundido dúctil.

O PV de chegada estará interligado à outra unidade circular em concreto armado, onde estará instalado o Registro de Controle 1 que tem por finalidade isolar a entrada de esgotos na EBE. Sob o Registro de Controle deverá se executado um bloco de concreto simples para apoio da base do Registro. O Poço de Registro 1 será fechado através de tampão de ferro fundido dúctil e estará interligado ao Poço de Grades.

O Poço de Grades foi executado em concreto armado, com peças internas que permitam a instalação da Grade de Barras. O Poço de Grades será fechado através de tampão de ferro fundido dúctil e estará interligado ao Poço de Registro 2.

O Poço de Registro 2 tem por finalidade permitir o isolamento do Poço de Areia para possibilitar a remoção do material retido e a sua limpeza. Sob o Registro de Controle deverá se executado um bloco de concreto simples para apoio da base do Registro. O Poço de Registro 2 será fechado através de tampão de ferro fundido dúctil e estará interligado ao Poço de Areia.

O Poço de Areia foi executado em concreto armado, com peças internas que permitam a instalação de dispositivo para retenção de material granular. O Poço de Areia será fechado através de tampão de ferro fundido dúctil e estará interligado ao Poço de Bombas.

O Poço de Bombas foi executado em concreto armado. O espaço interno do Poço de Bombas deverá dispor das bases das bombas, executadas em concreto simples. O fechamento da parte superior do Poço de Bombas será em laje de concreto, com aberturas para a instalação de Tampas Pré-Moldadas No Poço de Bombas serão instalados os equipamentos mencionados e as tubulações de recalque, com as respectivas peças especiais.

Ao lado do Poço de Bombas foi executado a Câmara de Manobras em concreto armado e onde serão instaladas as peças especiais conforme projeto mecânico. A Câmara de Manobras será fechada com Tampas Pré-Moldadas de Concreto.

Foram construídas nas EBE-01 e EBE-02 o abrigo do gerador, avaliando o dimensionamento e as dimensões do novo gerador à ser implantado, constatou-se que o abrigo existente é de dimensões reduzidas e não comporta o novo gerador, desta forma, o abrigo existente deverá ser demolido e construída a nova casa do gerador. Esta possibilidade deverá ser verificada na obra, caso seja possível aproveitar o abrigo existente.

## Unidades da ETE

A ETE estará constituída de unidades executadas em concreto e da terraplenagem do terreno.

As unidades em concreto serão a Caixa de Areia e as estruturas hidráulicas de saída das Lagoas, além das Caixas de interligação das unidades.

As unidades executadas através da terraplenagem do terreno serão parcialmente escavadas e parcialmente aterradas, em função da configuração topográfica do terreno.

As escavações foram planejadas, objetivando a minimização do necessário derrocamento de material de 3ª. Categoria.

Os aterros foram previstos com material areno-argiloso, parcialmente proveniente das escavações locais e parcialmente proveniente de jazidas.

Além das unidades executadas através de terraplenagem do terreno foi projetada a Casa do Operador.

Essa edificação deverá ser construída em alvenaria de tijolos, com 1 pavimento, constituída dos seguintes espaços:

- Área de Circulação;

- Guarita;

- Sanitário;

- Laboratório; e

- Depósito.

A área de circulação tem por finalidade, a partir do acesso, possibilitar a comunicação com o Laboratório, Sanitário ou Guarita.

O Laboratório deverá ser executado com paredes revestidas e deverá abrigar bancada de trabalho com cuba para a manipulação de amostras, aparelhos e equipamentos que permitirão a realização de ensaios e análises, bem como o registro de resultados de operação da Estação de Tratamento.

O Sanitário foi previsto com Lavatório, Bacia Sanitária e Chuveiro para ser usado pelo Operador e pelo serviço de vigilância da Área da ETE. As paredes internas do Sanitário deverão ser revestidas com azulejo até a altura de 1,50m.

A área destinada à Guarita foi criada com o objetivo de possibilitar a visualização da área da ETE e permitir o controle de acesso de pessoas e veículos. Nessa área está prevista a instalação de bancada de apoio e trabalho.

O Depósito foi previsto com acesso pela área externa da edificação e terá por finalidade possibilitar o armazenamento de utensílios e ferramentas empregadas na operação e manutenção da ETE. Neste local também poderão ser armazenados produtos químicos eventualmente empregados nas análises de laboratório.

No projeto de construção civil da Casa do Operador estão apresentados os dimensionais das esquadrias a serem empregadas na edificação, a capacidade do Reservatório para abastecimento de água, e os dimensionais para execução da edificação, em planta baixa e em elevação.

## Terraplenagem

As etapas abaixo descritas são fornecidas para a perfeita realização dos serviços de terraplenagem a serem realizadas na ETE – Estação de Tratamento de Esgoto de Rio do Pires/BA, elaboradas com base nas Especificações Técnicas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DENIT).

Os serviços de terraplenagem e movimento de terra, será executado com a única finalidade de concordância dos “grades” projetados das lagoas de tratamento de esgoto para um melhor aproveitamento da gleba disponível de implantação da ETE e condução das águas pluviais, conforte e segurança do tráfego de veículos e de pessoas.

Procedeu-se o levantamento planialtimétrico de toda a área de serviços, do resultado da topografia foram obtidas de seções transversais a cada 20,00m e nos pontos notáveis. O valor do RN adotado foi referenciado no Sistema Cartográfico Brasileiro, e os valores das coordenadas são do sistema UTM.

Figura 24 – Localização da Área de Empréstimo.

### Implantação

Os serviços topográficos foram executados com o terreno “in natura”, ou seja, sem a limpeza e remoção da camada vegetal, em nosso projeto foi considerado os serviços de limpeza do terreno.

Basicamente a formação geológica da região é composta por solo argiloso e com pouca presença de material arenoso e orgânico. Os conceitos e métodos adotados são empíricos.

### Limpeza Do Terreno

As áreas abrangidas por corte e aterro deverá estar isento de todo material orgânico, vegetal e estranho ao solo presentes na primeira camada de solo da área de trabalho, especialmente nas áreas de aterro. Todos materiais estranhos aos serviços de terraplenagem (entulho, tocos, material orgânico, etc.) deverão ser removidos para o bota-fora que será o resultado da cava da área de empréstimo de solo. A camada vegetal composta por matas rasteiras, caatinga após os serviços de desmatamento e destoca deverão ser trituradas e armazenadas para posterior descarte em local adequado.

### Drenos

Na faixa de trabalho da ETE não existe áreas com formação de solo brejoso, desta forma, não há necessidade de construção de dreno subterrâneo para condução das águas subterrâneas. Na eventualidade de existência de tal situação, deverão ser executados drenos em pedra britada III, envoltos em manta geotêxtil Bidim e as águas conduzidas para o Sistema de Galerias de Águas Pluviais ou na rede do emissário final.

### Área de Empréstimo

Por se tratar de terreno de topografia suave e com áreas sem incidência de material brejoso, o solo para execução dos aterros deverá ser retirado do terreno da própria gleba em área de jazida disponibilizada pela prefeitura local. O movimento de terra para os cortes e aterros da ETE, o volume de aterro é maior que o volume de corte, na área de trabalho da ETE, a deficiência volumétrica de solo, deverá ser obtida na jazida da área de empréstimo disponibilizada pela prefeitura local. A área disponibilizada para empréstimo de solo é a área onde se localiza e em operação o aterro sanitário do município; as jazidas de empréstimo de solo será em trincheiras para futuros aterros de resíduos sólidos do município.

### Escavação e Carga do Material 1ª Categoria

A camada de material aproveitável deve ser perfeitamente identificada no campo, escavada por pá-carregadeira, carregada e transportada por caminhões basculantes; o uso de moto-scraper é uma alternativa recomendada, a critério da empresa contratada; porém um estudo de movimentação dos equipamentos deverá ser elaborado por conta e interesse da empresa contratada para execução das obras.

### Escavação de Material de 2ª e 3ª Categoria

Na área onde será construída a ETE de Rio do Pires, foi constatada a existência de rocha no sub solo através de resultados das sondagens e inspeções no local. O terreno rochoso deverá ser escavado até a altura mínima de 0,50 metros abaixo do nível de fundo e das paredes laterais das lagoas da ETE, ou seja, em qualquer região e profundidade das lagoas onde ocorrer a presença de rocha, deverá ser construído aterro compactado à 95% do Próctor Invertido, com altura mínima de 0,50 metros.

Escavação a fogo de material de 2ª e 3ª categoria é a escavação de maciços rochosos. Para sua extração são utilizados equipamentos mecânicos e/ou pneumáticos de ar comprimido ou com explosivos, à critério da empresa construtora qual método de escavação será utilizado.

Para o início dos serviços de detonação deverá ser apresentada à fiscalização, antes do início dos serviços, Licença para Detonação expedida pelo órgão competente. Será estudada uma malha para a furação, que além de privilegiar a segurança do entorno, pessoas e prédios, também fragmente a rocha no tamanho especificado.

Quando da detonação do fogo, deverá ser cumprido todo o procedimento de segurança exigido por lei e normas específicas. Estragos que porventura ocorrerem serão corrigidos no menor prazo possível e à custa da empesa contratada. Medição: Será realizada considerando o volume extraído, medido no corte e expresso em metro cubico (m³).

A execução tem como finalidade fazer com que se crie de escavação eficiente e segura. As cavas serão executadas nos locais conforme especificado no projeto em anexo, tendo suas características definidas conforme as necessidades do terreno “in loco”.

A operação para a execução do referido serviço consiste em:

- Operação de locação e marcação pela topografia no local;

- Implantar furações e instalações do material explosivo para a realização do desmonte nos trechos especificados e locados pela topografia;

- Todas as operações de desmonte devem ser precedidas de Projeto e Plano de Fogo com responsabilidade técnica e assinado por Engenheiro Civil “blaster” habilitado;

- Remoção do material oriundo do desmonte;

Para se executar este tipo de serviço deverão empregar-se os seguintes equipamentos:

- Perfuratriz hidráulica, escavadeira hidráulica ou retroescavadeira e caminhões transportadores.

As execuções dos serviços deverão prever a utilização racional de equipamentos apropriados atendidas as condições locais e a produtividade exigida.

### Transporte, Descarga e Esparrame

Basicamente o transporte de solo será feito por caminhão basculante. Os veículos devem evitar na medida do possível trafegar sobre as extensões de solo já compactado. A descarga deve ser feita de forma a facilitar a obtenção de camadas de espessura uniforme, acertando-se a seguir a sua distribuição com o emprego de moto-niveladora ou trator de esteiras, até uniformizar a espessura “solta”.

### Misturação, Umedecimento e Secagem

O material deverá ser misturado com grade de disco ou pulvo-misturador, a fim de adquirir teor de umidade o mais uniforme possível. Adicionar água com caminhão irrigadeira (quando necessário) ou prosseguir a gradagem a fim de se conseguir um teor de umidade médio pouco acima de ótimo de compactação.

### Compactação

Iniciar a compactação somente depois de verificado, através de controle tecnológico, que o teor de umidade do solo atingiu uniformidade e valor aceitável. Nos casos usuais iniciar a compactação com rolo pé-de-carneiro ou rolo de pneus com baixa pressão. No caso de usar o rolo pé-de-carneiro, o mesmo deverá dar número de passadas suficientes até que o equipamento caminhe sobre a camada compacta sem a penetração das patas do rolo no solo. As eventuais manchas de “borrachudo” constatados nesta fase devem ser removidos e substituídos por solo de umidade adequada.

Quando se utiliza o uso de pé-de-carneiro recomenda-se a regularização prévia, por corte, antes de iniciar o acabamento, para eliminar as marcas deixadas pelo rolo pé-de-carneiro. O acabamento deverá ser feito com rolo de pneus com alta pressão ou ainda a utilização de conjugada de rolo-vibratório. Este deve ser passado poucas vezes a fim de evitar formação de trincas exageradas. A compactação deverá ser controlada por meio de ensaios geotécnicos, que se resumem na medida do grau de compactação, e a obtenção de uma densidade igual ou superior à 95% de Próctor Invertido. Os ensaios de solo local foram constatados o índice de 1,22 (22%) de fator de homogeneização do solo.

### Conformação e Acabamento

A conformação à seção do projeto rodovia, deverá ser feito com moto-niveladora, trabalhando única e exclusivamente em corte, de modo que se evite a formação de lamelas de construção. O excesso de material deve ser empurrado para fora da base acabada. Não é permitido em hipótese alguma preencher depressões com material resultante do acabamento do corte.

A fim de que haja uma homogeneidade de compactação nos taludes em aterro, quando da execução dos aterros, deverá ser construído as “sobre-saia de aterro”, que consiste na execução de um prolongamento da crista do aterro em 0,30m, que após o término dos serviços, esta “sobre-saia” deverá ser removida com o uso de moto niveladora ou manualmente.

### Equipamentos Essenciais

Para a realização dos serviços em prazos compatíveis com o porte da obra (90 dias trabalhados), serão necessários os seguintes equipamentos na obra:

02 Moto niveladoras,

02 Carregadeiras Sobre Pneus (Cat 930 ou similar),

08 Caminhões Basculantes (trucado),

01 Caminhão Tanque Irrigadeira,

01 Trator Agrícola com Grade,

01 Rolo Pé-de-Carneiro Auto propelido,

01 Trator de Esteira (D6).

### Volumes Corte/Aterro

Tabela 27 - Resumo de Movimento de Terra

As tabelas de cálculos estão apresentadas no Projeto de Terraplenagem – TOMO II

### Considerações Gerais

Toda e qualquer obra em terra, sua vida útil será maior ou menor, dependendo das obras de drenagem ali executadas, assim como a sua conservação, no que diz respeito à limpeza e manutenção dos leitos das seções drenantes.

Ao longo das “saias” de aterro deverão ser revestidas com o plantio de grama tipo “batatais”, “barba-de-bode” ou similar para proteção dos maciços de terra. Todas as águas de chuvas sobre os maciços de terra devem ser conduzidas para o sistema drenante da ETE e evitando-se o escoamento de águas direto sobre as áreas de corte e principalmente sobre as áreas de aterro.

As obras e serviços de terraplenagem deverão ser executados preferencialmente durante a época de estiagem.

### Drenagem

O dimensionamento parte do pressuposto que haverá sempre uma drenagem superficial adequada e que o lençol freático deverá estar localizado a pelo menos 1,50 metros em relação ao “grade” de terraplenagem. Caso esta condição não seja atendida em algum trecho, o mesmo deverá ser rebaixado através de drenos subterrâneos.

### Previsão De Execução Das Obras

O prazo de execução das obras de terraplenagem será de acordo com o cronograma físico do projeto de execução de construção obras complementares da ETE.

### Alterações

Qualquer e eventual alteração no projeto, que se julgar necessário, que venha a facilitar a execução ou melhorar alguma condição técnica e econômica, esta deverão estar de pleno acordo com as normas e diretrizes da CODEVASF, da EMBASA, das normas técnicas e com o engenheiro projetista.

# MEMORIAIS DE CÁLCULO

## Planilha de Cálculo da Rede Coletora

As planilhas de vazão e de dimensionamento da rede coletora e do emissário final são apresentadas no ANEXO I. Os desenhos estão representados no TOMO II.

## Dimensionamento das Estações de Bombeamento de Esgoto

### Estação de Bombeamento de Esgoto - EBE01

#### Parâmetros de Dimensionamento

Os parâmetros para dimensionamento serão os seguintes:

Tabela 28 – Parâmetros de dimensionamento da EBE-1

Verificação do Dimensionamento do Emissário

O emissário tem as seguintes características:

- Extensão: 							979,45 m;

- Material: 							PVC/DEFºFº;

- Diâmetro: 					DN 150mm	DI 156,40mm;

- Vazão máxima de bombeamento: 			30,32 L/s; e

- Velocidade: 							1,66 m/s.

#### Seleção do Grupo Elevatório

A seleção do grupo elevatório foi efetuada através da utilização de programa de computador, o qual determina as perdas de carga ao longo da linha de recalque e identifica os dados para escolha das bombas.

Os dados de entrada utilizados foram os seguintes:

- Vazão de cálculo: 						28,70 L/s;

- NA máximo poço de sucção: 				519,54m;

- NA mínimo poço de sucção: 				518,54m;

- Cota de entrada na caixa de areia: 			519,84 m

- Altura geométrica (cota mais alta no recalque): 	539,50 m;

- Diâmetro de cálculo (existente): 		DN 150mm	DI 156,40mm;

Conforme demonstrado no projeto da Engeplus, 2008, foi dimensionado e posteriormente instalado o grupo elevatório BOMBA KRT K 80-315 3500 rpm. Analisando a curva da bomba instalada na EBE-01, verificou-se que a bomba existente não atende a nova vazão e altura manométrica.

Será necessário a substituição da bomba da EBE-01. Como resultado da utilização do programa como paradigma de projeto foi selecionado o grupo elevatório BOMBA 100DL645 - 1.800 rpm – 48,99 cv, marca Ebara. Nos quadros no final do item estão apresentados os resultados do dimensionamento.

As características do bombeamento serão as seguintes:

- Vazão de bombeamento: 					30,32 L/s;

- Altura manométrica: 					59,32 m.c.a.;

- Rendimento hidráulico: 					50,11 %;

- Potência do motor: 						48,99 cv;

- Rotação: 							1.800 rpm.

Figura 25 – EBE01 - Curva da bomba instalada

Demonstra que a bomba existente não atende o novo ponto de trabalho do projeto. – Fonte: Engeplus, 2008.

Figura 26 - Curva do sistema da EBE01.

Figura 27 – Quadro de Cálculo de Perda de Carga no Recalque da EBE01.

Figura 28 - Curva da bomba – EBE01. Fonte: Ebara, 2018.

Figura 29 - Informações da bomba – EBE01. Fonte: Ebara, 2018.

Figura 30 - Dimensional da bomba – EBE01. Fonte: Ebara, 2018.

#### Dimensionamento do Poço de Sucção

Faixa de Operação

Adotada faixa de Operação de 1,00 metro (h = 1,00 m).

Volume Útil

É o volume compreendido entre a faixa de operação da bomba, isto é, entre o nível máximo e o nível mínimo de esgoto no poço de sucção.

Qmax = 17,65 L/s.

Vu = 3,97 m³.

Volume Efetivo

É o volume correspondente ao nível médio de líquido e o fundo do poço de sucção. Em função dos elementos empregados no projeto resultou:

Ve = 10,18 m³

Tempo de Detenção

Foi determinado pela expressão abaixo:

Dimensões do Poço

Foi adotada estrutura composta um poço circular de diâmetro de 3,60 m, conforme padrão Embasa 30 l/s.

Foram determinados pela expressão abaixo:

Equações básicas

Onde: 	Vu = volume útil; Qmed = vazão média (m3/min); Td = tempo de detenção (min); Tf = tempo de funcionamento (min.); Tc = tempo de ciclo (min.); Qb = vazão de bombeamento (m3/min)

Figura 31 - Quadro Resumo de Cálculo do Tempo de Ciclo da EBE 01.

Os valores encontrados mostram que ocorrerão menos de 10 (dez) partidas por hora dos grupos elevatórios.

Analisando os resultados do tempo de ciclo, quando ocorrer a vazão inicial mínima (mínima da mínima), o tempo de detenção ou tempo de parada da bomba será superior à 30 minutos (30,57 minutos), porém nas condições atuais de ocupação da bacia contribuinte de esgoto sanitário que está próximo à 70% de ocupação (população) a probabilidade de ocorrer a vazão mínima da mínima é muito remota, não prejudicando a funcionalidade do sistema de esgoto sanitário da EBE-1.

### Estação de Bombeamento de Esgoto - EBE-2

#### Parâmetros de Dimensionamento

Os parâmetros para dimensionamento serão os seguintes:

Tabela 29 – Parâmetros de dimensionamento da EBE-2

Verificação do Dimensionamento do Emissário

O emissário tem as seguintes características:

- Extensão: 							765,58 m;

- Material: 							PVC/DEFºFº;

- Diâmetro: 				DN 100 mm		DI 108,40;

- Vazão de bombeamento:					14,42 L/s; e

- Velocidade: 							1,57 m/s.

Figura 32 – Quadro de Cálculo de Perda de Carga no Recalque da EBE02.

#### Seleção do Grupo Elevatório

A seleção do grupo elevatório foi efetuada através da utilização de programa de computador, o qual determina as perdas de carga ao longo da linha de recalque e identifica os dados para escolha das bombas. Os dados de entrada utilizados foram os seguintes:

- Vazão de cálculo: 						13,03 L/s;

- NA máximo poço de sucção				524,24 m;

- NA mínimo poço de sucção				523,24 m;

- Altura geométrica: 						18,83 m;

- Altura manométrica: 					48,93 m.c.a.

- Diâmetro de instalado: 		DN 100mm		DI 108,40 mm.

Conforme demonstrado no projeto da Engeplus, 2008, foi dimensionado e posteriormente instalado o grupo elevatório BOMBA KRT K 40-250 3500 rpm. Analisando a curva da bomba instalada na EBE-02, verificou-se que a bomba existente não atende a nova vazão e altura manométrica.

Será necessário a substituição da bomba da EBE-02. Como resultado da utilização do programa como paradigma de projeto foi selecionado o grupo elevatório BOMBA 100DL637- 1.800 rpm – 30,88 cv, marca Ebara. Nos quadros no final do item estão apresentados os resultados do dimensionamento.

Nos quadros no final do item estão apresentados os resultados do dimensionamento.

As características do bombeamento serão as seguintes:

- Vazão de bombeamento: 					14,42 L/s;

- Altura manométrica: 					51,63 m.c.a.;

- Rendimento hidráulico: 					31,23 %;

- Potência do motor: 						30,94 cv;

- Rotação: 							1.800 rpm.

Figura 33 - Curva do sistema de bombeamento – EBE02

Figura 34 - Curva do grupo elevatório – EBE02. Fonte: Ebara, 2018

Figura 35 - Informações da Bomba – EBE02. Fonte: Ebara, 2018

Figura 36 - Dimensional da Bomba – EBE02. Fonte: Ebara, 2018

#### Dimensionamento do Poço de Sucção

Faixa de Operação

Adotada faixa de Operação de 1,00 metro (h = 1,00 m).

Volume Útil

É o volume compreendido entre a faixa de operação da bomba, isto é, entre o nível máximo e o nível mínimo de esgoto no poço de sucção.

Qmax: 								13,03 L/s

Vu: 									3,14 m³

Volume Efetivo

É o volume correspondente ao nível médio de líquido e o fundo do poço de sucção. Em função dos elementos empregados no projeto resultou:

Ve = 4,08 m³

Tempo de Detenção

Foi determinado pela expressão abaixo:

Os valores encontrados mostram que ocorrerão menos de 10 (dez) partidas por hora dos grupos elevatórios.

Dimensões do Poço

Foi adotada estrutura composta um poço circular de diâmetro de 2,00 m, conforme padrão Embasa 20 l/s.

Foram determinados pela expressão abaixo:

Equações básicas

Onde: 	Vu = volume útil; Qmed = vazão média (m3/min); Td = tempo de detenção (min); Tf = tempo de funcionamento (min.); Tc = tempo de ciclo (min.); Qb = vazão de bombeamento (m3/min)

Figura 37 - Quadro do ciclo de operação EBE02.

Os valores encontrados mostram que ocorrerão menos de 10 (dez) partidas por hora dos grupos elevatórios, e o tempo de detenção, em qualquer situação, é inferior à 30 minutos; não prejudicando a funcionalidade do sistema de esgoto sanitário da EBE-2.

### Estação de Bombeamento de Esgoto - EBE-3

#### Parâmetros de Dimensionamento

Os parâmetros para dimensionamento serão os seguintes:

Tabela 30 – Parâmetros de dimensionamento da EBE-3

Verificação do Dimensionamento do Emissário

O emissário tem as seguintes características:

- Extensão: 							1.238,00 m;

- Material: 							PVC/DEFºFº;

- Diâmetro: 					DN 100 mm	DI 108,40mm;

- Vazão de bombeamento: 					6,11 L/s; e

- Velocidade: 							0,66 m/s.

#### Seleção do Grupo Elevatório

A seleção do grupo elevatório foi efetuada através da utilização de programa de computador, o qual determina as perdas de carga ao longo da linha de recalque e identifica os dados para escolha das bombas. Os dados de entrada utilizados foram os seguintes:

- Vazão de cálculo: 						5,19 L/s;

- NA máximo poço de sucção				547,92 m;

- NA mínimo poço de sucção				546,92 m;

- Altura geométrica: 						22,86 m;

- Altura manométrica: 					27,99 m.c.a.

- Diâmetro de instalado: 		DN 100 mm		DI 108,40mm;

Conforme demonstrado no projeto da Engeplus, 2008, foi dimensionado e posteriormente instalado o grupo elevatório BOMBA KRT K 40-250 3500 rpm. Analisando a curva da bomba instalada na EBE-03, verificou-se que a bomba existente não atende a nova vazão e altura manométrica.

Será necessário a substituição da bomba da EBE-03. Como resultado da utilização do programa como paradigma de projeto foi selecionado o grupo elevatório BOMBA 80DLR615 - 1.800 rpm – 9,35 cv, marca Ebara. Nos quadros no final do item estão apresentados os resultados do dimensionamento.

Nos quadros no final do item estão apresentados os resultados do dimensionamento.

As características do bombeamento serão as seguintes:

- Vazão de bombeamento: 					6,11 L/s;

- Altura manométrica: 					32,38 m.c.a.;

- Rendimento hidráulico: 					27,59 %;

- Potência do motor: 						9,35 cv;

- Rotação: 							1.800 rpm.

Figura 38 - Curva do sistema de bombeamento – EBE03.

Figura 39 – Quadro de Cálculo de Perda de Carga no Recalque da EBE02.

Figura 40 - Curva do grupo elevatório EBE03 – Fonte: Ebara, 2018

Figura 41 - Informações da Bomba EBE03 – Fonte: Ebara, 2018

Figura 42 - Dimensional da Bomba – EBE03. Fonte: Ebara, 2018

#### Dimensionamento do Poço de Sucção

Faixa de Operação

Adotada faixa de Operação de 0,50 metro (h = 0,50 m).

Volume Útil

É o volume compreendido entre a faixa de operação da bomba, isto é, entre o nível máximo e o nível mínimo de esgoto no poço de sucção.

Qmax: 5,19 L/s

Vu: 	1,57 m³

Volume Efetivo

É o volume correspondente ao nível médio de líquido e o fundo do poço de sucção. Em função dos elementos empregados no projeto resultou:

Ve = 1,63 m³

Tempo de Detenção

Foi determinado pela expressão abaixo:

Os valores encontrados mostram que ocorrerão menos de 10 (dez) partidas por hora dos grupos elevatórios.

Dimensões do Poço

Foi adotada estrutura composta um poço circular de diâmetro de 2,00 m, conforme padrão Embasa 10 l/s.

Foram determinados pela expressão abaixo:

Equações básicas

Onde: 	Vu = volume útil; Qmed = vazão média (m3/min); Td = tempo de detenção (min); Tf = tempo de funcionamento (min.); Tc = tempo de ciclo (min.); Qb = vazão de bombeamento (m3/min)

Figura 43 - Quadro do ciclo de operação EBE-03

Os valores encontrados mostram que ocorrerão menos de 10 (dez) partidas por hora dos grupos elevatórios, e o tempo de detenção, em qualquer situação, é inferior à 30 minutos; não prejudicando a funcionalidade do sistema de esgoto sanitário da EBE-3.

## Dimensionamento das Linhas De Recalque

### Critérios Hidráulicos e de Processo

A linha de recalque foi projetada para conduzir os esgotos afluentes das EBEs através de tubulação em ferro fundido dúctil, como paradigma de projeto, sendo que o material do emissário poderá ser alterado quando da licitação ou execução, de acordo com a fiscalização da obra.

A linha de recalque foi traçada com base nos perfis planialtimétricos originado do projeto da Engeplus (2008) a partir dos levantamentos topográficos e observadas as diversas interferências e obras especiais de travessias. A linha de recalque, nos trechos previstos em coletor de fundos poderá ser executado com recobrimento mínimo de 0,65 m.

Para o desenvolvimento deste Projeto Básico, foram observadas as diretrizes gerais de projetos semelhantes, as normas da ABNT, Termo de Referência do Edital e definições da Embasa, onde se estabeleceu os dados e critérios básicos, bem como a concepção de projeto.

O pré-dimensionamento das tubulações considerou os diâmetros a serem simulados, que foram determinados a partir da expressão de Bresse:

onde:

  - D é o diâmetro da tubulação em metros;

  - K é o coeficiente de Bresse, adotado 1,2;

  - Q é a vazão em m³/s.

Já para o dimensionamento dos emissários por recalque, foram empregados os seguintes dados e parâmetros:

- Vazão;

- Desnível Geométrico; e

Perdas de Cargas Lineares: foram calculadas através da expressão de Hazen-Williams, considerando tubulações de aço ou ferro fundido com revestimento interno em função da possível pressão a ser calculada, com coeficiente de rugosidade (C) igual a 130 (aço com revestimento interno):

onde:

- h é a perda de carga linear em m.c.a;

- Q é a vazão em m³/s;

- C é o coeficiente de rugosidade (C = 130);

- D é o diâmetro interno da tubulação.

Perdas de Cargas Singulares

Foi determinada pela expressão:

onde:

- hs é o somatório dos perdas de cargas localizadas ao longo da linha adutora;

- k é o somatório dos coeficientes referidos às peças especiais e inflexões do fluxo dentro da tubulação. Como a captação é em poço úmido e as bombas tipo submersíveis, foi considerado para o valor de k = 20;

- v é a velocidade de escoamento nas peças especiais;

- g é a aceleração da gravidade.

Potência do Grupo Motor Bomba

Os fundamentos dos parâmetros adotados em projeto, para o dimensionamento das linhas de recalque são os apresentados a seguir, onde se enfatiza as principais definições adotadas.

Velocidade Mínima

Segundo critérios da Embasa, a velocidade mínima para os emissários por recalque é de 0,60m/s.

Velocidade Máxima

A velocidade máxima considerada no dimensionamento dos emissários por recalque é de 3,00 m/s.

Diâmetro Mínimo

Nos estudos econômicos, quando um diâmetro conduziu a valores de velocidade inferiores a velocidade mínima, o diâmetro não foi mais considerado no dimensionamento. Nestes casos, foi adotado o diâmetro mínimo para os emissários, em 100 mm. Vale lembrar que as linhas de recalque estão implantadas.

No caso desse procedimento, o conjunto motobomba foi dimensionado com uma vazão tal que foi assegurada a velocidade mínima.

Material do Emissário

O material dos emissários construidos foi escolhido como em ferro fundido. Entre os motivos para escolha do material, ressalta-se a preferência pelas companhias de saneamento brasileiras em utilitar o ferro fundido, em vista da sua maior durabilidade e resistência. Segundo Tsutiya, para a condução de esgotos sanitários sob pressão, a prática recomenda a utilização de tubulações de ferro fundido dúctil para diâmetros até 600 mm e, no caso de diâmetros maiores, recomenda-se a utilização de tubulações de aço. Cabe ressaltar que o ferro fundido dúctil deve ser revestido internamente com cimento aluminoso e externamente com zinco e epóxi. Porém a prática de renomadas companhias de saniamento (ex. Sabesp) é admitido o tubo de PVC/DEFoFo.

A seguir são apresentados os dados do Emissário por Recalque (Linha de Recalque) considerada no projeto.

## EMI-1

O Emissário EMI-1 tem seu caminhamento desenvolvido e implantado, porém, como foi alterado a localização da ETE, o projeto não foi desenvolvido conforme o projeto original da Engeplus (2008). No projeto implantado, o recalque finaliza em um PV na entrada da área destinada para a ETE, no entanto, devido as cotas calculadas para a entrada da caixa de areia da, o emissário deverá ser refeito em um trecho para instalação de um ventosa (Estaca 35+5,0 do alinhamento) e o PV existente deverá ser desativado. Estas informações estão dispostas no projeto em anexo (ESG009-2-RDP-V01-REC-F01).

### Parâmetros de Dimensionamento

O emissário tem as seguintes características:

- Extensão: 							979,45 m;

- Material: 							PVC/DEFºFº;

- Diâmetro: 							150mm;

- Vazão máxima de bombeamento: 			30,32 L/s; e

- Velocidade: 							1,66 m/s.

## EMI-2

O Emissário EMI-2 tem seu caminhamento desenvolvido e implantado, segundo o projeto da Engeplus (2008), a partir da EBE-2, seguindo pela Travessa Caturama até a Rua Elissa M. Oliveira. Segue por esta até a esquina da Rua Júlio José da Silva, seguindo por esta até a esquina da Rua Júlio José Pereira.

### Parâmetros de Dimensionamento

O emissário tem as seguintes características:

- Extensão: 							765,58 m;

- Material: 							PVC/DEFºFº;

- Diâmetro: 							100 mm;

- Vazão de bombeamento:					16,12 L/s; e

- Velocidade: 							2,05 m/s.

## EMI-3

O Emissário EMI-3 tem seu caminhamento desenvolvido e implantado, segundo o projeto da Engeplus (2008), a partir da EBE-3, seguindo pela Rua Adolfina Rosa dos Santos até a Rua Germiniano Ribeiro dos Santos. Segue por esta até a Rua 17 de Novembro até a esquina com a Rua Francisco Almeida Pina, seguindo pela mesma até a Rua 2 de Março. A partir da Rua 2 de Março, segue até a esquina da Rua Aurea Oliveira Silva.

### Parâmetros de Dimensionamento

O emissário tem as seguintes características:

- Extensão: 							1.238,00 m;

- Material: 							PVC/DEFºFº;

- Diâmetro: 							100 mm;

- Vazão de bombeamento: 					6,11 L/s; e

- Velocidade: 							0,78 m/s.

## Estação de Tratamento De Esgoto

Verificar item 6- CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO.

### Caixa de Areia

A ETE será alimentada através das bombas da elevatória final (EBE-01), cuja vazão unitária está prevista para 30,32/s. Nestas condições, o dimensionamento correto do desarenador seria:

- Vazão de escoamento na Caixa de Areia = 1,82 m3/min =  30,32 l/s = 0,0303 m3/s (trata-se da vazão de recalque da bomba da Elevatória de Esgoto Final, ou seja, a Caixa de Areia será alimentada a uma vazão fixa, não havendo flutuações neste valor)

- Altura da lâmina d´água no Parshall : Ha = 18,7 cm = 0,187 m (Calha Parshall 6”)

Neste caso específico teremos Z = zero desnível da soleira) , uma vez que Qmax= Qmin  e  Hmax= Hmin .

- Altura da lâmina líquida na Caixa de Areia = Hli = Ha – Z = 0,187m

- Velocidade de escoamento = v = 30 cm/s = 0,3 m/s

- Largura da caixa de areia  = W =     Qmax____=  _   0,0303__    =  0,54 m

Hli x v        0,187 x 0,3

- Largura adotada para Caixa de Areia  = 0,50 m

- Comprimento da Caixa de Areia = L = 22,5 x Hli = 4,21 m (fórmula empírica)

Resumo:

- Comprimento efetivo 	= 4,25 m

- Largura = 0,50 m

- Área = L x W = 4,25 x 0,50 = 2,13 m2

- Taxa de escoamento = Q / A = 0,0126 m³ / m² / s = 1091 m³ / m² / dia

- Velocidade efetiva = vef  =     Qmax____=  _   0,0303__  =  0,324m/s

Hli x W        0,187 x 0,50

### Lagoa Anaeróbia

- Vazão média de entrada.............................................................1.346 m3/dia

- Tempo de residência adotado............................................................3,0 dias

- Volume útil necessário.....................................................................4.038 m3

- Dimensões adotadas:

- Comprimento na linha da crista........................................................49,5 m

- Largura na linha da crista..................................................................31,0 m

- Altura útil..............................................................................................4,5 m

- Borda livre..........................................................................................0,50 m

- Altura total............................................................................................5,0 m

- Inclinação dos taludes internos..........................................................1 : 1,5

- Comprimento na linha d’agua............................................................48,0 m

- Largura na linha d’água.....................................................................29,5 m

- Comprimento do fundo da lagoa.......................................................34,5 m

- Largura do fundo da lagoa................................................................16,0 m

- Área na altura da linha d´água..........................A1..........................1440 m2

- Área do fundo da lagoa.....................................A2...........................552 m2

-  Volume efetivo da lagoa = V =h. A1+A2+ A1 .A23 = 4.325,3 m3

- Tempo de residência efetivo............................................................3,2 dias

- Redução de carga orgânica (estimativa)...............................................60%

- Concentração de DBO na saída (estimativa)............(So)......72,8 mgDBO/l

### Lagoas Facultativas

- Vazão de entrada......................................................................1.346 m3/dia

- Carga de DBO total afluente:

72,8 gDBO/m3 x 1346 m3/dia x 10-3 ...................................98,0 KgDBO/dia

- Área requerida para a lagoa facultativa	A = L / Ls, onde

- Área da lagoa facultativa (m2)

- L = carga de DBO afluente (KgDBO/dia) = 98,0 KgDBO/dia

-  Ls = Taxa de aplicação superficial (KgDBO/ha/dia).

A taxa Ls é variável, de acordo com a temperatura local, a latitude, altitude, exposição solar, etc.

Para determinar o valor de Ls a ser aplicado, costuma-se utilizar a Tabela 31.

Tabela 31 – Valores da Taxa de Aplicação Superficial (Ls)

|  | Ls (KgDBO/ha.dia) |
| --- | --- |
| Regiões com inverno quente e elevada insolação | 240 a 350 |
| Regiões com inverno e insolação moderados | 120 a 140 |
| Regiões com inverno frio e baixa insolação | 100 a 180 |

Para o caso de Rio do Pires, caracterizado pelo clima semi-árido e elevada insolação, adotaremos o valor de Ls = 240 KgDBO/ha.dia.

Portanto, para o caso presente, a área superficial mínima das Lagoas Facultativas  pode ser calculada como segue:

Amínima =.  98,0 KgDBO/dia___  = 0,4 ha. = 4.000 m2

240 KgDBO/ha.dia

- Tempo de detenção adotado............................................................12 dias

- Volume da lagoa (requerido)..............1.346 x 12..........................16.152 m3

- Profundidade útil a ser adotada..........................................................2,25 m

- Borda livre...........................................................................................0,50 m

- Profundidade total...............................................................................2,75 m

Dimensões adotadas:

Serão adotadas duas lagoas facultativa de formato retangular dispostas em paralelo, aproveitando da melhor forma possível os limites do terreno. Cada lagoa terá as seguintes dimensões básicas:

-  Comprimento na linha da crista..........................................................82,80 m

-  Largura na linha da crista...................................................................57,80 m

- Borda livre..............................................................................................0,75 m

-  Comprimento na linha d’agua.............................................................77,55 m

-  Largura na linha d’água......................................................................52,55 m

- Altura útil................................................................................................2,25 m

-  Comprimento no fundo da lagoa.........................................................70,80 m

-  Largura no fundo da lagoa..................................................................45,80 m

-  Área na altura da linha dágua......................................................4.075,25 m2

-  Área do fundo da lagoa................................................................3.242,64 m2

-  Inclinação dos taludes internos................................................................1:1,5

- Volume efetivo de cada lagoa = V =h. A1+A2+ A1 .A23 =  8.214,8 m3

- Volume total = 8.214,8 x 2 = 16.428,6 m3

- Tempo de residência efetivo................t.............................................12,2 dias

Para dobrar o valor da relação comprimento / largura da lagoa e assim fazer com que sua geometria favoreça um fluxo em pistão (mais eficiente), será instalada uma chicana de concreto na região mediana longitudinal de cada lagoa.

Para o caso de Rio do Pires, caracterizado pelo clima semi-árido e elevada insolação, adotaremos o valor de Ls = 240 KgDBO/ha.dia.

Portanto, para o caso presente, a área superficial mínima das Lagoas Facultativas  pode ser calculada como segue:

A = .  98,0 KgDBO/dia___  = 0,4 ha. = 4.000 m2

240 KgDBO/ha.dia

- Tempo de detenção adotado............................................................12 dias

- Volume da lagoa (requerido)..............1.346 x 12..........................16.152 m3

- Profundidade útil a ser adotada..........................................................2,25 m

- Borda livre...........................................................................................0,75 m

- Profundidade total...............................................................................3,00 m

Dimensões adotadas:

Serão adotadas duas lagoas facultativa de formato retangular dispostas em paralelo, aproveitando da melhor forma possível os limites do terreno. Cada lagoa terá as seguintes dimensões básicas:

-  Comprimento na linha da crista..........................................................82,80 m

-  Largura na linha da crista...................................................................57,80 m

- Borda livre..............................................................................................1,75 m

-  Comprimento na linha d’agua.............................................................77,55 m

-  Largura na linha d’água......................................................................52,55 m

- Altura útil................................................................................................2,25 m

-  Comprimento no fundo da lagoa.........................................................70,80 m

-  Largura no fundo da lagoa..................................................................45,80 m

-  Área na altura da linha dágua......................................................4.075,25 m2

-  Área do fundo da lagoa................................................................3.242,64 m2

-  Inclinação dos taludes internos................................................................1:1,5

- Volume efetivo de cada lagoa = V =h. A1+A2+ A1 .A23 =  8.214,8 m3

- Volume total = 8.214,8 x 2 = 16.429,6 m3

Taxa Ls efetiva resultante.......98 kgDBO/dia/1,64 ha........59,6 KgDBO/ha.dia

- Tempo de residência efetivo................t.............................................12,2 dias

- Concentração de DBO na saída:

S = .   So     .  = 72,8 / (1 + 0,49.12,09) = 10,41 mg/l

(1+ kt . t)

Eficiência de Remoção de Carga Orgânica

Para calcular a eficiência das Lagoas Facultativas na remoção da carga orgânica, recorre-se à fórmula comumente utilizada para o modelo de fluxo disperso:

S=So . 4 . a .e1/2d (1+a)2 .  ea/2d-1-a2  .e-a/2d

onde: a=1+4.kt.TDH.d

S = Concentração de DBO na saída das lagoas (mg/l)

So = Concentração de DBO na entrada das lagoas facultativas (mg/l)

Kt = constante de primeira ordem para determinar a degradação de DBO (d-1)

TDH = tempo de residência hidráulica (d)

d = número de dispersão (adimensional) determinado pela fórmula abaixo

d= (L/B)- 0,261+0,254 x (L/B)+1,014 x (L/B) 2   (fórmula de Yanez)

K20 = Coeficiente de remoção de DBO (dia-1) = 0,132 x LogLs – 0,146

- Temperatura média ambiente..................................................................27° C

- Θ.............(coeficiente de temperatura).......................................................1,05

- Correção de temperatura.......................................................Kt = K20 x Θ(T – 20)

Aplicando-se esta sequência de fórmulas para as duas lagoas facultativas operando em paralelo teremos:

- Área superficial total das lagoas facultativas = 4.075,25 x 2 = 8.150,5 m2 = 0,815 ha

Taxa Ls efetiva resultante.....98 kgDBO/dia = 120,24 KgDBO/ha/dia

0,815 ha

K20 = 0,132 x Log 120,24 – 0,146 = 0,13 dia-1

Kt = K20 x (1,05)27 – 20 = 0,18 dia-1

(L/B) = (77,55 / 52,55) x 2 = 2,95 (uma chicana no sentido longitudinal de cada lagoa)

d=  2,95- 0,261+0,254 x 2,95+(1,014 x 2,952) = 0,317

a=1+4. 0,18. 12,2. 0,317  = 1,95

S = 72,8 .  4.  1,95 . e1/2.0,317(1+1,95)2 . e1,95/2 . 0,317-1-1,95 2  . e-1,95/2.0,317 = 14,6 mg/l

A eficiência das lagoas facultativas na remoção de carga orgânica será portanto de

η = 72,8 – 14,6 = 80,0 %

72,8

### Lagoas de Maturação

As lagoas de maturação (também conhecidas como Lagoas de Polimento) tem a função de promover uma remoção adicional da carga orgânica remanescente e também propiciar uma redução significativa na concentração de organismos patogênicos.

Para seu dimensionamento, serão seguidas as seguintes premissas de projeto:

- Duas lagoas dispostas em série

- Baixa profundidade (aconselhável entre 0,80 e 1,50 m)

- Fluxo tubular

- Tempos de residência mínimo da ordem de 3 dias em cada lagoa

- Procurando manter o máximo possível um fluxo tubular nestas lagoas recorreu-se em ambas lagoas, ao uso de uma chicana de concreto disposta no sentido longitudinal.

#### Lagoa de Maturação n° 1

- Volume útil requerido...................1.346 m3 x 3 dias........................4.038 m3

- Comprimento na linha da crista........................................................86,60 m

- Largura na linha da crista.................................................................44,10 m

- Profundidade útil................................................................................1,20 m

- Borda livre............................................................................................0,50 m

- Comprimento na linha d´água............................................................85,10 m

- Largura na linha d´água......................................................................42,60 m

- Comprimento no fundo.......................................................................81,50 m

- Largura no fundo da lagoa....................................................................39,0 m

- Altura total............................................................................................1,70 m

- Inclinação dos taludes...........................................................................1 : 1,5

- Área da lagoa na linha d’água......................A1............................3.625,26 m2

- Área do fundo da lagoa................................A2..............................3.178,5 m2

- Volume efetivo da lagoa = V =h. A1+A2+ A1 .A23 =  4.079,3 m3

- Tempo de residência hidráulica efetivo.....................................3,03 dias

#### Lagoa de Maturação n° 2

- Volume útil requerido...............1.346 m3 x 3 dias....................4.0382 m3

- Comprimento na linha da crista...................................................86,60 m

- Largura na linha da crista............................................................44,10 m

- Profundidade útil...........................................................................1,20 m

- Borda livre.....................................................................................0,50 m

- Comprimento na linha d´água.....................................................85,10 m

- Largura na linha d´água..............................................................42,60 m

- Comprimento no fundo...............................................................81,50 m

- Largura no fundo da lagoa............................................................39,0 m

- Altura total.....................................................................................1,70 m

- Inclinação dos taludes....................................................................1 : 1,5

- Área da lagoa na linha d’água...............A1...........................3.625,26 m2

- Área do fundo da lagoa........................A2..............................3.178,5 m2

- Volume efetivo da lagoa = V =h. A1+A2+ A1 .A23 =  4.079,3 m3

- Tempo de residência hidráulica efetivo.....................................3,03 dias

Redução de DBO na Lagoa de Maturação nº 2

- Relação L/B = 85,10 / 42,6 = 2,0

-  d=  2,0- 0,261+0,254 x 2,0+(1,014 x 2,02) = 0,46

-  a=1+4. 0,089. 3,02. 0,46 = 1,22

- S = 11,4 .  4.  1,22 . e1/2.  0,46(1+1,22)2 . e1,22/2.  0,46-1-1,22 2  . e-1,22/2.0,46 = 8,90 mg/l

Assim sendo, a eficiência global do processo de tratamento na remoção de cargas orgânica será calculada conforme abaixo:

η = 182,0 – 8,90 = 95,1 %

182,0

Decaimento Bacteriano nas Lagoas de Maturação

Para o cálculo da redução na contagem de coliformes na passagem do efluente através das lagoas de maturação, será empregada uma sequência de fórmulas semelhante à que foi utilizada no cálculo de decaimento de carga orgânica, admitindo-se um modelo de fluxo disperso:

N=No . 4 . a .e1/2d (1+a)2 .  ea/2d-1-a2  .e-a/2d

a=1+4.kb.TDH.d

Kb = coeficiente de decaimento bacteriano = 0,5 dia-1 (valor adotado)

onde:

N = contagem de coliformes na saída da lagoa = (NMP/100 ml)

N0 = contagem de coliformes na entrada da lagoa = 1,0 x 107 NMP/100 ml

t = tempo de residência (dias)

Decaimento Bacteriano na Lagoa de Maturação nº 1

- Relação L/B = 85,1 / 42,6 = 2,0

-  d=  2,0- 0,261+0,254 x 2,0+(1,014 x 2,02) = 0,46

-  a=1+4. 0,5. 3,03. 0,46 = 1,95

- N = (1,0 x 107) .  4.  1,95 . e1/2.0,46(1+1,95)2 . e1,95/2 . 0,46-1-1,95 2  . e-1,95/2.0,46 = 3,25 x 106 mg/l

Decaimento Bacteriano na Lagoa de Maturação nº 2

-  d=  2,0- 0,261+0,254 x 2,0+(1,014 x 2,02) = 0,46

-  a=1+4. 0,5. 3,03. 0,46 = 1,95

- N = (3,2 x 106) .  4.  1,95 . e1/2.  0,46(1+1,95)2 . e1,95/2 . 0,46-1-1,95 2  . e-1,95/2.0,46 = 1,0 x 106 mg/l

Eficiência do decaimento bacteriano η = (1,0 x 107) – (1,0 x 106)  = 90%

1,0 x 107

- Relação L/B = 85,10 / 42,6 = 2,0

-  d=  2,0- 0,261+0,254 x 2,0+(1,014 x 2,02) = 0,46

-  a=1+4. 0,089. 3,03. 0,46 = 1,22

- S = 14,6 .  4.  1,22 . e1/2.0,46(1+1,22)2 . e1,22/2 . 0,46-1-1,22 2  . e-1,22/2.0,46 = 11,4 mg/l

## Emissário Final

O Emissário final inicia seu caminhamento a partir da calha Parshall da saída da ETE seguindo até o Rio Paramirim.

### Parâmetros de Dimensionamento

O emissário tem as seguintes características:

- Extensão: 							423,75 m;

- Material: 							PVC/DEFºFº;

- Diâmetro: 							200 mm;

- Vazão:							25,21 L/s.

Os cálculos estão demonstrados nas planilhas do ANEXO I.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAHIA. Governo do Estado da Bahia. Superintendência de Recursos HÍdricos – SRH (Comp.). PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS: PERH – BA. Salvador: Consórcio Magna, 2003.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA n. 357 de 17 de março de 2005. Disponível em: <www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf> Acesso em: 09/02/2018.

CBHSF - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Disponível em: <http://cbhsaofrancisco.org.br>. Acesso em: 12 de dezembro de 2017.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE Cidades – Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 28 de dezembro de 2017.

PGRS - Ecos - Projeto e Assessoria Socioambiental LTDA. Primeira Versão Do Plano De Gerenciamento Integrado De Resíduos Sólidos De Paramirim - BA. Paramirim. 2014. 159 p.

Prefeitura Municipal de Paramirim – O Município – Disponível em: <http://www.paramirim.ba.gov.br>. Acesso em: 28 de dezembro de 2017.

VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgoto. V.1. Coleção princípios do tratamento biológico de águas residuárias. 3.ed. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 452p, 2005

VON SPERLING, M. Estudos E Modelagem Da Qualidade Da Água Dos Rios / Marcos Von Sperling. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 588p. v.7, 2007.

# ANEXOS

- Planilha de cálculo das redes

- Relatórios das amostragens de água de 2013

– Escritura da área da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE

– Mapa da Região de Planejamento e Gestão das Águas XX Rios Paramirim e Santo Onofre

- Bacia de Contribuição para o Ponto de Lançamento de Esgoto Tratado

ESG009-2-RPR-V02-AV-01

- Planta Geral do Projeto Original do Sistema de Esgotamento Sanitário – 2008

ESG009-1-RPR-HID-AVI-01

– Planta Atualizada do Município

ESG009-2-RPR-HID-AVII-01

– Planta para determinação das áreas de ocupação e de expansão.

ESG009-2-RPR-HID-AVIII-01

Trutiya, M. e Sobrinho, P.A., 1999. Coleta e Transporte de Esgoto Sanitário.