NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2017
Respondendo à consulta formulada referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 10/2017, que tem por objeto fornecimento de material para reestruturação hídrica do Perímetro Irrigado de Ceraíma, município de Guanambi - Bahia, no âmbito da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF no estado da Bahia.
QUESTIONAMENTO 01:

Prezados Senhores,  bom dia ,
Solicitamos os seguintes esclarecimentos para os itens abaixo:

GRUPO 01 -
· itens 4 a 6 =  informar vedação das Válvulas .
 padrão dos flanges seria DIN-PN10 - correto
 haste fixa ou ascendente.
 informar o dimensional do face x face   das Válvulas
· itens 7 a 8 =  informar  material de vedação das Válvulas
 para os diâmetros 400,600 e 700 mm , o acionamento tem que ser por Redutor e 
volante , para alivio do torque na abertura e fechamento da Valvula, confirmar.
as extremidades deverão ser  flangeadas  , ou podem ser tipo WAFFER(entre flanges ).
· item 14  = informar pressão de entrada .
 informar pressão de saída
vazão máxima
vazão mínima
extremidades :- flangeadas ou com rosca
· item 22 =  informar material do corpo da Valvula :- bronze ou PVC
boia de bronze , ou PVC
extremidades com rosca bsp , ou npt.
· item 24 = informar maiores dados operacionais do Medidor de vazão.
diâmetro
vazão máxima
vazão mínima
 pressão máxima
pressão  mínima
Sem mais, aguardamos seu breve retorno. 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Hudson Caldeira de Faria responde:
Grupo 01 - Itens 4, 5 e 6:

vedação: cunha emborrachada;

flanges: DIN PN10, NBR 7675
haste: FIXA
dimensional (mm):

DN 50mm: 150+-2
DN 100mm: 190 +-2
DN 150mm: 210 +-2
 

· Itens 7 a  8
-  informar  material de vedação das Válvulas: BUNA-N, EPDM, NEOPRENE

- para os diâmetros 400,600 e 700 mm , o acionamento tem que ser por Redutor e volante , para alivio do torque na abertura e fechamento da Valvula, confirmar. OK
- as extremidades deverão ser  flangeadas  , ou podem ser tipo WAFFER(entre flanges): FLANGEADAS, NORMA NBR 7675
· Item 14  = informar pressão de entrada: 35,0 a 10,0m .
informar pressão de saída: 5,0m
vazão máxima: 20,0 m3/h
vazão mínima: 16,0 m3/h
extremidades :- flangeadas ou com rosca: Rosca
· Item 22 =  informar material do corpo da Válvula:- bronze ou PVC: AÇO INOX
boia de bronze , ou PVC: POLIPROPILENO
extremidades com rosca bsp , ou npt.: BSP
· item 24 = informar maiores dados operacionais do Medidor de vazão.
diâmetro: MEDIDOR ELETROMAGNETICO DE INSERÇÃO, A SER INSTALADO EM LINHA DN 900MM
vazão máxima: 700,0 L/S
vazão mínima: 100,0 L/S
pressão máxima: 45,0M
pressão  mínima: 10,0M
Atenciosamente,
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59523.000080/2017-01.

RICARDO PEREIRA DE LIMA
Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SL
