	[image: image1.emf]Ministério do Desenvolvimento Regional  

	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Secretaria Regional de Licitações – 2ª/SL 



NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
Respondendo à consulta formulada referente ao edital de P5 nº 05/2020, que tem por objeto o Fornecimento de tubos de PVC de água para aplicação em Sistemas de Abastecimento de água e Sistemas de Irrigação, visando atender às necessidades de diversos municípios, na área de abrangência da 2ª superintendência regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.

QUESTIONAMENTO 01:

Prezados (as) Senhores (as),

 

Unocann Tubos e Conexões Ltda, Indústria fabricante de TUBOS e Conexões em PVC, inscrita no CNPJ sob nº 86.632.239/0001-08 solicita aos senhores analisar a descrição do produto abaixo na Planilha Orçamentária, e proceder as correções conforme segue:

 

GRUPO 3 -  ITEM 7 – Consta a seguinte descrição de produto:   Tubo PVC PBA, Classe 12, JEI, DN 32mm, Rede água (NBR 5648)
GRUPO 7 -  ITEM 11 – Consta a seguinte descrição de produto:   Tubo PVC PBA, Classe 12, JEI, DN 32mm, Rede água (NBR 5648)

 

Informamos que na NBR 5648 o produto acima é classe 15 (750KPA -7,50kgf/cm²) ; JUNTA SOLDÁVEL (JS) e diametro DN 32 DE 40mm.

 

 

Aguardamos retorno dos senhores,

 

Atenciosamente,

 

Jaqueline


UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LTDA. 

Telefone: (31) 3503-5600
www.unocann.com.br
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

UNOCAM TUBOS E CONEXÕES LTDA

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento enviado no dia 20/07/2020 via email, às 12:03h e em cumprimento ao item 5 e em especial ao subitem 5.1.1. do Edital nº 05/2020 que estabelece o prazo de 02 (dois) dias úteis para as respostas aos Pedidos de Esclarecimento, o empregado RENATO DO ROSÁRIO BITTENCOURT LOPES responde o seguinte:

A norma indicada está errada, pois o produto pretendido é Classe 12, o qual está contemplado na NBR 5647.

Inclusive, o documento Especificações Técnicas trás a seguinte descrição: 

“Tubos PVC PBA, Classe 12, JEI - DN 100 mm, 75 mm e 50 mm:
Os tubos PVC serão utilizados na condução e distribuição de sistemas de água e adutoras, enterrados ou não, sob pressão de serviço à 20ºC e 0,60MPA. 
Fabricados com ponta e bolsa para junta elástica através de anel de vedação alojado em sulco apropriado na bolsa e de forma deslizante.
Contendo as seguintes características:
· Atender às normas ABNT NBR 5647-4/2018;
· Ser fabricado em PVC rígido;
· Unidade de barra com 6m de comprimento na cor marrom;

· Junta Elástica Integrada (JEI) – anel não removível manualmente;

· Diâmetros Nominais DN 100mm, 75mm, 50mm e 32mm, conforme indicado  em Planilha Orçamentária (Anexo II);

· Diâmetros Externos (DE) 110mm, 85mm,60mm – respectivamente;

· Espessura das paredes (e) especificado 5,0mm/ 3,90mm / 2,70mm – respectivamente;

· Peso aproximado por barra de 6m 15,10kg / 9,0kg / 4,450kg – respectivamente;

· Extensão da Bolsa (L) 78mm / 75mm / 64mm – respectivamente;

· Classe de Rigidez de 25.200 Pa (Classe 12)”.

Além disso, as três empresas que forneceram cotação para os itens em referência indicaram em suas propostas a NBR 5647.

Diante do exposto, solicitamos alteração da norma indicada de NRB 5648 para NBR 5647.

Bom Jesus da Lapa – BA, 22/07/2020.
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000197/2020-11.
JOÃO CARLOS DE SOUZA MACHADO
Chefe Substituto da Secretaria Regional de Licitações 
CODEVASF – 2ª SR
Decisão nº 173/2013.
[image: image2.png]CODEVASFIB



_1655712788.bin

