ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO II)

### 1. OBJETIVO

Transmitir as informações técnicas necessárias para a contratação de empresa para execução de serviços objetivando a Modernização do Sistema de Partida e Proteção dos Motores das Estações de Bombeamento do Perímetro de Irrigação Estreito, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional, CODEVASF, no Estado da Bahia.

### 2. CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO PRESSURIZADAS (EP’s)

Os serviços serão realizados em 04 (quatro) estações de bombeamentos do Perímetro de Irrigação Estreito que apresentam as seguintes características:

| ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO | QUANTIDADE DE MOTORES | POTÊNCIA (CV) MOTOR |
| --- | --- | --- |
| Estreito I | 3 | 3 x 175 |
| Estreito II | 3 | 3 x 175 |
| Estreito III.1 | 3 | 3 x 125 |
| Estreito III.2 | 3 | 3 x 125 |

DADOS DE PLACA DOS MOTORES

### O sistema atual de partida dos motores acima é por partida compensadora. A Modernização do Sistema de Partida e Proteção dos Motores das Estações de Bombeamento do Perímetro Estreito visa mudar o atualmente sistema de partida para partida suave com softstarter e inversor de frequência. Cada estação conterá um inversor de frequência em um dos motores e os demais motores serão acionados, cada um, por soft starter. Também será instalado em cada estação de bombeamento um CLP (controlador Lógico Programável) para atuar no acionamento e parada dos conjuntos motor-bomba em horários pré-estabelecidos, ou seja, desligar no horário de ponta do sistema elétrico e ligar ou desligar os conjuntos moto-bomba em função da demanda de água requerida nas áreas irrigadas, tendo como base a variação de pressão e vazão na adutora.

DADOS ELÉTRICOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO ESTREITO I

DADOS ELÉTRICOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO ESTREITO II

DADOS ELÉTRICOS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO ESTREITO III.1/.2

Estreito III.01

Estreito III.02

### 3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

- Os serviços aqui especificados envolvem:

- 3.1 DO FORNECIMENTO

- A contratada deverá fornecer os materiais abaixo conforme especificação:

- 3.1.1 Disjuntores secundários:

- Os disjuntores secundários a serem fornecidos deverão atende as seguintes especificações:

- Disjuntores trifásicos termomagnéticos, tensão operação 380 Vca para proteção do acionamento de partida dos motores (softstarter e inversor de freqüência).

3.1.2 Soft starter:

De um modo geral cada soft starter deve incorporar no mínimo as seguintes funções:

- Controle de variação de tensão sobre a carga;

- Saídas - 02 relés, contato NA 250V/1A, proteção, Sub/Sobrecorrente na saída da Soft-Starter, Falta de fase na alimentação, Falta de fase no motor (motor não conectado), Frequência da rede com variação > ±10%, Falha no Tiristor, Sequência de fase invertida (programável), Sobretemperatura na potência, Sobrecarga na saída (I2t), Defeito externo, Erro na CPU, Erro de programação, Erro da interface serial;

- Comunicação RS 23;

- Contendo IHM com 05 teclas: liga, desliga incremento parâmetro/conteúdo, decremento parâmetro/conteúdo, parâmetro/conteúdo;

- 04 display´s de LED´s 7 segmentos, Permite acesso/alteração de todos os parâmetros, Precisão das indicações, - Corrente - ±10% do fundo da escala - Fator de potência - ±5%;

- Atender as normas UL 508, EN60947-4-2;

- Tempo de rampa e partida e parada;

- Ajuste de partida, etc.

3.1.3 Seccionadora:

- Versão tripolar termomagnético, com corrente nominal de 630 A para a Estação Estreito I e 1000 A para as Estações Estreito II e III.1/.2;

- Tensão nominal de operação 380 V;

A seccionadora deverá conter os acessórios:

- Acionamento rotativo para montagem em portas de painel;

- Terminais de conexão para cabos e barras;

- Cobertura de terminais;

- Moldura de vedação;

OBS: os disjuntores deverão ser acionados externamente por acionamento mecânico paralelo e intertravamento para bloqueio da porta com o disjuntor ligado.

3.1.4 Inversores:

De um modo geral cada inversor deve incorporar no mínimo as seguintes funções:

- Tensão trifásica 380V CA, 50/60 HZ +-2%, Cos ф maior que 0,98;

- Entradas analógicas: 2;

- Entradas diferenciais programáveis (10 bits): (0a 10 V), (0a 20 mA) ou (4a 20 mA);

- 01 Entrada programável bipolar (14 bits): -10V a +10 V, (0 a 20 mA) ou (4 a 20 mA);

- 01 Entrada programável isolada (10 bits): 0 a 10 V, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA;

- Entradas digitais: 06;

- Entradas programáveis isoladas: 24 Vcc;

- 01 Entrada programável isolada:  24 Vcc;

- Saídas: 02 saídas programáveis, contatos NA/NF ( NO/NC ) :  240 Vca,  1 A;

- 01 Saída programável com  contato NA (NO): 240 Vca,  1 A;

- Proteções: sobretensão no circuito intermediário, curto-circuito na saída,    subtensão no circuito intermediário, curto-circuito fase-terra na saída   sobretemperaturas  no  inversor e no motor,  erro externo,  sobrecorrente na saída, erro  de  autodiagnose e de programação,   sobrecarga no motor ( i x t ), erro de comunicação serial, sobrecarga no resistor de frenagem Ligação Invertida, Motor/Encoder,  erro  na CPU / EPROM, falta de fase na alimentação (modelos > mecânica 3),  falha de conexão da interface HMI;

- Condições ambiente: Temperatura 0 a 40 °C ( até 55 °C com redução de 2% / °C na corrente de saída ) e Umidade 5 a 90%  sem condensação   Altitude 0 a 1000 m ( até 4000 m com redução de 10% / 1000 m na corrente de saída );

- Grau de proteção: IP 54;

- Métodos de comando: botões liga e desliga, potenciômetro, interface homem-máquina do inversor, entrada analógica (CLP ou SDCD);

- Contendo IHM para utilização remota.

3.1.5 Contactor auxiliar:

- Contactor auxiliar 24 VCC.

    - Armário para CCM com acessórios

Os armários para o CCM devem atender ao seguinte:

- Os painéis deverão ser cinza Ral e atender as normas da NR 10, NBR 8755:55 e NBR IEC 60529:05;

- Deve conter no seu interior os seguintes equipamentos: Softstarter, inversor de freqüência, CLP, disjuntores, bem como os equipamentos de comando e proteção;

- Devera possuir acionamento externo para desligamento de chave geral conforme NR 10;

OBS:

- Deverão ser fornecidos novos bancos de capacitores, de forma que o fator de potência de cada estação deverá estar acima de 0,92 conforme exigência da Procel.

- Devera ser feito avaliação de distorção harmônica e deverá ser instalado filtro. O filtro deverá ser fornecido juntamente com o inversor de frequência;

- O acionamento dos painéis deverá condicionar a partida manual e automática, poderá ser alternada a condição através de chave seletora;

- Deverá conter botões de sinalização indicando a condição dos motores;

- O painel deverá conter além dos comandos dos conjuntos motor bomba descritos, uma partida direta para conjunto motor bomba 2 CV para drenagem da estação, a partida terá como acionamento transmissor de nível, MIT 380 VCA.

3.1.7 IHM (tela de 10 a 14.1”) com cabo de comunicação:

- Devera estar em conformidade com NBR 8755 55, NBR IEC 60529:05;

- Conter tela touch scren, tela colorida, comunicação RS 232 e ethernet, tensão 24 VDC, temperaturas de funcionamento 0 a 55°C;

- Devera indicar falhas com sinais intermitentes.

    - CLP com cartões de entradas e saídas analógicas e digitais (para Controle do inversor de frequencia):

- Controlador lógico programável contendo cartão com 11 entradas digitais / 01 saídas digitais 24 VDC, cartão com 06 entradas analógicas 4 a 20 mA, cartão com 04 saída analógica 0 a 10 V e 4 a 20 mA.

3.1.9 Disjuntor bipolar:

- Disjuntor bipolar 10 A.

3.1.10 Transdutor de pressão:

Cada transdutor de pressão deve apresentar as seguintes características: construção em aço inox, proteção de polaridade e sobre pressão, resposta a cada 500 microssegundos, proteção IP65, temperatura de operação de 0º a 60ºC, escala de medição de 0 a 10 kgf/cm² e saída de 4-20 mA.

3.1.11 Fonte:

- Fonte 380 Va para 24 Vcc 10 A;

3.1.12 Medidor de vazão:

Na adutora de cada estação de bombeamento deverá ser instalado um medidor de vazão, tipo inserção, ultrassônico. Abaixo segue o diâmetro onde deverão ser instalados os medidores de vazão:

- Diâmetro da adutora da Estação Estreito I :500 mm;

- Diâmetro da adutora da Estação Estreito II: 700 mm;

- Diâmetro da adutora da Estação Estreito III.1/.2: 450 mm e 500 mm

Os medidores deverão apresentar no mínimo as seguintes especificações técnicas:

Indicador: Micro processado

Invólucro da caixa: Caixa de Makrolon

Conexões a caixa: 4 furos DN 1/2'' - Via Prensa Cabo

Material do Prensa cabo: Poliamida

Proteção: IP65 / NEMA 4

Montagem: Em Superfície, Parede

Alimentação: 85 - 264 Vca

Sinal de Saída: 4 - 20mA - Ajustável e Pulso + RS 232

Sinal de saída: Coletor Aberto – Alarme vazão alta/baixa

Precisão Loop: 0,5Hz

Indicação: Tipo Cristal Líquido (LCD)

Duas linhas alfanuméricas de 16 dígitos

Totalização: 2 funções de totalização - Resetável e Acumulativa

Calibração/Ajuste: Frontal via Teclado

Sensor Eletromagnético: Inserção

Material corpo/Sensor: AISI-316L

Grau de proteção: IP67 NEMA 6 (Instalação ao tempo).

Alimentação: 24 VDC – 2 fios

Sinal de saída: frequência e digital (S3L)

Conexão Elétrica: prensa cabo

Conexão ao Processo: 1.1/2"NPT(F) em aço inox, montagem em adaptador

Instalação em Carga: TAP especial 1”

Função Indicação local Led´s: Auto-diagnostico; Tubo Vazio; sinalização

Ausência/presença de vazão.

Função: bi-direcional

Repetibilidade: 0,5% da leitura

Linearidade: 1,0% da leitura

Coeficiente Temp.: 0,015% por °C.

Velocidade Fluido (abaixo de 48’’): 0,05 à 10,0 m/s.

Velocidade Fluido (Acima de 48’’): 0,05 à 3,0 m/s.

Aplicação: Tubulação 2” até 102” (50 à 2550mm)

Temp. operação: -40 a 85 °C

Pressão max.: 20 Bar @ 25 °C

Condut.Min fluido: 20 micro siemens/cm

Distancia máx.: 300 m

Acessórios de instalação incluso

Cada conjunto deverá ser composto de:

- 01 Pç Indicador/Totalizador

- 01 Pç Sensor Tipo Eletromagnético

- 01 Pç Cabo 140 METROS

- 01 Pç Caixa de Makrolon

- 01 Kit Fixação p/ Caixa Makrolon + Fonte alimentação 110/220V

- 01 Pç Tap 1” Especial

- 01 Pç Luva Aço Inox.

3.1.13 – Transmissor de nível ultrassônico

Os transmissores de nível ultrassônico deve atender no mínimo as seguintes especificações:

3.1.14 Chave de nível, tipo condutiva

As chaves de níveis a serem fornecidas devem atender no mínimo as seguintes especificações:

3.2 DOS SERVIÇOS

3.2.1 Elaboração de "As Built" dos serviços realizados:

A contratada deverá apresentar um “As Built” de toda a modernização do sistema de partida dos motores.

3.2.2 Elaboração de documentação técnica das instalações:

A contratada deverá apresentar documentação técnica dos serviços executados (na forma impressa e digital) contendo no mínimo as seguintes informações:

- Diagramas unifilares, características dos equipamentos e materiais;

- Manual de Operação e Manutenção;

- Software de programação dos soft starters, inversores e IHM.

3.2.3 Programação da softstarter/inversor e CLP's

A contratada deverá programar os soft starter e CLP’s. Os critérios de programação deverão ser discutidos com o pessoal da CODEVASF e com o Distrito de Irrigação do Projeto Estreito (DIPE). A CODEVASF e o DIPE designarão técnicos (cerca de três funcionários) que irão acompanhará toda programação. Os custos correrão por contada da contratada e deverão está inclusos na proposta financeira.

3.2.4 Treinamento da equipe de operação e manutenção

A contratada deverá realizar um treinamento para a equipe de operação e manutenção do Distrito de Irrigação do Projeto Estreito – DIPE e da CODEVASF quanto à operação dos sistemas instalados, bloqueios elétricos, comando de partida e parada dos motores. A CODEVASF definirá local e data para a realização do treinamento.

3.2.5 Montagem e teste em campo de todo o fornecimento

A contratada deverá realizar toda a montagem dos equipamentos necessários para a Modernização do Sistema de Partida e Proteção dos Motores das Estações de Bombeamento do Perímetro de Irrigação Estreito, bem como desmontar as instalações existentes, para implantar o novo sistema de partida, conforme NR 10. Todo material necessário para a execução dos serviços de montagem e desmontagem deverão está inclusos na proposta da licitante. A contratada deverá revisar todo o sistema de aterramento da estação, e se for necessário, deverá realizar as intervenções necessárias.

### 3. LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

- A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotação, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

- Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

### 4. NORMA TÉCNICAS

- Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer às especificações técnicas; às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, na falta destas, às normas internacionais; às disposições legais da União e do Governo Federal, aos regulamentos das concessionárias, à Instrução Normativa nº 01 de 09/01/2010 (que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade) e às prescrições e recomendações dos fabricantes.

### 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Visitar o local onde serão executados os serviços.

- A CONTRATADA deverá manter no local dos serviços toda a estrutura necessária à execução dos serviços com dimensionamento suficiente a preservar a qualidade de execução e agilidade dos trabalhos. Portanto o fornecimento de máquinas, equipamentos, dispositivos e ferramentas necessárias para execução dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA e deverão estar previstos nas propostas apresentadas pelas LICITANTES.

- Fornecimento de transportes e refeições ao pessoal alocado aos serviços.

- Fornecimento de materiais de consumo necessários à execução dos serviços.

- Responsabilizar-se pelos encargos ou ônus decorrentes da relação contratual relativa à mão-de-obra a ser empregada para execução dos serviços, sejam esses encargos ou ônus de natureza previdenciária ou trabalhista, tais como: adicional de horas extras, adicional de periculosidade, adicional noturno, etc., bem como as referentes às outras verbas ditadas pela Legislação Civil ou Consolidadas, ficando a CONTRATANTE, excluída de toda e qualquer responsabilidade relacionada ao vínculo empregatício.

- Respeitar e fazer com que os seus empregados respeitem as Normas de Segurança de Trabalho, disciplina e demais Regulamentos em vigor nas instalações da CONTRATANTE.

Só serão aceitos materiais fornecidos pela contratada que possuírem equipe credenciada no Brasil para prestar assistência técnica especializada durante o período de garantia e de vida útil dos equipamentos.

- A contratada deverá, quando solicitado pelo cliente, prestar assistência técnica no campo, durante o período de garantia. O prazo máximo para atendimento será de 10 dias e os custos correrão por conta do fornecedor.

- 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Acompanhar, fiscalizar e aprovar os serviços e relatórios da CONTRATADA. Colaborar quando solicitada no estudo e interpretação das especificações dos serviços em execução.