ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 1. OBJETO

Recuperação de bombas modelos 6 DBE 195 “A”/“B” e 6 DBE 155, Worthington, das estações de bombeamento do Perímetro Estreito, sob a gestão da CODEVASF, no Estado da Bahia.

# 2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de recuperação das bombas serão realizados nas bombas que apresentam as seguintes especificações: Bomba WORTHINGTON, eixo axial, modelos 6 DBE 195 “A”/ “B” e 6 DBE 155, potência dos motores 125 a 200 CV, tensão de 380 Volts, fabricante TOSHIBA e WEG.

A licitante deverá fornecer sem ônus à CODEVASF, quaisquer itens intrínsecos à execução dos serviços, ainda que não constantes desta especificação técnica ou da sua proposta, cuja necessidade venha a se tornar evidente para garantir o bom funcionamento dos conjuntos motor-bomba e/ou atender as boas práticas de engenharia, de operação e de segurança. O escopo dos serviços deverá incluir, sem, no entanto a eles se limitar, os itens que constam na seguinte tabela:

| ITEM | Descrição dos serviços |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Und | Quantidade |
| 01.01 | Mobilização de pessoal e equipamentos | und | 1 |
| 01.02 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | und | 1 |
| 01.03 | Placa da Obra | m² | 6 |
| 02.00 | FORNECIMENTO DE MATERIAL | Und | Quantidade |
| 02.01 | Peças para bomba modelo 6 DBE 195 | und | 9 |
| 02.02 | Peças para bomba modelo 6 DBE 155 | und | 12 |
| 03.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS | Und | Quantidade |
| 03.01 | * Desmontagem do equipamento em campo; * Jateamento e limpeza geral de todos os componentes; * Analise visual e dimensional dos componentes; * Controle de folgas; * Controle geométrico dos principais componentes; * Emissão de Peritagem Final para aprovação (Com acompanhamento do cliente, se desejado); * Balanceamento Dinâmico dos Rotores; * Balanceamento Dinâmico do Conjunto Girante; * Realização de Teste Hidrostático da Carcaça; * Preparação e emissão de relatório dimensional; * Preparação e Pintura; * Condicionamento e Adequação para transporte rodoviário; * Montagem do equipamento completo em campo (incluindo algumas peças de bombas a serem fornecidas pela CODEVASF para a recuperação das 21 bombas, conforme lista abaixo; * Emitir Relatório Final da Intervenção | und | 21 |
| 03.02 | Montagem e alinhamento de motores de potência de 125 até 175cv | und | 12 |

| PEÇAS A SEREM FORNECIDAS PELA CODEVASF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.00 | PEÇAS DE BOMBA MODELO 6 DBE 195 “A” e “B” | Und | Quantidade |
| 01.01 | SOBREPOSTA | pç. | 9,00 |
| 01.02 | ANEL DESGASTE CARCACA/CAIXA |  | 9,00 |
| 01.03 | ANEL DE SELAGEM |  | 9,00 |
| 01.04 | ANEL VEDADOR TAMPA MC.5 |  | 9,00 |
| 01.05 | ANEL VEDADOR 2.9/16X3/32 |  | 9,00 |
| 01.06 | DEFLETOR DI2.625XDE4.500X.2 |  | 9,00 |
| 01.09 | JUNTA DI19.90XDE20.80X.031 |  | 9,00 |
| 01.10 | JUNTA DO ROTOR |  | 9,00 |
| 01.11 | JUNTA TAMPA MANCAL HQ#5 |  | 9,00 |
| 01.12 | JUNTA BUCHA EIXO MC.5 |  | 9,00 |
| 01.14 | ANEL VEDADOR V669A |  | 9,00 |
| 01.17 | ROTOR FECH. "B" 6-DBE 195 0-FERRO |  | 4,00 |
| 02.00 | PEÇAS PARA BOMBA MODELO 6 DBE 155 | Und | Quantidade |
| 02.01 | ANEL DESGASTE CARCACA/CAIXA | pç. | 12,00 |
| 02.02 | ANEL DE SELAGEM |  | 12,00 |
| 02.03 | ANEL VEDADOR TAMPA MC.5 |  | 12,00 |
| 02.04 | ANEL VEDADOR 2.9/16X3/32 |  | 12,00 |
| 02.05 | DEFLETOR DI2.625XDE4.500X.2 |  | 12,00 |
| 02.08 | JUNTA DI19.90XDE20.80X.031 |  | 12,00 |
| 02.09 | JUNTA DO ROTOR |  | 12,00 |
| 02.10 | JUNTA TAMPA MANCAL HQ#5 |  | 12,00 |
| 02.11 | JUNTA BUCHA EIXO MC.5 |  | 12,00 |
| 02.16 | ROTOR FECH. "B" 6-DBE 155 -FERRO |  | 4,00 |

Todos os componentes do fornecimento objeto destas especificações deverão ser fornecidos de modo a assegurar a conformidade dimensional prevista nas prescrições do projeto de fabricação das bombas WORTHINGTON, modelos 6 DBE 195 “A”/“B” e  6 DBE 155, portanto, devem estar em conformidade com as memórias de cálculo de dimensionamento e desenhos de fabricação.

Do mesmo modo, os componentes a serem fornecidos deverão assegurar a operação da referida bomba em conformidade com os níveis de ruídos, vibrações, temperaturas e expectativa de vida útil preconizados na documentação técnica pertinente, a saber, manuais de instalação, montagem, operação e manutenção elaborados pelo fabricante.

Durante os serviços de reabilitação das bombas deverão ser efetuadas todas as verificações pertinentes ao manual de instalação e montagem/desmontagem do fabricante, assim como outras que venham a ser solicitadas pela fiscalização.

3. Testes

a) Condições gerais

O conjunto de testes corresponde a todas as verificações de controle de qualidade de todas as etapas integrantes do projeto de fabricação da bomba WORTHINGTON, assim como ao conjunto de testes que permitam aferir as características nominais de performance, de segurança e de vida útil da referida bomba, não cabendo à CODEVASF realizar nenhum pagamento adicional para esta finalidade.

Todos os testes deverão ser executados no próprio local de execução dos serviços de reabilitação da bomba ou em laboratório externo de idoneidade reconhecida, desde que previamente submetido à aprovação pela fiscalização da CODEVASF.

Todos os ensaios deverão ser conduzidos por pessoal especializado e deverão ser utilizados equipamentos e instrumentos em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

Os testes serão testemunhados pela equipe de fiscalização da CODEVASF e aqueles que não resultarem em aprovação serão repetidos, sendo que os custos correrão às expensas da contratada.

b) Programa de testes

Até 10 (dez) dias da data da assinatura do contrato, a contratada deverá encaminhar à CODEVASF um “programa de testes de fábrica”, contendo no mínimo o seguinte:

-	Lista de testes;

-	Programação, dia a dia, dos testes a realizar;

-	Lista dos instrumentos disponíveis para os ensaios, com a identificação de cada instrumento e a data de sua última aferição;

-	Modelos das planilhas que serão utilizadas para registro dos resultados.

Caberá à equipe de fiscalização da CODEVASF decidir quais testes testemunhar, sejam os do controle de qualidade de fabricação ou os aferição da performance da bomba ou ambos.

c) Testes no local de execução dos serviços de reabilitação

c1) Teste hidrostático

As carcaças das bombas deverão ser submetidas a testes hidrostáticos aplicando-se o valor mais elevado entre:

-	125% da pressão de vazão nula (“shut-off”)

-	150% da pressão nominal de operação

c2) Testes de desempenho

Os testes de desempenho das bombas reabilitadas serão efetuados na rotação nominal e segundo as prescrições das normas DIN 1944 Classe II, ISO 9906 nível 2 e ISO 10816-3 grupo 1.

Serão levantados, pelo menos 6 (seis) pontos de operação, a partir dos quais serão traçadas as curvas de desempenho até 120% (cento e vinte por cento) da vazão do ponto nominal.

Para o ponto de serviço das bombas reabilitadas, deverão ser medidos, e garantidos dentro das tolerâncias de norma, a vazão, a altura manométrica total e a potência no eixo da bomba, sendo que para os demais pontos serão exigidos apenas a medição dos mesmos parâmetros.

Os testes deverão incluir determinação de:

-	Vazão (Q);

-	Altura manométrica (AMT);

-	Potência consumida pela bomba (BHP);

-	Potência hidráulica (WHP);

- Potência elétrica consumida pelo motor;

- Rendimento;

- Rotação.

c3) Curvas de desempenho e características

Deverão ser apresentadas e entregues à equipe de fiscalização três cópias certificadas das curvas de desempenho das bombas reabilitadas, contendo no mínimo:

-	Velocidades de rotação (RPM), máxima e mínima;

-	Vazão x altura manométrica para cada rotação;

-	Diâmetro do rotor;

-	Rendimento;

-	BHP.

Deverão constar os limites de operação máximos e mínimos e os pontos mais relevantes tais como o ponto de melhor rendimento e o ponto de vazão nula (“shut-off”).

# 4. NORMAS

Deverão ser adotadas como prescrições para a execução dos serviços objeto destas especificações, a Instrução Normativa nº 01 de 09/01/2010 (que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade), ao Decreto nº 7.746/2012, as últimas edições das normas e códigos nacionais e internacionais existentes e aplicáveis ao referido escopo, entre os quais se citam os seguintes:

| Normas ABNT |  |
| --- | --- |
| NBR 7878 | Bombas centrífugas horizontais, de entrada axial, pressão nominal 1 MPa - Dimensões, características nominais e identificação |
| NBR 7348 | Padrão de jateamento ao metal branco Grau Sa3. |
| Normas Internacionais |  |
| ISO 9906 | Code for hydraulic performance tests for acceptance - Grades 1 and 2 |
| ISO 10816-3 | Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts -- Part 3 |
| DIN 1944 Classe II. | Acceptance tests on centrifugal pumps |
| ANSI/ASME B73.2M-1991(R1999) | Specification for Vertical In-Line Centrifugal Pumps for Chemical Process |
| ANSI/HI 2.6 (M108) | American National Standard for Vertical Pump Tests Hydraulic Institute |
| ANSI B.49.1 | Shaft Couplings, Integrally Forged Flange Type for Hidroeletric Units |
| ANSI/HI 9.6.2 (M119) | American National Standard for Centrifugal and Vertical Pumps for Allowable Nozzle Loads |

Além das normas específicas acima referidas poderão ser aplicadas as prescrições estabelecidas pelas normas editadas pelas seguintes instituições:

-	ANSI			American National Standards Institute

-	AISI			American Iron and Steel Institute

-	SAE			Society of Automotive Engineers

-	ASME		American Society of Mechanical Engineers

-	API			American Petroleum Institute

-	ASTM		American Society for Testing Materials

-	DIN			Deutsche Industrie Normen

-	HIS			Hydraulic Institute Standards

-	ISO			Internacional Standards Organization

Em casos de conflito entre as especificações do licitante e as normas aqui citadas, este poderá apresentar a alternativa, desde que precedida da aprovação da justificativa técnica apresentada.

# 5. GARANTIAS

As peças de reposição dos serviços objeto destas especificações técnicas deverão ser garantidos contra defeitos oriundos de projeto, fabricação ou materiais diferentes dos especificados por um período mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir da data de aprovação formal dos testes de campo.

A contratada deverá garantir o atendimento, quando solicitada, para assistência técnica de manutenção dos motores, através de pessoal qualificado, num período máximo de 10 (dez) dias.