ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I)

### 1. OBJETIVO

Estas Especificações Técnicas estabelecem os requisitos mínimos a serem atendidos para a apresentação da proposta, assim como para a futura execução do contrato para a fabricação e fornecimento de peças de reposição; serviços de recuperação; pré-montagem, carga, transporte; descarga; serviços de montagem, da partida inicial e dos testes operacionais da bomba BX 46796, Worthington modelo 32 QL 31, da Estação de Bombeamento Principal do Perímetro de Irrigação Formoso A, localizada no Município de Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia.

### 2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

- A licitante deverá fornecer, sem ônus à CODEVASF, quaisquer itens intrínsecos à execução dos fornecimentos e serviços objeto desta especificação, ainda que não constantes desta especificação técnica ou da sua proposta, cuja necessidade venha a se tornar evidente para garantir o bom funcionamento da bomba e/ou atender as boas práticas de engenharia, de operação e de segurança. O escopo dos serviços deverá incluir, sem no entanto a eles se limitar, os itens que constam nas seguintes tabelas:

| Fornecimento de Material | Und | Qtde. |
| --- | --- | --- |
| ANELCAIXA VEDAÇÃO | und | 1,00 |
| BUCHA CX VEDAÇÃO | und | 1,00 |
| BUCHA MANCAIS | und | 3,00 |
| ANEL VEDAÇÃO MANCAL | und | 6,00 |
| ANEL VEDAÇÃO CORPO DESCARGA | und | 1,00 |
| BUCHA CORPO DESCARGA | und | 1,00 |
| ANEL VEDAÇÃO MANCAL | und | 1,00 |
| BUCHA SINO INFERIOR | und | 1,00 |
| ANEL VEDAÇÃO SINO INF | und | 2,00 |
| RETENTOR SINO INFERIOR | und | 2,00 |
| BUCHA SINO SUPERIOR | und | 1,00 |
| ANEL VEDAÇÃO SINO SUPERIOR | und | 2,00 |
| RETENTOR SINO SUPERIOR | und | 1,00 |
| ANEL VEDAÇÃO BUCHA | und | 1,00 |
| EIXO PROPULSOR | und | 1,00 |
| JUNTA CORPO DE DESCARGA | und | 2,00 |
| ANEL VEDAÇÃO COLUNA | und | 5,00 |
| EIXO INTERMEDIÁRIO | und | 2,00 |
| EIXO DA BOMBA | und | 1,00 |
| PRISIONEIROS 1 1/8X4 | und | 92,00 |
| PORCA 1 1/8 | und | 92,00 |
| PARAFUSO 1 1/4’’ X 5 ½’’ | und | 72,00 |
| PORCA 1 1/4’’ | und | 72,00 |
| PRISIONEIROS 5/8 X 2 1/4 | und | 8,00 |
| PARAFUSO 1 ¼ X3 1/2 | und | 24,00 |
| ANEL ELÁSTICO DO FRENO | und | 5,00 |
| JUNTA PLUG SINO INFERIOR | und | 1,00 |
| ANEL ESCORA ROTOR | und | 2,00 |
| PORCA DE AJUSTAGEM | und | 1,00 |
| CHAVETA DO ACOPLAMENTO | und | 1,00 |

Obs.: A CODEVASF fornecerá os seguintes itens: 01 (um) anel de desgaste do sino inferior, 01 (um) anel de desgaste do sino superior, 01 (um) anel de desgaste superior do rotor, 01 (um) anel de desgaste inferior do rotor e 01 (um) rotor. Tal material encontra-se no almoxarife do Distrito de Irrigação Formoso (DIF) e a contratada será responsável pela busca e transporte desse material, inclusive, responsável pela emissão de nota fiscal para transporte.

| Serviços de Recuperação | Und | Qtde. |
| --- | --- | --- |
| Recuperação da caixa de vedação | und | 1,00 |
| Recuperação dos mancais | und | 3,00 |
| Recuperação do corpo Descarga | und | 1,00 |
| Recuperação do sino inferior | und | 1,00 |
| Recuperação do sino superior | und | 1,00 |
| Recuperação das Colunas | und | 3,00 |
| Mão de obra mecânica para: * Recepção, desmontagem e limpeza; * Jateamento e limpeza geral de todos os componentes; * Analise visual e dimensional dos componentes; * Controle de folgas; * Controle geométrico dos principais componentes; * Balanceamento Dinâmico dos Rotores; * Balanceamento Dinâmico do Conjunto Girante; * Realização de Teste Hidrostático da Carcaça; * Preparação e emissão de relatório dimensional; * Preparação e Pintura; * Condicionamento e Adequação para transporte rodoviário; * Emitir Relatório Final da Intervenção. | und | 1,00 |
| Técnico na CODEVASF durante 10 dias, mobilização, desmobilização, Hospedagem, translado e alimentação, para a montagem do equipamento completo em campo. | und | 1,00 |

- OBS.: A bomba a ser recuperação em questão encontra-se desmontada na oficina da empresa Tecnobombas na cidade de Lauro de Freitas-BA. A contratada será responsável pela busca e transporte de tal bomba para o local onde será realizada a recuperação da bomba.

- 3. EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

- 3.1 GERAL

- Os trabalhos referidos a esta especificação compreendem os estudos, projetos, preparação de desenhos de fabricação, a fabricação, a execução dos serviços de recuperação de peças, todos os testes na fábrica inerentes ao controle de qualidade, a montagem da bomba no local de execução dos serviços, o carregamento, o transporte e a descarga na estação de bombeamento principal do Perímetro de Irrigação Formoso A, a partida inicial da bomba, assim como qualquer fornecimento ou atividade requeridos para a consumação dos itens demonstrados nas tabelas do item n.º 2 destas especificações Técnicas.

3.2 EXCLUSÃO

- Não fazem parte dos serviços os seguintes trabalhos e serviços:

- Ligações elétricas externas dos motores;

- Fornecimento de guindaste ou pórtico.

- 4. CONDIÇÕES LOCAIS

A bomba a ser recuperada será instalada ao tempo (em ambiente desabrigado), com as seguintes condições ambientais:

- Temperatura:	máxima 50 ºC, mínima 15 ºC

- Umidade relativa: máxima 80%

- Altitude acima do nível do mar: 430 m

- Ambiente: rural

O líquido a ser bombeado é água doce bruta, proveniente do Rio Corrente, a temperatura ambiente.

- 5. NORMAS TÉCNICAS

Deverão ser adotadas como prescrições para a execução dos serviços objeto destas especificações, a Instrução Normativa nº 01 de 09/01/2010 (que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade), ao Decreto nº 7.746/2012, as últimas edições das normas e códigos nacionais e internacionais existentes e aplicáveis ao referido escopo, entre os quais se citam os seguintes:

| Normas ABNT |  |
| --- | --- |
| NBR 7878 | Bombas centrífugas horizontais, de entrada axial, pressão nominal 1 MPa - Dimensões, características nominais e identificação |
| NBR 7348 | Padrão de jateamento ao metal branco Grau Sa3. |
| Normas Internacionais |  |
| ISO 9906 | Code for hydraulic performance tests for acceptance - Grades 1 and 2 |
| ISO 10816-3 | Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts -- Part 3 |
| DIN 1944 Classe II. | Acceptance tests on centrifugal pumps |
| ANSI/ASME B73.2M-1991(R1999) | Specification for Vertical In-Line Centrifugal Pumps for Chemical Process |
| ANSI/HI 2.6 (M108) | American National Standard for Vertical Pump Tests Hydraulic Institute |
| ANSI B.49.1 | Shaft Couplings, Integrally Forged Flange Type for Hidroeletric Units |
| ANSI/HI 9.6.2 (M119) | American National Standard for Centrifugal and Vertical Pumps for Allowable Nozzle Loads |

Além das normas específicas acima referidas poderão ser aplicadas as prescrições estabelecidas pelas normas editadas pelas seguintes instituições:

-	ANSI			American National Standards Institute

-	AISI			American Iron and Steel Institute

-	SAE			Society of Automotive Engineers

-	ASME		American Society of Mechanical Engineers

-	API			American Petroleum Institute

-	ASTM		American Society for Testing Materials

-	DIN			Deutsche Industrie Normen

-	HIS			Hydraulic Institute Standards

-	ISO			Internacional Standards Organization

Em casos de conflito entre as especificações do licitante e as normas aqui citadas, este poderá apresentar alternativa, desde que precedida da aprovação da justificativa técnica apresentada.

6. CARACTERÍSTICAS DA BOMBA A SER RECUPERADA

6.1 Características Operacionais

A bomba Worthington modelo 32 QL 31 deverá operar, após a execução dos serviços objeto destas especificações técnicas, com as seguintes características operacionais:

*	Altura Manométrica Total Mínima: 26 mca

*	Altura Manométrica Total Máxima: 31,5 mca

*	Altura Manométrica Nominal: 30,5 mca

*	Vazão Nominal: 5.760 m3/h

*	Rotação: 720 rpm

*	Rendimento Mínimo: 80,0 %

*	Rendimento Nominal (flange de descarga): 87,8 %

*	NPSH Disponível: 12 mca

*	NPSH Requerido: 5,3 mca

*	Submergência Mínima: 1970 mm

*	Potência do Acionador: 850 HP

6.2 Características Construtivas

A bomba Worthington modelo 32 QL 31 objeto destas especificações é centrífuga, projetada com voluta e rotor de dupla sucção (único estágio) acoplados a tubos verticais unidos por meio de conexões flangeadas (coluna) e acionadas por eixos verticais.

Os materiais de fabricação dos principais componentes estão indicados na tabela abaixo.

O rotor da bomba (item n° 17 da tabela abaixo) foi fornecido pelo fabricante com diâmetro de 739 mm.

| MATERIAIS DE FABRICAÇÃO DA BOMBA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL DO PERÍMETRO IRRIGADO FORMOSO A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | REF. DES. | DESCRIÇÃO | MATERIAIS |
| 1 | 10 | CHAVETA DO ACOPLAMENTO | AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 276-316 |
| 2 | 10 A | CHAVETA DO ACOPLAMENTO | AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 276-316 |
| 3 | 955 | BUCHA DA CAIXA DE VEDAÇÃO | BRONZE ASTM B584-C938 |
| 4 | 234 C | BUCHA DOS MANCAIS | BRONZE ASTM B584-C938 |
| 5 | 202 | CORPO DE DESCARGA | FERRO FUNDIDO ASTM A 48 CL 35 |
| 6 | 202 A | CARCAÇA DA VOLUTA | FERRO FUNDIDO ASTM A 48 CL 35 |
| 7 | 207 | SINO DE SUCÇÃO INFERIOR | FERRO FUNDIDO ASTM A 48 CL 35 |
| 8 | 207 A | SINO DE SUCÇÃO SUPERIOR | FERRO FUNDIDO ASTM A 48 CL 35 |
| 9 | 234 B | BUCHA DO CORPO DE DESCARGA | BRONZE ASTM B584-C938 |
| 10 | 234 | BUCHA DO SINO | BRONZE ASTM B584-C938 |
| 11 | 238 | LUVA DE ACOPLAMENTO | AÇO CARBONO SAE A576-1030 |
| 12 | 238 A | LUVA DE ACOPLAMENTO | AÇO CARBONO SAE A576-1030 |
| 13 | 223 | ANEL DE DESGASTE DO SINO | BRONZE ASTM B584-C905 |
| 14 | 234 A | BUCHA DO SINO | BRONZE ASTM B584-C938 |
| 15 | 223 | ANEL DE DESGASTE DO SINO INFERIOR | BRONZE ASTM B584-C905 |
| 16 | 223 A | ANEL DE DESGASTE DO SINO SUPERIOR | BRONZE ASTM B584-C905 |
| 17 | 229 | ROTOR | BRONZE ASTM B584-C905 |
| 18 | 231 | EIXO DA BOMBA | AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 276-316 |
| 19 | 956 | EIXO PROPULSOR | AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 276-316 |
| 20 | 931 | EIXO INTERMEDIÁRIO | AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 276-316 |
| 21 | 224 | ANEL DESGASTE ROTOR SUPERIOR | BRONZE ASTM B584-C905 |
| 22 | 224 A | ANEL DESGASTE ROTOR INFERIOR | BRONZE ASTM B584-C905 |
| 23 | 926 | COLUNA | AÇO SAE A106GrB/A285GrC |
| 24 | 926 A | COLUNA | AÇO SAE A106GrB/A285GrC |
| 25 | 930 | LUVA DO TUBO PROTETOR DO EIXO | FERRO FUNDIDO ASTM A 48 CL 35 |
| 26 | 931 | EIXO INTERMEDIÁRIO | AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 276-316 |
| 27 | 951 | CABEÇOTE DE DESCARGA | AÇO SAE 106GrB/285GrC |
| 28 | 953 | CAIXA DE GAXETAS | FERRO FUNDIDO ASTM A 48 CL 35 |
| 29 | 955 | BUCHADE MANCAL | BRONZE ASTM B584-C938 |
| 30 | 956 | EIXO PROPULSOR | AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 276-316 |
| 31 | 958 | LUVA DE ACOPLAMNETO DO EIXO | AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 276-316 |
| 32 | 26 | ANEL DE ENCOSTO METÁLICO | AÇO CARBONO SAE 1045 |
| 33 | 964 | PORCA AJUSTAGEM | AÇO CARBONO SAE A576-1030 |
| 34 | 9A | CHAVETA ACOPLAMENTO | AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 276-316 |

### 7.	REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Fabricação e Fornecimento de Peças de Reposição

Todos os componentes objeto destas especificações, fabricados ou adquiridos devem ser produzidos em conformidade com as prescrições do projeto de fabricação da bomba Worthington, modelo 32 QL 31, portanto, devem estar em conformidade com as memórias de cálculo de dimensionamento, desenhos de fabricação e especificações de processos e materiais de fabricação previstos no mencionado projeto.

Deverão ser adotadas rigorosamente todas as prescrições relativas aos tratamentos térmicos, às tolerâncias e ajustes, ao acabamento superficial e ao controle de qualidade.

Todos os componentes a serem fornecidos deverão assegurar a operação da bomba a ser reparada nas condições de desempenho nominais apresentadas no subitem 6.1 destas especificações.

Do mesmo modo, os componentes a serem fornecidos deverão assegurar a operação da referida bomba em conformidade com os níveis de ruídos, vibrações, temperaturas e expectativa de vida útil preconizados na documentação técnica pertinente, a saber, memórias de cálculo, especificações técnicas e manuais de instalação, montagem, operação e manutenção elaborados pelo fabricante.

Os componentes a serem fabricados ou fornecidos deverão atender ainda às seguintes prescrições:

a) Esforços admissíveis

Deverão ser preservados os fatores de segurança adotados nos cálculo dos diversos componentes da bomba, particularmente para aquelas que sejam submetidas a esforços intermitentes ou cargas de choque.

Para todas as partes girantes, o máximo esforço devido a solicitações extremas não poderá exceder a dois terços (2/3) do limite elástico mínimo do material.

Para todas as partes sujeitas à máxima carga de água incluindo sobre-pressões e condições operacionais máximas, os esforços admissíveis não excederão os valores seguintes:

- Ferro dúctil:	282 kg/cm2 em tração, 704 Kg/cm2 em compressão;

- Ferro fundido cinzento:	141 kg/cm2 em tração, 704 kg/cm2 em compressão;

- Aço cromo ou liga de aço fundido: 704 kg/cm2 em tração e 704 kg/cm2 em compressão;

- Materiais não especificados:	¼ da máxima carga de ruptura.

Para aço estrutural, o esforço admissível não excederá os esforços prescritos pela norma NB 14/86 da ABNT.

b) Fundidos

As partes fundidas devem estar isentas de defeitos prejudiciais ou defeitos aparentes à inspeção visual. As partes das superfícies não usinadas, particularmente aquelas em contato com a água, devem ser lisas e isentas de rebarbas e irregularidade de fundição.

Todos os defeitos devem ser estudados e sua reparação será submetida a aprovação da fiscalização. Tal aprovação só será conferida para defeitos que não afetem a resistência, o uso ou a usinagem da peça.

As peças fundidas serão submetidas a tratamento térmico apropriado para obter as características mecânicas requeridas.

Serão retirados corpos de prova a toda peça igual ou maior de 230 kg para executar os ensaios correspondentes.

As massas fundidas, especialmente nas junções, serão examinadas mediante técnicas ultra-sônicas. Estas partes serão esmerilhadas e acabadas antes da inspeção.

Não será tolerado qualquer reparo após o tratamento térmico final.

c) Forjados

Os materiais para a fabricação das partes forjadas serão fabricados conformidade com a norma ASTM A-688-C1.D (A 235 CI.E).

Os corpos de prova serão fornecidos em conformidade com a norma A-370.

As barras de aço para a fabricação dos eixos da bomba deverá ser totalmente inspecionados mediante teste ultra-sônico.

d) Eixos

Deverão ser fabricados com materiais prescritos no projeto de fabricação ou nestas especificações técnicas. Em caso de conflito de prescrições, prevalecerão as destas especificações.

O deverá ser preservado o dimensionamento do projeto de fabricação de modo a proporcionar a adequada garantia contra distorções e vibrações nas condições críticas de operação.

- A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

- Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

  - Serviços de Recuperação

- Todos os componentes dos serviços de recuperação objeto destas especificações deverão ser executados de modo a assegurar a conformidade dimensional prevista nas prescrições do projeto de fabricação da bomba Worthington, modelo 32 QL 31, portanto, devem estar em conformidade com as memórias de cálculo de dimensionamento e desenhos de fabricação.

- Todos os componentes a serem recuperados deverão assegurar a operação da bomba nas condições de desempenho nominais apresentadas no subitem 6.1 destas especificações.

- Do mesmo modo, os componentes a serem fornecidos deverão assegurar a operação da referida bomba em conformidade com os níveis de ruídos, vibrações, temperaturas e expectativa de vida útil preconizados na documentação técnica pertinente, a saber, manuais de instalação, montagem, operação e manutenção elaborados pelo fabricante.

- Os serviços de recuperação deverão ser realizados de forma a sanar os desvios encontrados conforme indicados no Relatório de Intervenções, que segue em anexo.

### 8. TESTES

- Condições gerais

- O conjunto de testes aqui previstos corresponde a todas as verificações de controle de qualidade de todas as etapas integrantes do projeto de fabricação da bomba Worthington 32 QL 31, assim como ao conjunto de testes que permitam aferir as características nominais de performance, de segurança e de vida útil da referida bomba, não cabendo à CODEVASF realizar nenhum pagamento adicional para esta finalidade.

- Todos os testes deverão ser executados no próprio local de execução dos serviços de recuperação da bomba ou em laboratório externo de idoneidade reconhecida, desde que previamente submetido à aprovação pela fiscalização da CODEVASF.

- Todos os ensaios deverão ser conduzidos por pessoal especializado e deverão  ser utilizados equipamentos e instrumentos em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

- Os testes serão testemunhados pela equipe de fiscalização da CODEVASF, aqueles que não resultarem em aprovação serão repetidos, e seus custos correrão às expensas da contratada.

- Programa de testes

Até 10 (trinta) dias da data da assinatura do contrato, a contratada deverá encaminhar à CODEVASF um “programa de testes de fábrica”, contendo no mínimo o seguinte:

-	Lista de testes;

-	Programação, dia a dia, dos testes a realizar;

-	Lista dos instrumentos disponíveis para os ensaios, com a identificação de cada instrumento e a data de sua última aferição;

-	Modelos das planilhas que serão utilizadas para registro dos resultados.

Caberá à equipe de fiscalização da CODEVASF decidir quais testes testemunhar, sejam os do controle de qualidade de fabricação ou os aferição da performance da bomba ou ambos.

- Testes no local de execução dos serviços de recuperação

c1)	Teste hidrostático

As carcaças da bomba e os tubos da coluna de descarga deverão ser submetidos a testes hidrostáticos aplicando-se o valor mais elevado entre:

-	125% da pressão de vazão nula (“shut-off”)

-	150% da pressão nominal de operação

c2)	Testes de desempenho

Os testes de desempenho da bomba recuperada serão efetuados na rotação nominal e segundo as prescrições das normas DIN 1944 Classe II, ISO 9906 nível 2 e ISO 10816-3 grupo 1.

Serão levantados, pelo menos 6 (seis) pontos de operação, a partir dos quais serão traçadas as curvas de desempenho até 120% (cento e vinte por cento) da vazão do ponto nominal.

Para o ponto de serviço da bomba recuperada, deverão ser medidos, e garantidos dentro das tolerâncias de norma, a vazão, a altura manométrica total e a potência no eixo da bomba, sendo que para os demais pontos serão exigidos apenas a medição dos mesmos parâmetros.

Os testes deverão incluir determinação de:

-	Vazão (Q);

-	Altura manométrica (AMT);

-	Potência consumida pela bomba (BHP);

-	Potência hidráulica (WHP);

- Potência elétrica consumida pelo motor;

- Rendimento;

- rotação.

c3) Curvas de desempenho e características

Deverão ser apresentas e entregues à equipe de fiscalização três cópias certificadas das curvas de desempenho da bomba recuperada, contendo no mínimo:

-	Velocidades de rotação (RPM), máxima e mínima;

-	Vazão x altura manométrica para cada rotação;

-	Diâmetro do rotor;

-	Rendimento;

-	BHP.

Deverão constar os limites de operação máximos e mínimos e os pontos mais relevantes tais como o ponto de melhor rendimento e o ponto de vazão nula (“shut-off”).

### 9. PRÉ-MONTAGEM

- Antes de ser transportada para a estação de bombeamento principal do Perímetro Irrigado Formoso A, a bomba deverá ser totalmente pré-montada de tal modo que possa, além de ser transportada com segurança, ser descarregada no local de instalação para posterior fixação no respectivo alojamento na edificação.

- Durante a montagem no local de execução dos serviços de recuperação deverão ser efetuadas todas as verificações pertinentes ao manual de instalação e montagem do fabricante, assim como outras que venham a ser solicitadas pela fiscalização.

- Caso as condições de segurança demandadas para o transporte não permitam que a bomba seja transportada/montada em sua totalidade, esta deverá ser parcialmente desmontada no local de execução dos serviços de recuperação e as partes a serem unidas na EBP deverão ser marcadas de modo a reproduzir de modo exato a montagem anterior ao transporte.

- 10. EMBALAGEM E TRANSPORTE

- A bomba deverá ser acondicionada de acordo com as melhores práticas estabelecidas. A bomba a ser recuperada encontra-se na fábrica da FLOWSERVE no Rio de Janeiro/RJ. A contratada será responsável pelo transporte da bomba da FLOWSERVE até o local onde serão realizados os serviços. Concluído os serviços de recuperação, a contratada será responsável pelo transporte da bomba até o Perímetro de Irrigação Formoso.

- O meio de transporte e os materiais e procedimentos de embalagem deverão ter padrão de qualidade que assegure a integridade da bomba.

- O transporte do local dos serviços de recuperação até o local da obra deverá ocorrer sob a responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser feito através de firmas transportadoras especialmente contratadas para tal fim.

- A CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o acondicionamento da bomba a serem transportadas em veículo para transporte rodoviário.

- As embalagens deverão ser suficientes para proteger o conteúdo de danos durante o transporte do local de fabricação até depois da chegada ao local de entrega, em condições que envolvam movimentações, transbordo e trânsito por estradas não pavimentadas.

- Todas as partes sujeitas a vibração ou choques durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos à bomba.

- Depois de acondicionada para o embarque a bomba deverá ser marcada com o número do contrato.

- Caso durante o trajeto os invólucros sejam avariados ou cheguem em condições inadequadas, serão embaladas novamente por conta da CONTRATADA, de modo que seu conteúdo seja convenientemente protegido durante o transporte até a EBP do Perímetro Irrigado Formoso A.

- Será de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as exigências das leis brasileiras relativas ao transporte, seguro e marcação das embalagens de embarque.

- 11. SUPERVISÃO DE MONTAGEM, DA PARTIDA INICIAL E DOS TESTES OPERACIONAIS

- A contratada será responsável pela montagem da bomba, pela partida inicial e pela realização dos testes operacionais (alinhamento e análise de vibração). A contratada deverá disponibilizar de toda mão de obra necessária para a realização de tais serviços, incluindo um supervisor de montagem.

- O supervisor deverá elaborar relatório diário de atividades executadas a ser submetido e aprovado formalmente pelo representante da equipe de fiscalização da CODEVASF.

- Todos os testes de campo deverão ser realizados na presença de técnico representante da equipe de fiscalização da CODEVASF.

- 12. GARANTIAS

- As peças de reposição e serviços objeto destas especificações técnicas deverão ser garantidos contra defeitos oriundos de projeto, fabricação ou materiais diferentes dos especificados por um período mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir da data de aprovação formal dos testes de campo.

- A contratada deverá garantir o atendimento, quando solicitada, para assistência técnica de manutenção da bomba, através de pessoal qualificado, num período máximo de 10 (dez) dias. O fornecimento de peças de reposição deve ser garantido por um período de tempo não inferior a 10 (dez) anos.

- A contratada deverá garantir o ponto de serviço nominal da bomba, assim como, o rendimento e a potência efetiva absorvida no eixo da bomba nas rotações nominais.

- O rendimento no ponto de serviço nominal da bomba a ser obtido como resultado de testes descritos no item 8. destas especificações não poderá ser, em nenhum caso, inferior a 87,8 % (oitenta e sete vírgula oito por cento).

- Em caso de não atendimento às garantias, quando constatadas no momento apropriado, a contratada além de multa, deverá, após a rescisão do contrato, efetuar o ressarcimento dos prejuízos de acordo com a legislação vigente.

- 13. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE REFERÊNCIA

- Desenho de Corte N.º EM. 185658

- Desenho de Contorno N.º EM. 028922

- Desenho de Montagem N.º EM. 186 704

- Curvas Características da Bomba Worthington 32 QL 31

- Curva Torque da Bomba Worthington 32 QL 31

- Data Book

- Manual de Operação e Manutenção da Bomba Worthington QL