ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Abril de 2014

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	3

2.0	FORNECIMENTO	3

3.0	DISPOSIÇÕES GERAIS 	3

4.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO 	5

5.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	5

6.0	NORMAS TÉCNICAS	6

7.0	InspeçÃO / TREINAMENTO PESSOAL	7

7.1            Inspeção                                                                                                                                       7

7.2            TREINAMENTO DE PESSOAL                                                                                                     8

8.0	EMBALAGEM E TRANSPORTE	8

9.0	MANUAIS	9

10.0	IDENTIFICAÇÃO	9

11.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	10

11.1	GERAL	10

11.2	TESTES DE CAMPO 	10

11.3	PEÇAS SOBRESALENTES                                                                                                             11

12.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11

13.0	LOCAL E PRAZO DE ENTREGA	12

1.0	OBJETIVO

A presente Especificação Técnica tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento, fabricação, testes, embalagem e transporte de 03(três) bombas centrífugas de eixo horizontal destinadas a reabilitação da Estação de Bombeamento 05 do Perímetro Irrigado de Bebedouro, situado no município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

2.0	FORNECIMENTO

O PROPONENTE deverá apresentar PROPOSTA de fornecimento de equipamento que atenda, dentro das NORMAS aqui indicadas, às funções, características operacionais e construtivas compatíveis com esta ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

3.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação desta Especificação por parte da CONTRATADA não a isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos, adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, conforme NORMAS  mencionadas como padrão para fabricação e testes. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar NORMAS de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos equipamentos deverá especificar os diversos materiais utilizados na fabricação de cada peça componente, devendo atender as NORMAS técnicas aplicáveis.

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente, úmido e ao tempo, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no EDITAL e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no EDITAL.

As condições dos locais de instalação dos equipamentos, são as seguintes:

- Tipo de serviço -		    			contínuo

- Altitude acima do nível do mar -		até 500 m

- Temperatura Ambiente Máxima -		45oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		15oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

Os preços constantes da PROPOSTA deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

Deverá ser indicada na PROPOSTA quais as Normas utilizadas pela CONTRATADA que fornecerá os equipamentos, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

As peças, equipamentos e instrumentos necessários para realização dos testes, antes do recebimento final dos equipamentos, serão utilizados sem ônus para a CODEVASF.

O PROPONENTE deverá apresentar, no mínimo, as informações a seguir relacionadas:

- Desenhos com os elementos necessários ao perfeito entendimento da concepção e funcionalidade dos equipamentos, tais como: desenhos, vistas, cortes e detalhes com todas as dimensões e indicação de materiais;

- As características técnicas garantidas dos equipamentos ofertados;

- Fornecer listas, preços e quantidades recomendadas de peças sobressalentes necessárias para 2 (dois) anos de operação dos equipamentos;

- Condições para realização de testes e ensaios de equipamentos e/ou materiais na fábrica;

- Informações, atestados e relatórios de testes, conforme estabelecido nesta Especificação.

GARANTIA TÉCNICA

O PROPONENTE deverá garantir que o equipamento atende plenamente a todas as condições estipuladas nesta ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

Para demonstrar a garantia técnica do equipamento ofertado, o PROPONENTE deverá apresentar:

- Atestados específicos de fornecimento de equipamento, no mínimo 2 (dois), com características técnicas similares ao ofertado. Estes atestados deverão ser expedidos por órgãos ou empresas públicas ou privadas.

4.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

A extensão do fornecimento inclui, mas não se limita aos seguintes itens:

- Manuais de instrução de montagem, instalação, operação e manutenção dos equipamentos;

- Lista de peças sobressalentes, com preços e quantidades necessárias para 2 (dois) anos de operação dos equipamentos;

- Ferramentas especiais necessárias para montagem e manutenção dos equipamentos;

- Testes e ensaios dos equipamentos e/ou materiais na fábrica ou em local a ser definido com a fiscalização, incluindo despesas com o deslocamento de 02 técnicos da CODEVASF;

- Embalagens, transporte e seguro dos equipamentos e/ou materiais da fábrica até o local da entrega;

- Treinamento de pessoal no local da instalação para manutenção dos equipamentos;

- Assistência técnica de natureza eventual por ocasião da montagem, quando solicitada pela CODEVASF, conforme estabelecido nesta Especificação;

- Garantia dos equipamentos e/ou materiais contra defeito de projeto, matéria prima ou fabricação, por um período de 12 meses da data do encerramento do contrato.

5.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADE

A PROPOSTA e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotação, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em Português, mesmo se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

Os documentos deverão ser apresentados com os elementos necessários ao perfeito entendimento da concepção e funcionalidade do equipamento, contendo onde aplicáveis, os desenhos de planta baixa, vistas, cortes, detalhes, todos com cotas e dimensões, além de listas de materiais.

Todos os desenhos deverão ter carimbo, contendo o nome do cliente, o número do contrato, o nome do projeto, o número de referência da CONTRATADA e o número e a data da revisão.

O FORNECEDOR deverá encaminhar à CODEVASF, antes da data prevista para entrega do equipamento, os manuais em 03 vias no formato A4.

Os manuais deverão ser completos e conterão todas as instruções para montagem, operação e manutenção, com indicação de valores recomendados de ajuste de peças e dispositivos.

6.0	NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

SAE         -    Society of Automobile Engineers;

ASTM	- 	American Society for Testing of Materials;

ASME	- 	American Society of Mechanical Engineers;

ANSI	- 	American National Standard Institute;

DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

FEM      	-	Fédération Europeène de la Manutention;

ISO 	- 	International Standardization Organization;

SSPC	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos projetados ou fabricados de acordo com outras normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamento de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de normas, não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2(duas) cópias das mesmas, traduzidas(tradução oficial de preferência) para o idioma Português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas NORMAS aplicáveis, será dada preferência aos termos da Especificação.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, o equipamento será considerado como projetado e fabricado com base nas NORMAS indicadas e os requisitos estabelecidos na Especificação. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as normas que serão empregadas para projetar e fabricar o equipamento proposto.

Em caso de dúvida ou omissão da presente Especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

7.0	INSPEÇÃO / TREINAMENTO PESSOAL

7.1.	INSPEÇÃO

Todas as matérias primas principais, componentes e equipamentos bem como as embalagens deverão ser submetidos à inspeção pela CODEVASF, através de realização dos ensaios previstos nas NORMAS e demais documentos técnicos citados nesta Especificação e, nos casos omissos, nas NORMAS da ABNT, sem ônus adicionais para a CODEVASF e na presença de seu representante, ao qual será dada toda facilidade de acesso aos locais de execução dos referidos ensaios.

O FORNECEDOR deverá apresentar o Plano de Inspeção, detalhando os ensaios previstos e instrumental a ser utilizado.

O FORNECEDOR deverá comunicar, por escrito, com antecedência mínima de 15(quinze) dias corridos, à CODEVASF, a data a partir da qual o material estará à disposição para inspeção. A CODEVASF deverá se pronunciar sobre o seu atendimento até 10(dez) dias corridos após a comunicação da realização do evento previsto.

O equipamento será considerado rejeitado se, no decorrer da inspeção ou na sua conclusão, forem constatadas falhas e/ou discordância do equipamento em relação as Especificação Técnicas da CODEVASF e/ou aos desenhos aprovados.

O equipamento será considerado aceito, caso os resultados da inspeção, ensaios e testes atendam as exigências especificadas.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os equipamentos, estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os equipamentos que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus à CODEVASF, inclusive os referentes ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos.

Os equipamentos deverão ser submetidos a um processo de limpeza e secagem e protegidos internamente com produto anti-corrosivo. As partes usinadas não pintadas, as roscas e os componentes de tolerância pequena deverão também ser protegidos contra corrosão. Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com "plugs" ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos ao equipamento decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até o desembarque do equipamento no local de entrega.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normatizados.

7.2	TREINAMENTO DE PESSOAL

A CONTRATADA deverá prover, por sua conta, treinamento de técnicos indicados pela CODEVASF, transmitindo-lhes instruções e informações necessárias à operação e manutenção do sistema e dos equipamentos, objeto da presente Especificação.

O treinamento deverá ser realizado antes do início de operação dos equipamentos, em local a ser definido pela CODEVASF.

8.0	EMBALAGEM E TRANSPORTE

A embalagem dos equipamentos, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte, as operações de manuseio, carga e descarga e de armazenagem, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

A embalagem deverá garantir e resistir às condições de transporte e armazenamento dos equipamentos durante a vigência do contrato.

Deverão ser indicadas de forma explícita às condições de estocagem dos equipamentos.

O transporte será por conta e risco da CONTRATADA, ficando a cargo da mesma as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade pelos danos que possam ocorrer nessas operações.

Todo e qualquer equipamento ou material despachado deverá ser identificado com descrição de conteúdo e quantidade.

Dever-se-á observar as instruções para transporte e movimentação dos equipamentos, peças e acessórios de modo a evitar quaisquer danos aos seus revestimentos. Neste sentido, toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se cintas apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento.

Os preços unitários apresentados deverão incluir os impostos considerando a CODEVASF como consumidora final, bem como embalagem e frete CIF no endereço de destino, no município de Petrolina-PE.

9.0	MANUAIS

O manual de montagem, operação e manutenção, no que couber, deverá definir perfeitamente todas as fases de montagem, de operação, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho do equipamento. Deverá conter, onde aplicável as seguintes informações:

- Características construtivas e dimensionais;

- Características Operacionais;

- Índice de intercâmbio de peças;

- Descrição geral e especificações de operação de todo o equipamento;

- Instruções, no que couber, para armazenamento, instalação, montagem, funcionamento, desmontagem, reparos e remontagem;

- Características de todos os componentes dos equipamentos(apresentando catálogos, desenhos etc.);

- Listas e desenhos das peças de reposição;

- Inspeção para manutenção preventiva, periodicidade e procedimentos;

- Instruções específicas de segurança de pessoal na operação e manutenção do equipamento.

10.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada equipamento deverá ser munido de placa de identificação em aço inoxidável firmemente fixada em lugar acessível e contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- CODEVASF - PBE;

- Nome do fabricante;

- Modelo e tipo de fabricação de acordo com o catálogo do fabricante;

- Número de série; e

- Ano de fabricação.

11.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

11.1	GERAL

As características específicas de cada equipamento deverão ser indicadas nas Folhas de Dados que devem integrar a proposta da licitante.

Os equipamentos indicados nesta Especificação terão projeto, fabricação e ensaios de acordo com a última revisão das NORMAS aqui indicadas.

Os itens das Folhas de Dados deverão ser obrigatoriamente preenchidos ou confirmados pelo PROPONENTE, por ocasião de sua proposta. A CONTRATADA será responsável por todas as informações contidas na mesma.

Os componentes deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de peças, para manutenção, reparo ou reposição.

A bomba deverá ser fornecida de acordo, com as disposições construtivas e outros critérios técnicos estabelecidos nesta especificação e na respectiva Folha de Dados.

A bomba será do tipo centrífuga de eixo horizontal, de único estágio, sucção simples horizontal e descarga vertical para cima.

A curva da bomba deverá atender os seguintes critérios:

- O diâmetro do rotor será definido para atender ao ponto de operação com o melhor rendimento possível;

- O rendimento mínimo, admitido no ponto especificado será de 70%;

- Em todas as situações de operação o NPSH requerido deverá ser suficiente para não permitir qualquer cavitação.

● Rotação Nominal

A rotação nominal será de até 1.800 rpm.

● Eficiência

No ponto de seleção indicado, a bomba deverá operar com rendimento não inferior a 70%.

● Corpo da Bomba

O corpo da bomba deverá ser fabricado em ferro fundido com os flanges na sucção e no recalque, fixado no suporte de mancais e apoiado sobre pés próprios. A bomba deverá receber uma demão de zarcão, seguida de pintura final, com tinta resistente à atmosfera em que estarão instaladas, e com cor previamente definida pela CODEVASF. As superfícies metálicas da bomba, sujeitas a corrosão, deverão ser preparadas e limpas por jato abrasivo, conforme SSPC SP-10, e pintadas em epoxi. A proposta deverá conter a especificação de pintura da CONTRATADA, com indicação dos produtos e espessuras que serão utilizados.

● Rotor

O rotor será do tipo radial, fechado e de sucção simples, resistente a abrasão por areia, em uma única peça, em aço inox com usinagem e acabamento que garanta um alto rendimento.

● Eixo

O eixo será em aço inox ou carbono, com luva de proteção na região de vedação(com gaxeta).

● Acionamento

Através de acoplamento elástico.

● Anéis de desgaste

Tratando-se de um equipamento para bombear água bruta com presença de resíduos sólidos, os anéis de desgaste da bomba, anterior e posterior ao rotor, serão fabricados em ferro fundido usinado ou bronze.

● Base

A base que receberá o conjunto motor-bomba deverá ser fabricado em aço estrutural, e com todos os chumbadores necessários à montagem. A base deverá receber uma demão de zarcão, seguida de pintura final, com tinta resistente à atmosfera em que estarão instaladas, e com cor previamente definida pela CODEVASF. A proposta deverá conter a especificação de pintura da CONTRATADA, com indicação dos produtos e espessuras que serão utilizados.

● Rolamentos

O conjunto eixo-rotor será montado sobre rolamentos com capacidade para suportar todos os esforços estáticos e dinâmicos considerando as piores condições de operação da bomba. A lubrificação dos rolamentos deverá ser a óleo.

● Materiais da bomba

Carcaça: 	Ferro Fundido;

Rotor: 	Aço inox;

Eixo: 	Aço;

Base:		Aço.

● Dados operacionais da bomba

Vazão: 575,00 m3/h;

Altura manométrica total: 13,00 m.

● Dados construtivos da bomba

Diâmetro Sucção: 200mm;

Posição: HORIZONTAL;

Classe Pressão: 125# FF;

Norma: ANSI B16.1;

Diâmetro Recalque: 200mm;

Posição: VERTICAL;

Classe Pressão: 125# FF;

Norma: ANSI B16.1;

Construção: PÉS;

Mancais: ROLAMENTOS;

Lubrificação: ÓLEO;

Rotação: HORÁRIO;

Base: Estrutural;

Vedação: Gaxeta.

● MOTOR DE ACIONAMENTO

O motor elétrico fornecido no conjunto motor-bomba deverá ser de alto rendimento, com potência compatível com a requerida pela bomba, IP55/ 380V/ 60Hz, Trifásico.

11.2 TESTES DE CAMPO

Por ocasião da entrega serão efetuados os testes funcionais de campo, devendo a CONTRATADA enviar um representante técnico quando solicitada pela CODEVASF, para acompanhamento dos mesmos.

Se na execução desses testes porventura alguns equipamentos sejam reprovados, será de responsabilidade da CONTRATADA todos os custos decorrentes dos reparos e substituição.

A CODEVASF deverá emitir o TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO DO CONTRATO.

11.3 PEÇAS SOBRESSALENTES

Deverão ser fornecidas, pela CONTRATADA, a listagem das peças sobressalentes, necessárias para um período de operação de 2(dois) anos, com preços unitários cotados a parte. A relação das peças sobressalentes deverá ser detalhada na proposta pelo PROPONENTE de acordo com sua experiência.

12.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que o equipamento a ser fornecido estará livre de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviços especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 12 (doze) meses a contar da data do término da vigência do contrato de fornecimento dos equipamentos, serão reparados pela CONTRATADA. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transportes e seguros.

Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha foi causada por projeto incorreto a CONTRATADA se obriga a substituir essa peça em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

No que concerne à assistência técnica, a CONTRATADA deverá comprometer-se a dar, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a convocação oficial da CODEVASF, partida inicial e pré-operação. Instruções de operação e manutenção deverão ser ministradas por pessoal especializado, a ser indicado pela CONTRATADA.

O PROPONENTE deverá garantir, quando da apresentação de sua proposta, o atendimento integral ao prescrito nas Folhas de Dados.

O fornecimento de peças de reposição dos equipamentos fornecidos deve ser garantido por um período de tempo não inferior a 05 (cinco) anos.

13.0	LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

13.1 LOCAL DE ENTREGA

Os equipamentos e peças de montagem objeto desta licitação serão entregues no Perímetro Irrigado de Bebedouro, localizado na vila do CS-1, zona rural, município de Petrolina, Estado de Pernambuco, que dista 760 km de Recife-PE e 500 km de Salvador-BA. O acesso ao Núcleo Principal de Serviço – NS 1, do Perímetro, é feito pela BR- 122, que liga Petrolina-PE a Lagoa Grande-PE.

13.2 PROGRAMA E PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega dos equipamentos será de 90 (noventa) dias corridos contados a partir da Ordem de Fornecimento emitida pela Codevasf, após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do Art. 57, da Lei n.º 8.666/93.