ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de operação e manutenção (O&M) das infraestruturas de uso comum, assim como recuperação e reabilitação de equipamentos mecânicos e elétricos dos Projetos Públicos de Irrigação – PPI´s – Fulgêncio, Brígida, Manga de Baixo, Icó-Mandantes, Apolônio Sales e Barreiras, integrantes do Sistema Itaparica no estado de Pernambuco, inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf

PETROLINA-PE

NOVEMBRO/2018

1.0  OBJETIVO

Estas Especificações Técnicas tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para a execução dos serviços recuperação e reabilitação de equipamentos mecânicos e elétricos dos Projetos Públicos de Irrigação – PPI´s – Fulgêncio, Brígida, Manga de Baixo, Icó-Mandantes, Apolônio Sales e Barreiras, integrantes do Sistema Itaparica no estado de Pernambuco, inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf.

2.0  DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação dessas especificações por parte da CONTRATADA não a isenta da responsabilidade de executar os serviços das bombas adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

A licitante vencedora deverá atender ao previsto nestas especificações, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações internacionais diferentes daquelas aqui mencionadas.

Todas as peças componentes das bombas deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

Os serviços deverão ser executados de acordo com o estipulado no edital de licitação apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nestas especificações, prevalecerá o estipulado no edital.

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Os preços constantes da proposta da licitante vencedora deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas, necessárias à realização dos serviços.

Eventuais peças de reposição utilizadas durante testes que se fizerem necessários, ou antes do recebimento final das peças componentes dos equipamentos pela CODEVASF, serão fornecidas sem ônus para a CODEVASF.

3.0  SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM CADA EQUIPAMENTO

3.1. Bomba de eixo vertical, BERGERON RATEAU, modelo SATURNE 60/750 instalada na estação EB 01 do PPI Fulgêncio (BOMBA 01 EB 01 PFUL)

Recuperação do equipamento incluindo a mudança do sistema de lubrificação atual, à graxa, para o próprio líquido bombeado, água bruta.

3.2. Bomba de eixo vertical, BERGERON RATEAU, modelo SATURNE 60/750 instalada na estação EB 01 do PPI Fulgêncio (BOMBA 02 EB 01 PFUL)

Manutenção preventiva – recuperação de elementos desgastados.

3.3. Bomba de eixo vertical, WORTHINGTON, modelo 14 QL instalada na estação EBP do PPI Brígida

Recuperação do equipamento incluindo a mudança do sistema de lubrificação atual, à graxa, para o próprio líquido bombeado, água bruta.

3.4. Bomba bipartida de eixo horizontal, ALSTHOM, modelo IPS 400/60 – instaladas na estação EB 02 do PPI Fulgêncio

Manutenção preventiva/corretiva – recuperação de elementos desgastados.

3.5. Bomba Turbina 24 B/2 PPI Apolônio Sales

Manutenção preventiva/corretiva – recuperação de elementos desgastados.

3.6. Bomba Bergeron Rateau IPS 300/55 PPI Icó-Mandantes Bloco 03

Manutenção preventiva/corretiva – recuperação de elementos desgastados.

3.7. Bombas KSB Etanorm G125-400 PPI Apolônio Sales – estação secundária EBS

Manutenção preventiva/corretiva – recuperação de elementos desgastados.

3.8. Bombas KSB Etanorm G150-50 PPI Icó Mandantes Bloco 04

Manutenção preventiva/corretiva – recuperação de elementos desgastados.

3.9. Revitalização da Subestação 13,8kV da Captação – EBP do PPI Brígida

Considerar, para dimensionamento do sistema da EBP PBRI, 2(dois) Transformadores de 2MVA / 13,8 KV, sendo 1 reserva para os quais, apresenta-se, adiante a plaqueta com dados técnicos e operacionais.

Relação dos serviços a serem realizados:

3.9.1 - Projeto executivo e "AS BUILT", COMISSIONAMENTO E START-UP

- Deve ser fornecido projeto executivo e “as built” do novo painel e suas interligações;

- Projeto de todas as instalações elétricas de AT que se fizerem necessários.

- Diagrama unifilar e trifilar de toda a SE;

- Deve ser realizado comissionamento e start-up do sistema pela contratada acompanhada pela fiscalização, a qual poderá reprovar ou fazer recomendações de ajuste;

- Está incluso neste item o projeto da subestação ao tempo de 2 x 2 MVA / 13,8KV;

- Deve estar inclusa na proposta o estudo de proteção e seletividade, bem como a parametrização do relé de proteção.

Subestação AO TEMPO de 2 X 2.000 KVA com projeto executivo aprovado pela concessionária CELPE e sistema de medição

Deverá ser projeta uma subestação ao tempo de 2.000 KVA em substituição a existente. O projeto executivo deverá ser aprovado pela Concessionária CELPE. Após a aprovação deverão ser fornecidos todos os materiais e serviços para execução pela contratada da subestação. A subestação será medida após a execução plena da mesma e ligação elétrica pela concessionária. Custos com PDE também estão inclusos neste item. Todos os elementos da SE antiga (disjuntores, cabos, barramentos, etc) devem ser removidos para o almoxarifado do Perímetro Irrigado Brígida.

Neste item também está incluso o padrão de medição CELPE.

Os cabos de alimentação Celpe-> Cabine Primária e Cabine Primária -> Transformadores devem ser isolados em EPR 12/20KV, Blindados, 90ºC em regime permanente. A classe de encordoamento conforme NBR NM 280 deverá ser 2.

Todos os acessórios, terminais, ferragens, postes e demais insumos necessários a plena execução dos serviços devem estar contabilizados na proposta.

3.9.2 - Painéis de Medição e Disjunção

O Painel de média tensão em questão contará com medição da concessionária apropriada para a instalação de TC’s e TP’s; disjuntor geral a vácuo, com relé de proteção e com TC’s e TP’s de proteção.

O painel ao tempo deve ser modular composto basicamente por disjuntor a vácuo, fornecido em conjuntos extremamente compactos, totalmente testados e montados em fábrica e adequado à distribuição de energia em média tensão para a classe de isolamento de 15 kV. Deverão ser aprovados pela fiscalização e estar em conformidade com a norma vigente da concessionária CELPE.

Os painéis deverão apresentar uma elevada segurança operacional, alto grau de confiabilidade e dimensões reduzidas. Devem ser destinados à distribuição de energia em média tensão em subestações ao tempo, para locais onde o espaço ocupado, segurança, confiabilidade e isenção de manutenção sejam requeridos. Devem ser materiais novos, nunca postos em operação anteriormente, sendo que equipamentos usados não serão aceitos em hipótese alguma.

O fornecedor deverá fornecer o painel com todas as terminações fixas (muflas) de entrada / saída para o perfeito funcionamento do painel, bem como fornecer o painel montado, testado e comissionado pronto para ser energizado, inclusive com o relé de proteção parametrizado conforme o estudo de seletividade a ser realizado pela licitante.

A licitante deverá entregar os seguintes documentos:

- Desenho com as funções e as principais dimensões do painel;

- Catálogo do painel, do disjuntor de média tensão e do relé de proteção a ser utilizado.

- Manual dos equipamentos que compõem o painel, caso exista;

- Diagrama unifilar e trifilar dos painéis, bem como do sistema elétrico ao quais estes equipamentos estão conectados;

- Estudo de coordenação e seletividade para parametrização do relé de proteção em conformidade com o normativo da concessionária CELPE;

- Projeto do sistema para aprovação da CELPE;

- Relatórios de ensaio de tipo do painel de média tensão e do disjuntor a vácuo, realizado em laboratório credenciado pelo Inmetro.

- Parametrização do relé em formato impresso e digital. Disponibilizar software e cabo de parametrização. Dar treinamento básico sobre os principais parâmetros utilizados no caso concreto.

Todos os documentos supracitados, deverão ser entregues em 3 (três) vias impressas, sendo uma via para o fiscal, uma para o Prontuário de Instalações Elétricas da SE, e a última será anexada ao processo. Os manuais dos equipamentos deverão ser entregues para o fiscal. Deverá ser entregue ainda dois CD’s, contendo cada 1 (uma) cópia de todos os documentos listados anteriormente. Os itens acima desenvolvidos em CAD, deverão apresentar 2 (uma) cópias das arquivos, no CD supracitado, sendo uma cópia com compatibilidade para abertura em software CAD e outra cópia com extensão PDF.

- Características Exigidas

O disjuntor deverá ter execução a vácuo. O disjuntor deve ser fixo não sendo permitida a utilização de disjuntores removíveis. Deve ainda o disjuntor ter acionamento manual e motorizado.

A conexão de cabos deve ser feita através de muflas até 300 mm2, segundo a NBR 9314. As terminações de cabos só poderão estar acessíveis com o respectivo bay aterrado. O acesso a partes energizadas deve ser impedido através de intertravamentos mecânicos.

Os painéis devem ser isentos de manutenção durante toda sua vida útil, e testados contra arco elétrico interno conforme norma NBR IEC 62271-200/2007, dispondo de dispositivos de alívio de pressão para o caso de falha interna. O ensaio de arco elétrico ao qual o cubículo deve ser submetido deve prever que seja aplicado, no mínimo, um nível de corrente de 20 kA, por no mínimo, 01 (um) segundo. Qualquer corrente ou tempo inferior a estes apresentados serão considerados insuficientes para garantir a segurança pessoal na utilização desse painel, e não serão aceitos. Para certificar esse ensaio, deverá ser apresentado ao fiscal relatório técnico do ensaio de tipo realizado em um laboratório credenciado pelo Inmetro.

3.9.3. Isolação

Os invólucros devem ser construídos com aço, cujas extremidades devem ser totalmente soldadas, e devem estar aterrados dentro dos cubículos. Com isso, o grau de proteção desse invólucro deve ser mínimo IP 54. O teste de estanqueidade do gás dentro do invólucro (teste de rotina) deve ser executado com gás Hélio, por esse ter a menor molécula que existe, para verificar pequenas perdas originárias por microfissuras. Invólucros (ou tanques) construídos com material isolante não serão aceitos, por estarem sujeitos a apresentar problemas de descargas parciais. Para evitar vazamentos, também não serão aceitos tanques com vedações ou gaxetas, cujo fechamento seja realizado com parafusos.

A condução da corrente elétrica do lado interno para o lado externo do cubículo deve ser feita através de buchas construídas com resina ciclo alifática, projetadas unicamente para esse fim.

3.9.4 Medição da Concessionária

O Cubículo de medição da concessionária deverá estar preparado para instalação de até 03 TC’s e até 03 TP’s para medição e faturamento da concessionária CELPE. O fornecimento dos TC’s e TP’s é de responsabilidade da concessionária. Este cubículo deverá possuir um suporte para a fixação dos TC’s e TP’s.

3.9.5- Seccionadoras

As chaves seccionadoras deverão ser de 03 posições e devem ser adequadas à correntes de até 630 A. Devem apresentar design extremamente compacto, com reduzido número de peças móveis, implicando em um conjunto livre de manutenção. A chave configura três situações: circuito conectado, circuito isolado e circuito aterrado. A chave seccionadora deverá ser adequada à manobra sob carga e impossibilitar manobras indevidas através de intertravamentos mecânicos. Sinalizações mecânicas, através de "flags", devem indicar as posições da chave seccionadora e lâmina terra no frontal do painel. Uma configuração especial deve impedir que o circuito passe de LIGADO para ATERRADO em uma só operação.

Deve existir seccionamento entre medição e disjunção. Deve ser previsto uma seccionadora para cada transformador.

3.9.6 - Disjuntor a Vácuo

O disjuntor deverá ter seu meio de extinção sendo o vácuo. Não serão aceitos disjuntores com extinção a óleo ou SF6. O disjuntor utilizado deverá executar pelo menos 10.000 manobras sob corrente nominal e 25 manobras sob corrente de curto-circuito, sem necessidade de manutenção.

3.9.7- TC de Proteção

O painel deverá conter 3 (três) transformadores de corrente (TC) moldado em resina epóxi e deverão atender as seguintes características mínimas:

- Um = 15 kV;

- NI = 34 kV;

- It = 80 x In;

- Ft = 1,2;

- Relação = A definir - 5 A;

- Exatidão = A definir.

3.9.8- TP de Proteção

O painel deverá conter pelo menos 2 (dois) transformadores de potencial (TP) moldado em resina epóxi e deverão atender as seguintes características mínimas:

- Um = 15 kV;

- NI = 34 kV;

- Exatidão = 0,6P75.

3.9.9- Relé Digital

O relé digital deverá ter as seguintes características:

- Relé digital microprocessado;

- No mínimo as funções: 46, 47, 49, 50N, 51N, 50, 51, 27,59 e 81;

- Saída RS 485;

- Protocolo de comunicação MODBUS RTU;

- Display e teclado para parametrização no próprio equipamento.

- O relé deverá ser energizado continuamente através do No-break. Assim a tensão de energização do relé deverá ser compatível com a tensão de saída do No-break.

O relé deverá ser parametrizado de acordo com o estudo de seletividade a ser realizado pela licitante.

3.9.10- No-Break

No cubículo em que será instalado o relé digital deverá ser instalado um No-break em local apropriado, previamente definido no projeto do painel. Este No-break deverá atender as seguintes características:

- Senoidal

- Baterias internas

- By-pass automático interno para a rede elétrica em caso de condições adversas

- Capacidade de by-pass manual

- Ter potência de no mínimo 1.000 VA;

- Tensão de saída compatível com a tensão de energização do relé digital;

- Tensão de entrada compatível com o sistema;

- Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, sobretensão e surto atmosférico;

- Permitir uma troca facilitada da bateria em caso de defeitos na mesma;

- Autonomia de no mínimo 5 minutos – plena carga.

- Display de LED status com indicadores para: Aparelho ligado, Troca de bateria, Falha no cabeamento;

- Alarme sonoro: pouca carga na bateria e equipamento sobre carregado (Alarme distintos).

O equipamento deverá mitigar:

- Picos e transientes de energia

- Ruído de EMI/RFI

- Baixas de tensão e queda de fase

- Harmônicas

- Cargas corrigidas para o fator de potência

- Faltas de energia

- Variações de frequência

3.9.11- Embalagem

A embalagem deve ser constituída por palete e engradado de madeira envolto em plástico, adequada ao transporte por estradas em boas condições e estocagem abrigada por curto período. Sua movimentação deve ser feita por empilhadeira. Grupos de transporte: módulo ou bloco (até 03 cubículos).

3.9.12- Testes

O sistema deve ser pré-testado em fábrica (ensaios de rotina de acordo com ABNT/IEC descritos abaixo). Os protocolos de ensaios de tipo, em concordância às normas citadas, realizados em laboratórios acreditados, devem ser disponibilizados. Deverá ser fornecido um relatório final contendo todos os ensaios realizados, como também os resultados.

3.9.13- Normas

Os painéis isolados com gás SF6 devem cumprir com as seguintes normas:

- IEC 60 694

- IEC 60 298

- IEC 60 298 Apêndice AA

- IEC 60 420

- IEC 60 056

- ABNT 6979/1998

- Características Construtivas Exigidas

| Normas técnicas: | IEC 56, 298, 694, 420 ABNT 6979/98 DIN VDE 0670 |
| --- | --- |
| Grau de proteção (ABNT): | IP 2X |
| Meio isolante da chave seccionadora: | Ar ou SF6 |
| Meio de extinção do disjuntor: | Vácuo |
| Montagem do painel: | Ao tempo |
| Alimentação do painel: Entrada(s): | Por cabos / inferior |
| Saída(s): | Por cabos / inferior |
| Temperatura ambiente: | Média 20o / Max 40o |
| Instalação: | Interior |
| Pintura final: | RAL 7032 (NBR 8755) |

- Características Elétricas do Sistema

| Tensão nominal: | 13,8 | kV |
| --- | --- | --- |
| Classe de tensão: | 15 | KV |
| Tensão suportável de impulso atmosférico: | 95 | KV |
| Tensão suportável à frequência industrial (1 min): | 34 | KV |
| Frequência: | 60 | Hz |
| Corrente suportável de curta duração: | 20 | KA |
| Valor de crista da corrente suportável: | 63 | KA |
| Corrente nominal do barramento: | 630 | A |
| Corrente nominal nas derivações: Com disjuntor: Com chave seccionadora: | Até 630 Até 630 | A A |
| Tensões auxiliares: |  |  |
| Comando e sinalização: | 220 | Vca |
| Iluminação e tomadas: | 220 | Vca |

  - Recuperação de barriletes de EB´s Icó-Mandantes

O serviço consiste em recuperar, substituir e/ou refazer trechos dos barriletes de recalque das bombas, quando apresentarem riscos a operação do sistema, devendo-se para tanto, utilizar material com resistência, espessura e diâmetro compatíveis com aqueles já existentes.

Em virtude da necessidade de parada do sistema, esse serviços devem ser programados com antecedência com a fiscalização do contrato e comunicado aos produtores atendidos pela referida estação de bombeamento.

  - Recuperação de tubos de aço galvanizado – envelopamento com fibra de vidro

Este serviço consiste em recuperar total ou parcialmente tubulações em aço galvanizado utilizando-se malhas de fibra de vidro. Para realização do envelopamento será necessária à limpeza da tubulação e posterior preparação química da área a ser recuperada. Realizada a aplicação do envelopamento do tubo deve ser feita a pintura para proteção superficial da tubulação. Concluído os serviços deverão ser realizados de testes para garantir a estanqueidade do tubo recuperado.

4.0  NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

- AISI – American Iron and Steel Institute;

- ASTM – American Society for Testing of Materials;

- ANSI – American National Standard Institute;

- DIN – Deutscher Industrie Normem;

- ISO – International Standardization Organization.

A licitante vencedora  poderá apresentar proposta para peças componentes de bombas projetadas ou fabricadas de acordo com outras Normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as Normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamento de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF.

5.0 INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os materiais a serem fornecidos no decorrer do contrato.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido à execução imprópria, ou forem excessivos, as peças/serviços estarão sujeitas à rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos à rejeição, os componentes/serviços que forem produzidos em desacordo com estas especificações, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus à CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos defeituosos.

Os equipamentos deverão ser submetidos a um processo de limpeza e secagem e protegidos internamente com produto anticorrosivo. As partes usinadas não pintadas, as roscas e os componentes de tolerância pequena deverão também ser protegidos contra corrosão.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos ao componente decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até a descarga na obra.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

6.0  TRANSPORTE E EMBALAGEM

A embalagem dos equipamentos, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte, as operações de carga e descarga e de armazenagem ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

O transporte será por conta e risco da CONTRATADA, ficando a cargo da mesma as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade pelos danos que possam ocorrer nessas operações.

7.0  DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

7.1	GERAL

As especificações dos materiais deverão ser compatíveis com as solicitações e esforços a que serão submetidos de modo que se obtenha um perfeito funcionamento dos equipamentos. Para isto o manufaturamento dos materiais deverá ser de alta qualidade e, ser executado segundo práticas atualizadas, devendo a mão de obra ser hábil e bem treinada. Os materiais utilizados devem seguir rigorosamente as especificações da última revisão das normas estabelecidas e aprovadas pela CODEVASF. Caberá à CONTRATADA fornecer na entrega o Atestado de Qualidade dos Materiais utilizados na fabricação dos componentes.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações, tolerâncias, ajustes e acabamentos, de forma a garantir um perfeito funcionamento dos equipamentos.

7.2	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS

7.2.1. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS;

      - Os equipamentos de bombeamento deverão ser entregues montados e testados, quando em funcionamento a plena carga ou em qualquer das condições operacionais previstas, deverá apresentar vibrações dentro dos limites admitidos pela NBR 10082;

      - O projeto das peças e componentes para reabilitação e manutenção das bombas deverá especificar os diversos materiais utilizados na fabricação de cada componente, devendo atender às normas técnicas aplicáveis, bem como conter todos os desenhos detalhados das peças e componentes;

      - Os componentes a serem fornecidos deverão ser fabricados conforme os desenhos apresentados. Caberá, portanto, à CONTRATADA, atender às exigências de tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a garantir a intercambialidade de peças, para manutenção, reparo ou reposição;

      - Os fornecimentos de peças e componentes, previstos na execução dos serviços, deverão ser acompanhados dos certificados de qualidade dos materiais utilizados para confecção dos mesmos;

      - Os preços constantes da Proposta deverão incluir, sem qualquer ônus para CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas, necessárias à fabricação das peças;

      - Um maior detalhamento das informações referentes às peças e componentes poderão ser obtidos através de visita aos Projetos de Irrigação para o perfeito dimensionamento das propostas.

8.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATA

  - Executar os serviços de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e onde estas forem insuficientes, serão aplicadas as normas das seguintes associações especializadas: AISI, ASMT, ANSI, DIN e ISO;

  - Os serviços a serem executados nos equipamentos elétricos e mecânicos, deverão ser realizados por profissionais especializados com orientação do responsável técnico pelos serviços;

  - Fornecimento e utilização de fardamento completo e EPI’s;

  - A CONTRATADA deverá manter no local da obra toda a estrutura necessária à execução dos serviços com dimensionamento suficiente à preservar a qualidade de execução e agilidade dos trabalhos. Portanto o fornecimento de máquinas, equipamentos, dispositivos e ferramental necessários para execução dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA.

  - Fornecimento de materiais de consumo necessários á execução dos serviços;

  - Embalagem e transporte: os componentes e equipamentos a serem fornecidos e utilizados na execução dos serviços, deverão ser embalados de forma adequada para que não ocorram danos durante o manuseio, transporte e estocagem até sua aplicação na obra;

  - Responsabilizar-se pelos encargos ou ônus decorrentes da relação contratual relativa à mão de obra a ser empregada para execução dos serviços, sejam esses encargos ou ônus de natureza previdenciária ou trabalhista, tais como: adicional de horas extras, adicional de periculosidade, adicional noturno, etc., bem como as referentes às outras verbas ditadas pela Legislação Civil ou Consolidadas, ficando a CONTRATANTE, excluída de toda e qualquer responsabilidade relacionada ao vínculo empregatício;

  - Cumprimento da Legislação Protetora do Meio Ambiente, em especial a referente à Lei 9.605/98;

  - Respeitar e fazer com que os seus empregados respeitem as Normas de Segurança de Trabalho, disciplina e demais Regulamentos em vigor nas instalações da CONTRATANTE;

9.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Fornecimento informações necessárias para a realização dos serviços;

  - Acompanhar, fiscalizar e aprovar os serviços e relatórios da CONTRATADA;

  - Disponibilização de área para instalações da Contratada no local da obra;

  - Disponibilizar para execução dos serviços, as estruturas de movimentação de carga existentes nas instalações;

  - Colaborar quando solicitada no estudo e interpretação das especificações dos serviços em execução.

10.  ENSAIOS E TESTES

A realização dos testes aqui previstos é parte integrante do escopo de fornecimento dos componentes, não cabendo à CODEVASF realizar nenhum pagamento adicional para esta finalidade.

A CONTRATADA será responsável pela execução de todos os testes utilizando pessoal especializado, equipamentos e instrumentos apropriados.

Os testes serão testemunhados pela CODEVASF, sendo que aqueles que não resultarem em aprovação serão repetidos, e seus custos correrão às expensas da CONTRATADA.

Os resultados obtidos nos testes serão enviados à CODEVASF, sob forma de relatório, para que seja procedida a comparação entre os valores encontrados, e os previamente especificados em Norma e/ou Catálogo de Fabricante. Persistindo a inadequação entre o componente manufaturado e o anteriormente especificado, aquele deverá ser substituído por outro de igual característica, mas que atenda ao preconizado nestas Especificações, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar. Juntamente com o relatório deverá ser encaminhado, na forma de anexo impresso, a Norma correspondente e/ou Catálogo de Fabricante.

A) Programa de Testes

A CONTRATADA deverá encaminhar à CODEVASF um “Programa de Teste de Aceitação”, contendo ao menos:

- Lista de testes: medição e análise de vibração e acompanhamento de temperatura dos rolamentos e amperagem dos motores;

- Programação, dia a dia, dos testes a realizar;

- Lista dos instrumentos de medida disponíveis para os ensaios, com a identificação de cada instrumento e a data de sua última aferição;

- Modelos das planilhas que serão utilizadas para registro dos resultados.

B) Testes de Campo

Uma vez concluída a montagem de campo e estando a bomba considerada apta para a operação, será executado o teste operacional sob carga;

Os conjuntos moto-bombas funcionarão sob observação constante durante 8 (oito) horas. Os testes serão testemunhados pela CODEVASF. Durante os testes, a operação dos conjuntos deverá ser cuidadosamente observada de forma visual e instrumentada.

10.2  GARANTIA

Quaisquer defeitos provenientes da fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 06 (seis) meses após a entrega. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte e seguro.

11.0  DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

É importante ressaltar que, na hipótese da licitante vir a discordar, em parte ou em todo, de algum item aqui especificado, o mesmo deverá deixar o fato bem claro em sua proposta.

Todos os componentes a serem fornecidos deverão ser de fabricação já aprovada e ser produto de fornecedor que já tenha construído componentes similares, em tipo, tamanho e capacidade.

A licitante deverá verificar qual a relação apropriada para o TC, indicando essa conclusão através de um parecer técnico a ser entregue para o fiscal e validado pelo mesmo.

A licitante deverá verificar qual a classe de exatidão apropriada para o TC, indicando essa conclusão através de um parecer técnico a ser entregue para o fiscal e validado pelo mesmo.