ANEXO IV

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS III

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS CRISTALINAS E SEDIMENTARES, LOCALIZADOS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Outubro de 2019

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	DO OBJETO	3

3.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	3

3.1.	TIPOS DE SISTEMAS	3

3.2 	CARACTERÍSTICAS GERAIS INERENTES A TODOS OS SISTEMAS (GRID´S)....................3

3.2.1 - PROTEÇÕES ELÉTRICAS.............................................................................................3

3.2.2 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS.................................................................................4

3.2.3 - PRINCIPAIS COMPONENTES DOS SISTEMAS...........................................................4

3.2.4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS CABOS ( CONEXÃO PAINEL - INVERSOR)..........5

3.2.5 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO.......................................................................................................................6

3.2.6 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA BOMBA SUBMERSA........................................7

3.2.7 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PLACA SOLAR...............................................................8

3.2.8 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA ESTRUTURA METÁLICA PARA PAINÉIS SOLARES..................................................................................................................................9

3.2.9 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PAINEL METÁLICO.......................................................12

4.	ESQUEMÁTICO ILUSTRATIVO DO SISTEMA...........................................................13

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS III - sistema elétrico necessários ao suprimento e funcionamento dos sistemas de bombeamento

SERVIÇOS: Perfuração e instalação de poços tubulares em áreas de rochas cristalinas, localizados em municípios diversos inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf.

# INTRODUÇÃO

  - As seguintes Especificações estabelecem diretrizes de ordem técnica e orientações de anteprojeto, para execução dos serviços de perfuração e instalação de poços tubulares profundos em regiões de rochas cristalinas, destinados à prospecção de água subterrânea na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, localizada em Petrolina/PE, conforme quantitativos apresentados nas planilhas orçamentárias.

# DO OBJETO

  - Perfuração e instalação de poços tubulares para prospecção de água subterrânea em áreas de rochas cristalinas  e sedimentares, em localidades situadas na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf.

  - A profundidade do poço cristalino está estimada/prevista para 60 (sessenta) metros, com expectativa de se registrar nível estático em torno de 40 m e nível dinâmico em torno de 52m, para uma vazão de 500 (0,5 m³/h) a 4.000 litros por hora (4 m³/h).

  - A profundidade do poço sedimentar está estimada/prevista para 200 (duzentos) metros, com expectativa de se registrar nível estático em torno de 180 m e nível dinâmico em torno de 200 m, para uma vazão mínima de 4.000 litros por hora (4 m³/h).

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - TIPOS DE SISTEMAS - Os sistemas elétricos necessários ao suprimento e funcionamento dos sistemas de bombeamento serão divididos em 3 faixas:

- GRID 1 - sistema elétrico para bombas submersas de 3/4 cv ( aproximadamente 60 mca). Neste sistema a vazão mínima é de 2 m3/h.;

- GRID 2 - sistema elétrico para bombas submersas de 5 cv (aproximadamente 200 mca). Neste sistema a vazão mínima é de 4 m3/h. ;

  - CARACTERÍSTICAS GERAIS INERENTES A TODOS OS SISTEMAS (GRID´S)

3.2.1 - PROTEÇÕES ELÉTRICAS - O sistema elétrico deve possuir proteção contra condições potencialmente prejudiciais, tais como:

- Picos de tensão

- Baixa carga

- Baixa tensão

- Bomba travada

- Circuito aberto

- Curto circuito

- Superaquecimento da unidade de controle

- Operação sem água (a seco)

- Polaridade CC Invertida

3.2.2 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Motor elétrico trifásico. O inversor deverá fornecer uma tensão compatível com a carga (motobomba submersa).

- Sistema que busca a máxima eficiência de bombeamento

- Motobomba com elevada tecnologia e reconhecida durabilidade

- Estrutura com grau de proteção Nema tipo 4 (IP56), com máxima proteção para ambientes internos e externos e contra danos causados por animais, insetos, sujeira, entre outros.

- Conexões de entrada de corrente contínua (CC) e saída corrente alternada (CA)

- Indicação do status de operação através de LED

- Terminal previsto para comunicação de dados adicionais

- Partida suave, evitando golpe de aríete no acionamento do sistema

- Fácil instalação

- Possui sistema de diagnóstico e proteção

- Acionamento de liga e desliga por disjuntor

3.2.3 - PRINCIPAIS COMPONENTES DOS SISTEMAS

- Motobomba conforme dimensionamento necessário ao perfeito funcionamento do sistema;

- Unidade de controle e proteção - inversor de frequência - adequado ao tamanho da motobomba e painéis solares. O sistema inversor deverá estar acondicionado junto com os demais componentes elétricos de comando e proteção em painel metálico fixado na estrutura metálica autosuportante dos painéis solares.

- Painel solar em quantidade suficiente para suprir a energia demandada pelo sistema

- Disjuntor entre o painel solar e o inversor para operação de manutenção do sistema.

- Sensor de fluxo antes do reservatório. Um comutador de fluxo deve ser fornecido para detectar condições de fluxo baixo ou sem fluxo e evitar danos à bomba, ao motor e ao encanamento. Em momentos de luz solar limitada, um ponto será alcançado onde não há energia solar suficiente para fornecer fluxo adequado. A bomba irá atingir uma condição de deadhead, significando que a bomba está girando, mas não há água em movimento contínuo. A operação em uma condição de deadhead pode superaquecer a bomba, o motor e, posteriormente, o encanamento, já que nenhuma água em movimento retira o calor. O fluxostato detecta um fluxo adequado, permitindo operação contínua ou detecta zero ou baixo, permitindo um modo de operação "deadhead" que alterna um intervalo de tempo de execução e um resfriamento para evitar superaquecimento do motor e da bomba. Após um certo período de tempo de execução, se o fluxostato não detectar o fluxo, apresentará um código de falha.

- Disjuntor para acionamento manual do sistema pelo operador do sistema.

- Estrutura metálica para suporte dos painéis

- Conectores,cabos e acessórios.

- Painel Metálico para acondicionamento do inversor e demais elementos de comando e proteção elétrica.

3.2.4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS CABOS ( CONEXÃO PAINEL - INVERSOR)

– Material do condutor: Cobre eletrolítico estanhado, têmpera mole, encordoamento classe 5
– Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5
– Isolamento da Veia: Composto poliolefínico termofixo não halogenado com baixa emissão de fumaça, não propagante a chama, na cor natural.
– Cobertura: Composto poliolefínico termofixo não halogenado com baixa emissão de fumaça, não propagante a chama e com resistência a intempéries.
– Fabricado na cor preta.
– Voltagem nominal: (0,6/1Kv CA-AC) (1,8 kV CC-DC).
– Resistência do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5e IEC 60228 cl. 5

– ABNT NBR 16612 – Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, não halogenados, isolados, com cobertura, para tensão de até 1,8 kV C.C. entre condutores – Requisitos de desempenho.

– Bitola: conforme dimensionamento a ser apresentado a fiscalização.

| DESCRIÇÃO | PAINEL SOLAR-INVERSOR | INVERSOR - MOTOBOMBA |
| --- | --- | --- |
| GRID 1 | Cabo solar conforme especificação, bitola mínima #4 mm2 | Cabo com bitola mínima de 3 x 4mm2 + 1 x 4mm2, isolação EPR ou HEPR 1KV |
| GRID 2 | Cabo solar conforme especificação, bitola mínima #4 mm2 | Deverá ser realizado cálculo em função da profundidade do poço versus queda de tensão não superior a 2%, garantindo a bitola mínima de #6mm2 e isolação EPR ou HEPR 1KV |

3.2.5 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO

- IP 55

- Garantia mínima de 5 anos

- Tipo off grid - não conectado a rede da concessionária

- Deve estar acondicionado em painel metálico junto com os demais acessórios do sistema.

- Conforme IEC 62109-1

- Compatível com a quantidade de painéis solares e com a carga acoplada

- Controle - MPPT;

- Entradas Digitais

- IHM - IHM inclusa;

- Operação - Controle do tempo de aceleração e desaceleração, torque boost, parada forçada através de CC, modo CLP simplificado, frequência multiestágios, entre outros;

- Proteção -  Proteção contra sub/sobre tensão, contra sobre corrente, auto diagnósticos e reset automático (caso seja necessário), proteção contra falta de fase, sobretemperatura no inversor, sobrecarga no motor, curto-circuito, proteção contra falhas externas, falhas de comunicação e interferências eletromagnéticas.

- Guia de instalação em Português;

- Suporte técnico em horário comercial;

- Refrigeração - Ventilação forçada;

- Temperatura Ambiente - -10°C ~ +40°C;

- Deverá ser apresentada a folha de dados do equipamento para aprovação da fiscalização

- modelo referência schneider motobombas  / franklin electric UNIDADE DE CONTROLE SOLAR FHOTON FD Solar 3.7KW N4 / FD Solar 0.55KW N4

3.2.6 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA BOMBA SUBMERSA

- Bomba submersa para utilização em sistemas fotovoltaicos

- Tipo centrífuga 4"

- Material: aço inox, motor e tomada.

- Motor blindado.

- Rolamento NSK.

- Similar ou superior a marca SCHNEIDER / Leão

3.2.7 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PLACA SOLAR

- Potência: >=300Wp (*Sob Temperatura Operacional Nomida Célula (NOCT), irradiação de 800 W/m2, espectro AM 1.5, temperatura ambiende de 20°C, velocidade do vento 1 m/s.). Modelo referência: Canadian Solar Inc NMOT CS3W 405P OU SUPERIOR;

- Tolerância de Potência: 0 ~ +3%;

- Eficiência: >16%;

- Temperatura Operacional: até 85 0C

- Classe: A;

- Modelo: Policristalino de 72 células.

- Embalagem: caixa de papelão duplo, revestido nas bases com madeira para que as peças não cheguem avariadas.

- Garantia: 25 anos de garantia para potência de saída linear

- Certificação: INMETRO

- Proteção contra incêndio TIPO 1 (UL 1703) ou CLASSE C (IEC 61730)

- Vidro dianteiro: Vidro temperado de 3.2 mm

- Material do marco: Alumínio anodizado

- J-Box: IP68, 3 diodos

- Cabo 4 mm2 (IEC)

- Conectores T4 series

- Quantidade: compatível com a carga. memória de cálculo deverá ser apresentada a fiscalização.

- Inclinação: igual a latitude do local.

3.2.8 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA ESTRUTURA METÁLICA PARA PAINÉIS SOLARES

- Fixação na estrutura no solo. Deverá ser realizada base de concreto compatível com a carga da estrutura. Deverá ser apresentado cálculo a fiscalização.

- Deverá suportar ventos conforme NBR 6123

- Aço zincado segundo norma NBR 6323

- Dimensionamento estrutural segundo NBR 8800

- Vigas e clamps em alumínio 6063-T6 de alta resistência

- Parafusos dos clamps em aço inox

- Tipos de estrutura:

GRID 1: recomenda-se utilizar

Figura 1 -  Ilustração GRID 1

GRID 2: recomenda-se utilizar

Figura 2 - Ilustração GRID 2

Obs.: O desenho e especificação técnica da estrutura metálica a ser fornecida e instalada pela contratada deverá ter a aprovação da fiscalização.

Distâncias a serem respeitadas:

Figura 3 - Foto Ilustrativa distâncias

3.2.9 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PAINEL METÁLICO

- Padrão Cemar / Brum ou similar

- IP 66

- Totalmente construído em chapa de aço 2mm. Dobradiças de aço e reforçadas.

- Pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032

- Placa de montagem, em chapa de aço 2mm. Pintura eletrostática a pó na cor RAL 2003

- Prensa cabos

- O PAINEL METÁLICO COM SEUS COMPONENTES INTERNOS DE COMANDO E PROTEÇÃO ELÉTRICA DEVERÃO ESTAR FIXADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA METÁLICA QUE SUPPORTA OS PAINÉIS SOLARES.

- O sistema deverá ser aterrado com haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 3,00 m.

- O cabo elétrico que sai do painel e alimenta a bomba submersa deverá ser conduzido dentro de eletroduto pvc rígido de bitola não inferior a # 3/4".

- Todos os custos com o eletroduto, terminais e demais acessórios ao perfeito funcionamento do sistema deverão estar contemplados na proposta.

- Petrolina-PE, Outubro de 2019.

- ESQUEMÁTICO ILUSTRATIVO DO SISTEMA