ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

diagnóstico e elaboração de projeto básico de reabilitação dA ADUTORA SUBTERRÂNEA de SUCÇÃO, RECALQUE E GALERIA DE ABRIGO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL (eBP) Do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho e maria tereza, localizado no município de Petrolina, estado de Pernambuco.

1.0. OBJETIVO

Transmitir as informações técnicas necessárias ao diagnóstico e elaboração de projeto básico de reabilitação da adutora de sucção, recalque e galeria de abrigo da EBP da tomada d'água do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho e Maria Tereza, localizado no município de Petrolina, estado de Pernambuco.

1.1. Adutora de Sucção do Projeto Nilo Coelho

Os serviços compreendem levantamentos de campo, elaboração do Projeto Básico, apresentação de pré-projetos, com cenários e custos, inspeções com ensaios em campo para detecção do tipo e nível de corrosão, medição de espessura, assim como a reestruturação do sistema de drenagem da galeria de concreto e necessidades de recuperação/melhorias da estrutura de concreto da galeria, blocos de apoio da adutora, tubulações das sucções dos conjuntos motobombas, devendo ser previsto tudo o que for necessário para reabilitação da adutora e demais intervenções necessárias como, pintura, seleção de materiais para proteção anticorrosiva, reparos estruturais e das instalações elétricas se necessário, de modo a possibilitar a Codevasf escolher a opção mais vantajosa para a administração pública. O projeto básico deverá conter todos os elementos técnicos necessários à perfeita execução da obra e à eficiente e segura utilização da adutora, incluindo relação de material detalhada, com apresentação de 03 (três cotações); e orçamento, com apresentação de composição de custos para execução dos serviços de instalação e montagem de equipamentos e peças, especificações técnicas, desenhos, projeto elétrico da galeria que abriga a adutora e os serviços de pintura anticorrosiva.

A adutora de sucção deverá ter suas características técnicas levantadas pela CONTRATADA.

1.2. Adutora de Recalque (Linha A) do Projeto Nilo Coelho

Os serviços compreendem levantamentos de campo, elaboração do Projeto Básico, apresentação de pré-projetos, com cenários e custos, inspeções em campo para detecção do tipo e nível de corrosão, medição de espessura nos pontos acessíveis, identificação de trincas através de ensaios não destrutivos e necessidades de recuperação/melhorias das tubulações dos recalques dos conjuntos motobombas, devendo ser previsto tudo o que for necessário para reabilitação da adutora de recalque e demais intervenções necessárias como, pintura, seleção de materiais para proteção anticorrosiva, reparos na proteção catódica, de modo a possibilitar a Codevasf escolher a opção mais vantajosa para a administração pública. O projeto básico deverá conter todos os elementos técnicos necessários à perfeita execução da obra e à eficiente e segura utilização da adutora, incluindo relação de material detalhada, com apresentação de 03 (três cotações); e orçamento, com apresentação de composição de custos para execução dos serviços de instalação e montagem de equipamentos e peças, especificações técnicas, desenhos e os serviços de proteção catódica.

A adutora de recalque deverá ter suas características técnicas levantadas pela CONTRATADA.

1.3. Adutora de recalque do Projeto Maria Tereza

Os serviços compreendem levantamentos de campo, elaboração do Projeto Básico de proteção catódica, apresentação de pré-projetos, com cenários e custos, inspeções com ensaios em campo para detecção do tipo e nível de corrosão, devendo ser previsto tudo o que for necessário para instalação da proteção catódica e demais intervenções necessárias como, pintura, seleção de materiais para proteção anticorrosiva, reparos estruturais, de modo a possibilitar a Codevasf escolher a opção mais vantajosa para a administração pública. O projeto básico deverá conter todos os elementos técnicos necessários à perfeita execução da obra e à eficiente e segura utilização da adutora, incluindo relação de material detalhada, com apresentação de 03 (três cotações); e orçamento, com apresentação de composição de custos para execução dos serviços de instalação e montagem de equipamentos e peças, especificações técnicas, desenhos e projeto elétrico.

A adutora de recalque do Projeto Maria Tereza deverá ter suas características técnicas levantadas pela CONTRATADA.

2.0. LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotação, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

3.0. NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, materiais e testes a serem especificados deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA 	-	American Water Works Association;

- ASTM   	- 	American Society for Testing of Materials;

- ASME   	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- AISC     	-	American Institute of Steel Construction;

- IEEE     	- 	Institute Electrical and Eletronic Engineers;

- VDE     	- 	Verband Deutscher Elektrotechiker;

- HIS        	- 	Hydraulic Institute Standard;

- ANSI    	- 	American National Standard Institute;

- IEC       	-	International Electrotechnical Comission;

- NEMA  	-	National Electrical Manufactures Association;

- NEC      	-	National Electrical Code;

- DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

- ISO        	-	International Standardization Organization;

- SAE       	-	Society Of Automotive Engineers;

- CMAA   	-	Crane Manufactures Association of America;

- API        	-	American Petroleum Institute;

- AFBMA 	-	Anti-Friction Bearing Manufacturers Association;

- SSPC    	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos projetados ou fabricados de acordo com outras Normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as Normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamento de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

Quaisquer divergências entre as especificações e as citadas normas, deverão ser comunicadas por escrito para esclarecimentos.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada designará um profissional de nível superior, com formação em engenharia, para coordenar a execução dos serviços e registrar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA, nos termos da Lei n.º 6.496/77.

Os demais profissionais, responsáveis pelas diversas etapas do projeto também deverão registrar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA.

4.1. Adutora de Sucção do Projeto Nilo Coelho

O conduto existente em aço carbono possui 108 metros de comprimento e 3500 mm de diâmetro, deverá ser avaliado, quanto à integridade, o que permitirá garantir a segurança estrutural do seu funcionamento. Desse modo, deve ser previsto tudo que for necessário para uma avaliação detalhada que resultará numa série de serviços a serem realizados para a reabilitação da adutora.

Deverão ser executados no mínimo os seguintes serviços:

- Elaboração de documentos diversos como: relatório de campo, especificações técnicas, desenhos, laudo, listas de materiais, relatório contendo as medições efetuadas, esquemas elétricos e folha de dados.

- Levantamento de toda a documentação existente.

- Avaliação dos ensaios em campo a serem realizados na adutora, verificando se houve perda da espessura.

- Elaboração de Relatório com diagnóstico com a(s) solução(ões) recomendada(s) para combate a corrosão atuando no meio, no material ou no mecanismo provocador da corrosão.;

- Projeto elétrico para reabilitação da iluminação;

- Medições das espessuras por ultrassom em no mínimo 20 seções que serão medidos 4 pontos (0º, 90º, 180º, 270º). Adicionalmente serão medidos pontos com elevado grau de corrosão.

- Inspeção técnica visual e ensaios não destrutivos para avaliar a degradação, vida útil restante da tubulação e a profundidade de corrosão.

- Execução de medições de espessuras ao longo da adutora em diversos pontos, de modo a garantir confiabilidade estatística superior a 95%.

- Apresentação de relatório detalhado de medidas preventivas da corrosão, englobando revestimento, vedação de frestas e recuperação de concreto.

- Apresentação de um plano que assegure a qualidade das medidas corretivas e preventivas.

- Elaboração de planilha orçamentária para os serviços a serem contratados futuramente.

4.2. Adutora de Recalque do Projeto Nilo Coelho

Os dois condutos existentes em aço carbono possuem 2800 metros de comprimento e 2400 mm de diâmetro, deverá ser avaliado, quanto à integridade, o que permitirá garantir a segurança estrutural do seu funcionamento. Desse modo, deve ser previsto tudo que for necessário para uma avaliação detalhada que resultará numa série de serviços a serem realizados para a reabilitação da adutora.

Deverão ser executados no mínimo os seguintes serviços:

- Elaboração de documentos diversos como: relatório de campo, especificações técnicas, desenhos, laudo, listas de materiais, relatório contendo as medições efetuadas.

- Levantamento de toda a documentação existente.

- Avaliação das características da adutora, verificando se o sistema de proteção catódica instalado está combatendo a corrosão.

- Inspeção técnica visual e ensaios não destrutivos para avaliar a degradação, vida útil restante da tubulação e a profundidade de corrosão.

- Elaboração de Relatório com diagnóstico com a(s) solução(ões) recomendada(s) para combate a corrosão atuando no meio, no material ou no mecanismo provocador da corrosão.;

- Apresentação de relatório detalhado de medidas preventivas da corrosão, englobando revestimento, vedação de frestas e recuperação da proteção catódica.

- Apresentação de um plano de medidas corretivas e preventivas.

- Lista e especificação dos materiais com as quantidades a serem utilizadas.

- Elaboração de planilha orçamentária para os serviços a serem contratados futuramente.

4.3. Adutora de Recalque do Projeto Maria Tereza

Os dois condutos existentes em aço carbono possuem 900 metros de comprimento com diâmetro de 1400 e 1200 mm respectivamente, deverá ser avaliado, quanto à integridade, o que permitirá garantir a segurança estrutural do seu funcionamento. Desse modo, deve ser previsto tudo que for necessário para uma avaliação detalhada que resultará numa série de serviços a serem realizados para promover a instalação da proteção catódica na adutora.

Deverão ser executados no mínimo os seguintes serviços:

- Elaboração de documentos diversos como: relatório de campo, especificações técnicas, desenhos típicos de instalação, laudo, listas de materiais, relatório contendo as medições efetuadas.

- Levantamento de toda a documentação existente.

- Avaliação das características da adutora para promover do sistema de proteção catódica na adutora

- Elaboração de Relatório com diagnóstico do processo corrosivo apresentando a(s) solução(ões) recomendada(s) para combate a corrosão atuando no meio, no material ou no mecanismo provocador da corrosão.

- Inspeção técnica visual e ensaios não destrutivos para avaliar a degradação, vida útil restante da tubulação e a profundidade de corrosão.

- Memorial descritivo com os parâmetros estimados considerados e a descrição básica do sistema a ser instalado.

- Elaboração do Projeto Básico de instalação da proteção catódica na adutora de recalque do Projeto Maria Tereza.

- Lista e especificação dos materiais com as quantidades a serem utilizadas.

- Apresentação de um plano de medidas corretivas e preventivas.

5.0. Elementos Básicos dos Projetos:

O projeto básico para diagnóstico e elaboração de projeto básico de reabilitação das adutoras  de sucção e recalque na tomada d'água Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho e Maria Tereza, localizado no município de Petrolina, estado de Pernambuco deverá considerar as condições iniciais e futuras de operação, e sua apresentação deverá ser composta por:

a) Memorial básico descritivo;

b) Dimensionamentos, especificações, detalhamento do sistema de drenagem da galeria da adutora de sucção do Projeto Nilo Coelho;

c) Planejamento na execução dos serviços de acordo com a NR-33 (segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados) e NBR 14787/2001 (Espaço confinado – Prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção) a serem realizadas de acordo com a solução adotada para combate a corrosão das adutoras;

d) Especificações técnicas de básicas de montagem e pré-operação;

e) Lista básica de materiais;

f) Memorial básico de cálculo;

g) Desenhos de partida para elaboração do projeto executivo;

h) Lista de documentos;

i) Outros documentos julgados necessários pelo projetista;

j) Elaboração de programa de monitoramento de combate a corrosão das adutoras;

l) Detalhamento do Projeto de Proteção catódica para a adutora de recalque do Projeto Nilo Coelho e Maria Tereza;

m) Relação de material detalhada, com apresentação de 03 (três cotações) e orçamento, com apresentação de composição de custos para execução dos serviços de instalação e montagem de equipamentos e peças, construção de estruturas complementares, em alvenaria e/ou concreto, necessárias para acesso a galeria adutora, assim como a futura implantação dos sistemas de proteção catódica das adutoras de recalque;

A relação de material e o orçamento deverão ser divididos da seguinte forma:

- Instalações Hidromecânicas;

- Instalações Elétricas;

No orçamento, todos os preços para fornecimento deverão incluir o transporte, a carga, a descarga, embalagem e todas as incidências tributárias previstas. Além disso também  deverão ser quantificados todos os serviços de instalação, montagem, testes, ferramentas, equipamentos, mobilização, desmobilização, todas as incidências tributárias previstas e o que mais for necessário à perfeita execução da obra.

6.0. Aprovação

Após a conclusão dos serviços a Contratada submeterá o Projeto Básico a aprovação da Fiscalização, que analisará detalhadamente sua adequação, e o avaliará como:

a) Aprovado:

Quando não houver qualquer observação ou exigência a ser adicionada.

b) Aprovado com Comentários:

Quando houver observações ou exigências adicionais a serem corrigidas, o projeto será considerado aprovado, desde que a Contratada atenda aos comentários e providencie as correções.

c) Reprovado:

Quando houver observações ou exigências adicionais muito importantes, neste caso a contratada  deverá modificar o projeto executivo e submetê-lo a nova aprovação.

7.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar os serviços de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e onde estas forem insuficientes serão aplicadas as normas das seguintes associações especializadas: AISI, ASMT, ANSI, DIN e ISO.

Visitar o local e realizar estudos para o serviço a ser executado e equipamentos a serem utilizados.

A CONTRATADA deverá manter no local da obra toda a estrutura necessária à execução dos serviços com dimensionamento suficiente a preservar a qualidade de execução e agilidade dos trabalhos. Portanto o fornecimento de máquinas, equipamentos, dispositivos e ferramentas necessárias para execução dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA e deverão estar previstos nas propostas apresentadas pelas LICITANTES.

- Fornecimento de transportes e refeições ao pessoal alocado aos serviços.

- Fornecimento de EPI's para execução dos serviços.

- Fornecimento de sistema de exaustão dentro da galeria.

- Utilização de Técnico de segurança do trabalho com habilitação em espaço confinado.

- Elaboração de relatórios e demais documentos que quantifiquem e precifiquem o trabalho a ser contratado posteriormente.

- Fornecimento de materiais de consumo necessários à execução dos serviços.

- Responsabilizar-se pelos encargos ou ônus decorrentes da relação contratual relativa à mão-de-obra a ser empregada para execução dos serviços, sejam esses encargos ou ônus de natureza previdenciária ou trabalhista, tais como: adicional de horas extras, adicional de periculosidade, adicional noturno, etc., bem como as referentes às outras verbas ditadas pela Legislação Civil ou Consolidadas, ficando a CONTRATANTE, excluída de toda e qualquer responsabilidade relacionada ao vínculo empregatício.

- Respeitar e fazer com que os seus empregados respeitem as Normas de Segurança de Trabalho, disciplina e demais Regulamentos em vigor nas instalações da CONTRATANTE.

8.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Acompanhar, fiscalizar e aprovar os serviços e relatórios da CONTRATADA.

- Colaborar quando solicitada no estudo e interpretação das especificações dos serviços em execução.

- Providenciar toda a documentação existente.

- Permitir acesso às estruturas existentes.

- Ensecamento da galeria para possibilitar o acesso a adutora de sucção em condições seguras de trabalho.

- Alimentação elétrica, em 220V, na entrada do poço de inspeção da galeria da adutora de sucção.

9.0. Experiência Específica

a) Documentação que ateste a capacidade técnica da licitante, comprovando ter a licitante elaborado projeto básico ou executivo de proteção anticorrosiva e/ou catódica, inspeção de dutos e pintura industrial anticorrosiva ou serviço similar;

b) Definem-se como serviços similares, o projeto e a execução de obras de reabilitação, recuperação, proteção catódica, diagnóstico de corrosão em dutos, sistemas hidráulicos de drenagem ou eletro-mecânico, que apresentem características técnicas semelhantes às especificadas neste documento.

10.0. Medição e Pagamento

O pagamento deste serviço será efetuado em 02(duas) parcelas, com base no preço na Planilha de Preços de Serviços ofertados, sendo a primeira no valor de 50%(cinquenta por cento) do valor contratado com a apresentação dos pré-projetos a CODEVASF e 50 % ( cinquenta por cento) do valor contratado com a aprovação do diagnóstico e projeto básico pela CODEVASF.

O preço proposto deverá incluir todos os custos de transporte de pessoal e equipamentos,  impressão gráfica, comunicação, ferramentas, mão-de-obra, encargos, hospedagem, despesas indiretas, incidências, e todas e quaisquer operações necessárias à perfeita execução dos serviços especificados.

11.0. PRAZO PARA EXECUÇÃO

O prazo máximo para execução do objeto será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de assinatura do Contrato entre a contratada e a CODEVASF.

Petrolina-PE, Novembro de 2013.

CODEVASF 3ª SR