## Planilha Orçamentária
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DE MARAVILHA, MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR
NOVEMBRO / 2014 |  |  |  |  | VALOR TOTAL (R$)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | 218751.96
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  | Custo Total dos Serviços (R$) |  | 11968.41
1.1 | 74209/001 | FORNECIMENTO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA COM 2MX3M, CONFORME MODELO APRESENTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | M² | 6 | 378.7 | 2272.2 | 2 | 304.96
1.2 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL. | UNID. | 1 | 683.98 | 683.98 | 6
1.3 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL. | UNID. | 1 | 683.98 | 683.98 | 6
1.4 | CODEVASF | INSTALAÇÃO DE PONTO DE APOIO À OBRA, CONFORME LAYOUT APRESENTADO PELA CONTRATADA E ACEITO PELA FISCALIZAÇÃO. | UNID. | 1 | 2827.75 | 2827.75 | 2
1.5 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS. | UNID. | 1 | 5500.5 | 5500.5 | 6
2 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO PARA CAPTAÇÃO |  |  | Custo Total dos Serviços (R$) |  | 28789.42
2.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO |  |  |  |  | 15803.06
2.1.1 | CODEVASF | LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA PERFURAÇÃO E DA INSTALAÇÃO DO POÇO, POR PROFISSIONAL HABILITADO. | un | 1 | 649.81 | 649.81 | 6
2.1.2 | CODEVASF | LIMPEZA DO TERRENO - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM DESTOCAMENTO DE ARVORE ATÉ 15CM. | m² | 4 | 1.43 | 5.72 | 2
2.1.3 | CODEVASF | MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SONDA. | un | 2 | 303.71 | 607.42 | 6
2.1.4 | CODEVASF | PERFURAÇÃO DE POÇO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 8" (SOLO DECOMPOSTO). | m | 12 | 112.01 | 1344.12 | 6
2.1.5 | CODEVASF | PERFURAÇÃO DE POÇO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6" (ROCHA CRISTALINA). | m | 108 | 95.8 | 10346.4 | 6
2.1.6 | CODEVASF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO EM TUBO PVC GEOMECÂNICO STD EM DN DE 6" COM LUVAS E ROSCA (PARA POÇOS DE ATÉ NO MÁXIMO 150M DE PROFUNDIDADE). | m | 6 | 118.95 | 713.7 | 6
2.1.7 | CODEVASF | CIMENTAÇÃO ANELAR DO POÇO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PRODUZIDA NO TRAÇO 1:3. | m³ | 0.09 | 438.34 | 39.45 | 2
2.1.8 | CODEVASF | REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO POÇO, REALIZADO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PELO MÉTODO DE FLUXO E REFLUXO, INCLUINDO OPERAÇÃO E A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12244. | un | 1 | 125.01 | 125.01 | 6
2.1.9 | CODEVASF | REALIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAÇÃO DO AQUÍFERO DE POÇO REALIZADO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PELO MÉTODO DE FLUXO E REFLUXO, INCLUINDO OPERAÇÃO E A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, EM CONFORMIDADE COM A NBR12244. | un | 1 | 243.5 | 243.5 | 6
2.1.10 | CODEVASF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP FÊMEA DE PONTA DE TUBO DE 6", PARA IMPEDIR CONTAMINAÇÃO DO POÇO, INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E BORRACHA. | un | 1 | 73.92 | 73.92 | 6
2.1.11 | CODEVASF | REALIZAÇÃO DE DESINFECÇÃO DO POÇO, INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COMPRESSOR, COMBUSTÍVEL E OPERADOR. | un | 1 | 90.75 | 90.75 | 6
2.1.12 | CODEVASF | REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA EM CONFORMIDADE COM A NR 518, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE. | un | 1 | 359.9 | 359.9 | 6
2.1.13 | CODEVASF | REALIZAÇÃO DO TESTE DE VAZÃO DO POÇO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COMPRESSOR, COMBUSTÍVEL E OPERADOR. | un | 1 | 146.66 | 146.66 | 6
2.1.14 | CODEVASF | OBTENÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTE DA OUTORGA DE FUNCIONAMENTO E USO DE RECURSOS HÍDRICOS - CPRH/PE. | un | 1 | 925.14 | 925.14 | 6
2.1.15 | CODEVASF | CONSTRUÇÃO DE LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA EM CONCRETO ARMADO PARA QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, INCLUSIVE FORMA E FERRAGENS, NAS DIMENSÕES-1,0M X 1,0M X 0,15M, COM DECLIVIDADE DE 2% EM RELAÇÃO AO CENTRO DO POÇO PARA AS BORDAS EM CONFORMIDADE COM A NBR 12244. | m³ | 0.21 | 626.49 | 131.56 | 2
2.2 | INSTALAÇÃO DE POÇO INCLUSIVE REDE ELÉTRICA |  |  |  |  | 12986.36
2.2.1 | CODEVASF | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 6", INCLUINDO CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSA E PEÇAS, DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE DE ATÉ 2", PROFUNDIDADE DA BOMBA ENTRE 40M E 56M, INCLUSIVE REDE ELÉTRICA DO QUADRO DE COMANDO À BOMBA. | UNID. | 1 | 5443.28 | 5443.28 | 6
2.2.2 | CODEVASF | ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, EXTENSÃO MEDIA DE 200M, COM CABO DE ALUMINIO DE 25MM² (3+1). | UNID. | 1 | 6640.51 | 6640.51 | 6
2.2.3 | CODEVASF | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE MEDIÇÃO NO PADRÃO CELPE PARA 3 OU 4 FIOS, INCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, CONDUTORES, CONECTORES, ELETRODUTO, CAIXA PARA DISJUNTOR, BUCHA, ARRUELA E TUBO. | UNID. | 1 | 253.23 | 253.23 | 2
2.2.4 | CODEVASF | ABRIGO DE PROTEÇÃO PARA QUADRO DE COMANDO DE BOMBA. | UNID. | 1 | 649.34 | 649.34 | 2
3 | RELAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA LINHA DE RECALQUE |  |  | Custo Total dos Serviços (R$) |  | 47973.49
3.1 | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 562.4
3.1.1 | 73610 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS. | M | 740 | 0.76 | 562.4 | 6 | 0.61
3.2 | ESCAVAÇÃO EM VALAS |  |  |  |  | 20152.49
3.2.1 | 73822/ 1 | LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) | M² | 740 | 4.1 | 3034 | 1 | 3.3
3.2.2 | 79517/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M. | M³ | 37.01 | 27.37 | 1012.96 | 2 | 22.04
3.2.3 | 07084/ORSE | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO. | M³ | 19.48 | 195.97 | 3817.5 | 6 | 157.81
3.2.4 | 73599 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M. | M³ | 333.12 | 10.13 | 3374.51 | 1 | 8.16
3.2.5 | 73692 | LASTRO DE AREIA MEDIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM OBRA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EM VALA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE MÃO. | M³ | 48.1 | 141.61 | 6811.44 | 1 | 114.04
3.2.6 | 74166/ 2 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 95 CM DE A LTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600 MM. INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 8 | 204.74 | 1637.92 | 3 | 164.87
3.2.7 | 6045 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES COM FCK = 15MPA. | M³ | 0.75 | 437.06 | 327.8 | 3 | 351.96
3.2.8 | 72208 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM. | M³ | 19.48 | 7 | 136.36 | 1 | 5.64
3.3 | ATERRO/REATERRO |  |  |  |  | 4007.25
3.3.1 | CODEVASF | ATERRO DE VALAS E CAVAS COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE COMPACTADOR MANUAL TIPO SAPO, INCLUINDO CARRO PIPA E ÁGUA. | M³ | 322.03 | 7.7 | 2479.63 | 1
3.3.2 | 72921 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. | M³ | 19.48 | 78.42 | 1527.62 | 1 | 63.15
3.4 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE DN 100 |  |  |  |  | 2937.8
3.4.1 | 73888/003 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DN 100 MM. | M | 740 | 2.38 | 1761.2 | 6 | 1.92
3.4.2 | 73682 | CADASTRO DE REDE DE DISTRIBUÍÇÃO/ADUTORA, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA. | M | 740 | 1.13 | 836.2 | 6 | 0.91
3.4.3 | CODEVASF | TESTE DE ESTANQUEIDADE PARA ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, INCLUSIVE CAMINHÃO PIPA, BOMBA PRESSURIZADA E ÁGUA. | M | 740 | 0.46 | 340.4 | 6
| RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA A LINHA DE RECALQUE |  |  |  |  | 20313.55
3.5 | FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS |  |  |  |  | 17757
3.5.1 | 9847 | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 100/DE 110 MM | M | 740 | 23.61 | 17471.4 | 4 | 20.71
3.5.2 | 1828 | CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 100 /DE 110MM | UNID. | 5 | 57.12 | 285.6 | 4 | 50.1
3.6 | FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA TUBULAÇÕES |  |  |  |  | 649.76
3.6.1 | 328 | ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 100MM | UNID. | 124 | 5.24 | 649.76 | 4 | 4.6
3.7 | FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS PARA VENTOSAS E DESCARGAS |  |  |  |  | 1906.79
3.7.1 | 6027 | REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO REF 1502-B | UNID. | 2 | 716.57 | 1433.14 | 5 | 628.46
3.7.2 | 10407 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 4" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ ROSCA | UNID. | 1 | 289.35 | 289.35 | 5 | 253.77
3.7.3 | COTAÇÃO | VENTOSA SIMPLES PVC DN 25MM | UNID. | 2 | 17.63 | 35.26 | 4 | 15.46
3.7.4 | 47 | ADAPTADOR PVC PBA PONTA/ROSCA JE DN 100 / DE 110MM | UNID. | 4 | 37.26 | 149.04 | 4 | 32.68
4 | RELAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO |  |  | Custo Total dos Serviços (R$) |  | 26526.72
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1357.16
4.1.1 | 73822/ 1 | LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) | M² | 36 | 4.1 | 147.6 | 1 | 3.3
4.1.2 | 72733 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA SONDAGENS A PERCUSSÃO COM SPT ATÉ 100 KM | UNID. | 1 | 648.28 | 648.28 | 6 | 522.05
4.1.3 | CODEVASF | SONDAGEM A PERCUSSAO COM DIAMETRO ATE 3", COM ENSAIO DE PENETRACAO (SPT) A CADA METRO, INCLUINDO RELATORIO CONTENDO CLASSIFICACAO TATIL VISUAL DAS AMOSTRAS, PERFIS INDIVIDUAIS DOS FUROS, PLANTA DE LOCALIZACAO E RESPECTIVAS COTAS DAS SONDAGENS. EXCLUINDO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO. | M | 8 | 70.16 | 561.28 | 6 | 56.5
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 792.02
4.2.1 | 79517/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M. | M³ | 7.85 | 27.37 | 214.85 | 2 | 22.04
4.2.1 | 72921 | REATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. | M³ | 7.36 | 78.42 | 577.17 | 1 | 63.15
4.3 | OBRAS CIVIS |  |  |  |  | 2000.84
4.3.1 | 74142/ 1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC. | M | 36 | 42.33 | 1523.88 | 2 | 34.09
4.3.2 | 85188 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PAINEL UNICO, 1MX1,6M, INCLUSO CADEADO | UNID. | 1 | 476.96 | 476.96 | 2 | 384.09
4.4 | ESTRUTURA PARA A FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 14408.42
4.4.1 | 74166/ 2 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 95 CM DE A LTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600 MM. INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 2 | 204.74 | 409.48 | 3 | 164.87
4.4.2 | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA | M³ | 0.49 | 311.98 | 152.87 | 3 | 251.23
4.4.3 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA CAIXA D'ÁGUA COM 8,50M DE ALTURA INCLUINDO COLUNA, BASE E LAJE | UNID. | 1 | 13846.07 | 13846.07 | 6 | 11150
4.5 | RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA O RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 7968.28
4.5.1 | 3253 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 4" | UNID. | 1 | 110.61 | 110.61 | 4 | 97.01
4.5.2 | 3260 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 2" | UNID. | 2 | 12.36 | 24.72 | 4 | 10.84
4.5.3 | COTAÇÃO | DOSADOR DE CLORO AUTOMÁTICO PARA CLORAÇÃO CONTÍNUA | UNID. | 1 | 189.22 | 189.22 | 4 | 165.95
4.5.4 | I8699/SEINFRA-CE | PASTILHA DE CLORO ORGÂNICO - TRICOLO-S-TRIAZINA-TRIONA 99% | KG | 1 | 34.21 | 34.21 | 6 | 30
4.5.5 | COTAÇÃO | CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 20.000 LITROS | UNID. | 1 | 7609.52 | 7609.52 | 4 | 6673.85
5 | RELAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | Custo Total dos Serviços (R$) |  | 103493.92
5.1 | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 902.88
5.1.1 | 73610 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS. | M | 1188 | 0.76 | 902.88 | 6 | 0.61
5.2 | ESACAVAÇÃO EM VALAS |  |  |  |  | 23499.17
5.2.1 | 79517/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M. | M³ | 55.75 | 27.37 | 1525.88 | 2 | 22.04
5.2.2 | 07084/ORSE | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO. | M³ | 29.34 | 195.97 | 5749.76 | 6 | 157.81
5.2.3 | 73599 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M. | M³ | 501.78 | 10.13 | 5083.03 | 1 | 8.16
5.2.4 | 73692 | LASTRO DE AREIA MEDIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM OBRA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EM VALA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE MÃO. | M³ | 77.22 | 141.61 | 10935.12 | 1 | 114.04
5.2.5 | 72208 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM. | M³ | 29.34 | 7 | 205.38 | 3 | 5.64
5.3 | ATERRO/REATERRO |  |  |  |  | 5999.23
5.3.1 | CODEVASF | ATERRO DE VALAS E CAVAS COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE COMPACTADOR MANUAL TIPO SAPO, INCLUINDO CARRO PIPA E ÁGUA. | M³ | 480.31 | 7.7 | 3698.39 | 1
5.3.2 | 72921 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. | M³ | 29.34 | 78.42 | 2300.84 | 1 | 63.15
5.4 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE DN 50 |  |  |  |  | 3663.9
5.4.1 | 73888/1 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DN 50 MM. | M | 1026 | 1.43 | 1467.18 | 6 | 1.15
5.4.2 | 73888/2 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DN 75 MM. | M | 162 | 1.9 | 307.8 | 6 | 1.53
5.4.3 | 73682 | CADASTRO DE REDE DE DISTRIBUÍÇÃO/ADUTORA, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA. | M | 1188 | 1.13 | 1342.44 | 6 | 0.91
5.4.4 | CODEVASF | TESTE DE ESTANQUEIDADE PARA ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, INCLUSIVE CAMINHÃO PIPA, BOMBA PRESSURIZADA E ÁGUA. | M | 1188 | 0.46 | 546.48 | 6
5.5 | LIGAÇÃO DOMICILIAR |  |  |  |  | 35766
5.5.1 | 74253/1 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 1800 | 19.11 | 34398 | 2 | 15.39
5.5.2 | 73610 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS. | M | 1800 | 0.76 | 1368 | 6 | 0.61
| RELAÇÃO DE MATERIAIS REDE DE DISTRIBUIÇAO |  |  |  |  | 33662.74
5.6 | FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 11200.64
5.6.1 | 9844 | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM | M | 1026 | 7.16 | 7346.16 | 4 | 6.28
5.6.2 | 9846 | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 MM | M | 162 | 14.62 | 2368.44 | 4 | 12.82
5.6.3 | 1206 | CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 50/DE 60 MM | UNID. | 3 | 4.17 | 12.51 | 4 | 3.66
5.6.4 | 1824 | CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 75 /DE 85MM | UNID. | 2 | 37.32 | 74.64 | 4 | 32.73
5.6.5 | 11493 | TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 75 X 50 /DE 85 X 60MM | UNID. | 1 | 14.57 | 14.57 | 4 | 12.78
5.6.6 | 20327 | REDUCAO PVC PBA JE PB P/REDE AGUA DN 75 X 50/DE 85 X 60MM | UNID. | 1 | 5.93 | 5.93 | 4 | 5.2
5.6.7 | 7048 | TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 50/ DE 60MM | UNID. | 1 | 6.99 | 6.99 | 4 | 6.13
5.6.8 | 6028 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO REF 1502-B | UNID. | 3 | 110.13 | 330.39 | 5 | 96.59
5.6.9 | 6012 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO REF 1502-B | UNID. | 1 | 420.49 | 420.49 | 5 | 368.79
5.6.10 | 52 | ADAPTADOR PVC PBA PONTA/ROSCA JE DN 50 / DE 60MM | UNID. | 6 | 8.06 | 48.36 | 4 | 7.07
5.6.11 | 43 | ADAPTADOR PVC PBA PONTA/ROSCA JE DN 75 / DE 85MM | UNID. | 2 | 21.21 | 42.42 | 4 | 18.6
5.6.12 | 329 | ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 75MM | UNID. | 27 | 6.7 | 180.9 | 4 | 5.88
5.6.13 | 325 | ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 50MM | UNID. | 171 | 2.04 | 348.84 | 4 | 1.79
5.7 | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  |  |  |  | 22462.1
5.7.1 | 9856 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | M | 1800 | 4.54 | 8172 | 4 | 3.98
5.7.2 | 3729 | KIT CAVALETE DE PVC COM REGISTRO DE ESFERA DE 1/2" | UNID. | 120 | 26.94 | 3232.8 | 4 | 23.63
5.7.3 | 1419 | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 50 MM X 1/2" P/ LIGACAO PREDIAL | UNID. | 100 | 3.31 | 331 | 4 | 2.9
5.7.4 | 1413 | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 75 MM X 1/2" P/ LIGACAO PREDIAL | UNID. | 20 | 5.68 | 113.6 | 4 | 4.98
5.7.5 | 3543 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UNID. | 120 | 1.36 | 163.2 | 4 | 1.19
5.7.6 | 55 | ADAPTADOR PVC P/ POLIETILENO PE-5 20 MM X 1/2" | UNID. | 240 | 10.63 | 2551.2 | 4 | 9.32
5.7.7 | 4895 | PLUG PVC C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UNID. | 120 | 0.51 | 61.2 | 4 | 0.45
5.7.8 | 7098 | TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UNID. | 120 | 2.01 | 241.2 | 4 | 1.76
5.7.9 | 11822 | TORNEIRA PLASTICO 1/2" P/ PIA | UNID. | 120 | 9.01 | 1081.2 | 4 | 7.9
5.7.10 | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UNID. | 10 | 2.63 | 26.3 | 4 | 2.31
5.7.11 | 11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO | UNID. | 120 | 54.07 | 6488.4 | 3 | 47.42
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS: | [5 empty] | 218751.96
PARÂMETROS PARA REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
[9 empty] | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | TOTAL
[9 empty] | 40105.71 | 45331.78 | 9221.85 | 52948.59 | 2473.37 | 68670.66 | 0 | 218751.96
[9 empty] | 18.3% | 20.7% | 4.2% | 24.2% | 1.1% | 31.4% | 0% | 100%
99.9%
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## COMPOSIÇÕES
CODEVASF/3ªSR |  |  | 1.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | ok
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DE MARAVILHA, MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO: |  | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL. | [5 empty] | UNIDADE: | UNID.
REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 2 |  |  | 60.53 |  | 121.06
SINAPI | 1286 | CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 2 |  |  | 160.95 |  | 321.9
SICRO | E011 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 76HP TRANSMISSAO MECANICA (INCL MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTÍVEL ) IMPROD | H | 2 |  |  |  | 15.27 | 30.54
CODEVASF |  | VEICULO POPULAR COM AR-CONDICIONADO - 1.0 FLEX. | KM | 60 |  |  | 0.69 |  | 41.4
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 514.9
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 5 |  |  |  | 7.18 | 35.9
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 35.9
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 550.8 |  |  | 215.35
|  | TOTAL R$ | [6 empty] | 550.8
|  | BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 133.18
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 683.98
CODEVASF/3ªSR |  |  | 1.3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | ok
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DE MARAVILHA, MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO: |  | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL. | [5 empty] | UNIDADE: | UNID.
REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 2 |  |  | 60.53 |  | 121.06
SINAPI | 1286 | CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 2 |  |  | 160.95 |  | 321.9
SICRO | E011 | RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 76HP TRANSMISSAO MECANICA (INCL MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTÍVEL ) IMPROD | H | 2 |  |  |  | 15.27 | 30.54
CODEVASF |  | VEICULO POPULAR COM AR-CONDICIONADO - 1.0 FLEX. | KM | 60 |  |  | 0.69 |  | 41.4
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 514.9
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 5 |  |  |  | 7.18 | 35.9
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 35.9
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 550.8
|  | TOTAL R$ | [6 empty] | 550.8
|  | BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 133.18
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 683.98
CODEVASF/3ªSR |  |  | 1.4 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | ok
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DE MARAVILHA, MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO: |  | INSTALAÇÃO DE PONTO DE APOIO À OBRA, CONFORME LAYOUT APRESENTADO PELA CONTRATADA E ACEITO PELA FISCALIZAÇÃO. | [5 empty] | UNIDADE: | UNID.
REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | KG | 1.25 |  |  |  | 7.91 | 9.89
SINAPI | 4492 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 8 X 8CM NAO APARELHADA | M | 6 |  |  |  | 8.23 | 49.38
SINAPI | 4460 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 10CM (1 X 4") NAO APARELHADA | M | 6 |  |  |  | 5.75 | 34.5
SINAPI | 2433 | DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 2 1/2" SEM ANEIS | UNID. | 6 |  |  |  | 4.98 | 29.88
SINAPI | 5090 | CADEADO LATAO CROMADO H = 25MM | UNID. | 3 |  |  |  | 10.16 | 30.48
SINAPI | 6253 | TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO | UNID. | 1 |  |  |  | 65 | 65
SINAPI | 11822 | TORNEIRA PLASTICO 1/2" P/ PIA | UNID. | 2 |  |  |  | 7.9 | 15.8
SINAPI | 11871 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 500L | UNID. | 1 |  |  |  | 228 | 228
SINAPI | 7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | UNID. | 2 |  |  |  | 7.13 | 14.26
SINAPI | 11680 | BRACO OU HASTE C/CANOPLA PLASTICA 1/2" P/ CHUVEIRO SIMPLES | UNID. | 2 |  |  |  | 5.12 | 10.24
SINAPI | 7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UNID. | 4 |  |  |  | 7.5 | 30
SINAPI | 7555 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UNID. | 4 |  |  |  | 7.05 | 28.2
SINAPI | 13329 | SOQUETE DE PVC PARA LÂMPADA INCANDESCENTE (BASE E-27) COM RABICHO, DE 10 A/250 V | UNID. | 4 |  |  |  | 2.7 | 10.8
SINAPI | 3764 | LAMPADA INCANDESCENTE 60W | UNID. | 4 |  |  |  | 1.14 | 4.56
SINAPI | 7345 | TINTA LATEX PVA | L | 7.23 |  |  |  | 12.58 | 90.95
SINAPI | 11752 | REGISTRO PRESSAO 1/2" BRUTO REF 1400 | UNID. | 1 |  |  |  | 24.94 | 24.94
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 676.88
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | ALUGUEL DE CASA | UNID. | 6 |  |  |  | 250 | 1500
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 1500
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 6 |  |  |  | 9.53 | 57.18
SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 6 |  |  |  | 7.18 | 43.08
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 100.26
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2277.14
|  | TOTAL R$ | [6 empty] | 2277.14
|  | BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 550.61
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 2827.75
CODEVASF/3ªSR |  |  | 1.5 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | ok
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DE MARAVILHA, MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO: |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS. | [5 empty] | UNIDADE: | UNID.
REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CODEVASF |  | VEICULO POPULAR COM AR-CONDICIONADO - 1.0 FLEX. | MÊS | 0.11 |  |  | 2059.94 |  | 226.59 |  | SOMA ENCARREGADO + ENGENHEIRO
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 226.59 |  | TEMPO NA OBRA
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
É TÃO POUCO QUE NÃO FAZ FALTA SE TIRAR
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | MÊS | 0.09 |  |  |  | 3620.35 | 325.83
SINAPI | 2706 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR /JUNIOR - DE OBRA | MÊS | 0.02 |  |  |  | 9290.83 | 185.82
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 511.65
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 738.24
|  | TOTAL R$ | [6 empty] | 738.24
|  | BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 178.51
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 916.75
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ |  |  |  |  | X 6 MESES |  | 5500.5
CODEVASF/3ªSR |  |  | 3.3.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | ok
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DE MARAVILHA, MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO: |  | ATERRO DE VALAS E CAVAS COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE COMPACTADOR MANUAL TIPO SAPO, INCLUINDO CARRO PIPA E ÁGUA. | [5 empty] | UNIDADE: | M³
REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: | CODEVASF
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 1445 | COMPACTADOR SOLOS TIPO SAPO C/ MOTOR DIESEL/GASOLINA *3HP* NÃO REVERSÍVEL PADRAO DYNAPAL LC -7 I R OU EQUIV | H | 0.22 |  |  | 3.24 |  | 0.71
SINAPI | 1146 | CAMINHAO PIPA 10.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 0.001 |  |  | 75.14 |  | 0.08
SINAPI | 6043 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA MÍN. 70HP, CAÇAMBA CAP. MÍN. 0,73M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6500KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO SUPERIOR A 4,00M (INCLUSIVE MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTÍVEL). | H | 0.014 |  |  | 78.3 |  | 1.1
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.89
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 0.6 |  |  |  | 7.18 | 4.31
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 4.31
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 6.2
|  | TOTAL R$ | [6 empty] | 6.2
|  | BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 1.5
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 7.7
CODEVASF/3ªSR |  |  | 3.4.3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | ok
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DE MARAVILHA, MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO: |  | TESTE DE ESTANQUEIDADE PARA ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, INCLUSIVE CAMINHÃO PIPA, BOMBA PRESSURIZADA E ÁGUA. | [5 empty] | UNIDADE: | M
REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: | CODEVASF
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 1146 | CAMINHAO PIPA 10.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 0.001 |  |  | 75.14 |  | 0.08
SINAPI | 10753 | BOMBA PRESSURIZADORA ELETRICA ATE 2HP, 1 1/2" | H | 0.01 |  |  | 1.3 |  | 0.01
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.09
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.017 |  |  |  | 9.53 | 0.16
SINAPI | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR | H | 0.017 |  |  |  | 7.16 | 0.12
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.28
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 0.37 |  | 74209/001 | 215.35
|  | TOTAL R$ | [6 empty] | 0.37
|  | BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 0.09
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 0.46 |  | OK

## CPU Poços
CODEVASF | 2.1.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO : Locação e acompanhamento da perfuração, teste de vazão e instalação de poço. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Locação de equipamento para perfuração (Método Geofísico). | h | 4 | 1 |  | 3.17 |  | 12.68
Pick-up leve, gasolina / 700 Kg | h | 4 | 1 |  | 8.63 |  | 34.52
SUB-TOTAL | [6 empty] | 47.2
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Gasolina | l | 60 |  |  |  | 2.97 | 178.2
SUB-TOTAL | [6 empty] | 178.2
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Geólogo | h | 4 |  |  |  | 67.29 | 269.16
Servente | h | 4 |  |  |  | 7.18 | 28.72
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 297.88
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 523.28
523.28
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 126.53
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 649.81
CODEVASF | 2.1.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO : Destocamento e Limpeza do terreno - limpeza e raspagem manual | [5 empty] | UNIDADE: | m²
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 0.16 |  |  |  | 7.18 | 1.15
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.15
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1.15
[7 empty] | 1.15 | 1.75
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 0.28
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 1.43
CODEVASF | 2.1.3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO : Montagem, instalação e desinstalação de sonda. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Perfuratriz | h | 8 | 1 |  | 3.17 |  | 25.36
SUB-TOTAL | [6 empty] | 25.36
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Lubrificante | l | 0.1 |  |  |  | 12 | 1.2
Óleo diesel | l | 41.45 |  |  |  | 2.45 | 101.55
SUB-TOTAL | [6 empty] | 102.75
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encarregado | h | 2 |  |  |  | 20.82 | 41.64
Servente | h | 5 |  |  |  | 7.18 | 35.9
Motorista | h | 2 |  |  |  | 19.46 | 38.92
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 116.46
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 244.57
244.57
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 59.14
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 303.71
CODEVASF | 2.1.4 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO : Perfuração em 8" (decomposto). | [5 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Perfuratriz | h | 0.7 | 1 |  | 3.17 |  | 2.22
Compressor | h | 0.4 | 1 |  | 13.05 |  | 5.22
SUB-TOTAL | [6 empty] | 7.44
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo Lubrificante | l | 0.13 |  |  |  | 12 | 1.56
Graxa grafitada | kg | 0.61 |  |  |  | 17.62 | 10.75
Óleo diesel | l | 7 |  |  |  | 2.45 | 17.15
SUB-TOTAL | [6 empty] | 29.46
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encarregado | h | 1.5 |  |  |  | 20.82 | 31.23
Servente | h | 0.38 |  |  |  | 7.18 | 2.73
Operador de perfuratriz | h | 1.5 |  |  |  | 12.89 | 19.34
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 53.3
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 90.2
90.2
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 21.81
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 112.01
CODEVASF | 2.1.5 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO : Perfuração em 6" (Cristalino). | [5 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Compressor | h | 0.4 | 1 |  | 13.05 |  | 5.22
Perfuratriz | h | 0.48 | 1 |  | 3.17 |  | 1.52
SUB-TOTAL | [6 empty] | 6.74
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo Lubrificante | l | 0.14 |  |  |  | 12 | 1.68
Graxa grafitada | kg | 0.09 |  |  |  | 17.62 | 1.59
Óleo diesel | l | 6 |  |  |  | 2.45 | 14.7
SUB-TOTAL | [6 empty] | 17.97
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encarregado | h | 1.5 |  |  |  | 20.82 | 31.23
Servente | h | 0.26 |  |  |  | 7.18 | 1.87
Operador de perfuratriz | h | 1.5 |  |  |  | 12.89 | 19.34
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 52.44
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 77.15
77.15
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 18.65
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 95.8
CODEVASF | 2.1.6 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO : Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço em Tubo PVC Geomecânico STD em DN de 6" com luvas e rosca (Para poços de até no máximo 150m de profundidade). | [5 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Tubo PVC Geomecânico STD em DN de 6" | m | 1 |  |  |  | 60 | 60
Óleo diesel | l | 0.2 |  |  |  | 2.45 | 0.49
Óleo lubrificante | l | 0.01 |  |  |  | 12 | 0.12
SUB-TOTAL | [6 empty] | 60.61
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encarregado | h | 1 |  |  |  | 20.82 | 20.82
Servente | h | 2 |  |  |  | 7.18 | 14.36
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 35.18
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 95.79
95.79
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 23.16
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 118.95
CODEVASF | 2.1.7 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO : Argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecanico. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Betoneira com capacidade de 400l. Motor Diesel de 7 HP. | h | 1.94 |  |  | 1.95 |  | 3.78
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3.78
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Cimento Portland CP I - 32. | kg | 364.36 |  |  |  | 0.52 | 189.47
Areira Lavavel. | m³ | 1.34 |  |  |  | 82.5 | 110.55
SUB-TOTAL | [6 empty] | 300.02
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 4 |  |  |  | 7.18 | 28.72
pedreiro | h | 4 |  |  |  | 9.53 | 38.12
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 66.84
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1.05 | CUSTO |  |  |  |  | 370.64
352.99
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 85.35
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 438.34
CODEVASF | 2.1.8 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO: Realização de limpeza do poço e estimulação do aquifero, realizado mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, inlcuindo operação e a instalação de compresor de ar, em conformidade com a NBR 12244. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Compressor | h | 4 |  |  | 13.05 |  | 52.2
SUB-TOTAL | [6 empty] | 52.2
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo diesel | l | 7.5 |  |  |  | 2.45 | 18.38
Óleo Lubrificante. | l | 0.28 |  |  |  | 12 | 3.36
SUB-TOTAL | [6 empty] | 21.74
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Operador de Compressor. | h | 1 |  |  |  | 12.37 | 12.37
Servente | h | 2 |  |  |  | 7.18 | 14.36
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 26.73
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 100.67
100.67
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 24.34
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 125.01
CODEVASF | 2.1.9 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO: Realização de desenvolvimento de poço realizado mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, inlcuindo operação e a instalação de compresor de ar, em conformidade com a NBR 12244. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Compressor | h | 8 |  |  | 13.05 |  | 104.4
SUB-TOTAL | [6 empty] | 104.4
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo diesel | l | 15 |  |  |  | 2.45 | 36.75
Óleo Lubrificante. | l | 0.45 |  |  |  | 12 | 5.4
SUB-TOTAL | [6 empty] | 42.15
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Operador de Compressor. | h | 1 |  |  |  | 20.82 | 20.82
Servente | h | 4 |  |  |  | 7.18 | 28.72
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 49.54
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 196.09
196.09
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 47.41
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 243.5
CODEVASF | 2.1.10 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Cap fêmea de ponta de tubo de 6", para impedir contaminação do poco, inclusive anel de vedação e borracha. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CAP fêmea de 6". | un | 1 |  |  |  | 46.58 | 46.58 | Cap. Foi utilizado o item 26048 do Sinapi pois não encontramos de ferro fundido.
Lubrificante. | l | 0.01 |  |  |  | 12 | 0.12
Anel de Borracha de 6". | un | 1 |  |  |  | 10.03 | 10.03
SUB-TOTAL | [6 empty] | 56.73
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encarregado | h | 0.1 |  |  |  | 20.82 | 2.08
Servente | h | 0.1 |  |  |  | 7.18 | 0.72
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.8
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 59.53
59.53
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 14.39
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 73.92
CODEVASF | 2.1.11 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO: Realização de desinfecção do poço. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Compressor | h | 2 |  |  | 13.05 |  | 26.1
SUB-TOTAL | [6 empty] | 26.1
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo diesel | l | 9 |  |  |  | 2.45 | 22.05
Óleo Lubrificante. | l | 0.23 |  |  |  | 12 | 2.76
Sabão neutro | l | 0.4 |  |  |  | 4.06 | 1.62
SUB-TOTAL | [6 empty] | 26.43
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Operador de Compressor. | h | 0.5 |  |  |  | 12.37 | 6.19
Servente | h | 2 |  |  |  | 7.18 | 14.36
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 20.55
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 73.08
73.08
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 17.67
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 90.75
CODEVASF | 2.1.12 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO: Coleta e análise físico-química e bacteriológica da água (NR 518). | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Veículo popular. | h | 4 |  |  | 8.63 |  | 34.52
SUB-TOTAL | [6 empty] | 34.52
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Análise físico-químico e bacteriológica da água. | un | 1 |  |  |  | 176.02 | 176.02
SUB-TOTAL | [6 empty] | 176.02
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Motorista | h | 4 |  |  |  | 19.46 | 77.84
Servente | h | 0.2 |  |  |  | 7.18 | 1.44
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 79.28
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 289.82
289.82
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 70.08
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 359.9
CODEVASF | 2.1.13 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO: Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo operação e Instalação motor-bomba submersa e grupo gerador eletrico, em conformidade com a NBR 12244. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Compressor | h | 4 |  |  | 13.05 |  | 52.2
SUB-TOTAL | [6 empty] | 52.2
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo diesel | l | 9 |  |  |  | 2.45 | 22.05
Óleo Lubrificante. | l | 0.23 |  |  |  | 12 | 2.76
SUB-TOTAL | [6 empty] | 24.81
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Operador de Compressor. | h | 1 |  |  |  | 12.37 | 12.37
Servente | h | 4 |  |  |  | 7.18 | 28.72
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 41.09
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 118.1
118.1
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 28.56
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 146.66
CODEVASF | 2.1.14 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO : Outorga de poço junto ao CPRH-PE. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Outorga de uso de recursos hídricos obtido no CPRH-PE. | un | 1 |  |  |  | 745 | 745
SUB-TOTAL | [6 empty] | 745
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 745
745
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 180.14
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 925.14
CODEVASF | 2.1.15 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO : Construção de laje de proteção sanitária em concreto armado aparente pronto Fck 15 Mpa, virado em Betoneira, na obra, incluindo aplicação e adensamento, inclusive forma, escoramento e ferragem. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Betoneira com capacidade de 400l. Motor Diesel de 7 HP. | h | 0.6 |  |  | 1.95 |  | 1.17
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.17
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Cimento Portland comum CP i - 32. | kg | 340 |  |  |  | 0.52 | 176.8
Areia Lavada | m³ | 0.632 |  |  |  | 82.5 | 52.14
Brita 1 | m³ | 0.37 |  |  |  | 70.41 | 26.05
Brita 2 | m³ | 0.37 |  |  |  | 68 | 25.16
Armação de aço CA 50, fornecimento e instalação. | kg | 20 |  |  |  | 4.1 | 82
Forma plana em tábua em madeira de mista. | m² | 0.64 |  |  |  | 16.13 | 10.32 | 3.5
Prego de aço 18 x 30 | kg | 0.7 |  |  |  | 7.91 | 5.54 | 0.71
Desmoldante para forma de madeira | l | 0.34 |  |  |  | 9.98 | 3.39 | 0.34
SUB-TOTAL | [6 empty] | 381.4
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro | h | 3 |  |  |  | 9.53 | 28.59
Servente | h | 13 |  |  |  | 7.18 | 93.34
Leis Sociais : 91,03 % - adotado
SUB-TOTAL | [6 empty] | 121.93
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 504.5
504.5
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 121.99
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 626.49
CODEVASF | 2.2.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO: Fornecimento, montagem e instalação de poço tubular com conjunto de motor-bomba submersa e peças, diâmetro da tubulação até 2", profundidade da bomba entre 40m e 56m - Inclusive rede elétrica do padrão à bomba. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
00011678 Registro pvc esfera soldável 2" | un | 1 |  |  |  | 55.73 | 55.73
00001798 Curva galvanizada 2". | un | 1 |  |  |  | 47.78 | 47.78
00000113 Adaptador pvc soldável com bolsa e rosca para registro 2''. | un | 2 |  |  |  | 11.31 | 22.62
00003508 Joelho pvc com rosca 2" | un | 1 |  |  |  | 18.31 | 18.31
00003912 Luva ferro galv. 2" | un | 8 |  |  |  | 13.16 | 105.28
00000404 Fita isolante auto-fusão | m | 20 |  |  |  | 1.79 | 35.8
00003146 Fita veda rosca | un | 4 |  |  |  | 2.31 | 9.24
00003879 Luva pvc com para eletroduto | un | 3 |  |  |  | 8.09 | 24.27
00002674 Eletroduto de PVC rigido de 3/4". | m | 6 |  |  |  | 2.25 | 13.5
00013914 Talha manual para 1,5 ton. | un | 0.08 |  |  |  | 1517.27 | 121.38
00001879 Curva de PVC de 90" de 3/4". | un | 2 |  |  |  | 2.72 | 5.44
00012033 Curva pvc de 180º | un | 1 |  |  |  | 11.09 | 11.09
00010587 Bomba Submersa para Poço Profundo Elétrica Potencia de 1,5CV | un | 1 |  |  |  | 1965.84 | 1965.84
Quadro de comando com chave de partida direta para motores 1,5CV com fusivel DZ de 20A e acessorios. | un | 1 |  |  |  | 412 | 412
Tubo de PVC EDUTOR AZUL de 2" roscavel conexões e acessorios. | m | 50 |  |  |  | 17.28 | 864
00012775 Hidrômetro 7,0 m³ | un | 1 |  |  |  | 337.71 | 337.71
00003380 Haste de Aterramento com conector | m | 1 |  |  |  | 28.5 | 28.5
00001021 Cabo cobre isolante 4mm anti-chama. | m | 60 |  |  |  | 3.33 | 199.8
SUB-TOTAL | [6 empty] | 4278.29
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
00006111 Servente | h | 8 |  |  |  | 7.18 | 57.44
00002436 Eletricista | h | 2 |  |  |  | 9.53 | 19.06
00002696 Encanador | h | 3 |  |  |  | 9.53 | 28.59
SUB-TOTAL | [6 empty] | 105.09
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 4383.38
4383.38
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 1059.9
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 5443.28
CODEVASF | 2.2.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO : Elaboração de projeto e execução de rede elétrica de baixa tensão, extensão media de 200m, com cabo de aluminio de 25mm² (3+1). | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
00001143 Caminhão truck para 13 toneladas | h | 4 | 1 |  | 63 |  | 252
SUB-TOTAL | [6 empty] | 252
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
00000841 Cabo de alumínio de 4 AWG com alma de aço. | kg | 89.4 |  |  |  | 23.5 | 2100.9
00005038 Poste de concreto Duplo T, Tipo D, 200kg, h=9,0m. | un | 4 |  |  |  | 383.45 | 1533.8
00003398 Isolador de pino de porcelana. | un | 12 |  |  |  | 10.19 | 122.28
00001094 Armação secundaria, 1 estribo, com haste de diametro de 16mm por 150 mm de comprimento. | un | 4 |  |  |  | 14 | 56
00004336 Parafuso sextavado 5/8 x 10" completo. | un | 12 |  |  |  | 1.75 | 21
00000418 Alça pré-formada de distribuição. | un | 8 |  |  |  | 5.61 | 44.88
00000417 Alça pré-formada de linha. | un | 8 |  |  |  | 3.91 | 31.28
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3910.14
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
00002706 Engenheiro elétricista júnior (encargos mensalista) | mês | 0.05 |  |  |  | 9290.83 | 464.54
00002357 Cadista (encargos mensalista) | mês | 0.05 |  |  |  | 2856.98 | 142.85
00007592 Topógrafo. | h | 5 |  |  |  | 14.31 | 71.55
00000244Auxiliar de topografia. | h | 22.65 |  |  |  | 10.75 | 243.49
00002436 Eletricista montador. | h | 8 |  |  |  | 9.53 | 76.24
00000247 Auxiliar prático. | h | 13 |  |  |  | 7.18 | 93.34
00006111 Servente. | h | 13 |  |  |  | 7.18 | 93.34
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1185.35
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 5347.49
5347.49
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 1293.02
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 6640.51
CODEVASF | 2.2.3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO: Fornecimento e montagem de quadro de medição no padrão CELPE para 3 ou 4 fios, inclusive haste de aterramento, condutores, conectores, eletroduto, caixa para disjuntor, bucha, arruela e tubo. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
00013845 Caixa para medição de energia completo monofásico, inclusive haste de aterramento, condutores, conectores, eletroduto, caixa para disjuntor, bucha, arruela e tubo, padrão CELPE. | un | 1 |  |  |  | 129.7 | 129.7
SUB-TOTAL | [6 empty] | 129.7
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
73548 Argamassa preparada com cimento e areia na proporção de 1:3. | m³ | 0.04 |  |  |  | 602.37 | 24.09
SUB-TOTAL | [6 empty] | 24.09
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
00002436 Eletricista ou Oficial Eletricista | h | 2 |  |  |  | 9.53 | 19.06
00006115 Ajudante | h | 3 |  |  |  | 7.18 | 21.54
00004750 Pedreiro | h | 1 |  |  |  | 9.53 | 9.53
SUB-TOTAL | [6 empty] | 50.13
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 203.92
TOTAL - R$ | [6 empty] | 203.92
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 49.31
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 253.23
CODEVASF | 2.2.4 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: SETEMBRO/2014
SERVIÇO : Abrigo de proteção para quadro de comando de bomba. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
00000643 Betoneira com capacidade de 400l. Motor Diesel de 7 HP. | h | 1.5 |  |  | 1.95 |  | 2.93
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.93
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
00004509 Sarrafo de madeira mista de 10 x 2,5cm. | m | 2 |  |  |  | 2.8 | 5.6
00006188 Tabua de madeira mista de 30 x 2,5cm | m² | 0.09 |  |  |  | 16.13 | 1.45
00000034 Aço CA-50 A ou B | kg | 24.3 |  |  |  | 4.1 | 99.63
00000337 Arame recozido | kg | 0.53 |  |  |  | 9.44 | 5
00000367 Areia Grossa | m³ | 0.66 |  |  |  | 82.5 | 54.45
00000370 Areia média | m³ | 0.11 |  |  |  | 80 | 8.8
00001379 Cimento | kg | 60 |  |  |  | 0.52 | 31.2
00004721 Brita 1 | m³ | 0.17 |  |  |  | 70.41 | 11.97
00011161 Cal Hidratada | kg | 2.5 |  |  |  | 1 | 2.5
00007271 Bloco de tijolo cerâmico furado | un | 81 |  |  |  | 0.42 | 34.02
00004730 Pedra rachão | m³ | 0.15 |  |  |  | 55.1 | 8.27
00007345 Tinta Látex | l | 5 |  |  |  | 12.58 | 62.9
00003743 Laje Pré-moldada para cobertura, inclusive montagem e concreto armado, espessura de 20,0 cm (capeamento de 4cm). | m² | 1.5 |  |  |  | 30 | 45
00003767 Lixa | un | 3 |  |  |  | 0.38 | 1.14
SUB-TOTAL | [6 empty] | 371.93
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
00006111 Servente | h | 10 |  |  |  | 7.18 | 71.8
00004750 Pedreiro | h | 8 |  |  |  | 9.53 | 76.24
SUB-TOTAL | [6 empty] | 148.04
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 522.9
522.9
BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 126.44
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 649.34

## Insumos poços
| Data Base : SET/2014 | BDI = | 24.18 | %
COMPONENTE GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | VR.UNIT. | FORNECEDOR
2707 | Geólogo (engenheiro pleno) | h | 67.29 | SINAPI
20020 | Motorista - veículo pesado | h | 19.46 | SINAPI
6111 | Servente | h | 7.18 | SINAPI
4083 | Encarregado | h | 20.82 | SINAPI
4750 | Pedreiro | h | 9.53 | SINAPI
4235 | Operador de perfuratriz | h | 12.89 | SINAPI
4250 | Operador de Compressor | h | 12.37 | SINAPI
Materiais
4221 | Óleo diesel comum | L | 2.45 | SINAPI
4227 | Óleo Lubrificantes para motores e equipamentos | L | 12 | SINAPI
5075 | Prego 18x30 | kg | 7.91 | SINAPI
16 | Sabão neutro | kg | 4.06 | SINAPI
1379 | Cimento Portland CPI-32 | kg | 0.52 | SINAPI
4721 | Pedra britada nº1 | m³ | 70.41 | SINAPI
4718 | Pedra britada nº2 | m³ | 68 | SINAPI
367 | Areia Grossa | m³ | 82.5 | SINAPI
643 | Betoneira com capacidade de 400l. Motor Diesel de 7 HP. | h | 1.95 | SINAPI
0034 | Aço CA-50 3/8" ( 9,52mm ). | kg | 4.1 | SINAPI
2692 | Desmoldante | L | 9.98 | SINAPI
1160 | Veículo comercial leve Cap. Carga até 700kg, Gasolina | h | 8.63 | SINAPI
6188 | Tabua de madeira mista de 30 x 2,5cm. | m² | 16.13 | SINAPI
26047 | CAP fêmea de 6". | un | 46.58 | SINAPI
318 | Anel de Borracha para tubo 6" | un | 10.03 | SINAPI
| Tubo de 6" de PVC geo-mecânico (STD). | m | 60 | COTAÇÃO
4778 | Perfuratriz Pneumática | h | 3.17 | SINAPI
4778 | Perfuração de poço com perfuratriz | h | 3.17 | SINAPI
1512 | Compressor de ar rebocavél carga livre efetiva 180pcm | h | 13.05 | SINAPI
05021 | Análise bacteriológica de água | un | 39.02 | ORSE
05022 | Análise físico-química de água | un | 137 | ORSE
CPRH | Outorga de uso de recursos hídricos obtido no CPRH-PE. | un | 745 | CPRH | VALOR DA OUTORGA FORNECIDO PELA 3ª GRR/UMA EM 04/11/14
4222 | Gasolina Comum | L | 2.97 | SINAPI | POÇO NO SEMI-ÁRIDO É ISENTO DE LICENÇA
4229 | Graxa | Kg | 17.62 | SINAPI
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional - 3ª GRD

## BDI's
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DE MARAVILHA, MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES MURICY AMADOR, SÍTIO NOVO, SÍTIO RIACHO, SÍTIO PAI E FILHO E SÍTIO FAVELA, PERTENCENTES À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PERNAMBUCANO DE PETROLINA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR.
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor | BDI
|  | PV | CD | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. |  | 3.45 |  | 3450
2 | IMPOSTOS E TAXAS. | 8.65 | 10.75 |  | 10750
3.1 | ISS | 3 | 3.73 |  | 3730
3.2 | PIS | 0.65 | 0.81 |  | 810
3.3 | CPRB | 2 | 2.48 |  | 2480
3.3 | Cofins | 3 | 3.73 |  | 3730
3 | TAXA DE RISCO. |  | 1.5 |  | 1500
3.1 | Seguros |  | 0.3 |  | 300
3.2 | Riscos |  | 1 |  | 1000
3.3 | Garantias |  | 0.2 |  | 200
4 | DESPESAS FINANCEIRAS. |  | 1 |  | 1000
5 | LUCRO. |  | 7.02 |  | 7020
24180
|  |  | PV = |  | 124180
BDI = | 24.18 | calculado
BDI = | 24.18 | adotado
| a = | 3.45% |  | Administração Central
| i = | 8.65% |  | Impostos
| r = | 1.5% |  | Taxa de Risco
| f = | 1% |  | Despesas financeiras
| l = | 7.02% |  | Lucro
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
Acórdão nº 2369/2011
DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DE MARAVILHA, MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES MURICY AMADOR, SÍTIO NOVO, SÍTIO RIACHO, SÍTIO PAI E FILHO E SÍTIO FAVELA, PERTENCENTES À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PERNAMBUCANO DE PETROLINA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR.
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor | BDI
|  | PV | CD | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( a ) |  | 1.5 |  | 1500
2 | IMPOSTOS E TAXAS ( i ) | 5.65 | 7.02 |  | 7020
2.1 | ISS | 0 | 0 |  | 0
2.2 | PIS | 0.65 | 0.81 |  | 810
2.3 | CPRB | 2 | 2.48 |  | 2480
2.4 | COFINS | 3 | 3.73 |  | 3730
3 | TAXA DE RISCO ( r ) |  | 1.22 |  | 1220
3.1 | Seguros |  | 0.2 |  | 200
3.2 | Riscos |  | 0.82 |  | 820
3.3 | Garantias |  | 0.2 |  | 200
4 | DESPESAS FINANCEIRAS ( f ) |  | 0.85 |  | 850
5 | LUCRO ( l ) |  | 3.85 |  | 3850
BDI CALCULADO |  |  |  |  | 14020
|  |  | PV = |  | 114020
BDI = | 14.02 | calculado
BDI = | 14.02 | adotado
| a = | 1.5% |  | Administração Central
| i = | 5.65% |  | Impostos
| r = | 1.22% |  | Taxa de Risco
| f = | 0.85% |  | Despesas financeiras
| l = | 3.85% |  | Lucro
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
Acórdão nº 2369/2011
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## Adutora Bruta de Recalque (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULOS PARA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA POR PRESSÃO
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES MURICY AMADOR, SÍTIO NOVO, SÍTIO RIACHO, SÍTIO PAI E FILHO E SÍTIO FAVELA, PERTENCENTES À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PERNAMBUCANO DE PETROLINA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR.
LOCALIDADE MURICY AMADOR/PETROLINA
DADOS BÁSICOS
Tx perc. Consumo | 120 | litros/hab/dia
População em final de projeto | 350 | habitantes
Coeficiente de cons. Max diário (K1) | 1.2
N° horas funcionamento | 12 | horas
Consumo diário p/ final do plano | Cd= | 42000 | litros/dia
CALCULO DE VOLUME DO RESERVATÓRIO
VD = Cd x K1 | VD= | 50400 | litros
VR = 1/3 x Qmd | VR= | 16.8 | m³ |  |  |  | 1.167
VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA ( 20 anos) | [6 empty] | 4.201
Qmd = pop x q x K1/ 3.600 x h | 1.167 | l/s
| 0.001167 | m³/s
| 4.201 | m³/h
DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE RECALQUE
Diâmetro econômico ABNT
d= 1,30 x (h/24)0,25 x Q0,5 | d= | 0.0373 | m
| d= | 37.3 | mm
[6 empty] | DN | DE | e | DI
Diâmetro comercial adotado | PVC Classe 12 |  |  |  | PVC 12 JEI DN 50 | 50 | 60 | 2.7 | 54.6
Diâmetro nominal | DN= | 50 | mm |  | PVC 12 JEI DN 75 | 75 | 85 | 3.9 | 77.2
Diâmetro da tubulação | DE= | 60 | mm |  | PVC 12 JEI DN 100 | 100 | 110 | 5 | 100
Espessura da tubulação | e= | 2.7 | mm
Área da secção |  |  |  |  | PVC 15 JEI DN 50 | 50 | 60 | 3.3 | 53.4
S= ╥ x di² / 4 | S= | 0.002341 | m² |  | PVC 15 JEI DN 75 | 75 | 85 | 4.7 | 75.6
[5 empty] | PVC 15 JEI DN 100 | 100 | 110 | 6.1 | 97.8
Velocidade
V= Q / S | V= | 0.4985 | m/s |  | PVC 20 JEI DN 50 | 50 | 60 | 4.3 | 51.4
[5 empty] | PVC 20 JEI DN 75 | 75 | 85 | 6.1 | 72.8
Perda de carga unitária |  |  |  |  | PVC 20 JEI DN 100 | 100 | 110 | 7.8 | 94.4
J = 10,643 x Q1,852 x C-1,852 x D-4,87 | J= | 0.00905 | m/m
C = 140 - PVC |  |  |  |  | PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 100 | 100 | 118 | 4.8 | 108.4
[5 empty] | PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 150 | 150 | 170 | 6.8 | 156.4
Perda de carga total |  |  |  |  | PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 200 | 200 | 222 | 8.9 | 204.2
Comprimento da adutora |  | 7356.54 | m |  | PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 250 | 250 | 274 | 11 | 252
Hf = J x L | Hf= | 66.5767 | m
Desnível do recalque
Cota Piezométrica do NA captação |  | 394.749 | m
Cota do NA máximo do reservatório |  | 425.045 | m
Desnível Geométrico | Hg= | 30.3 | m
Altura Manométrica
Hm = Hg + Hf + 10,00 | Hm= | 106.88 | m.c.a
Hg = desnível geométrico
Hf = perda de carga distribuída
7,00 = perdas de carga localizadas
POTÊNCIA DA BOMBA
Pb = Q x Hmt / 75 x n | Pb= | 3.33 | CV
n=50%
POTÊNCIA DO MOTOR
Pmot = Pb x f | Pmot= | 5 | CV
f=50%
GOLPE DE ARÍETE
Celeridade de onda de pressão | a= | 467.57 | m/s
a = 9900 / (48,3 + k x D/e)1/2
Sobrepressão (parada lenta) | p= | 23.76 | m
p = a x V / g
Pressão máxima de golpe | P máx golpe = |  | 54.06 | m.c.a
P máx golpe = Hg + p
Pressão mínima de golpe | P mín golpe = | 6.54 | m.c.a
P mín golpe = Hg - p
| COTA PIEZOMÉTRICA DA PRESSÃO MÁXIMA = | 448.81 | m
| COTA PIEZOMÉTRICA DA PRESSÃO MÍNIMA = | 401.29 | m
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## Rede de Distribuição (hidden)
Ministério da Integração Nacional – MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 3ª Superintendência Regional
DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - LOCALIDADE MURICY AMADOR/PETROLINA
Tx perc. Consumo |  |  | 120 | litros/hab/dia |  |  | População futura= |  |  |  |  | 350 | hab
N° de domicílios |  |  | 47 |  |  |  | Vazão máxima de projeto= |  |  |  |  | 0.875 | l/s
N° habt/domicílio |  |  | 5 |  |  |  | Extensão da distribuição em marcha= |  |  |  |  | 11362.19 | m | Rug. | 0.08 | mm
Coeficiente de cons. Max diário (K1) |  |  | 1.2 |  |  |  | Vazão por metro linear de rede= |  |  |  |  | 7.7e-05 | l/(m.s) | Vazão= | 3.15 | m³/h
Coeficiente de cons. Max horár (K2) |  |  | 1.5 |  |  |  | Vazão por domicílio= |  |  |  |  | 0.007 | l/s | Vazão= | 0.00088 | m³/s
Tx cresciment anual |  |  | 2 | % a.a |  |  | Altura do NA mínimo do Reservatório= |  |  |  |  | 6.5 | m
Período alcance proj. |  |  | 20 | anos |  |  | Horas de funcionamento por dia= |  |  |  |  | 12 | h
Comprimento Adutora |  |  | 7356.54 | m
Trecho | Extensão | Q |  |  |  | D (calc) | DN | DE | V | Perda de carga |  |  | Cotas |  | Pressão à | Pressão à
| (m) | (l/s) |  |  |  | (m) | (mm) | (mm) | (m/s) | unit. J | Localiz. | total | Montante | Jusante | Montante | Jusante
|  | Montante | Marcha | Jusante | Fictícia |  |  |  |  | (m/m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mH2O) | (mH2O)
RE-01 | 15.67 | 0.875 | 0.001 | 0.874 | 0.8745 |  | 50 |  | 0.446 | #NAME? |  | #NAME? | 422.045 | 422.045 | 6.5 | #NAME?
01-02 | 402.79 | 0.068 | 0.031 | 0.037 | 0.0525 |  | 50 |  | 0.035 | #NAME? |  | #NAME? | 422.045 | 415.346 | #NAME? | #NAME?
02-03 | 474.37 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.0185 |  | 50 |  | 0.019 | #NAME? |  | #NAME? | 415.346 | 416.047 | #NAME? | #NAME?
01-04 | 32.28 | 0.806 | 0.002 | 0.804 | 0.805 |  | 50 |  | 0.41 | #NAME? |  | #NAME? | 422.045 | 422.567 | #NAME? | #NAME?
04-05 | 1843.75 | 0.804 | 0.142 | 0.662 | 0.733 |  | 50 |  | 0.409 | #NAME? |  | #NAME? | 422.567 | 416.161 | #NAME? | #NAME?
05-06 | 40.45 | 0.012 | 0.003 | 0.009 | 0.0105 |  | 50 |  | 0.006 | #NAME? |  | #NAME? | 416.161 | 415.2 | #NAME? | #NAME?
06-07 | 39.56 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.0015 |  | 50 |  | 0.002 | #NAME? |  | #NAME? | 415.2 | 415.13 | #NAME? | #NAME?
06-08 | 76.2 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.003 |  | 50 |  | 0.003 | #NAME? |  | #NAME? | 415.2 | 416.6 | #NAME? | #NAME?
05-09 | 297.44 | 0.043 | 0.023 | 0.02 | 0.0315 |  | 50 |  | 0.022 | #NAME? |  | #NAME? | 416.161 | 413.8 | #NAME? | #NAME?
09-10 | 98.13 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.004 |  | 50 |  | 0.004 | #NAME? |  | #NAME? | 413.8 | 413 | #NAME? | #NAME?
09-11 | 158.24 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.006 |  | 50 |  | 0.006 | #NAME? |  | #NAME? | 413.8 | 411.48 | #NAME? | #NAME?
05-12 | 158.47 | 0.607 | 0.012 | 0.595 | 0.601 |  | 50 |  | 0.309 | #NAME? |  | #NAME? | 416.161 | 415.13 | #NAME? | #NAME?
12-13 | 40.41 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.0015 |  | 50 |  | 0.002 | #NAME? |  | #NAME? | 415.13 | 415.983 | #NAME? | #NAME?
12-14 | 392.13 | 0.592 | 0.03 | 0.562 | 0.577 |  | 50 |  | 0.302 | #NAME? |  | #NAME? | 415.13 | 410.561 | #NAME? | #NAME?
14-15 | 31.78 | 0.011 | 0.002 | 0.009 | 0.01 |  | 50 |  | 0.006 | #NAME? |  | #NAME? | 410.561 | 412.644 | #NAME? | #NAME?
15-16 | 83.81 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.003 |  | 50 |  | 0.003 | #NAME? |  | #NAME? | 412.644 | 414.123 | #NAME? | #NAME?
15-17 | 37.77 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.0015 |  | 50 |  | 0.002 | #NAME? |  | #NAME? | 412.644 | 412.5 | #NAME? | #NAME?
14-18 | 375.01 | 0.55 | 0.029 | 0.521 | 0.5355 |  | 50 |  | 0.28 | #NAME? |  | #NAME? | 410.561 | 407.32 | #NAME? | #NAME?
18-19 | 321.8 | 0.203 | 0.025 | 0.178 | 0.1905 |  | 50 |  | 0.103 | #NAME? |  | #NAME? | 407.32 | 401.47 | #NAME? | #NAME?
19-20 | 238.73 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.009 |  | 50 |  | 0.009 | #NAME? |  | #NAME? | 401.47 | 415.84 | #NAME? | #NAME?
19-21 | 830.49 | 0.16 | 0.064 | 0.096 | 0.128 |  | 50 |  | 0.081 | #NAME? |  | #NAME? | 401.47 | 400.53 | #NAME? | #NAME?
21-22 | 888.91 | 0.095 | 0.068 | 0.027 | 0.061 |  | 50 |  | 0.048 | #NAME? |  | #NAME? | 400.53 | 405.88 | #NAME? | #NAME?
22-23 | 118.16 | 0.027 | 0.009 | 0.018 | 0.0225 |  | 50 |  | 0.014 | #NAME? |  | #NAME? | 405.88 | 407.754 | #NAME? | #NAME?
23-24 | 234.96 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.009 |  | 50 |  | 0.009 | #NAME? |  | #NAME? | 407.754 | 411.532 | #NAME? | #NAME?
18-25 | 47.55 | 0.318 | 0.004 | 0.314 | 0.316 |  | 50 |  | 0.162 | #NAME? |  | #NAME? | 407.32 | 408.218 | #NAME? | #NAME?
25-26 | 47.91 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 |  | 50 |  | 0.002 | #NAME? |  | #NAME? | 408.218 | 406.8 | #NAME? | #NAME?
25-27 | 645.54 | 0.311 | 0.05 | 0.261 | 0.286 |  | 50 |  | 0.158 | #NAME? |  | #NAME? | 408.218 | 398.072 | #NAME? | #NAME?
27-28 | 1312.75 | 0.261 | 0.101 | 0.16 | 0.2105 |  | 50 |  | 0.133 | #NAME? |  | #NAME? | 398.072 | 406.018 | #NAME? | #NAME?
28-29 | 59.05 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.0025 |  | 50 |  | 0.003 | #NAME? |  | #NAME? | 406.018 | 406.39 | #NAME? | #NAME?
28-30 | 1897.21 | 0.155 | 0.146 | 0.009 | 0.082 |  | 50 |  | 0.079 | #NAME? |  | #NAME? | 406.018 | 386.9 | #NAME? | #NAME?
30-31 | 120.87 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.0045 |  | 50 |  | 0.005 | #NAME? |  | #NAME? | 386.9 | 388 | #NAME? | #NAME?
Ext. Total (m)= | 11362.19 | Cota Captação |  |  |  |  | 394.749
Quantitativo da tubulação da Rede de Distribuição (m)
|  | 25 | 32 | 42 | 50 | 75 | 100 | 150
| Trechos | 25 mm | 32 mm | 42 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm
| RE-01 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 0 | 0 | 0
| 01-02 | 0 | 0 | 0 | 402.79 | 0 | 0 | 0
| 02-03 | 0 | 0 | 0 | 474.37 | 0 | 0 | 0
| 01-04 | 0 | 0 | 0 | 32.28 | 0 | 0 | 0
| 04-05 | 0 | 0 | 0 | 1843.75 | 0 | 0 | 0
| 05-06 | 0 | 0 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 0
| 06-07 | 0 | 0 | 0 | 39.56 | 0 | 0 | 0
| 06-08 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 0
| 05-09 | 0 | 0 | 0 | 297.44 | 0 | 0 | 0
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 98.13 | 0 | 0 | 0
| 09-11 | 0 | 0 | 0 | 158.24 | 0 | 0 | 0
| 05-12 | 0 | 0 | 0 | 158.47 | 0 | 0 | 0
| 12-13 | 0 | 0 | 0 | 40.41 | 0 | 0 | 0
| 12-14 | 0 | 0 | 0 | 392.13 | 0 | 0 | 0
| 14-15 | 0 | 0 | 0 | 31.78 | 0 | 0 | 0
| 15-16 | 0 | 0 | 0 | 83.81 | 0 | 0 | 0
| 15-17 | 0 | 0 | 0 | 37.77 | 0 | 0 | 0
| 14-18 | 0 | 0 | 0 | 375.01 | 0 | 0 | 0
| 18-19 | 0 | 0 | 0 | 321.8 | 0 | 0 | 0
| 19-20 | 0 | 0 | 0 | 238.73 | 0 | 0 | 0
| 19-21 | 0 | 0 | 0 | 830.49 | 0 | 0 | 0
| 21-22 | 0 | 0 | 0 | 888.91 | 0 | 0 | 0
| 22-23 | 0 | 0 | 0 | 118.16 | 0 | 0 | 0
| 23-24 | 0 | 0 | 0 | 234.96 | 0 | 0 | 0
| 18-25 | 0 | 0 | 0 | 47.55 | 0 | 0 | 0
| 25-26 | 0 | 0 | 0 | 47.91 | 0 | 0 | 0
| 25-27 | 0 | 0 | 0 | 645.54 | 0 | 0 | 0
| 27-28 | 0 | 0 | 0 | 1312.75 | 0 | 0 | 0
| 28-29 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 0 | 0 | 0
| 28-30 | 0 | 0 | 0 | 1897.21 | 0 | 0 | 0
| 30-31 | 0 | 0 | 0 | 120.87 | 0 | 0 | 0
| Somatório | 0 | 0 | 0 | 11362.19 | 0 | 0 | 0
| Totais |  | Extensão total |  |  | 11362.19
Quantitativo da tubulação da Adutora de Recalque (m)
|  | 25 | 32 | 42 | 50 | 75 | 100 | 150
|  | 0 | 0 | 0 | 7356.54 | 0 | 0 | 0
| Totais |  | Extensão total |  |  | 7356.54

## VEICULO POPULAR
CODEVASF
Veiculo Popular 1.0 flex (72 CV)
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição | 31377
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 36
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 40%
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 522.95
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros | 5%
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 26.15
C | Conservação e manutenção
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 100%
C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 522.95
D | Combustível
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | 3000
D2 | Preço do litro de combustível | 2.97
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 10
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 891
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato | 18000
E2 | Franquia por troca de óleo (km) | 5000
E3 | Preço do litro de óleo | 12
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | 3.5
E5 | Quantidade de dias do Contrato | 180
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 25.2
F | Pneus
F1 | Quilometragem do Contrato | 18000
F2 | Vida do Pneu em quilômetros | 45000
F3 | Quantidade de pneus | 5
F4 | Preço do Pneu | 215.07
F5 | Quantidade de dias do contrato | 180
F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 71.69
G | Motorista
G1 | Salário com encargos sociais | 1416.8
H | Custo Mensal
| Sem Motorista | 2059.94
| Com Motorista | 3476.74
I | Custo Direto p/ km Rodado
| Sem Motorista | 0.69
| Com Motorista | 1.16
J | Preço cobrado pela empresa
J1 | Sem Motorista | 2558.03
J2 | Com Motorista | 4317.42

## Mem. Cálc. Escavações
Ministério da Integração Nacional – MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 3ª Superintendência Regional
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ESCAVAÇÃO DE VALAS DA LINHA DE RECALQUE E REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DIÂMETRO NOMINAL - TRECHO DE RECALQUE DO MANANCIAL AO RESERVATÓRIO
Diâmetro da tubulação(mm)= | 110 | mm
Extensão do trecho(m)= | 740 | m
Largura da vala(m)= | 0.65 | m | % de material de 1ª categoria= | 50
Recobrimento mínimo(m)= | 0.6 | m
Espessura do lastro de areia(m)= | 0.1 | m | % de material de 2ª categoria= | 45
Vol do lastro de areia(m³)= | 48.1 | m³
Profundidade da vala(m)= | 0.81 | m | % de material de 3ª categoria= | 5 | 100 | <== % A frio
Volume de escavação(m³)= | 389.61 | m³ |  |  | 0 | <== % A fogo
Vol. De escav em mat de 1ª categoria(m³)= | 194.81 | m³
Vol. De escav em mat de 2ª categoria(m³)= | 175.32 | m³
Vol. De escav em mat de 3ª categoria a frio(m³)= | 19.48 | m³
Vol. De escav em mat de 3ª categoria a fogo(m³)= | 0 | m³
Reaterro com material de empréstimo(m³)= | 19.48 | m³
Reaterro com aproveitamento do material(m³)= | 322.03 | m³
DIÂMETRO NOMINAL - REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Diâmetro da tubulação(mm)= | 60 | mm
Extensão do trecho(m)= | 1188 | m
Largura da vala(m)= | 0.65 | m | % de material de 1ª categoria= | 50
Recobrimento mínimo(m)= | 0.6 | m
Espessura do lastro de areia(m)= | 0.1 | m | % de material de 2ª categoria= | 45
Vol do lastro de areia(m³)= | 77.22 | m³
Profundidade da vala(m)= | 0.76 | m | % de material de 3ª categoria= | 5 | 100 | <== % A frio
Volume de escavação(m³)= | 586.87 | m³ |  |  | 0 | <== % A fogo
Vol. De escav em mat de 1ª categoria(m³)= | 293.44 | m³
Vol. De escav em mat de 2ª categoria(m³)= | 264.09 | m³
Vol. De escav em mat de 3ª categoria a frio(m³)= | 29.34 | m³
Vol. De escav em mat de 3ª categoria a fogo(m³)= | 0 | m³
Reaterro com material de empréstimo(m³)= | 29.34 | m³
Reaterro com aproveitamento do material(m³)= | 480.31 | m³
RESUMO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS
Extensão do trecho(m)= | 1928 | m
Vol do lastro de areia(m³)= | 125.32 | m³
Volume de escavação(m³)= | 976.48 | m³
Vol. De escav em mat de 1ª categoria(m³)= | 488.25 | m³
Vol. De escav em mat de 2ª categoria(m³)= | 439.41 | m³
Vol. De escav em mat de 3ª categoria a frio(m³)= | 48.82 | m³
Vol. De escav em mat de 3ª categoria a fogo(m³)= | 0 | m³
Reaterro com material de empréstimo(m³)= | 48.82 | m³
Reaterro com aproveitamento do material(m³)= | 802.34 | m³