TERMO

DE

REFERÊNCIA

E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-5 e fornecimento e instalação de motor elétrico na EB-4 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE.

FEVEREIRO DE 2014

SUMÁRIO

1.      OBJETO

2.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO

## 3. 	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

## ESTIMATIVA DE CUSTOS

- SUBCONTRATAÇÃO

- CONSÓRCIO

- VISITA

8.     	PRAZO DE EXECUÇÃO

9. 	GARANTIAS

## 10.    CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- EXIGÊNCIA TÉCNICA

- PROPOSTA FINANCEIRA

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

## 14.  	REGIME DE CONTRATAÇÃO

## 15. 	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- REAJUSTAMENTO

## 17.  	FISCALIZAÇÃO

## 18.  	RECEBIMENTOS DO OBJETO

## 19.    CONDIÇÕES GERAIS

## 20.    SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

ANEXO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TERMOS DE REFERÊNCIA

1.      OBJETO

Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-5 e fornecimento e instalação de motor elétrico na EB-4 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE.

2.	 LOCALIZAÇÃO E ACESSO.

Os serviços serão executados nas Estações de Bombeamento – EB-4 e EB-5 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, Município de Petrolina - PE

## 3. 	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços e fornecimentos previstos e necessários para Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-5 e fornecimento e instalação de motor elétrico na EB-4 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE, são descritos conforme especificações técnicas deste Termo de Referência.

## ESTIMATIVA DE CUSTOS

Os serviços, objetos destes Termos de Referência, serão contratados pelo preço máximo, em Fevereiro de 2014, de R$ 150.345,28 (Cento e cinqüenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), com BDI, taxas, fretes e emolumentos inclusos.

- SUBCONTRATAÇÃO

Não será permitida a subcontratação.

- CONSÓRCIO

Não será permitido o consórcio entre empresas para o fornecimento dos serviços.

- VISITA

As licitantes deverão apresentar declaração formal assinada por representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos fornecimentos/serviços, assumindo total responsabilidade por esse fato e nela informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a CODEVASF.

Caso a licitante deseje realizar a visita, esta deverá ser realizada em data previamente agendada pela CODEVASF, a qual deverá designar um responsável técnico para o acompanhamento da visita. Neste caso, o representante da licitante deverá se identificar com a carteira de identidade e credencial da empresa licitante.

Para visita aos locais onde serão efetuados os fornecimentos/serviços deverá ser contatada a sede da CODEVASF – 3ª SR, telefone: (87) 3866-7741 ou através do e-mail samir.cunha@codevasf.gov.br, nos horários das 08:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 13:30 (quatorze) às 17:30 (dezessete) horas.

8.     PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo do contrato é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato emitido pela CODEVASF, após eficácia legal da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa das partes na forma do art. 57 da Lei 8.666/93.

9. GARANTIAS

Os prazos legais contidos na legislação em vigor, na data de lançamento do edital.

9.1 Caução

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05(cinco) dias, contados da data da assinatura do contrato, em espécie, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF/3ªSR, em conta remunerada, que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF/3ªSR.

Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF/3ªSR.

9.2	Disponibilidade Financeira Líquida  -DFL

A Disponibilidade Financeira Líquida – DFL mede o valor até o qual a empresa possui capacidade financeira para contratar e está amparada no art. 31- § 4º -  da Lei 8.666/93, estabelece que “Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.”

O art. 37 – Inciso XXI – da Constituição Federal permite que se façam “exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, essa é a premissa que visa resguardar o poder público de empresas que não tenham condições de arcar com a execução do objeto da licitação.

A verificação da disponibilidade financeira  de uma empresa, conforme consta do art. 31 da Lei 8.666/93 tem por objetivo assegurar que o licitante estará apto a dar cumprimento às obrigações assumidas com a Administração, nos termos do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal.

Os critérios abaixo propostos para aferição da disponibilidade financeira da licitante é o instrumento mais apropriado para apurar a capacidade da licitante de enfrentar os custos iniciais do contrato administrativo e, mais que isso, de comprovar saúde financeira que denote capacidade para desempenhar as atividades do contrato até seu término e entrega do objeto licitado.

A licitante deverá comprovar a Disponibilidade Financeira Líquida (DFL), pois, está medirá o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela CODEVASF, para os serviços objeto deste Edital, em que estiver concorrendo, caso contrário a licitante será inabilitada. A fórmula de cálculo é a seguinte:

DFL = (n x CFA) – VA,

12

Onde: DFL – disponibilidade financeira líquida;

n – prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto deste Edital;

CFA – capacidade financeira anual;

VA – somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação  e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamentos ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos do Quadro 01  - “Relação dos contratos da empresa em execução a iniciar”. A licitante deverá demonstrar o detalhamento do cálculo do “VA”.

Contudo a licitante deverá preencher e apresentar quadros: Quadro 01 – Relação dos contratos  da empresa em execução e a iniciar; Quadro 02 – Demonstrativo da disponibilidade financeira líquida, ambos constantes no ANEXO III.

9.3 Materiais e Serviços

Os serviços e materiais terão garantia de 12 (doze) meses após conclusão dos serviços. A mão-de-obra para instalação das mesmas será de responsabilidade da contratada.

Durante a validade da garantia, havendo necessidade de sua utilização, os custos de transporte até a oficina para realização dos reparos serão por conta da contratada, assim como custos para enviar técnicos para análise das condições de funcionamento e possíveis causas de falhas.

9.4 Capital Social

Poderão participar desta licitação empresas do ramo, que atendam as exigências do Edital e seus anexos, que possuam, na data de apresentação das propostas, o capital social mínimo de 10% do valor licitado.

## 10.    CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## 10.1 A CODEVASF/3ªSR pagará ao Contratado, pelos serviços efetivamente executados. Os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR constituindo, assim, a única remuneração do Contratado pelos trabalhos contratados e executados.

## 10.2 O pagamento dos serviços será efetuado mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, sujeito às seguintes condições gerais:

a) o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos TR e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

b) as faturas exigirão o acompanhamento de documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado, com a indicação do número do Contrato que lhe dá cobertura;

c) as faturas dos serviços executados só serão pagas após os mesmos terem sido aprovados e atestados pela fiscalização;

d) qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo ao Contratado, para correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

## 10.3 A forma de pagamento contemplada nestes TR será exclusivamente o de preço   unitário, pago por serviço efetivamente executado.

- EXIGÊNCIA TÉCNICA

11.1	DO PROFISSIONAL

1. A empresa participante deverá ter em seu quadro de funcionários, profissional habilitado detentor de Acervo Técnico comprovando ter executado serviços de instalações elétricas com softstarter ou inversor de frequência, para coordenar e responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços a serem executados.

- Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal para conduzir as obras/serviços objeto deste Edital;

  - DA EMPRESA

- Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal para conduzir as obras/serviços objeto deste Edital;

- Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por  pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado (a) da respectiva certidão do CREA, comprovando ter a empresa executado serviços de instalações elétricas com softstarter ou inversor de frequência.

- PROPOSTA FINANCEIRA

12.1	A Proposta Financeira deverá ser limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e deverá conter os seguintes documentos:

- Termo de Proposta constante do Anexo que é parte integrante destes termos de referência contendo os valores globais, incluindo BDI, para a execução das obras/serviços, conforme a planilha orçamentária;

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha Orçamentária Global dos Serviços e Materiais devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo;

- A licitante deverá apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

d.1) No preenchimento do Quadro Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra.

12.2	Proposta financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseada nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha Orçamentária Global – CODEVASF, nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e previdenciários, BDI e transportes até local da obra.  No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado;

12.3	Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços;

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

## 13.1 As Propostas Financeiras das Proponentes classificadas serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, houve erro de cálculos, todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências. O critério de julgamento será o de menor preço global.

## 13.2	Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

## a) se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

b) se houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## 13.3 	No caso do subitem 12.2, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do  valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados e o Proponente será comunicado e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

## 13.4 	Serão desclassificadas:

I   Propostas que não atendam às exigências do Edital.

II  Propostas com preços manifestamente inexeqüíveis ou com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados.

III  Propostas com preço global acima do valor estimado pela CODEVASF.

## 14.  REGIME DE CONTRATAÇÃO

14.1 	Empreitada por preço unitário.

## 15. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

## As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários:

Programa de Trabalho nº 20.607.2013.5330.0026 – Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação BEBEDOURO com 2.091 Ha no Estado de Pernambuco, PTRES 063761, fonte 100, Plano Interno MI 00063.

- REAJUSTAMENTO

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade da CODEVASF, aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R = V.[ N1. (MEi-MEo)/ MEo +N2. (MOi-MOo)/MOo) ]

Onde :

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderação de serviços de Materiais Elétricos frente à totalidade dos serviços a executar.

N2 - percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra especializada frente à totalidade dos serviços a executar.

MEi – Refere-se ao índice Material Elétrico da FGV – cód. A1006827, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MEo – Refere-se ao índice Material Elétrico da FGV – cód. A1006827, correspondente à data de apresentação da proposta.

MOi  – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MOo – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente à data de apresentação da proposta.

16.2	Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

  - Os valores considerados referente aos fatores N1 e N2 serão os a seguir, apresentados:

| Fator N1 | Fator N2 |
| --- | --- |
| 90,5% | 9,5% |

## 17.  FISCALIZAÇÃO

## 17.1 O Contratado deverá se comunicar com a Fiscalização, por escrito. Mesmo a comunicação via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

## 17.2 Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas ao Contratado.

## 17.3 O Contratado e a CODEVASF/3ªSR manterão durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Fiscalização convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou do Contratado, quantas reuniões estimar convenientes.

## 17.4 A CODEVASF/3ªSR exercerá a coordenação, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, cabendo-lhe estabelecer os procedimentos detalhados de execução do contrato, conforme os Termos de Referência, assumindo a responsabilidade contratual, de acordo com o preconizado pelo artigo 67 da Lei n. 8.666/93.

17.5 A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato. O Contratado é obrigado a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## 18.  RECEBIMENTOS DO OBJETO

## 18.1 O encerramento dos serviços se dará após a conclusão dos mesmos e  aprovação por parte da Fiscalização. O Contratado entende e aceita que o pleno cumprimento desse item é condicionante para:

a) a emissão pela CODEVASF/3ªSR, do Termo de Encerramento Físico (T.E.F.);

b) a liberação da Caução Contratual.

## 19.     CONDIÇÕES GERAIS

## 19.1 As atividades fins, objeto dos Termos de Referência, não poderão ser transformadas ou sub-contratadas com terceiros.

## 19.2 O Proponente será responsável perante CODEVASF/3ªSR pela qualidade do total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## 19.3 O Proponente considera que conhece plenamente o presente TR e que o aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF/3ªSR tenha concordado previamente, por escrito.

19.4 O Proponente considera que a sua participação nestes trabalhos implica a verificação e o dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF/3ªSR em decorrência destes Termos de Referência, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

## 20.     SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A contratada deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, em conformidade com a Lei nº 6.514 de 22.12.1977, Portaria nº 3.214 de 08.06.1978 do TEM;

20.2 A Contratada se obrigará a cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;

20.3 A Contratada se obrigará a elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além de PCMAT nos casos previstos na NR-18;

20.4 A Contratada se obrigará a manter na obra o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-5 e fornecimento e instalação de motor elétrico na EB-4 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE

# OBJETIVOS

A presente Especificação tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas, as quais deverão ser obedecidas pela contratada, para Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-5 e fornecimento e instalação de motor elétrico na EB-4 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE.

# ESCOPO DE FORNECIMENTO

Item 1: Painel de comando, proteção dos motores elétricos  conforme especificado

- Painel de Comando: Painel metálico, auto-sustentável, próprio para instalação abrigada, com as seguintes características mínimas:

- Entradas e saídas de cabos inferiores

- Classe de tensão 690 V

- As interligações devem ser com barramento de cobre para todos os equipamentos/componentes de potência (exemplo:softstarter-barra e não softstarter-cabo)

- Corrente nominal dos barramentos principais e barramentos verticais para até 3 motores elétricos trifásico 40cv / 380 V

- O transformador que alimenta a carga será de 112,5KVA / 13,8KV-380/220V

- Corrente de curta duração 50 kA

- Temperatura ambiente 40°C

- Espessuras de chapas: 
- Estrutura: 12 MSG
- Porta frontal: 14 MSG 
- Fechamento/blindagem: 14 ou 16 MSG

- Tratamento superficial de chapas e barramentos: 
- Chapas externas: processo químico de fosfatização
- Barramentos: processo galvânico de estanhagem
- Partes internas, gavetas, blindagens: chapas zincada

- Acabamento das superfícies tratadas:
- Pintura epóxi pó cinza claro RAL 7032 para portas, laterais e teto
- Pintura epóxi pó cinza escura RAL 7022 para estrutura e rodapé

- Diversos: Botoeiras para controle, botão de emergência, sinalizadores com LED, resistência de aquecimento, contatores e contatos auxiliares, conectores, bornes, anilhas, terminais para cabos, barramentos de cobre,régua de bornes, suporte para identificação, cabos, etc.Estes itens devem estar contabilizados na proposta.

- CCM BT certificado de acordo com a norma NBR IEC 60439-1-TTA/PTTA.

- O painel antigo deve ser retirado e levado para o almoxarifado do Distrito de Irrigação de Bebedouro.

- Disjuntor de Entrada:

- Disjuntor em caixa moldada

- O disjuntor deve ter proteção magnética incorporada. O disparo magnético é ajustado para atuação em 12 vezes a corrente nominal do disjuntor evitando atuação da proteção na partida do motor. Estes disjuntores visam a proteção do circuito do motor contra curtos-circuitos.

- Deve atender a norma ABNT NBR IEC 60947-2

- 3 pólos / 380 V

- Capacidade de interrupção mínima de curto-circuito Icu(kA)(O-t-CO) – 16KA

- Deve ter manopla rotativa para porta do painel

- Dimensionado para a carga sistema motor de indução trifásico 40cv /380 V ( 3 unidades)

- Correção de Fator de Potência:

- Controlador automático de fator de potência: Equipamento microprocessado para controle do fator de potência. Dispõe de medições de tensão, corrente, fator de potência, potência ativa, potência reativa, potência aparente, frequência e distorção harmônica de tensão.

- Caso o mesmo não disponha das informações de tensão, corrente, fator de potência, potência ativa, potência reativa, potência aparente via IHM, deve ser instalado multimedidor de grandezas com IHM que disponha destas informações.

- O sistema deve ser de no mínimo 6 estágios de saída para comando dos bancos de capacitores. Estes bancos devem ter individualmente suas proteções incorporadas, tendo a combinação para isso de fusível+contator ou disjuntor+contator.

- TC´s e TP´s devem estar incluídos na proposta, caso o sistema exija.

- Supervisão e alarme de:

Subtensão e sobretensão

Corrente mínima e kVAr  mínimo - correção do fator de potência para transformar a vazio

Fator de potência mínimo e máximo

- Devem estar incluso nas propostas os bancos de capacitores de forma a atender a um fator de potência entre 0,92 e 0,98. A carga do sistema é composta por 3 motores elétricos trifásicos 40cv/380V, S1.

- Softstarter: Será adquirida e instalada uma softstarter para cada motor de 40cv/380 trifásicos. Com:

  - Soft Starter Digital para partida/parada suave de motores elétricos trifásicos 380 V-40cv

  - Controle nas 3 fases de saída (6 tiristores)

  - Faixa de potências: compatível com motor de 30cv

  - Freqüência de Alimentação: 60 Hz (+/- 10 %)

  - Rampa de aceleração

  - Limite de Corrente

  - Temperatura de Operação: -10ºC a +60ºC

Modos de Partida e Parada:

  - Partida com “Kickstart”

  - Partida com “Jog”

  - Parada por Rampa de Tensão

  - Parada de Emergência

Entradas e Saídas:

  - Entradas de controle: mínimo 1

  - Saídas relé programáveis: mínimo 2 (01 NA + 01 NA-NF)

  - Cabo de programação

Interface:

  - Display (IHM) gráfico para programação, operação e status.

  - IHM remota na porta do painel.

  - Idioma em Português

  - Tecla para acesso aos Alarmes (“Alarm Log”)

    - Registro dos últimos alarmes, indicando data e horário

    - Registro dos últimos Eventos (Ações, Avisos e Alarmes), indicando data e horário

  - Tecla de Partida Local/Remoto no display (IHM)

  - Medição de Corrente nas Três fases do motor (3 TCs)

  - Bloqueio da programação por senha

  - Reset automático de falhas

Proteções:

  - Seqüência de Fases

  - Perda de Potência

  - Falte de Fase

  - Freqüência de entrada

  - Tempo excessivo de partida

  - Desbalanceamento de corrente

  - Sub Corrente

  - Sobre Corrente instantânea

  - Sobrecarga do Motor

  - Sobrecarga no Relé de Bypass

  - Temperatura no dissipador

  - Curto Circuito no SCR

Protocolos de Comunicação Serial:

  - Profibus

Opcionais:

  - Softwares de Programação e Seleção  + cabo

- A softstarter deve apresentar qualidade semelhante as dos fabricantes Danfoss, Siemens ou ABB.

- Assistência autorizada em Pernambuco.

- A parametrização das softstarter deverá ser contabilizada nos custos.

Proteção:

- A proteção de potência da softstarter deve ser feita com seccionadora fusível e fusível ultra-rápido. Estes custos devem estar contabilizados na proposta. A proteção da eletrônica deve ser feita conforme recomendação do fabricante, adicionando protetor de surto.

Alimentação dos Motores:

- Os cabos de alimentação serão conduzidos pelas eletrocalhas – via aérea;

- Os cabos de alimentação dos motores devem ter isolação EPR 1KV – tipo eprotenax.

- O cabo de alimentação dos motores bitola mínima de 25mm2 por fase.

- Deve ser feito malha de aterramento e aterrado o motor, utilizando cabo de cobre nu de bitola mínima de 25mm2 e solda exotérmica. R<=10 Ohm;

- Não será admitido emenda de cabos para os motores.

Item 2: Iluminação

- Instalação de luminária a prova de explosão com lâmpada fluorescente compacta.

- Fabricada em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, com globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto e entradas roscadas de ø ¾, fornecida montada e selada.

- Lâmpada fluorescente compacta de no mínimo 40 W e máximo 100W

- Instalação na parte interna da Estação de Bomba 05

- Utilizar cabo de cobre isolação PVC 750V para as ligações. Seção mínima 2,5mm2.

- Utilizar interruptor cor branca com espelho 10A/250V, qualidade similar a “fame” ou “pial legrand”

- Retirar cabeamento existente e fazer descarte ambientalmente correto e conforme legislação pertinente.

Item 3: Tomadas de uso Geral

- Utilizar novo padrão de tomadas;

- Retirar cabeamento existente e fazer descarte ambientalmente correto e conforme legislação pertinente.

- Utilizar tomada cor branca, qualidade similar a “fame” ou “pial legrand”

- Tomada de embutir 2P+T 15A/250V com placa (espelho)

- Utilizar cabo de cobre isolação PVC 750V para as ligações. Seção mínima 2,5mm2.

- Quadro de distribuição para 6 disjuntores, para ligação dos conduletes de iluminação e tomada

Item 4: Projeto executivo e "AS BUILT"

- Deve ser fornecido projeto executivo e “as built” do novo painel e suas interligações, contemplando inclusive os motores existente ou adquiridos;

- Diagrama unifilar e trifilar de toda a EB-05;

- Deve ser realizado comissionamento e start-up do sistema pela contratada acompanhada pela fiscalização, a qual poderá reprovar ou fazer recomendações de ajuste.

- Está incluso neste item o projeto da subestação aérea de 112,5KVA.

Item 5: Fornecimento e Instalação de motores 50cv – EB 04, conforme especificado

- MOTOR ELÉTRICO 50cv:

- Deve ser fornecido e instalado 1 (HUM) motor elétrico trifásico 50cv - 380v - 60hz-6 pólos, horizontal com pés e sem flange - carcaça 225S/M - isolação F - alto rendimento - S1 -N- fs 1,15 - B3E - IPW55 - NORMA ABNT NBR.

- O motor deve ser perfeitamente instalado na base existente, substituindo o motor antigo existente.

- O acoplamento motor-bomba também deve estar contabilizado na proposta.

- Os cabos de alimentação serão conduzidos pelas canaletas existentes;

- Os cabos de alimentação dos motores devem ter isolação EPR 1KV.

- O cabo de alimentação dos motores bitola mínima de 25mm2 por fase.

- Deve ser feito malha de aterramento e aterrado o motor, utilizando cabo de cobre nu de bitola mínima de 25mm2 e solda exotérmica. R<=10 Ohm;

- Não será admitido emenda de cabos para os motores.

- O cabo de todos os motores devem ser trocados por novos.

Item 6: Subestação aérea de 112,5KVA com projeto executivo aprovado pela concessionária CELPE e sistema de medição

Deverá ser projeta uma subestação aérea de 112,5KVA em substituição a existente. O projeto executivo deverá ser aprovado pela Concessionária CELPE. Após a aprovação deverão ser fornecidos todos os materiais e serviços para execução pela contratada da subestação. A subestação será medida após a execução plena da mesma e ligação pela concessionária. Custos com PDE também estão inclusos neste item.

Neste item também está incluso o padrão de medição CELPE. Um novo cabo de baixa tensão deverá ser fornecido interligando desde a subestação, passando pela medição até o novo painel.

Todos os acessórios, terminais, ferragens e demais insumos necessários a plena execução dos serviços devem estar contabilizados na proposta.

3.0. DIVERSOS

Devem estar inclusos na proposta o fornecimento de passagem, transporte, hospedagem, alimentação, fornecimento de EPIs básicos e fardamento aos empregados por conta da contratada.

Cabos, terminais, hastes, conectores e demais materiais elétricos deverão ser contabilizados na proposta da contratada de forma a conclusão dos serviços contratados.

Comissionamento e Start up deverão estar contemplados na proposta;

Todo piso quebrado para passagem de cabos ou serviços similares deverá ser recomposto e contabilizado na proposta;

## 4.0	Exigências Técnica Adicionais para Contratada

- Os instrumentos utilizados para testes deverão estar todos aferidos e com seus devidos certificados de aferição atualizados;

- Fornecer quando da conclusão dos serviços ART dos serviços executados, devidamente registrados no órgão competente;

- Os cabos de alimentação do painel e dos motores devem ter isolação EPR 1KV.

- O cabo de alimentação do painel deve ter bitola mínima de 50mm2 e o de alimentação dos motores bitola mínima de 16mm2 por fase.

- Deve ser feito malha de aterramento e aterrado todos os motores, utilizando cabo de cobre nu de bitola mínima de 16mm2 e solda exotérmica;

- O cabo de alimentação do painel deve vir desde a saída do painel de medição externo até o barramento do novo painel.

- Não será admitido emenda de cabos para painel e motores.