## ESTIMATIVA - 2014
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
OBRA: | Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-5 e fornecimento e instalação de motor elétrico na EB-4 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE.
LOCAL: | PERNAMBUCO
DATA: | FEV/14
PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$
|  |  |  | UNIT. | TOTAL
1 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado - EB 05 | Unid | 1 | 86120.11 | 86120.11
2 | Iluminação | Unid | 1 | 1787.02 | 1787.02
3 | Tomadas de uso Geral | Unid | 1 | 413.83 | 413.83
4 | Projeto executivo e "AS BUILT", comissionamento e start-up | Unid | 1 | 4673.39 | 4673.39
5 | Fornecimento e Instalação de motores 50cv, conforme especificado | Unid | 1 | 21730.31 | 21730.31
6 | Subestação aérea de 112,5KVA com projeto executivo aprovado pela concessionária CELPE e sistema de medição | Unid | 1 | 35620.62 | 35620.62
CUSTO GLOBAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 150345.28

## composicao
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
NOTA: Referência de Preços: SINAPI dez/13 e ORSE jan/14
Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-5 e fornecimento e instalação de motor elétrico na EB-4 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE.
PERÍMETRO NILO COELHO
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 1.0
Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado - EB 05 |  |  |  | unidade : Unid
1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Guindaste tipo Munck, cap 5T, Locação com operador, combustível e manutenção - 3366 | h | 4 |  | 252 | 1008
SUB-TOTAL-1 |  |  |  |  | 1008
2-MATERIAIS (ESPECIAIS)
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Painel de comando para instalação abrigada, com disjuntor de baixa tensão em caixa moldada, com 3 softstarter para motor de 40 cv/380v com controle nas 3 fases, proteção com seccionadora fusível mais fusível ultra-rápido, terminais e acessórios, com controlador de fator de potência de mínimo de 6 estágios e bancos de capacitores, painel de multigrandezas digital (tensão-corrente e fator de potência), em chapa de aço, pintura cinza munsell, auto-suportante, com olhais de içamento na parte superior. conforme especificação técnica anexa | unid | 1 |  | 65115 | 65115
|  |  |  | SUB-TOTAL-2 | 65115
3-MATERIAIS (COMUNS)
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) EPR-996 | m | 120 |  | 15.32 | 1838.4
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M-20111 | unid | 2 |  | 5.6 | 11.2
CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO-868 | m | 20 |  | 12.78 | 255.6
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO.-3379 | unid | 5 |  | 45.49 | 227.45
cartucho para solda exotérmica-orse9690 | unid | 5 |  | 13 | 65
Molde de solda exotérmica 5/8-orse 9691 | unid | 1 |  | 123 | 123
Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)-orse0860 | unid | 5 |  | 14 | 70
Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)-orse3637 | unid | 10 |  | 2.45 | 24.5
Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)-orse2234 | unid | 10 |  | 8.5 | 85
Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)-orse4032 | unid | 10 |  | 3.03 | 30.3
Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2"-orse6554 | unid | 50 |  | 0.14 | 7
Porca sextavada-orse6555 | unid | 50 |  | 0.1 | 5
Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"-orse5005 | unid | 50 |  | 0.03 | 1.5
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m-orse 3974 | unid | 5 |  | 80 | 400
BOX RETO-orse 8205 | unid | 10 |  | 4.85 | 48.5
TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 25 A 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO-1537 | unid | 20 |  | 4.19 | 83.8
SUB-TOTAL-3 |  |  |  |  | 3276.25
4-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL |  |  | 15
Engenheiro Eletricista Júnior. - 2706 | h/h | 44 |  | 26.28 | 1156.32 | 26.2786
Eletricista Industrial - 2439 | h/h | 120 |  | 8.04 | 964.8 | 8.0362
Ajudante de Eletricista - 6113 | h/h | 120 |  | 4.12 | 494.4 | 4.1178
|  |  |  | Sub-total | 2615.52
Encargos sociais e trabalhistas SINAPI |  |  |  | 91.03% | 2380.91
SUB-TOTAL-4 |  |  |  |  | 4996.43
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 74395.68
B) BDI DIFERENCIADO (Materiais especiais ) |  |  |  | 14.3% | 9311.45
C) BDI (serviço) |  |  |  | 26% | 2412.98
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 86120.11
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 2.0
Iluminação |  |  |  | Unidade: unid
1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL-1 |  |  |  |  | 0
2-MATERIAIS (COMUNS)
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Luminária a prova de explosão com lâmpada fluorescente compacta de 40w mínimo-3794 | unid | 6 |  | 170.98 | 1025.88
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV-1014 | m | 100 |  | 1.92 | 192
CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV-7559 | unid | 1 |  | 14.56 | 14.56
0
SUB-TOTAL-2 |  |  |  |  | 1232.44
3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista Industrial - 2439 | h/h | 8 |  | 8.04 | 64.32
Ajudante de Eletricista - 6113 | h/h | 8 |  | 4.12 | 32.96
|  |  |  | Sub-total | 97.28
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 91.03% | 88.55
SUB-TOTAL-3 |  |  |  |  | 185.83
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 1418.27
B) BDI DIFERENCIADO (Materiais especiais ) |  |  |  | 14.3% | 0
C) BDI (serviço) |  |  |  | 26% | 368.75
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 1787.02
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 3.0
Tomadas de uso Geral |  |  |  | Unidade: unid
1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL-1 |  |  |  |  | 0
2-MATERIAIS (COMUNS)
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV-7529 | unid | 2 |  | 21.05 | 42.1
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV-1014 | m | 30 |  | 1.92 | 57.6
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV-00013391 | unid | 1 |  | 182.28 | 182.28
0
SUB-TOTAL-2 |  |  |  |  | 281.98
3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista Industrial - 2439 | h/h | 2 |  | 8.04 | 16.08
Ajudante de Eletricista - 6113 | h/h | 2 |  | 4.12 | 8.24 | 7.3296
|  |  |  | Sub-total | 24.32
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 91.03% | 22.14
SUB-TOTAL-3 |  |  |  |  | 46.46
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 328.44
B) BDI DIFERENCIADO (Materiais especiais ) |  |  |  | 14.3% | 0
C) BDI (serviço) |  |  |  | 26% | 85.39
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 413.83
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 4.0
Projeto executivo e "AS BUILT", comissionamento e start-up |  |  |  | Unidade: unid
1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL-1 |  |  |  |  | 0
2-MATERIAIS (COMUNS)
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
0
SUB-TOTAL-2 |  |  |  |  | 0
3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista Júnior. - 2706 | h/h | 48 |  | 26.28 | 1261.44 | 26.2786
DESENHISTA PROJETISTA-2358 | h/h | 48 |  | 14.17 | 680.16 | 14.1653
|  |  |  | Sub-total | 1941.6
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 91.03% | 1767.44
SUB-TOTAL-3 |  |  |  |  | 3709.04
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 3709.04
B) BDI DIFERENCIADO (Materiais especiais ) |  |  |  | 14.3% | 0
C) BDI (serviço) |  |  |  | 26% | 964.35
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 4673.39
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.0
Fornecimento e Instalação de motores 50cv, conforme especificado |  |  |  | Unidade: unid
1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL-1 |  |  |  |  | 0
2-MATERIAIS (ESPECIAIS)
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
motor elétrico trifásico 50cv - 380v - 60hz-6 pólos, horizontal com pés e sem flange - carcaça 225 S/M - isolação F - alto rendimento - S1 -N- fs 1,15 - B3E - IPW55 - NORMA ABNT NBR. | unid | 1 |  | 14000 | 14000
|  |  |  | SUB-TOTAL-2 | 14000
3-MATERIAIS (COMUNS)
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 1KV 25MM2 (1 CONDUTOR)-996 | m | 200 |  | 15.32 | 3064
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M-20111 | unid | 2 |  | 5.6 | 11.2
CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO-868 | m | 40 |  | 12.78 | 511.2
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO.-3379 | unid | 10 |  | 45.49 | 454.9
cartucho para solda exotérmica-orse9690 | unid | 10 |  | 13 | 130
Molde de solda exotérmica 5/8-orse 9691 | unid | 1 |  | 123 | 123
TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 10 A 16MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO-1536 | unid | 21 |  | 3.15 | 66.15
SUB-TOTAL-3 |  |  |  |  | 4360.45
4-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista Industrial - 2439 | h/h | 8 |  | 8.04 | 64.32
Ajudante de Eletricista - 6113 | h/h | 8 |  | 4.12 | 32.96
|  |  |  | Sub-total | 97.28
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 91.03% | 88.55
SUB-TOTAL-4 |  |  |  |  | 185.83
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 18546.28
B) BDI DIFERENCIADO (Materiais especiais ) |  |  |  | 14.3% | 2002
C) BDI (serviço) |  |  |  | 26% | 1182.03
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 21730.31
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 6.0
Subestação aérea de 112,5KVA com projeto executivo aprovado pela concessionária CELPE e sistema de medição |  |  |  | Unidade: unid
1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Guindaste tipo Munck, cap 5T, Locação com operador, combustível e manutenção - 3366 | h | 4 |  | 252 | 1008
SUB-TOTAL-1 |  |  |  |  | 1008
2-MATERIAIS (COMUNS)
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 (1 CONDUTOR) EPR-998 | m | 160 |  | 53.51 | 8561.6
CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 3"-1792 | unid | 4 |  | 107.05 | 428.2
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m-orse3976 | m | 10 |  | 222.9 | 2229
Transformador de 112,5KVA - 13,8KV - 380/220V-7619 | unid | 1 |  | 10443.19 | 10443.19
ORSE 1866 POSTE CONCRETO DUPLO T 11/600 | und | 1 | 15162.9237 | 1100 | 1100
ORSE 3542 Cruzeta Concreto Tipo T 1900mm | und | 3 | 11.461 | 88 | 264
ORSE 0587 Chave Fusivel 15kV 100A 10KA Base "C" | und | 3 | 7.97 | 170.5 | 511.5
ORSE 1664 PARA-RAIO TIPO POLIMERICO 12KV | und | 3 | 7619.7797 | 133.7 | 401.1
ORSE 2054 Suporte c/ isolador p/ para-raio | und | 3 |  | 6.15 | 18.45
ORSE 2632 CABO NU COBRE 25 | KG | 5 |  | 47.3 | 236.5
ORSE 6668 CABO NU COBRE 2 AWG | KG | 3 |  | 41.69 | 125.07
ORSE 9352 ISOLADOR PINO POLIMERICO 15KV | und | 3 | 63.1102 | 36.08 | 108.24
ORSE 4638 Pino Curto Isolador 15kV | und | 3 |  | 13.1 | 39.3
ORSE 2524 ISOLADOR DE DISCO POLIMERICO 15KV | und | 3 |  | 68.21 | 204.63
ORSE 3258 CONETOR CUNHA 4x1/0 AWG | und | 8 |  | 26 | 208
ORSE 3251 CONETOR ATERRAMENTO HASTE-35 | und | 1 |  | 7.2 | 7.2
ORSE 2055 SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | und | 2 |  | 53.28 | 106.56
ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | und | 3 |  | 11.6 | 34.8
ORSE 1583 MANILHA 90 GRAUS 9500DAN | und | 3 |  | 8.35 | 25.05
ORSE 3242 GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | und | 3 |  | 9.5 | 28.5
ORSE 9712 ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 18MM | und | 2 |  | 7.94 | 15.88
ORSE 1096 Haste Cobreada 5/8"x2,40m | und | 1 |  | 19.9 | 19.9
ORSE 1679 PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | und | 5 |  | 4.6 | 23
ORSE 1680 PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | und | 4 |  | 4.8 | 19.2
ORSE 4626 ARRUELA QUAD ACO 38 F18,00 | und | 18 |  | 0.31 | 5.58
ORSE 3550 ACO FITA 3/4" | m | 2 |  | 4 | 8
ORSE 9757 Cinta Ferro Galvanizado Cx Medição | und | 2 |  | 15.38 | 30.76
ORSE 3148 Caixa Padrão CELPE | und | 1 |  | 720 | 720
ORSE 3705 Disjuntor Tripolar | und | 1 |  | 380 | 380
SUB-TOTAL-2 |  |  |  |  | 26303.21
3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista / de Automação Júnior. - 2706 | h/h | 8 |  | 26.28 | 210.24
Eletricista Industrial - 2439 | h/h | 24 |  | 8.04 | 192.96 |  | 171.1287
Ajudante de Eletricista - 6113 | h/h | 24 |  | 4.12 | 98.88
|  |  |  | Sub-total | 502.08
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 91.03% | 457.04
SUB-TOTAL-3 |  |  |  |  | 959.12
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 28270.33
B) BDI DIFERENCIADO (Materiais especiais ) |  |  |  | 14.3% | 0
C) BDI (serviço) |  |  |  | 26% | 7350.29
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 35620.62

## BDI materiais
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 3ª SR
OBRA: | Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-5 e fornecimento e instalação de motor elétrico na EB-4 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE.
DETALHAMENTO DO BDI
MATERIAL DIFERENCIADO
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (AC) |  | 3 |  | A | 300%
|  | 2 | Tributos (I) | 3.65 |  | 24.6 | I | 0%
|  | 2.1 | ISS | 0
|  | 2.2 | PIS | 0.65
|  | 2.3 | Cofins | 3
|  | 2.4 | CPRB | 0
|  | 3 | Risco, Seguro e Garantia (R) |  | 1 |  | R | 100%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85 |  | F | 85%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 5 |  | L | 500%
|  |  | BDI* (%) |  | 14.3002 |  | BDI | -246.2%
(*) BDI = {[((1+(AC+R)/100)(1+DF/100)(1+L/100))/(1-I/100)]-1}*100
|  | BDI = | 14.3% | calculado
|  | BDI = | 14.3% | adotado
|  | a = | Administração Central | 3%
|  | i = | Impostos e Taxas | 3.65%
|  | r = | Taxa de Risco | 1%
|  | f = | Despesas Financeiras | 0.85%
|  | l = | Lucro | 5%

## BDI Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 3ª SR
OBRA: | Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-5 e fornecimento e instalação de motor elétrico na EB-4 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE.
DETALHAMENTO DO BDI
Mão-de-Obra
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (AC) |  | 4.3 |  | A | 430%
|  | 2 | Tributos (I) | 8.65 |  | 24.6 | I | 0%
|  | 2.1 | ISS | 3
|  | 2.2 | PIS | 0.65
|  | 2.3 | Cofins | 3
|  | 2.4 | CPRB | 2
|  | 3 | Risco, Seguro e Garantia (R) |  | 1.25 |  | R | 125%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1 |  | F | 100%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 8 |  | L | #REF!
|  |  | BDI* (%) |  | 26.0361 |  | BDI | #REF!
(*) BDI = {[((1+(AC+R)/100)(1+DF/100)(1+L/100))/(1-I/100)]-1}*100
|  | BDI = | 26.04% | calculado
|  | BDI = | 26% | adotado
|  | a = | Administração Central | 4.3%
|  | i = | Impostos e Taxas | 8.65%
|  | r = | Taxa de Risco | 1.25%
|  | f = | Despesas Financeiras | 1%
|  | l = | Lucro | 8%

## cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBJETO: | Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-5 e fornecimento e instalação de motor elétrico na EB-4 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE.
|  | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | % | VALOR
| SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12
ITEM | SERVIÇO/ ATIVIDADE
1.0 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado - EB 05 | [16 empty] | 57.28% | 86120.11
2.0 | Iluminação | [16 empty] | 1.189% | 1787.02
3.0 | Tomadas de uso Geral | [16 empty] | 0.2753% | 413.83
4.0 | Projeto executivo e "AS BUILT", comissionamento e start-up | [16 empty] | 3.108% | 4673.39
5.0 | Fornecimento e Instalação de motores 50cv, conforme especificado | [16 empty] | 14.45% | 21730.31
6.0 | Subestação aérea de 112,5KVA com projeto executivo aprovado pela concessionária CELPE e sistema de medição | [16 empty] | 23.69% | 35620.62
[18 empty] | 100% | 150345.28