ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO, CONSTITUINDO-SE DE ADUTORA DE CONDUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, TOMADAS DE ÁGUA E CAVALETES HIDRÁULICOS PARA AS PARCELAS DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO SOL NASCENTE, LOCALIZADO NO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO.

SETEMBRO/2016

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5

1.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS	6

1.1	TUBULAÇÕES	6

1.2	VÁLVULAS PLÁSTICAS 	7

1.3	PILOTOS REDUTORES DE PRESSÃO	7

1.4	VENTOSAS DE TRÍPLICE EFEITO	8

1.5	HIDRÔMETROS	8

1.6	FILTROS	8

1.7	CAVALETES	8

2.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS OBRAS CIVIS	9

2.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	9

2.3	ARMAZENAMENTO DE TUBOS	9

2.4	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE TUBULAÇÕES	100

2.5	ESCAVAÇÃO DE VALAS	100

2.6	ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES	111

2.7	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS	111

2.8	ENSAIOS HIDROSTÁTICOS	122

3.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO	133

3.1	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	133

3.2	SERVIÇOS	133

3.2.1	Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores	133

3.2.2	Escavação	133

3.2.2	Reaterro Compactado	133

#### APRESENTAÇÃO

O Presente relatório apresenta as Especificações Técnicas dos materiais e obras civis e critérios de medição para a execução de infraestrutura de irrigação, constituindo-se de adutora de condução e distribuição, tomadas de água e cavaletes hidráulicos para as parcelas de irrigação do Assentamento Sol Nascente, localizado no Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho, no município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

Destacamos, em seguida, o escopo básico dos itens a serem contratados.

- Fornecimentos de materiais/equipamentos: tubulações, conexões, tomadas de água, válvulas, ventosas, filtros e hidrômetros.

- Serviços: Interligação de tomadas de água de forma direta, a partir de rede existente no local; interligação e execução de entroncamento para rede de distribuição a partir da rede existente no local; execução completa da rede de distribuição; montagem e instalação dos cavaletes hidráulicos.

# Especificações Técnicas dos materiais/Equipamentos

## Tubulações

### PVC IRRIGA LF PBS e IRRIGA LF DEFOFO JEI

Os tubos adquiridos devem ter o diâmetro externo médio (dem) e a espessura de parede em qualquer ponto (e) conforme as tabelas 1 e 2 da ABNT, e a profundidade de bolsa (P) conforme tabela 3 da ABNT. O ensaio deve ser realizado de acordo com a NM 85.

Os tubos devem ser Soldáveis (PBL – ponta Bolsa Lisa), e as suas especificações deverão ser RIGOROSAMENTE as constantes no quadro a seguir.

| TUBO | Ø EXTERNO (mm) | e Parede (mm) | Ø INTERNO (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC IRRIGA LF 50 mm PN 80 | 50,5 | 1,9 | 46,7 |
| PVC IRRIGA LF 75 mm PN 80 | 75,5 | 2,5 | 70,5 |
| PVC IRRIGA LF 100 mm PN 80 | 101,6 | 2,8 | 94,4 |
| PVC IRRIGA LF 125 mm PN 80 | 125 | 3,8 | 117,4 |
| PVC IRRIGA LF 150 mm PN 80 | 150 | 5 | 140 |
| PVC I. LF DEFOFO 200 mm PN 60 | 222 | 5 | 212 |
| PVC I. LF DEFOFO 200 mm PN 80 | 222 | 5,8 | 210,4 |

Estabilidade dimensional

Os corpos-de-prova dos tubos, quando submetidos à temperatura de (140 +/- 4) graus Celcius durante 15 minutos, para tubos com espessura maior que 8 mm, em banho termo-estabilizado, devem apresentar variação longitudinal < 5%. O ensaio deve ser realizado de acordo com a NBR 5687.

Resistência ao impacto

Os corpos-de-prova dos tubos devem resistir, na temperatura de 23 graus +3/-2, aos impactos, estabelecidos na tabela 4, de um percussor metálico com ponta de impacto semi-esférica de raio de 12,5 mm, sem apresentar fissuras, trincas, furos ou quebra. Depressão na região do impacto não devem ser considerados como falhas. O ensaio deve ser realizado de acordo com a NBR 14262.

Resistência à pressão hidrostática interna de curta duração.

Os corpos-de-prova dos tubos devem resistir, sem romper, às pressões hidrostáticas internas decorrentes da aplicação das tensões circunferenciais indicadas na tabela 5 da ABNT.
No caso de tubos com Junta Elástica, exige-se o ensaio de Estanqueidade de Junta.

Estanqueidade da Junta

Os tubos e respectivas juntas soldáveis ou elásticas, 24 h após montagem, submetidos à verificação de estanqueidade conforme NBR 5685, devem ser estanques à pressão hidrostática interna indicada na tabela 6 durante 3 minutos.

## Válvulas Hidráulicas Plásticas – Características Gerais

O diafragma de vedação deverá ser de borracha natural (sintética ou nitrílica – NBR) reforçado por fibra sintética.

A vedação será direta do diafragma sobre o assento ou através de atuador, construído em poliamida reforçado com fibra de vidro e montado em peça única. Poderão ser aceitos diafragmas que dispensem a atuação de molas.

As válvulas não possuirão nenhum tipo de guia (V-Port, U-Port), bem como eixos, cabos ou pistões.

As molas deverão ser de aço inoxidável SST 302.

As válvulas plásticas deverão ter corpo e cobertura em GRP (poliamida reforçado com fibra de vidro) ou UPVC, a depender do diâmetro utilizado.

Todas as válvulas deverão possuir registros de 03 vias e tomadas de pressão a sua montante e jusante, independente da função especificada (redutora / “on-off”).

No teste estático deverá ser confirmada a estanqueidade total e funcionamento básico da válvula, enquanto que no teste dinâmico deverão ser confirmadas as performances das válvulas para cada função desejada.

Para as válvulas “On-off / PR” eleitas serão apenas aceitas aquelas com KV mínimo indicado na tabela a seguir, baseado em catálogos técnicos fornecidos por diversos fabricantes.

As válvulas devem resistir a até 10 mca de pressão de serviço.

| DIÂMETRO (pol.) | KV MÍNIMO |
| --- | --- |
| 1 ½” | 35,50 |
| 2” | 48,52 |

Conforme orientação prévia da fiscalização, o KV apresentado deverá ser o da válvula, exposto em todos os catálogos ou calculados conforme orientação.

## Pilotos Redutores de Pressão

- Pilotos redutores operados por diafragma tipo “spring loaded”.

- Pressão Máxima de Trabalho 10 kgf/cm2.

- Conexões 1/8”.

- Corpo, Tampa e CAP em Plástico Industrial resistente às intempéries.

- Parafuso e suporte da mola – Latão.

- Porca, mola e suporte - Aço Inox.

- Seletor de passagens – Latão e borracha nitrila.

- Será OBRIGATÓRIO que a válvula e o piloto sejam oriundos do mesmo fornecedor, de forma a garantir a responsabilidade operacional.

## Ventosas Plásticas de DUPLO Efeito – Características Gerais

- Base e tampa – poliamida reforçada com fibra de vidro com tratamento para raios ultra-violetas;

- Flutuador – Em polipropileno expandido – baixo peso específico -, de tronco cilíndrico, estando totalmente descartados os flutuadores esféricos;

- Selagem (Junta de Fechamento) – Borracha EPDM.

- Junta Tórica – Borracha NBR;

- Pressão de Operação – 0,2 a 16 bar; e,

- Vazão de admissão mínima de ar de 5 m3/h, para diferencial de pressão de (–) 2m.

## Hidrômetros

Os hidrômetros devem ser do tipo tangenciais, no qual apenas uma parte da hélice, responsável pelo acionamento da relojoaria, fica diretamente exposta ao fluxo, por se encontrar na geratriz superior do hidrômetro.

Sob nenhuma hipótese serão aceitos hidrômetros com turbina tipo “Wolthmann”.

O corpo do equipamento deverá ser de ferro fundido nodular e poliéster com cobertura de bronze.  A sua acurácia no que tange a medição deverá estar de acordo com a norma ISO 4064 Class “A”.

O hidrômetro deverá ser resistente à pressões de até 10 bar, com erro de 2% nas vazões máxima, nominal e de transição, e de 5% para a vazão mínima. Todos os lotes deverão ser contemplados com hidrômetros, os quais devem ser instalados em locais de fácil acesso pelo Distrito de Irrigação.

## Filtros

Foram previstos filtros de discos 120 mesh, compatíveis com a vazão de cada lote, com registros para esgotamento e limpeza, instalados em paralelo, de modo a permitir a limpeza sem a interrupção do sistema. Deverão ser instalados manômetros de glicerina a montante e a jusante dos filtros.

## Cavaletes

O detalhamento das peças que constituirão os cavaletes hidráulicos das parcelas encontra-se no projeto de irrigação anexo.

# Especificações Técnicas das Obras Civis

Trabalhos a Serem Executados:

Os trabalhos a serem descritos a seguir, orientam e definem os materiais, equipamentos e mão de obra, necessários a execução dos mesmos:

- Serviços topográficos;

- Armazenamento de Tubos;

- Transporte, carga e descarga de tubulações;

- Escavação manual ou mecanizada das valas e cavas, inclusive com retirada do material e lançamento do mesmo em local indicado pela Fiscalização (bota fora);

- Assentamento de tubulações;

- Ancoragens de caixas e registros;

- Reaterro e compactação de valas;

- Ensaios hidrostáticos; e,

- Ensaios de Vazamentos.

## Serviços Topográficos

Os serviços topográficos complementares têm a finalidade de atender os requisitos das Normas ABNT cujos levantamentos topográficos devem ser a locação das redes principal, derivada e das linhas laterais, necessárias à implantação do projeto.

A locação das tubulações deverá ser acompanhada da Fiscalização utilizando-se aparelhos adequados para tal fim.

Deverão ser cravados piquetes paralelamente ao eixo das valas a serem abertas, espaçados de 20,00 m. uns dos outros, de modo a individualizar claramente os alinhamentos, e ainda, nos pontos de inflexão da linha, nas posições das tomadas de água, ventosas e ancoragens. Deverá ser prevista a confecção de marcos identificadores, na superfície do terreno, quando da mudança de diâmetro das tubulações.

## Armazenamento de Tubos

Os tubos poderão ser armazenados ao tempo desde que protegidos do sol, ao passo que as conexões e outros materiais deverão ficar em local apropriado e coberto, obedecendo-se as condições específicas de cada fabricante quanto ao manuseio e estoque.

## Transporte, Carga e Descarga de Tubulações

Os veículos utilizados no transporte dos tubos deverão ser adaptados ao tipo de material a transportar, ou seja, suas carrocerias deverão ter as dimensões necessárias para que não sobrem partes dos tubos, fora dos veículos. A carga e descarga dos materiais devem ser feitas ou manualmente ou com dispositivos compatíveis com os mesmos, e a operação não deve apresentar impactos, golpes ou choques.

Ao proceder-se a amarração da carga no veículo, devem-se tomar precauções para que as amarras não danifiquem as tubulações, e a fixação deve ser firme, de forma a impedir qualquer movimento da carga em trânsito.

Permitido a descarga manual para os materiais que possam ser suportados por duas pessoas, devendo ser usados dispositivos adequados, como pranchões, talhas, guindastes, guinchos etc., para os materiais mais pesados.

Na descarga, não será permitida a formação de estoques provisórios, sendo os materiais encaminhados aos lugares pré-estabelecidos para a estocagem definitiva.

A movimentação de materiais deverá ser feita com cuidados apropriados para que não sejam danificados, não sendo permitido que sejam arrastados pelo chão, empregando-se para tanto, talhas, guinchos, carretas etc.

Para a movimentação de materiais, não devem ser utilizados ganchos, cabos de aço e correntes, com patolas desprotegidas. Os ganchos devem ser envolvidos com borracha ou lona.

## Escavação de valas

Compreende todas as operações e serviços necessários na preparação dos terrenos para a implantação das tubulações e conexões das linhas de adução e da rede de distribuição, por qualquer método, com utilização de mão de obra e/ou qualquer tipo de equipamento, bem como carga e transporte de volume de material escavado e não necessário ao reaterro, até o bota-fora, a distância não superior à 10 km.

As valas serão escavadas seguindo a linha do eixo, sendo respeitado o alinhamento, pelo processo mecanizado ou manual, julgado o mais eficiente.

O material escavado será colocado de um lado da vala, de tal modo que entre a borda da escavação e o pé do monte de terra, fique pelo menos, um espaço de 30 cm; sempre que possível será programado o serviço, de modo a permitir o aproveitamento do solo escavado no reaterro do trecho aberto anteriormente.

A largura da vala deverá ser constante com 80 cm.

A profundidade da vala deverá ser tal, que o recobrimento da tubulação resulte em um mínimo igual a 0,6 m.

Qualquer excesso de escavação no fundo da vala deverá ser preenchido com areia, pó de pedra ou outro material de boa qualidade.

## Assentamento das Tubulações

Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados.

Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e finalmente os trabalhos de reaterro.

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações.

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos serão assentados.

Se o fundo da vala for muito úmido ou lamacento, o esgotamento será imprescindível, podendo ser feito por drenagem ou por bombeamento, devendo-se em seguida, consolidar o terreno com empedramento, e, sobre este, proceder como no parágrafo anterior.

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais.

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário.

No fim de cada dia de trabalho, ou quando os serviços de assentamento forem interrompidos, as extremidades dos tubos deverão ser tamponadas, a fim de evitar a entrada na tubulação de animais ou corpos estranhos.

## Reaterro e Compactação de Valas

Após a colocação definitiva dos tubos e peças especiais na fase de assentamento, as partes laterais da vala serão preenchidas com material completamente isento de pedras, em camadas não superiores a 10 cm.

O adensamento deverá ser feito cuidadosamente com soquetes manuais, evitando-se choques com os tubos já assentados, de maneira que a estabilidade transversal da canalização, fique perfeitamente garantida.

Em seguida o aterramento continuará em camadas de 10 cm de espessura, com material ainda isento de pedras, até cerca de 30 cm acima da geratriz superior da canalização, com o adensamento sendo feito em cada camada, apenas nas partes laterais, fora da zona ocupada pelos tubos.

Na camada seguinte, além do adensamento vigoroso nas laterais, será feita uma compactação cuidadosa da zona central da vala, a fim de garantir a perfeita estabilidade longitudinal da tubulação.

O restante do reaterro, até a superfície do terreno, será preenchido, sempre que possível, com material da própria escavação, mas não contendo pedras com dimensões superiores a 5 cm.

Este material será adensado em camadas de 20 a 30 cm. Até atingir densidade e compactação comparáveis às do terreno adjacente.

O reaterro descrito anteriormente, não será aplicado na região das juntas e de mudança de diâmetros, quando só serão cobertas após o cadastro das linhas e os ensaios hidrostáticos a serem efetuados. Estas zonas, nas proximidades das juntas, serão aterradas com os mesmos cuidados apontados anteriormente.

## Ensaios hidrostáticos

Após os tubos terem sido assentados, os emissores implantados e as valas parcialmente reaterradas, os sistemas devem ser submetidos a ensaios de pressão.

Será considerada seguro um valor 50 % acima da pressão normal.

Todas as tubulações, peças especiais e órgãos acessórios devem ser inspecionados durante a realização do ensaio e os defeitos porventura encontrados serão reparados e o ensaio repetido.

Será feito após a conclusão satisfatória do ensaio de pressão. Define-se vazamento como a quantidade de água a ser fornecida a uma linha nova ou qualquer outro trecho necessária para manter uma especificada pressão de ensaio de vazamento, após a tubulação ter sido cheia de água e o ar expelido. O valor da pressão de ensaio será obtido por meio de manômetro.

Nenhuma tubulação será aceita até que o vazamento seja inferior à seguinte vazão expressa em litros por hora:

L =  N  .  D  .  P

3.292

L - vazamento em litros por hora, N - número de juntas na tubulação ensaiada, D - diâmetro nominal da canalização ensaiada, em milímetros, P - pressão média de ensaio, em kg/cm2.

# Critérios de Medição

## Considerações Preliminares

A remuneração dos serviços será feita sempre nas quantidades reais obtidas nas medições, segundo os critérios estabelecidos nesta Especificação.

Todos os serviços, salvo quando expressamente mencionado em contrário, compreendem o fornecimento pela empresa contratada, dos materiais, mão-de-obra, serviços auxiliares, ferramental e equipamento diretamente necessários à completa realização dos mesmos.

## Serviços

### Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores

Compreende a marcação em superfície dos traçados das adutoras destacando-se o posicionamento das conexões, ventosas e saídas para as tomadas de água conforme previstos no projeto. (UNIDADE: m)

### Escavação

Compreende o desmonte do solo e a remoção do material escavado com afastamento lateral. Inclui os trabalhos manuais de regularização do fundo para valas em solos classificados como 1ª categoria, mesmo nos itens de escavação mecânica. A escavação será medida no corte, não sendo computados os volumes considerados excessos de escavação em relação às dimensões previstas no Projeto, nas Especificações. (UNIDADE: m3).

### Reaterro Compactado

Compreende o enchimento do interior da vala ou cava com material de boa qualidade proveniente da própria escavação ou importado de jazida. Os reaterros serão pagos pelo volume medido na vala ou cava, exclusive os excessos de escavação. Os desmoronamentos que por ventura ocorrerem durante a execução do reaterro será de responsabilidade da empresa contratada. Na medição serão descontados os volumes de todas as obras enterradas. Os preços do reaterro incluirão a compactação conforme as Especificações. (UNIDADE: m3).

### Assentamento de tubulações

Compreende na correta colocação dos tubos no fundo da vala incluindo a interconexão destes bem como o assentamento de conexões e tomadas de água previstos no projeto. (UNIDADE: m)