TERMO

DE

REFERÊNCIA

E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-01 do Perímetro de Irrigação Bebedouro, no Município de Petrolina-PE.

Elaborado por: Eng. Samir Coelho Cunha

Cadastro nº 9313-06

CODEVASF 3ª SR

SETEMBRO DE 2016

SUMÁRIO

1.      OBJETO

2.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO

## 3. 	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

## ESTIMATIVA DE CUSTOS

- SUBCONTRATAÇÃO

- CONSÓRCIO

- VISITA

8.     	PRAZO DE EXECUÇÃO

9. 	GARANTIAS

## 10.    CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- EXIGÊNCIA TÉCNICA

- PROPOSTA FINANCEIRA

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

## 14.  	REGIME DE CONTRATAÇÃO

## 15. 	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- REAJUSTAMENTO

## 17.  	FISCALIZAÇÃO

## 18.  	RECEBIMENTOS DO OBJETO

## 19.    CONDIÇÕES GERAIS

## 20.    SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

## 21.  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ANEXO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TERMOS DE REFERÊNCIA

1.      OBJETO

Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-01 do Perímetro de Irrigação Bebedouro, no Município de Petrolina-PE.

2.	 LOCALIZAÇÃO E ACESSO.

Os serviços serão executados na Estação de Bombeamento – EB-01 do Perímetro de Irrigação Bebedouro, Município de Petrolina - PE

## 3. 	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços e fornecimentos previstos e necessários para Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-01 do Perímetro de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE, são descritos conforme especificações técnicas deste Termo de Referência.

## ESTIMATIVA DE CUSTOS

Os serviços, objetos destes Termos de Referência, serão contratados pelo preço máximo, em Setembro de 2016, R$ 824.201,47 (Oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e um reais e quarenta e sete centavos), com BDI, taxas, fretes e emolumentos inclusos.

- SUBCONTRATAÇÃO

Não será permitida a subcontratação.

- CONSÓRCIO

Não será permitido o consórcio entre empresas para o fornecimento dos materiais e execução dos serviços objeto de termo de referência.

- VISITA

As licitantes deverão apresentar declaração formal de visita emitida pela CODEVASF e assinada por servidor, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos fornecimentos/serviços, assumindo total responsabilidade por esse fato e nela informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a CODEVASF.

A visita deverá ser realizada em data previamente agendada pela CODEVASF, a qual deverá designar um responsável técnico para o acompanhamento da visita. Neste caso, o representante da licitante deverá se identificar com a carteira de identidade e credencial da empresa licitante.

Para visita aos locais onde serão efetuados os fornecimentos/serviços deverá ser contatada a sede da CODEVASF – 3ª SR, telefone: (87) 3866-7741 ou através do e-mail samir.cunha@codevasf.gov.br, nos horários das 08:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 13:30 (quatorze) às 17:30 (dezessete) horas.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato emitido pela CODEVASF, após eficácia legal da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa das partes na forma do art. 57 da Lei 8.666/93.

9. GARANTIAS

Os prazos legais contidos na legislação em vigor, na data de lançamento do edital.

9.1 CAUÇÃO

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05(cinco) dias, contados da data da assinatura do contrato, em espécie, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF/3ªSR, em conta remunerada, que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF/3ªSR.

Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF/3ªSR.

9.2 Materiais e Serviços

Os serviços e materiais terão garantia de 12 (doze) meses após conclusão dos serviços. A mão-de-obra para instalação das mesmas será de responsabilidade da contratada.

Durante a validade da garantia, havendo necessidade de sua utilização, os custos de transporte até a oficina para realização dos reparos serão por conta da contratada, assim como custos para enviar técnicos para análise das condições de funcionamento e possíveis causas de falhas.

9.3 CAPITAL SOCIAL

Poderão participar desta licitação empresas do ramo, que atendam as exigências do Edital e seus anexos, que possuam, na data de apresentação das propostas, o capital social mínimo de 10% do valor licitado.

## 10.    CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## 10.1 A CODEVASF/3ªSR pagará ao Contratado, pelos serviços efetivamente executados. Os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR constituindo, assim, a única remuneração do Contratado pelos trabalhos contratados e executados.

## 10.2 O pagamento dos serviços será efetuado mediante medições dos serviços efetivamente executados, sujeito às seguintes condições gerais:

a) o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos TR e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

b) as faturas exigirão o acompanhamento de documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado, com a indicação do número do Contrato que lhe dá cobertura;

c) as faturas dos serviços executados só serão pagas após os mesmos terem sido aprovados e atestados pela fiscalização;

d) qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo ao Contratado, para correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

## 10.3 A forma de pagamento contemplada nestes TR será exclusivamente o de preço unitário, pago por serviço efetivamente executado.

  - A ART do contrato deverá ser emitida antes da 1ª medição.

11	EXIGÊNCIA TÉCNICA

11.1	DO PROFISSIONAL

11.1. A empresa participante deverá ter em seu quadro de funcionários, Engenheiro Eletricista habilitado, detentor de Acervo Técnico comprovando ter executado:

- Serviços de instalações elétricas com softstarter e;

- Projeto e Execução de Subestação Elétrica de Potência mínima de 1.000 KVA e;

- Projeto e Execução de Subestação em tensão mínima 13,8 KV.

para coordenar e responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços a serem executados.

  - Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal para conduzir as obras/serviços objeto deste Edital;

11.2.1	Caso a Licitante entenda que outro profissional, além do Engenheiro Eletricista, tenha habilitação legal para conduzir o objeto deste Edital, a Licitante deverá apresentar declaração formal do CREA ou CONFEA atestando a habilitação legal.

  - DA EMPRESA

  - Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal para conduzir as obras/serviços objeto deste Edital;

Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por  pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado (a) da respectiva certidão do CREA, comprovando ter a empresa executado:

- Serviços de instalações elétricas com softstarter e;

- Subestação Elétrica de Potência mínima de 1.000 KVA e;

- Projeto e Execução de Subestação em tensão mínima 13,8 KV.

- PROPOSTA FINANCEIRA

12.1	A Proposta Financeira deverá ser limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e deverá conter os seguintes documentos:

- Termo de Proposta constante do Anexo que é parte integrante destes termos de referência contendo os valores globais, incluindo BDI, para a execução das obras/serviços, conforme a planilha orçamentária;

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha Orçamentária Global dos Serviços e Materiais devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo;

- Planilha de composição de preços unitários;

- A licitante deverá apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

d.1) No preenchimento do Quadro Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra.

12.2	Proposta financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseada nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha Orçamentária Global – CODEVASF, nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e previdenciários, BDI e transportes até local da obra.  No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado;

12.3	Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços;

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

## 13.1 As Propostas Financeiras das Proponentes classificadas serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, houve erro de cálculos, todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências. O critério de julgamento será o de menor preço global.

## 13.2	Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

## a) se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

b) se houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## 13.3 	No caso do subitem 12.2, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do  valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados e o Proponente será comunicado e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

## 13.4 	Serão desclassificadas:

I   Propostas que não atendam às exigências do Edital.

II  Propostas com preços manifestamente inexeqüíveis ou com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados.

III  Propostas com preço global acima do valor estimado pela CODEVASF.

## 14.  REGIME DE CONTRATAÇÃO

14.1 	Empreitada por preço unitário.

## 15. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

## As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários: 20607201353300026 – Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação BEBEDOURO com 2.091 Ha no Estado de Pernambuco, PTRES 109201, fonte 100, Plano Interno MI 00063.

- REAJUSTAMENTO

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade da CODEVASF, aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R = V.[ N1. (MEi-MEo)/ MEo +N2. (MOi-MOo)/MOo) ]

Onde :

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderação de serviços de Materiais Elétricos frente à totalidade dos serviços a executar.

N2 - percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra especializada frente à totalidade dos serviços a executar.

MEi – Refere-se ao índice Material Elétrico da FGV – cód. A1006827, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MEo – Refere-se ao índice Material Elétrico da FGV – cód. A1006827, correspondente à data de apresentação da proposta.

MOi  – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MOo – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente à data de apresentação da proposta.

16.2	Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

17.3	 Os valores considerados referente aos fatores N1 e N2 serão os a seguir, apresentados:

| Fator N1 | Fator N2 |
| --- | --- |
| 94% | 6% |

## 17.  FISCALIZAÇÃO

## 17.1 O Contratado deverá se comunicar com a Fiscalização, por escrito. Mesmo a comunicação via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

## 17.2 Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas ao Contratado.

## 17.3 O Contratado e a CODEVASF/3ªSR manterão durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Fiscalização convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou do Contratado, quantas reuniões estimar convenientes.

## 17.4 A CODEVASF/3ªSR exercerá a coordenação, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, cabendo-lhe estabelecer os procedimentos detalhados de execução do contrato, conforme os Termos de Referência, assumindo a responsabilidade contratual, de acordo com o preconizado pelo artigo 67 da Lei n. 8.666/93.

17.5 A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato. O Contratado é obrigado a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## 18.  RECEBIMENTOS DO OBJETO

## 18.1 O encerramento dos serviços se dará após a conclusão dos mesmos e aprovação por parte da Fiscalização. O Contratado entende e aceita que o pleno cumprimento desse item é condicionante para:

a) a emissão pela CODEVASF/3ªSR, do Termo de Encerramento Físico (T.E.F.);

b) a liberação da Caução Contratual.

## 19.     CONDIÇÕES GERAIS

## 19.1 As atividades fins, objeto dos Termos de Referência, não poderão ser transformadas ou sub-contratadas com terceiros.

## 19.2 O Proponente será responsável perante CODEVASF/3ªSR pela qualidade do total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## 19.3 O Proponente considera que conhece plenamente o presente TR e que o aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF/3ªSR tenha concordado previamente, por escrito.

19.4 O Proponente considera que a sua participação nestes trabalhos implica a verificação e o dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF/3ªSR em decorrência destes Termos de Referência, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

## 20.     SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A contratada deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, em conformidade com a Lei nº 6.514 de 22.12.1977, Portaria nº 3.214 de 08.06.1978 do TEM;

20.2 A Contratada se obrigará a cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;

20.3 A Contratada se obrigará a elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além de PCMAT nos casos previstos na NR-18;

20.4 A Contratada se obrigará a manter na obra o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

## 21.  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante deve atender a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010 - Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-01 do PERÍMETRO de Irrigação Bebedouro, no Município de Petrolina-PE

# OBJETIVOS

A presente Especificação tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas, as quais deverão ser obedecidas pela contratada, para Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-01 do Perímetro de Irrigação Bebedouro, no Município de Petrolina-PE.

# ESCOPO DE FORNECIMENTO

Como premissa inicial para os serviços e fornecimentos, considerar para dimensionamento a carga do sistema da EB-01 como: 2 motores de 125 cv e 3 motores de 200 cv. Isso, pois estamos considerando um aumento de potência / utilização de fator de serviço de 10 %.

Item 1: Painel de comando, proteção dos motores elétricos  conforme especificado

- Painel de Comando: Painel metálico, auto-sustentável, próprio para instalação abrigada, com as seguintes características mínimas:

- Entradas e saídas de cabos inferiores

- Classe de tensão 690 V

- Deve ser previsto sistema de ventilação para o painel com pelo menos um insuflador e um exaustor.

- As interligações devem ser com barramento de cobre para todos os equipamentos/componentes de potência (exemplo: softstarter-barra e não softstarter-cabo).

- É obrigatório o uso de termo contrátil nos barramentos

- Corrente nominal dos barramentos principais e barramentos verticais para até 5 motores elétricos trifásico 200cv / 380 V

- O transformador que alimenta a carga será de 1.000 KVA - 13,8KV- 380 / 220V

- Corrente de curta duração 50 KA

- Temperatura ambiente 40°C

- Espessuras de chapas: 
- Estrutura: 12 MSG
- Porta frontal: 14 MSG 
- Fechamento/blindagem: 14 ou 16 MSG

- Tratamento superficial de chapas e barramentos: 
- Chapas externas: processo químico de fosfatização
- Barramentos: processo galvânico de estanhagem
- Partes internas, gavetas, blindagens: chapas zincada

- Acabamento das superfícies tratadas:
- Pintura epóxi pó cinza claro RAL 7032 para portas, laterais e teto
- Pintura epóxi pó cinza escura RAL 7022 para estrutura e rodapé

- Diversos: Botoeiras para controle, botão de emergência, sinalizadores com LED, resistência de aquecimento, contatores e contatos auxiliares, conectores, bornes, anilhas, terminais para cabos, barramentos de cobre, régua de bornes, suporte para identificação, plaquetas de identificação, cabos, etc. Estes itens devem estar contabilizados na proposta.

- CCM BT deve ser certificado de acordo com a norma NBR IEC 60439-1-TTA e suas atualizações. Junto com o painel deve vir os certificados do fabricante garantindo o atendimento a norma supracitada.

  - Ensaios de Tipo: Limite de elevação de temperatura; Propriedades dielétricas; Corrente suportável de curto-circuito; Eficácia do circuito de proteção; Distância de isolação e escoamento; Funcionamento Mecânico; Grau de Proteção IP (mínimo IP 65 com declaração formal do fabricante do atendimento ao IP).

  - Grau de poluição 3

  - Painel TTA

  - Deve ser submetido previamente o projeto do painel à fiscalização;

  - Fiscal deve aprovar ainda o painel antes de sair do fornecedor / fabricante.

  - Toda a documentação do Painel TTA deve ser entregue ao Fiscal.

- Deve ser previsto um Multimedidor de Grandezas Elétricas – MGE para cada motor. O MGE deverá ter no mínimo medições digitais de tensão, corrente, fator de potência, potência ativa, potência reativa, potência aparente.

- O painel antigo deve ser retirado e levado para o almoxarifado do Distrito de Irrigação de Bebedouro.

- Disjuntor de Entrada:

- Disjuntor em caixa moldado para cada motor e disjuntor aberto fixo para a entrada do painel de Baixa Tensão (BT).

- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA PARA CADA SISTEMA MOTOR:

  - O disjuntor em caixa moldada deve ter proteção magnética incorporada. O disparo magnético é ajustado para atuação em 12 vezes a corrente nominal do disjuntor evitando atuação da proteção na partida do motor. Estes disjuntores visam a proteção do circuito do motor contra curtos-circuitos.

  - Deve atender a norma ABNT NBR IEC 60947-2

  - 3 pólos / 380 V

  - Capacidade de interrupção mínima de curto-circuito Icu(kA)(O-t-CO) – 16KA

  - Deve ter manopla rotativa para porta do painel de entrada.

- DISJUNTOR ABERTO ALIMENTAÇÃO GERAL BT:

  - Ics = 65 KA

  - Ics = 100% Icu

  - Unidade de proteção eletrônica microprocessada (funções de proteção mínimas: contra sobrecarga (L), curto-circuito temporizado (S), curto-circuito instantâneo (I), falta a terra (G)) Deve ter display com indicação de corrente instantânea por fase, ajustes frontais. Deve estar inclusa na proposta toda parametrização e estudo de proteção.

  - Indicador de estado ligado/desligado

  - Contador de manobras

  - Indicador de mola carregada e descarregada

  - Botão liga / desliga

  - Alavanca de carregamento

  - Vida mecânica de até 20.000 manobras sem manutenção

  - Tensão de isolação 1.000 V

  - Tripolar

  - Acionamento motorizado 200-250 Volts

  - Unidade de disparo capacitivo

  - Intertravamento de porta (Bloqueia a abertura do painel quando o disjuntor estiver ligado).

  - Tampa Transparente (Permite a visualização do disjuntor sem necessidade de abertura da porta do painel)

- Dimensionado para a carga plena do sistema.

- Deve existir ainda 1 disjuntor na entrada da alimentação de cada conjunto motor. Assim teremos um total de 6 disjuntores (5 x motor + 1 alimentação painéis)

- Correção de Fator de Potência:

- Controlador automático de fator de potência: Equipamento microprocessado para controle do fator de potência. Dispõe de medições de tensão, corrente, fator de potência, potência ativa, potência reativa, potência aparente, frequência e distorção harmônica de tensão.

- Caso o mesmo não disponha das informações de tensão, corrente, fator de potência, potência ativa, potência reativa, potência aparente via IHM, deve ser instalado multimedidor de grandezas com IHM que disponha destas informações.

- O Controlador de Fator de Potência deve ser de no mínimo 12 estágios de saída para comando dos bancos de capacitores. Estes bancos devem ter individualmente suas proteções incorporadas, tendo a combinação para isso de fusível com seccionadora + contator.

- Deve ser previsto no mínimo 10 bancos de forma a garantir fp entre 0,92i e 0,99i. Ou seja, o sistema não pode ter somente 5 bancos de capacitor. Apresentar cálculo a fiscalização.

- Deve ainda ser previsto um capacitor de linha para o reativo indutivo do transformador de 1.000 KVA. Estima-se uma potência máxima deste de 10 KVAR. Todavia, deverá ser apresentado cálculo a fiscalização com base na folha de dados do fabricante. Este também deverá ter suas proteções por fusível. Para este item poderá ou não ser usado estágio do controlador. Apresentar solução ao fiscal.

- TC´s e TP´s devem estar incluídos na proposta, caso o sistema exija.

- Supervisão e alarme de:

Subtensão e sobretensão

Corrente mínima e kVAr  mínimo - correção do fator de potência para transformar a vazio

Fator de potência mínimo e máximo

- Devem estar incluso nas propostas os bancos de capacitores de forma a atender a um fator de potência entre 0,92i e 0,99i.

- A tensão dos capacitores para dimensionamento deve ser tensão reforçada 440 Volts, e a tensão de alimentação é 380 Volts.

- Softstarter: Será adquirida e instalada uma softstarter para cada motor em 380 Volts trifásicos. As softstarters devem apresentar a especificação mínima abaixo:

  - Soft Starter Digital para partida/parada suave de motores elétricos trifásicos 380 V

  - Controle nas 3 fases de saída (6 tiristores)

  - Faixa de potências: compatível com motor a ser acionado

  - Freqüência de Alimentação: 60 Hz (+/- 10 %)

  - Rampa de aceleração

  - Limite de Corrente

  - Temperatura de Operação: -10ºC a +60ºC

Modos de Partida e Parada:

  - Partida com “Kickstart”

  - Partida com “Jog”

  - Parada por Rampa de Tensão

  - Parada de Emergência

Entradas e Saídas:

  - Entradas de controle: mínimo 1

  - Saídas relé programáveis: mínimo 2 (01 NA + 01 NA-NF)

  - Cabo de programação

Interface:

  - Display (IHM) gráfico para programação, operação e status.

  - IHM remota na porta do painel.

  - Idioma em Português

  - Tecla para acesso aos Alarmes (“Alarm Log”)

    - Registro dos últimos alarmes, indicando data e horário

    - Registro dos últimos Eventos (Ações, Avisos e Alarmes), indicando data e horário

  - Tecla de Partida Local/Remoto no display (IHM)

  - Medição de Corrente nas Três fases do motor (3 TCs)

  - Bloqueio da programação por senha

  - Reset automático de falhas

Proteções:

  - Seqüência de Fases

  - Perda de Potência

  - Falte de Fase

  - Freqüência de entrada

  - Tempo excessivo de partida

  - Desbalanceamento de corrente

  - Sub Corrente

  - Sobre Corrente instantânea

  - Sobrecarga do Motor

  - Sobrecarga no Relé de Bypass

  - Temperatura no dissipador

  - Curto Circuito no SCR

Opcionais:

  - Softwares de Programação e Seleção + cabo

- Assistência autorizada em Pernambuco.

- A parametrização das softstarter deverá ser contabilizada nos custos.

Proteção:

- A proteção de potência da softstarter deve ser feita com seccionadora fusível e fusível ultra-rápido. Estes custos devem estar contabilizados na proposta. A proteção da eletrônica deve ser feita conforme recomendação do fabricante, adicionando protetor de surto.

Alimentação dos Motores:

- Os cabos de alimentação serão conduzidos pelas eletrocalhas – via aérea;

- Os cabos de alimentação dos motores devem ter isolação HEPR 1KV, 90º C em regime permanente.

- O cabo de alimentação dos motores bitola mínima de 95 mm2 por fase para motor 125cv e 150 mm2 por fase para motor de 200cv

- Deve ser feita a identificação dos cabos dos motores por fase com fitas coloridas ou anilhas.

- Deve ser feito malha de aterramento e aterrado o motor, utilizando cabo de cobre nu de bitola mínima de 25 mm2 e solda exotérmica. R<=10 Ohm;

- Não será admitido emenda de cabos para os motores.

ITEM 1.1:	ABRIGO EM ALVENARIA PARA ACONDICIONAMENTO DOS PAINÉIS DE BT

Deverá ser feito abrigo em alvenaria com área estimada de 15 m2, com laje impermeabilizada, sistema de refrigeração Split 7.000 BTUs Procel A, com porta em chapa de aço cor azul com trinco e chave tetra. Sinalização com placa “perigo de morte” e “ entrada somente de pessoas autorizadas”.

Deve ser fechado em alvenaria a lateral da SE antiga que hoje é de chapa metálica.

Item 2: Iluminação

- Instalação de luminária a prova de explosão com lâmpada fluorescente compacta.

- Fabricada em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, com globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto e entradas roscadas de ø ¾, fornecida montada e selada.

- Lâmpada fluorescente compacta de no mínimo 40 W e máximo 100W

- Instalação na parte interna e externa da Estação de Bomba 1 e abrigo da SE

- Utilizar cabo de cobre isolação PVC 1KV para as ligações. Seção mínima 2,5 mm2.

- Utilizar interruptor com espelho 10A / 250V, qualidade similar a “fame” ou “pial legrand”

- Retirar cabeamento existente e fazer descarte ambientalmente correto e conforme legislação pertinente.

- Utilizar eletrodutos metálico da linha pesada e conduletes (sistema exposto).

Item 3: Tomadas de uso Geral

- Utilizar novo padrão de tomadas;

- Retirar cabeamento existente e fazer descarte ambientalmente correto e conforme legislação pertinente.

- Utilizar tomada com qualidade similar a “fame” ou “pial legrand”

- Tomada de sobrepor 2P+T 20A / 250V com placa (espelho)

- Utilizar cabo de cobre isolação PVC 1KV para as ligações. Seção mínima 2,5mm2.

- Quadro de distribuição metálico com barramento trifásico que contemple todos os circuitos e circuitos reservas correspondentes a 10 % dos ativos.

- Utilizar eletrodutos metálico da linha pesada e conduletes (sistema exposto).

Item 4: Projeto executivo e "AS BUILT", COMISSIONAMENTO E START-UP

- Deve ser fornecido projeto executivo e “as built” do novo painel e suas interligações, contemplando inclusive os motores existentes;

- Projeto de todas as instalações elétricas de BT e AT que se fizerem necessários.

- Diagrama unifilar e trifilar de toda a EB-1 e abrigo da SE;

- Deve ser realizado comissionamento e start-up do sistema pela contratada acompanhada pela fiscalização, a qual poderá reprovar ou fazer recomendações de ajuste.

- Está incluso neste item o projeto da subestação abrigada de 1.000 KVA.

Item 5: Subestação ABRIGADA de 1.000 KVA com projeto executivo aprovado pela concessionária CELPE e sistema de medição

Deverá ser projeta uma subestação abrigada de 1.000 KVA em substituição a existente. O projeto executivo deverá ser aprovado pela Concessionária CELPE. Após a aprovação deverão ser fornecidos todos os materiais e serviços para execução pela contratada da subestação. A subestação será medida após a execução plena da mesma e ligação elétrica pela concessionária. Custos com PDE também estão inclusos neste item. Todos os elementos da SE antiga ( transformadores, disjuntores, cabos, barramentos, etc) devem ser removidos para o almoxarifado do Perímetro Irrigado Bebedouro.

Neste item também está incluso o padrão de medição CELPE. Um novo cabo de baixa tensão deverá ser fornecido interligando desde a subestação até o novo painel.

Todos os acessórios, terminais, ferragens e demais insumos necessários a plena execução dos serviços devem estar contabilizados na proposta.

Deverá ser instalado refrigeração na sala do painel de medição/disjunção/proteção do tipo Split, 7.000BTU mínimo, selo PROCEL de eficiência energética “A”.

Será admitido somente 1 transformador a SECO e de potência de 1.000 kVA (1 unidade). Transformadores em paralelo não serão aceitos.

Características Mínimas do Transformador a SECO:

- Potência: 1.000 kVA

- Norma de Fabricação: NBR 5356/93

- Refrigeração: AN - Ar Natural

- Atmosfera: Não é Agressiva

- Proteção: IP00

- Classe do Material Isolante (155°C) F

- Classe de Tensão (kV): 15 kV

- Tensão Primária: 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4 kV

- Tensão Secundária: 380/220 V

- Primário: Triângulo (delta)

- Secundário: Estrela com neutro acessível

- Deslocamento Angular: 30°

- Freqüência nominal: 60 Hz

- Corrente de excitação: 1,2 %

- Impedância a 75° C: 6 %

- Ensaios: rotina: Sim + tensão induzida com medição de descargas parciais. O relatório deve ser entregue ao Fiscal

- Instalação: Abrigada

## Acessórios Incluídos

- Sistema de comutação a vazio (links)

- Ganchos de suspensão

- Olhais para tração

- Placa de identificação INOX - 2 unidades. Uma unidade no próprio transformador e outra entregue ao Fiscal.

- Rodas bidirecionais lisas

- Base de apoio

- Conector de aterramento para cabo de 10 a 70 mm²

- Terminais AT e BT - Nema 4 furos (tipo Bandeira)

- Monitor de temperatura com indicador

- Sensores de temperatura PT-100 (1 - por fase)

  - Painéis de Medição e Disjunção

O Painel de média tensão em questão contará com medição da concessionária apropriada para a instalação de TC’s e TP’s; disjuntor geral a vácuo, com relé de proteção e com TC’s e TP’s de proteção.

O painel deve ser modular composto basicamente por disjuntor dentro de invólucro blindado preenchido com SF6, fornecido em conjuntos extremamente compactos, totalmente testados e montados em fábrica e adequado à distribuição de energia em média tensão para a classe de isolamento de 15 kV. Deverão ser aprovados pela fiscalização e estar em conformidade com a norma vigente da concessionária CELPE.

Os painéis deverão apresentar uma elevada segurança operacional, alto grau de confiabilidade e dimensões reduzidas. Devem ser destinados à distribuição de energia em média tensão em subestações abrigadas, para locais onde o espaço ocupado, segurança, confiabilidade e isenção de manutenção sejam requeridos. Devem ser materiais novos, nunca postos em operação anteriormente, sendo que equipamentos usados não serão aceitos em hipótese alguma.

O fornecedor deverá fornecer o painel com todas as terminações fixas (muflas) de entrada / saída para o perfeito funcionamento do painel, bem como fornecer o painel montado, testado e comissionado pronto para ser energizado, inclusive com o relé de proteção parametrizado conforme o estudo de seletividade a ser realizado pela licitante.

A licitante deverá entregar os seguintes documentos:

- Desenho com as funções e as principais dimensões do painel;

- Catálogo do painel isolado em SF6, do disjuntor de média tensão e do relé de proteção a ser utilizado.

- Manual dos equipamentos que compõem o painel, caso exista;

- Diagrama unifilar e trifilar dos painéis, bem como do sistema elétrico ao qual estes equipamentos estão conectados;

- Estudo de coordenação e seletividade para parametrização do relé de proteção em conformidade com o normativo da concessionária CELPE;

- Projeto do sistema para aprovação da CELPE;

- Relatórios de ensaio de tipo do painel de média tensão e do disjuntor a vácuo, realizado em laboratório credenciado pelo Inmetro.

- Parametrização do relé em formato impresso e digital. Disponibilizar software e cabo de parametrização. Dar treinamento básico sobre os principais parâmetros utilizados no caso concreto.

Todos os documentos supracitados, deverão ser entregues em 3 (três) vias impressas, sendo uma via para o fiscal, uma para o Prontuário de Instalações Elétricas da EB-1, e a última será anexada ao processo. Os manuais dos equipamentos deverão ser entregues para o fiscal. Deverá ser entregue ainda dois CD’s, contendo cada 1 (uma) cópia de todos os documentos listados anteriormente. Os itens acima desenvolvidos em CAD, deverão apresentar 2 (uma) cópias das arquivos, no CD supracitado, sendo uma cópia com compatibilidade para abertura em software CAD e outra cópia com extensão PDF.

  - Características Exigidas

O disjuntor deverá ter execução a vácuo. O painel deverá possuir o gás SF6, como meio de isolação com invólucro de aço aterrado. O disjuntor deve ser fixo não sendo permitida a utilização de disjuntores removíveis.

A conexão de cabos deve ser feita através de muflas até 300 mm2, segundo a NBR 9314. As terminações de cabos só poderão estar acessíveis com o respectivo bay aterrado. O acesso a partes energizadas deve ser impedido através de intertravamentos mecânicos.

Os painéis devem ser isentos de manutenção durante toda sua vida útil, e testados contra arco elétrico interno conforme norma NBR IEC 62271-200/2007, dispondo de dispositivos de alívio de pressão para o caso de falha interna. O ensaio de arco elétrico ao qual o cubículo deve ser submetido deve prever que seja aplicado, no mínimo, um nível de corrente de 20 kA, por no mínimo, 01 (um) segundo. Qualquer corrente ou tempo inferior a estes apresentados serão considerados insuficientes para garantir a segurança pessoal na utilização desse painel, e não serão aceitos. Para certificar esse ensaio, deverá ser apresentado ao fiscal relatório técnico do ensaio de tipo realizado em um laboratório credenciado pelo Inmetro.

  - Isolação

Os invólucros devem ser construídos com aço, cujas extremidades devem ser totalmente soldadas, e devem estar aterrados dentro dos cubículos. Com isso, o grau de proteção desse invólucro deve ser mínimo IP 65. O teste de estanqueidade do gás dentro do invólucro (teste de rotina) deve ser executado com gás Hélio, por esse ter a menor molécula que existe, para verificar pequenas perdas originárias por microfissuras. Invólucros (ou tanques) construídos com material isolante não serão aceitos, por estarem sujeitos a apresentar problemas de descargas parciais. Para evitar vazamentos, também não serão aceitos tanques com vedações ou gaxetas, cujo fechamento seja realizado com parafusos.

A condução da corrente elétrica do lado interno para o lado externo do cubículo deve ser feita através de buchas construídas com resina ciclo alifática, projetadas unicamente para esse fim. As buchas devem possuir uma flange para permitir sua solda ao invólucro de SF6, e devem ter o ensaio de descargas parciais como ensaio de rotina em sua fabricação, devendo-se apresentar para o fiscal relatório com resultado deste ensaio.

O fabricante deve entregar os cubículos já preenchidos com o gás SF6, sem que haja necessidade de preenchimento ou demais trabalhos de manuseio do gás SF6 na obra.

  - Medição da Concessionária

O Cubículo de medição da concessionária deverá estar preparado para instalação de até 03 TC’s e até 03 TP’s para medição e faturamento da concessionária CELPE. O fornecimento dos TC’s e TP’s é de responsabilidade da concessionária. Este cubículo deverá possuir um suporte para a fixação dos TC’s e TP’s.

    - Seccionadora

As chaves seccionadoras deverão ser de 03 posições e devem ser adequadas à correntes de até 630 A. Devido ao uso de SF6 como meio isolante, devem apresentar design extremamente compacto, com reduzido número de peças móveis, implicando em um conjunto livre de manutenção. A chave configura três situações: circuito conectado, circuito isolado e circuito aterrado. A chave seccionadora deverá ser adequada à manobra sob carga e impossibilitar manobras indevidas através de intertravamentos mecânicos. Sinalizações mecânicas, através de "flags", devem indicar as posições da chave seccionadora e lâmina terra no frontal do painel. Uma configuração especial deve impedir que o circuito passe de LIGADO para ATERRADO em uma só operação.

Deve existir seccionamento entre medição e disjunção.

    - Disjuntor a Vácuo

O disjuntor deverá ter seu meio de extinção sendo o vácuo. Não serão aceitos disjuntores com extinção a óleo ou SF6. O disjuntor utilizado deverá executar pelo menos 10.000 manobras sob corrente nominal e 25 manobras sob corrente de curto-circuito, sem necessidade de manutenção.

O cubículo não deve permitir a remoção do disjuntor do interior do painel. Para isso, o disjuntor deverá estar dentro do tanque em SF6, sendo sua instalação fixa.

    - TC de Proteção

O painel deverá conter 3 (três) transformadores de corrente (TC) moldado em resina epóxi e deverão atender as seguintes características mínimas:

- Um = 15 kV;

- NI = 34 kV;

- It = 80 x In;

- Ft = 1,2;

- Relação = A definir - 5 A;

- Exatidão = A definir.

    - TP de Proteção

O painel deverá conter pelo menos 2 (dois) transformadores de potencial (TP) moldado em resina epóxi e deverão atender as seguintes características mínimas:

- Um = 15 kV;

- NI = 34 kV;

- Exatidão = 0,6P75.

    - Relé Digital

O relé digital deverá ter as seguintes características:

- Relé digital microprocessado;

- No mínimo as funções: 46, 47, 49, 50N, 51N, 50, 51, 27,59 e 81;

- Saída RS 485;

- Protocolo de comunicação MODBUS RTU;

- Display e teclado para parametrização no próprio equipamento.

- O relé deverá ser energizado continuamente através do No-break. Assim a tensão de energização do relé deverá ser compatível com a tensão de saída do No-break.

O relé deverá ser parametrizado de acordo com o estudo de seletividade a ser realizado pela licitante.

    - No-Break

No cubículo em que será instalado o relé digital deverá ser instalado um No-break em local apropriado, previamente definido no projeto do painel. Este No-break deverá atender as seguintes características:

- Senoidal

- Baterias internas

- By-pass automático interno para a rede elétrica em caso de condições adversas

- Capacidade de by-pass manual

- Ter potência de no mínimo 1.000 VA;

- Tensão de saída compatível com a tensão de energização do relé digital;

- Tensão de entrada compatível com o sistema;

- Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, sobretensão e surto atmosférico;

- Permitir uma troca facilitada da bateria em caso de defeitos na mesma;

- Autonomia de no mínimo 5 minutos – plena carga.

- Display de LED status com indicadores para: Aparelho ligado, Troca de bateria, Falha no cabeamento;

- Alarme sonoro: pouca carga na bateria e equipamento sobre carregado (Alarme distintos).

O equipamento deverá mitigar:

- Picos e transientes de energia

- Ruído de EMI/RFI

- Baixas de tensão e queda de fase

- Harmônicas

- Cargas corrigidas para o fator de potência

- Faltas de energia

- Variações de frequência

    - Indicador de Pressão do Tanque de SF6

De forma a acompanhar as características de alta confiabilidade e isenção de manutenção oferecida pelo sistema, cada unidade deve possuir um dispositivo magnético do tipo “GO (Ready to Service) / NON-GO", que evita a necessidade de manômetros quaisquer ou outros dispositivos que poderiam representar um ponto de vazamento do SF6. Cabe ressaltar que todas as buchas do invólucro devem ser feitas de resina epóxi com flanges engastadas no próprio invólucro do SF6 (que é IP 65), soldadas a ele, garantindo sua total estanqueidade.

    - Embalagem

A embalagem deve ser constituída por palete e engradado de madeira envolto em plástico, adequada ao transporte por estradas em boas condições e estocagem abrigada por curto período. Sua movimentação deve ser feita por empilhadeira. Grupos de transporte: módulo ou bloco (até 03 cubículos).

    - Testes

O sistema deve ser pré-testado em fábrica (ensaios de rotina de acordo com ABNT/IEC descritos abaixo). Os protocolos de ensaios de tipo, em concordância às normas citadas, realizados em laboratórios acreditados, devem ser disponibilizados. Deverá ser fornecido um relatório final contendo todos os ensaios realizados, como também os resultados.

    - Normas

Os painéis isolados com gás SF6 devem cumprir com as seguintes normas:

- IEC 60 694

- IEC 60 298

- IEC 60 298 Apêndice AA

- IEC 60 420

- IEC 60 056

- ABNT 6979/1998

    - Características Construtivas Exigidas

| Normas técnicas: | IEC 56, 298, 694, 420 ABNT 6979/98 DIN VDE 0670 |
| --- | --- |
| Grau de proteção (ABNT): | IP 2X |
| Meio isolante da chave seccionadora: | SF6 |
| Meio de extinção do disjuntor: | Vácuo |
| Montagem do painel: | Encostado na parede |
| Alimentação do painel: Entrada(s): | Por cabos / inferior |
| Saída(s): | Por cabos / inferior |
| Temperatura ambiente: | Média 20o / Max 40o |
| Instalação: | Interior |
| Pintura final: | RAL 7032 (NBR 8755) |

    - Características Elétricas do Sistema

| Tensão nominal: | 13,8 | kV |
| --- | --- | --- |
| Classe de tensão: | 15 | KV |
| Tensão suportável de impulso atmosférico: | 95 | KV |
| Tensão suportável à frequência industrial (1 min): | 34 | KV |
| Frequência: | 60 | Hz |
| Corrente suportável de curta duração: | 20 | KA |
| Valor de crista da corrente suportável: | 63 | KA |
| Corrente nominal do barramento: | 630 | A |
| Corrente nominal nas derivações: Com disjuntor: Com chave seccionadora: | Até 630 Até 630 | A A |
| Tensões auxiliares: |  |  |
| Comando e sinalização: | 220 | Vca |
| Iluminação e tomadas: | 220 | Vca |

  - Abrigo em Alvenaria

Deverá ser construído em local indicado pela fiscalização abrigo em alvenaria com laje impermeabilizada que atenda aos normativos da concessionária CELPE e as dimensões dos itens abrigados.

O abrigo será construído ao lado da EB-1 em local indicado pela Fiscalização. O mesmo deve ser rebocado por dentro e por fora. Deve ser aplicada massa, lixado e pintado todo o abrigo com tinta látex branco.

A porta de entrada deve ser em chapa de aço pintada da cor azul, sendo aplicado antes PRIME. Deve ter fechadura do tipo tetra e ferrolhos inferior e superior em um dos lados da porta. A porta deve abrir para fora.

Deve ser previsto sistema de combate a incêndio conforme exigido pela CELPE ou pelo menos 2 extintores de CO2 de 6 Kg.

O piso interno de todo o abrigo deverá ser emborrachado de acordo com as Normas Regulamentadora NR10 e da NBR 14039 da ABNT, que se refere a instalações elétricas de média tensão. Características mínimas:

- Isolante elétrico (de acordo com o produto);

- Antiderrapante;

- Resistente e durável;

- Não absorve umidade;

- Cor: preto;

- Tensão 15 KV ou superior;

- Espessura 6,4 mm;

- Acompanha laudo de isolação elétrica (certificado de qualidade) por metro;

- Possui etiqueta de identificação do fabricante, da classe e tipo padronizada por cor, garantindo fácil identificação da classe de voltagem;

- Etiqueta de reteste (obrigatório conforme NR-10);

- Dimensões conforme norma ASTM D 178.

- Atende as normas ASTN D 178, NR 10, NBR 14039

A laje deve ser impermeabilizada com manta asfáltica espessura 3 mm protegida com filme de alumínio espessura 0,8 mm, incluso emulsão asfáltica. Laje pré-moldada para forro, sobrecarga de 100 kg/m2, vãos de até 3,50m e espessura de 8 cm com lajotas e capa de concreto com fck=20 Mpa, 3 cm, inter-eixo 38 cm com escoramento e ferragem.

As paredes devem ser levantadas com bloco cerâmico de 6 ou 8 furos. Devem ter colunas em concreto armado pelo menos nos quatro quantos extremos do abrigo, com amarração inferior e superior. O projeto do abrigo deverá ser submetido a fiscalização previamente, indicando detalhes construtivos.

Deve ser previsto sistema de refrigeração Split de pelo menos 7.000 BTU´s Procel A.

Item 6: REABILITAÇÃO DA ESTRUTURA CIVIL

- Realizar a limpeza geral da instalação;

- Lixar todas as paredes internas e externas;

- Aplicar massa e lixar para receber a pintura;

- Pintar toda a instalação com tinta látex branca;

- Reformar o banheiro do operador de bomba. Colocar vaso sanitário com bacia acoplada 3/6 L na cor branca, com assento e tampa. Cuba com torneira em aço inox. Devem estar inclusas todas as conexões. Deve ser aplicada cerâmica em todo o banheiro. Devem ser colocados chuveiro e ralos novos.

- A sala do operador deve receber nova pintura na cor branca. Deve ser previsto 1 mesa com 2 cadeiras giratórias. Deve ser feito o fechamento em alvenaria da sala do operador. Colocar nova porta em chapa de aço.

- Deve ser previsto armário para o operador guardar pequenos objetos pessoais e EPI´s. Armário metálico.

- Deve ser feito fechamento em alvenaria da porta próxima ao medidor Celpe existente.

- Novo portão de acesso a EB-1 deve ser previsto. Metálico (aço ou alumínio) na cor Azul e de correr. Conservar as mesmas dimensões da abertura atual de acesso. Deve ter no mesmo portão de acesso a pedestres para evitar a abertura total do portão.

- Fazer o fechamento com tela de aço galvanizado com revestimento (malha 1 x 1 cm) para evitar a entrada de pássaros dentro das instalações da EB01

Item 7: SISTEMA DE SPDA

O SPDA deverá ser instalado em toda a EB-1 do Perímetro Irrigado Bebedouro. O sistema de SPDA antigo deverá ser retirado para que exista apenas o novo SPDA do Tipo Gaiola de Faraday na EB-1 e no abrigo da SE. No que se refere a retirar o sistema existente, entende-se como os captores, eletrodutos, tubos de aço ou similar, condutores de descida, hastes de aterramento e qualquer outro equipamento ou acessório que seja parte integrante do referido sistema. Não deverá ser reutilizado qualquer equipamento ou acessório do sistema existente no sistema que será instalado.

8.0. DIVERSOS

Devem estar inclusos na proposta o fornecimento de passagem, transporte, hospedagem, alimentação, fornecimento de EPIs básicos e fardamento aos empregados por conta da contratada.

Cabos, terminais, hastes, conectores e demais materiais elétricos deverão ser contabilizados na proposta da contratada de forma a conclusão dos serviços contratados.

Comissionamento e Start up deverão estar contemplados na proposta;

Todo piso quebrado para passagem de cabos ou serviços similares deverá ser recomposto e contabilizado na proposta;

## 9.0	Exigências Técnica Adicionais para Contratada

- Os instrumentos utilizados para testes deverão estar todos aferidos e com seus devidos certificados de aferição atualizados;

- Fornecer no início do contrato ART de responsabilidade técnica do objeto contratado. Demais ART´s para a concessionária também devem ser computadas na proposta e entregue 1 via a fiscalização;

- Os cabos de alimentação dos motores devem ter isolação HEPR 1KV, 90ºC em regime permanente. A classe de encordoamento conforme NBR NM 280 deverá ser 2,4 ou 5.

- O cabo de alimentação do painel (SE -> PAINEL) deve ter bitola mínima de 240mm2 por fase e classe de encordoamento 2. Isolação EPR 1KV, 90ºC em regime permanente.

- Deve ser feito malha de aterramento e aterrado todos os motores, utilizando cabo de cobre nu de bitola mínima de 25mm2 e solda exotérmica;

- O cabo de alimentação do painel deve vir desde a saída do painel de medição externo até o barramento do novo painel.

- Não será admitida emenda de cabos para painel e motores.

COTAÇÃO

Painel TTA conforme especificação técnica deste TR

COTAÇÃO

Tapete Isolante Elétrico, classe 0 (até 1KV) - unidade: m2

E

Tapete Isolante Elétrico, classe II (até 20KV) - unidade: m2

COTAÇÃO

Transformador a Seco de 1.000 KVA conforme especificação técnica deste TR

COTAÇÃO

Painel de Média Tensão conforme especificação técnica deste TR

COTAÇÃO

Portão Metálico

ELEMENTOS BASE DO CÁLCULO DO BDI

QUADRO RESUMO COTAÇÕES

A licitante deverá verificar qual a relação apropriada para o TC, indicando essa conclusão através de um parecer técnico a ser entregue para o fiscal e validado pelo mesmo.

A licitante deverá verificar qual a classe de exatidão apropriada para o TC, indicando essa conclusão através de um parecer técnico a ser entregue para o fiscal e validado pelo mesmo.