MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

3ªSuperintendência Regional

RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM MONTE ALEGRE FLORESTA/PE, INSERIDA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 3ºSR DA CODEVASF

PROJETO BÁSICO

Agosto de 2017

ÍNDICE

- FICHA TÉCNICA

- DESENHO DA BARRAGEM MONTE ALEGRE (ARQUIVO)

- FOTOS / SITUAÇÃO ATUAL

- DESENHO / PROJETO BASICO

- VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DO MAÇICO

- MEMÓRIA DOS QUANTITATIVOS

- ORÇAMENTO /CRONOGRAMA - TAB. SINAPI COM DESONERAÇÃO

- ORÇAMENTO /CRONOGRAMA - TAB. SINAPI SEM DESONERAÇÃO

- ORÇAMENTO COMPARATIVO - COM E SEM DESONERAÇÃO

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- TERMOS DE REFERÊNCIA

- FICHA TÉCNICA

Barragem Monte Alegre – Floresta/PE

Ano – 1991

Distância ao norte de Floresta a barragem – 35Km

Volume de acumulação -  8.500.000 m3

Riacho barrado – Riacho Entre Serra

Largura do coroamento – 4m

Coroamento – 250m;

Largura do sangradouro: 80,00m;

Cota do coroamento: 94,00m;

Cota do sangradouro: 91,00m;

Lamina max. Do sangradouro, cota 92,30m;

Foto da barragem Monte Alegre, junho de 2017

- DESENHOS  DA BARRAGEM MONTE ALEGRE

ARQUIVO CODEVASF

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO

- FOTOS DA SITUAÇÃO ATUAL

FOTO1 E 2 – Marcação em vermelho indica área do barramento, marcação em azul indica área do sangradouro.

Ceta na vertical - indica o local do rompimento do sangradouro.

Área do rompimento do sangradouro seis metro de altura por vinte e dois metros de largura, planta baixa e corte indicando a cota do boqueirão.

FOTOS DO LOCAL DO ROMPIMENTO DO SANGRADOURO:

Presença de pedra calcaria fraturada, soltas, em blocos, em camadas sedimentares em decomposição, categoria de escavação de 2º e 3º categoria.

.

FOTOS DO COROAMENTO DO MACIÇO DE TERRA:

Coroamento com problema de drenagem sem direcionamento para linha d’água, faltando duas descidas de agua e meio-fio inclinado pela erosão avançada no talude desprotegido a jusante.

- DESENHOS - PROJETO BASICO (planta baixa e corte na E-17)

PARA BARRAGEM CHEIA

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DO MAÇICO