Especificações Técnicas

fornecimento de (01) UMA eletrobomba (125 CV) para OS PERÍMETROS IRRIGADOS de propriá, COTINGUIBA/PINDOBA E BETUME

# Objetivo:

Desenvolver as informações técnicas necessárias ao fornecimento de uma eletrobomba para utilização em captações flutuantes, nos Perímetros Irrigadoa de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume, localizados nos municípios de Propriá, Telha, Cedro de São João, Neópolis, Japoatã, Pacatuba e Ilha das Flores.

Os fornecimentos e serviços referidos nestas especificações compreendem os estudos, projetos, preparação de desenhos de fabricação, a fabricação, teste na fábrica, carga, transporte e descarga no local da obra.

Normas:

O fornecimento e serviços objeto destas especificações técnicas deverão seguir as normas da ABNT -  Associação Brasileira de Normas Técnicas, e na falta destas às normas estabelecidas pelas seguintes instituições:

  - ABNT -  Associação Brasileira de Normas Técnicas;

  - ANSI – American National Standard Institute;

  - API - American Petroleum Institute;

  - DIN - Deutsches Institut fuer Normung;

  - NEMA – National Electrical Manufacturers Association;

  - ASTM - American Society for Testing Materials;

  - AISI - American Iron and Steel Institute;

  - ISO - Internacional Standards Organization.

  - IEC – International Electrotechnical Comission;

  - ANSI – American National Standard Institute;

  - NEMA – National Electrical Manufacturers Association.

Quaisquer divergências entre as especificações e as citadas normas, deverão ser comunicadas, por escrito, a Fiscalização, para esclarecimentos.

- Ambiente de Operação:

  - Altitude: Abaixo de 1.000 metros.

  - Clima: tropical temperatura variando entre: 23ºC a 35ºC,

  - Umidade relativa do ar: 40 a 80%.

  - Fluído Bombeado: Água Bruta;

  - Vazão: 1650 m³/h;

  - Altura manométrica: 14 mca;

  - Potência: 125 CV;

  - Frequência: 60 Hz.

# Dados Construtivos:

  - Escopo do Fornecimento:

Serão fornecidas uma nova eletrobomba do tipo submersa, acoplada diretamente ao motor através do corpo de sucção(monobloco) completa e pronta para operar, estando previstos nesse fornecimento:

    - O projeto da bomba, em conformidade com os padrões atuais do “Hydraulic Institute Standards for Centrifugal Rotary and Reciprocating Pumps”;

    - Ferramentas especiais para operação e manutenção;

    - Manuais de manutenção e serviço do equipamento;

    - As instruções ao pessoal do DISTRITO para operação e manutenção dos conjuntos;

    - Todos os outros serviços, peças  e acessórios, que se façam necessários a instalação e a boa operação do equipamento fornecido.

  - Características Construtivas das Eletrobombas.

  - Tipo: Submersa de simples estágio, rotor de fluxo misto acoplado diretamente ao eixo do motor (monobloco). A sucção do fluido bombeado deverá ser  radial e o recalque axial. A eletrobomba deverá possuir crivo em forma de tela em aço inox ou alumínio.

A máxima velocidade de rotação, capaz de atender a vazão, carga hidráulica e potência especificada, em condições aceitáveis de ruído, cavitação, vibrações ou qualquer anomalia, não deverá exceder 1750 rpm (Um mil setecentos e cinquenta rotações por minuto).

  - Rotor: Em Aço Fundido A27 65-35, de fluxo misto.

O ponto de operação deve estar localizado em ponto intermediário em relação aos máximos e mínimos valores.

O rotor deverá ser balanceado estática e dinamicamente, conforme prescrito na norma ISO 1940.

A transmissão de torque deverá ser por chavetas.

  - Corpo da Bomba: Em ferro fundido nodular ASTM A536 Gr 60-40-18 ou equivalente, em fundição da melhor qualidade, com olhais para içamento e pés de apoio.

  - Eixo: Em aço inox AISI 416, com luvas substituíveis na região dos mancais.

O dimensionamento do eixo deverá proporcionar uma perfeita garantia contra distorções e vibrações nas condições de operação mais desfavoráveis.

  - Mancais: Em bronze TM-23 ou equivalente, com lubrificação pelo fluido bombeado, protegido contra a presença de corpos sólidos através de selo mecânico. A mancalização deverá suportar a instalação da eletrobomba em qualquer posição

  - Motor Elétrico:

-     Submerso

- Tipo: Trifásico assíncrono tipo gaiola de esquilo em curto circuito, estator molhado, bobinado com fio especial isolado em polipropileno com alta resistência dielétrica mesmo mergulhado em água;

- Alimentação: Trifásica 220/380; 380/660V ou 440V - 60Hz;

- Fator de Serviço: 1.15;

- Potência Máxima:  125 CV.

    - Esforços admissíveis:

Deverão ser considerados fatores de segurança para o cálculo das partes do equipamento, particularmente para aquelas que sejam submetidas a esforços intermitentes ou cargas de choque.

Para todas as partes girantes, o máximo esforço devido a solicitações extremas não será superior de dois terços (2/3) do limite elástico mínimo do material.

    - Materiais:

  - Fundidos

    - As partes fundidas devem estar isentas de defeitos prejudicais aparentes à inspeção. As partes das superfícies não usinadas, particularmente aquelas em contato com a água, devem ser lisas e isentas de rebarbas e irregularidade de fundição.

    - Todos os defeitos devem ser estudados e sua reparação será submetida a aprovação da fiscalização. Tal aprovação só será conferida para defeitos que não afetam a resistência, o uso ou a usinarem da peça.

    - As peças fundidas serão submetidas a tratamento térmico apropriado para obter as características mecânicas requeridas.

    - Não será tolerado qualquer reparo após o tratamento térmico final.

- Conteúdo Mínimo das Propostas:

  - Informações Técnicas:

Além do completo preenchimento da Folha de Dados do equipamento, a licitante deverá apresentar catálogos, desenhos, gráficos, dados e texto, todos em português, cujo conteúdo compreenda:

i.  O detalhamento das características técnicas do equipamento ofertado, tais como: materiais empregados, normas seguidas, plano de pintura, etc.

ii.    As curvas de desempenho esperadas para o equipamento, tais como:

- Velocidades de rotação (RPM), máxima e mínima;

- Vazão (Q) x Altura Manométrica Total (AMT) para cada rotação;

- Diâmetro do rotor;

- Rendimento;

Nessas curvas deverão constar os limites de operação máximo e mínimo e os pontos mais relevantes, tais como o ponto de melhor rendimento e o ponto de vazão nula (“shut-off”).

iii.  Os desenhos preliminares dos equipamentos ofertados, com suas principais  dimensões externas, localização da sucção e descarga, sentido de rotação e peso aproximado dos conjuntos;

iv.   O detalhamento dos testes de fábrica a serem realizados no equipamento, sendo exigido no mínimo, a execução de:

- Teste Hidrostático;

- Teste de Desempenho;

    - A apresentação do cronograma físico do fornecimento, considerando as diversas etapas contratadas (Aprovação de Desenhos, Testes de Fábrica, Entrega dos Equipamentos)

    - A apresentação da estrutura de apoio técnico que a licitante dispõe para execução dos testes de fábrica;

    - A apresentação da rede de assistência técnica autorizada que a licitante dispõe na região, com a indicação dos postos autorizados que atenderam ao Distrito durante e após o período de garantia dos equipamentos

  - Experiência Específica:

    - Certidão ou atestado(s) de Capacidade Técnica, com dados precisos e fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando a execução de obras ou serviços similares ao objeto desta licitação;

    - Comprovação que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, Eng.º Mecânico, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviços similares ao objeto desta licitação;

  - Confiabilidade dos Equipamentos

Deverá ser demonstrada através de uma ou mais declarações, o fornecimento de equipamentos similares aos ofertados, apresentando:

    - Características dos equipamentos;

    - Local de instalação;

    - Nome e endereço do comprador;

    - Tempo de operação;

    - Tipos de intervenções ocorridas para manutenção;

    - Reparos realizados; e outras informações que julgar necessárias.

- Dimensionamento:

#### Deverá ser baseado nas informações contidas nos dados construtivos, e nas informações colhidas durante a visita ao local da instalação. A visita ao local da obra é obrigatória e de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” das informações contidas nestas Especificações Técnicas e a verificação das demais dificuldades de execução do objeto. A não verificação destas informações e dificuldades, não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

- Desenhos:

#### A CONTRATADA deverá fornecer os desenhos dimensionais do conjunto, detalhando:

  - As principais dimensões do conjunto;

  - As especificações e localização dos flanges e conexões;

  - Os desenhos de corte contendo lista de peças com referências comerciais;

  - O sentido de rotação;

  - O desenho da Placa de Identificação da bomba.

A aprovação dos desenhos pela Fiscalização, com base na análise detalhada de sua adequação, é o evento que autoriza a CONTRATADA a fabricar as novas peças e componentes, e poderá ser executada da seguinte forma:

    - Desenho Aprovado: Não há qualquer observação ou exigência a ser adicionada, e a fabricação pode ser iniciada.

    - Desenho Aprovado com Comentários: Há observações ou exigências adicionais a serem corrigidas, porém a CONTRATADA é autorizado a iniciar a fabricação desde que atenda aos comentários e corrija o desenho.

    - Desenho Comentado: Neste caso há observações ou exigências adicionais muito importantes e a CONTRATADA deverá modificar o desenho e envia-lo novamente para aprovação.

- Testes de Fábrica:

#### A CONTRATADA deverá executar os testes, na própria fábrica, ou em laboratório de reconhecida idoneidade, previamente aprovado pela Fiscalização, utilizando pessoal especializado, equipamentos e instrumentos apropriados para este fim.

#### Os testes serão testemunhados pela Fiscalização e aqueles que não resultarem em aprovação serão repetidos, e seus custos correrão a expensas do fornecedor.

#### A CONTRATADA deverá convocar a Fiscalização para a realização dos testes com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência e no ato da convocação informar:

- A lista de testes a serem realizados;

- A programação, dia a dia, dos testes a serem realizados;

- A lista dos instrumentos de medição disponíveis para os ensaios;

- Modelos das planilhas que serão utilizadas para registro dos resultados.

    - Teste Hidrostático:

Os equipamentos deverão ser submetidos ao teste hidrostático aplicando-se o valor mais elevado entre:

- 125% da pressão de vazão nula (“shuf-off”)

- 150% da pressão nominal de operação.

    - Teste de Desempenho:

Os testes de desempenho serão feitos em escala real.

Serão levantados, pelo menos 6 (seis) pontos de operação, a partir dos quais serão traçadas as curvas de desempenho, até pelo menos 120% (cento e vinte por cento) do ponto nominal.

#### A aprovação dos testes, com base na análise detalhada de seus resultados registrados sob forma relatórios, é o evento em que a Fiscalização autoriza a CONTRATADA a proceder a entregar dos equipamentos.

- Entrega dos Equipamentos:

A CONTRATADA é responsável pela boa conservação e pela integridade dos equipamentos, desde sua fabricação, e na entrega do equipamento deverá observar:

  - No Transporte:

    - A proteção das partes internas com óleo viscoso;

    - A limpeza das partes metálicas expostas com produtos anticorrosivos;

    - A cobertura dos bocais da bomba com tampo de madeira ou metálico;

    - As normas de segurança para a carga e a descarga do equipamento.

  - Na Documentação que Acompanha os Equipamentos:

    - Capa identificadora;

    - Índice dos Documentos;

    - Curvas de Desempenho de Projeto;

    - Cópia de todos Desenhos Aprovados;

    - Manual de Instruções de Instalação, Operação e Manutenção;

    - Desenhos esquemáticos de folgas e tolerâncias;

    - Lista de peças sobressalentes, recomendável para  02 anos de operação.

  - Na Inspeção de Recebimento:

Será realizada inspeção de recebimento, com testemunho da transportadora, em todos equipamentos fornecidos, observando-se:

    - Antes do descarregamento, a presença de eventuais danos provocados durante o transporte, verificando-se as condições externas (deformações, falha na pintura, oxidações falta de acessórios, etc.);

    - No descarregamento, o cumprimento das normas de segurança e utilização dos pontos de apoio apropriados para a tarefa, conforme instruções do fabricante;

    - Após o descarregamento, as condições externas (deformações, falha na pintura, oxidações falta de acessórios, etc.), assim como o completo fornecimento de acessórios, de componentes e da Documentação que acompanha os equipamentos.

Após a realização da inspeção de recebimento, a Fiscalização atestará a nota fiscal dos equipamentos. Caso haja alguma ocorrência de inconformidade, a Fiscalização notificará e comunicará imediatamente a transportadora e a CONTRATADA para que sejam providenciadas as ações corretivas pertinentes.

  - Garantia:

A CONTRATADA, após a conclusão e aprovação dos serviços de montagem e instalação, deverá garantir integralmente as eletrobombas, por um período mínimo de 12 meses, contra defeitos oriundos de projeto, fabricação ou de aplicação de materiais diferentes dos especificados.

A CONTRATADA deverá providenciar todas as modificações, reparos e a  reposição de peças ou componentes defeituosos, livre de qualquer ônus e posto nas instalações da CODEVASF, quando comprovada falha do equipamento.

A aceitação dos equipamentos pela Fiscalização da CODEVASF, em nada diminuem as responsabilidades da CONTRATADA quanto às garantias de qualidade e de desempenho contratadas.

- Medição e Pagamento:

O pagamento dos serviços executados será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, mediante a entrega da Fatura, completa e sem rasura e sem pendência legal, juntamente com a Nota Fiscal de fornecimento e o DANFE referente a peças aplicadas, atestado pelo Fiscal do Contrato, no valor correspondente a 100% do total da fatura apresentada, após o fornecimento dos conjuntos de eletrobombas, após a aprovação e aceitação dos serviços pela Fiscalização.

O preço proposto deverá incluir todos os custos de transportes,  armazenamento de materiais, acessórios, ferramentas, mão-de-obra, encargos, hospedagem, despesas indiretas, incidências, e todas e quaisquer operações necessárias à perfeita execução dos serviços especificados.

Aracaju, 15 de dezembro de 2014.

José Augusto Soares Oliveira

Eng° Mecânico – M. Sc.

Analista em Desenvolvimento Regional

###### CODEVASF 4ªSR