ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

fornecimento de eletrobomba montada em flutuador, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, PARA UTILIZAÇÃO NOS PERIMETROS IRRIGADOS DA CODEVASF 4ª sr

# OBJETIVO

Estabelecer as informações técnicas mínimas necessárias ao fornecimento de 01 (UM) sistema de bombeamento flutuante para utilização nos Perímetros Irrigados da Codevasf, localizados nos municípios de Cedro de São João, Propriá e Neopólis/SE.

- NORMAS

Os fornecimentos e serviços objeto destas especificações técnicas deverão seguir as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, e na falta destas às normas estabelecidas pelas seguintes instituições:

  - ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

  - ANSI – American National Standard Institute;

  - API - American Petroleum Institute;

  - DIN - Deutsches Institut fuer Normung;

  - NEMA – National Electrical Manufacturers Association;

  - ASTM - American Society for Testing Materials;

  - AISI - American Iron and Steel Institute;

  - ISO - Internacional Standards Organization.

  - IEC – International Electrotechnical Comission;

  - ANSI – American National Standard Institute;

  - NEMA – National Electrical Manufacturers Association.

Quaisquer divergências entre as especificações e as citadas normas deverão ser comunicadas, por escrito, a Fiscalização para esclarecimentos.

- AMBIENTE DE OPERAÇÃO

  - ALTITUDE: Abaixo de 1.000 metros

  - CLIMA: tropical temperatura variando entre: 23ºC a 35ºC

  - UMIDADE RELATIVA DO AR: 40 a 80%

  - FLUÍDO BOMBEADO: Água Bruta

  - VAZÃO: no mínimo 1.700 m³/h

  - ALTURA MANOMÉTRICA: 10 MCA

# DADOS CONSTRUTIVOS:

  - ESCOPO DO FORNECIMENTO

Os fornecimentos referidos nestas especificações compreendem os estudos, projetos, preparação de desenhos de fabricação, a fabricação, teste na fábrica, carga, transporte e descarga no local da obra.

Deverá ser fornecida uma nova eletrobomba montada em flutuador, do tipo centrífuga, acoplada diretamente ao motor através do corpo de sucção (MONOBLOCO), contendo os demais elementos necessários para está apta a operar, estando previstos nesse fornecimento:

    - O projeto da bomba, em conformidade com os padrões atuais do “Hydraulic Institute Standards for Centrifugal Rotary and Reciprocating Pumps”;

    - Ferramentas especiais para operação e manutenção;

    - Manuais de manutenção e serviço do equipamento;

    - Relatório dos teste e ensaios, quando necessários;

    - Todos os outros serviços, peças e acessórios que se façam necessários a instalação e a boa operação do equipamento fornecido.

  - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DAS ELETROBOMBAS E FLUTUADOR

    - TIPO

Centrífuga de simples estágio, para operação na posição vertical, afogada, rotor desenvolvido em aço inox AISI 416, acoplado diretamente ao eixo do motor (MONOBLOCO). A sucção do fluido bombeado deverá ser axial e o recalque radial. A eletrobomba deverá possuir crivo em forma de tela em aço inox ou alumínio.

A máxima velocidade de rotação, capaz de atender a vazão, carga hidráulica e potência especificada, em condições aceitáveis de ruído, cavitação, vibrações ou qualquer anomalia, não deverá exceder 1750 rpm (um mil setecentos e cinquenta rotações por minuto).

    - ROTOR

Em AÇO INOX AISI 416. O ponto de operação deve estar localizado em ponto intermediário em relação aos máximos e mínimos valores. O rotor deverá ser balanceado estática e dinamicamente, conforme prescrito na norma ISO 1940. A transmissão de torque deverá ser por chaveta.

    - CORPO DA BOMBA

Em FERRO FUNDIDO NODULAR, em fundição da melhor qualidade, com olhais para içamento.

    - EIXO

Em AÇO INOX AISI 416, com luvas protetoras do eixo substituíveis.

    - VEDAÇÃO

A vedação deverá ser realizada através de selo mecânico.

    - MOTOR ELÉTRICO

- GRAU DE PROTEÇÃO: TFVE

- CLASSE DE ISOLAÇÃO: B

- TIPO: Trifásico assíncrono, tipo gaiola de esquilo em curto circuito

- ALIMENTAÇÃO: Trifásica 220/380V

- FREQUÊNCIA: 60Hz

- FATOR DE SERVIÇO: 1.0

- POTÊNCIA NOMINAL: Até 125 CV

- RENDIMENTO MÍNIMO: 94%

- RPM: Compatível com a bomba

- TESTES E ENSAIOS: De rotina

    - FUNDIDOS

As partes fundidas devem estar isentas de defeitos prejudicais aparentes à inspeção.

As partes das superfícies não usinadas, particularmente aquelas em contato com a água, devem ser lisas e isentas de rebarbas e irregularidade de fundição.

Todos os defeitos devem ser estudados e sua reparação será submetida à aprovação da fiscalização. Tal aprovação só será conferida para defeitos que não afetam a resistência, o uso ou a usinarem da peça.

As peças fundidas serão submetidas a tratamento térmico apropriado para obter as características mecânicas requeridas.

Não será tolerado qualquer reparo após o tratamento térmico final.

    - FLUTUADOR

As eletrobombas serão montadas em flutuadores individuais, desenvolvidos em PRFV. Devendo possuir capacidade de flutuação e garantia de estabilidade, considerando a eletrobomba em operação e quando da ocorrência de manutenção mais 200kg, correspondentes ao peso de dois mantenedores com ferramentas e equipamentos.

Deverá possuir tampa de proteção removível para o conjunto motobomba. A tampa deverá ser fabricada em PRFV, garantindo a ventilação necessária ao motor e a proteção contra contatos acidentais no conjunto motobomba. Deverá ainda compor a base flutuante, um tubo de recalque flange-flange, desenvolvido em PRFV, compatível com o flange da eletrobomba e com saída horizontal no mesmo alinhamento do recalque da bomba.

- CONTEÚDO MÍNIMO DAS PROPOSTAS

  - INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Além do completo preenchimento das Folhas de Dados dos equipamentos, a licitante deverá apresentar catálogos, desenhos, gráficos, dados e texto, todos em português, cujo conteúdo compreenda no mínimo:

    - O detalhamento das características técnicas do equipamento ofertado, tais como:

    - Materiais empregados,

    - Normas seguidas,

    - Plano de pintura, etc.;

    - As curvas de desempenho esperadas para o equipamento, tais como:

- Velocidades de rotação (RPM), máxima e mínima,

- Vazão (Q) x Altura Manométrica Total (AMT) para cada rotação,

- Diâmetro do rotor,

- Rendimento;

Nessas curvas deverão constar os limites de operação máximo e mínimo e os pontos mais relevantes, tais como o ponto de melhor rendimento e o ponto de vazão nula (“shut-off”).

    - Os desenhos preliminares dos equipamentos ofertados, com suas dimensões, localização da sucção e descarga, sentido de rotação e peso aproximado dos conjuntos entre outros, ao quais deverão ser baseados nas informações contidas nos dados construtivos.

- GARANTIAS

O prazo de garantia será de 12 (DOZE) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento dos sistemas de captação pela fiscalização.