ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM DOS PERÍMETROS IRRIGADOS DO BOACICA E DO ITIÚBA

PENEDO – AL, JUNHO DE 2018.

ÍNDICE

1. OBJETIVO

2. CARACTERÍSTICAS DOS PERÍMETROS

3. LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

4. NORMAS TÉCNICAS

5. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6. SERVIÇOS

6.1 CATALOGAÇÃO E BIBLIOTECA TÉCNICA

6.2 VEÍCULOS

6.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

6.4 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

6.4.1 LIMPEZA E DESASSOREAMENTO MECÂNICO DE CANAIS E DRENOS

6.5  MANUTENÇÃO

7. FORNECIMENTOS

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- OBJETIVO:

O objetivo destas Especificações Técnicas é detalhar os procedimentos, critérios e condições para a execução dos serviços de operação e manutenção da infraestrutura de uso comum dos Perímetros Irrigados de Boacica e Itiúba, localizados, respectivamente, nos Municípios de Igreja Nova e Porto Real do Colégio, no Estado de Alagoas, na área de atuação da 5ª Superintendência Regional da CODEVASF.

- CARACTERÍSTICAS DOS PERÍMETROS:

  - PERÍMETRO IRRIGADO BOACICA

a) Localização:

- Região do Vale: Baixo São Francisco

- Município: Igreja Nova - Alagoas.

- Superintendência Regional: 5ª SR

b) Distância do Perímetro à sede municipal:

- 02 km de Igreja Nova.

c) Métodos de irrigação:

- Predominância de irrigação por inundação.

d) Infraestrutura de uso comum:

| EXISTENTE | TOTAL |
| --- | --- |
| Canal de Irrigação Principal | 29.835 m |
| Canais de Irrigação Secundários e Terciários | 92.565 m |
| Rede de drenagem | 146.300 m |
| Rede Viária | 122.600 m |
| Dique de proteção | 46.600 m |
| Estações de Bombeamento – 03 und - EB Cecí Cunha – Captação (06 cj. motobombas) - EB Aspersão – Pressurização (06 cj. motobombas) - EBP Drenagem (09 cj. motobombas + 03 Comportas) | 9,00 m³/s 0,92 m³/s 24 m³/s |

e) Áreas e número de produtores:

| N.º Produtores | N.º de Lotes Familiares | Área dos Lotes Familiares – TOTAL (ha) |
| --- | --- | --- |
| 612 | 768 | 3.109,42 |

f) Principais Culturas Exploradas:

- Arroz e Cana-de-açúcar.

g) Administração:

- Pelo Distrito de Irrigação do Perímetro Boacica.

  - PERÍMETRO IRRIGADO ITIÚBA

a) Localização:

- Região do Vale: Baixo São Francisco

- Município: Porto Real do Colégio – AL

- Superintendência Regional: 5ª SR

b) Distância do Perímetro à sede municipal:

- 05 km para Porto Real do Colégio, pela BR – 101.

c) Métodos de irrigação:

- Irrigação por inundação.

d) Infraestrutura de uso comum:

| EXISTENTE | TOTAL |
| --- | --- |
| Canal de Irrigação Principal | 11.095 m |
| Canais de Irrigação Secundários e Terciários | 64.305 m |
| Rede de drenagem | 70.700 m |
| Rede Viária | 48.200 m |
| Dique de proteção | 16.400 m |
| Comportas de Drenagem - 02 und. - Barragem do Castro (06 comportas) - Novas Comportas do Castro (04 comportas) |  |
| Estações de Bombeamento - 05 und. - EBP Captação (01 Flutuante com 02 cj. motobombas (1,00 m³/s) e 03 cj. motobombas fixos (1,00 m³/s)) - EB-01 Drenagem (03 cj. motobombas) - EB-02 Captação (01 Flutuante com 02 cj. motobombas (1,00 m³/s) e 03 cj. motobombas fixos (1,00 m³/s)) - EB-03 Elevatória (02 cj. motobombas fixos ) - EB-04 Elevatória (02 cj. motobombas fixos) | 1,00 m³/s 4,40 m³/s 1,00 m³/s 0,32 m³/s 0,30 m³/s |

- e) Áreas irrigadas e número de produtores:

| N.º Produtores | N.º de Lotes Familiares | Área dos Lotes Familiares – TOTAL (ha) |
| --- | --- | --- |
| 183 | 227 | - 971,31 |

f) Principais culturas exploradas:

- Arroz e Cana-de-açúcar.

g) Administração:

- Pelo Distrito de Irrigação do Perímetro Itiúba.

- LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A linguagem a ser utilizada em toda a documentação será o português. As unidades de medida que serão utilizadas na execução dos Serviços e Fornecimentos, destas especificações técnicas, deverão ser no Sistema Métrico Decimal, sempre que possível.

- NORMAS TÉCNICAS

Os serviços e fornecimentos deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis, das seguintes associações especializadas:

- AWWA – American Water Works Association;

- ASTM – American Society for Testing of Materials;

- ASME – American Society of Mechanical Engineers;

- AISC  – American Institute of Steel Construction;

- AWS  – American Weelding Society;

- ANSI – American National Standard Institute;

- DIN – Deutscher Industrie Normem;

- ISO– International Standardization Organization;

- SSPC – Steel Structures Painting Council.

- DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências cabíveis, imediatamente após a assinatura do CONTRATO, de forma a poder dar início efetivo à execução dos serviços, no prazo de 30 (trinta) dias, tais como:

- Efetuar e apresentar a Análise Preliminar de Risco – APR, ou outra metodologia sistemática de análise de risco, elaborada por profissional da área de Segurança do Trabalho, contendo a identificação e avaliação dos riscos de cada atividade desenvolvida em campo, bem como as medidas preventivas e de controle a serem implementadas com o objetivo de garantir a saúde dos trabalhadores, de terceiros, meio ambiente e também evitar danos a equipamentos e a interrupção dos processos produtivos.

- Disponibilização de veículos, próprios ou locados, conforme especificações do item 6.2, necessários ao início da prestação dos serviços de operação e manutenção dos perímetros.

- Aquisição de ferramentas, instrumentos, material elétrico e de consumo necessários ao início da prestação dos serviços de operação e manutenção.

- Mobilização de todo o quadro de pessoal necessário ao início das atividades, incluindo a realização de exames médicos admissionais e/ou periódicos e o fornecimento de fardamento, contemplando no mínimo:

|  |  |  |  | Fardamento |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Todos Funcionários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  | Boné em Brim com Logomarca da Contratada |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  | Calça em Brim ou Jeans com Logomarca da Contratada |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  | Camisa Polo com Logomarca da Contratada |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  | Crachá de PVC com Foto Digital e Identificação Funcional |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  | Capa de Chuva em PVC com Forro |  |  |  |  |  |  |
| - Aquisição de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) e Individual (EPI’s), necessários à execução das respectivas atividades, adequados aos riscos identificados no APR, contemplando no mínimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamentos de Proteção Individual - EPIs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Equipe de Operação de Estação de Bombeamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Protetor Auricular industrial, Tipo concha |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Par de Luvas de Vaqueta tipo Petroleiro |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Par de Calçados de Segurança tipo Botina c/ Elástico - Bidensidade - Risco Elétrico |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Capacete de Segurança com Aba Frontal Classe: A e B |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Vestimentas de proteção adequadas às atividades desenvolvidas pelo trabalhador |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Par de Luvas de Borracha Isolante Classe 2 – 17 kV ABNT/NBR 10622 - 11” |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Par de Luvas de Vaqueta para Cobertura de Luvas de Borracha Isolante |  |  |  |  |  |  |  |
| - Equipe de Operação de Canais: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Par de Calçados de Segurança tipo Bota Cano Longo em PVC - Antiderrapante |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Vestimentas de proteção adequadas às atividades desenvolvidas pelo trabalhador |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Capacete Motociclístico Integral com Viseira (NBR 7471) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Equipe de Operação de Máquina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Par de Calçados de Segurança tipo Bota Cano Longo em PVC - Antiderrapante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Protetor Auricular industrial, Tipo concha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Vestimentas de proteção adequadas às atividades desenvolvidas pelo trabalhador |  |  |  |  |  |  |  |
| - Equipe de Manutenção Eletromecânica (eletricista, mecânico e auxiliares): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Protetor Auricular industrial, Tipo concha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Par de Luvas de Vaqueta tipo Petroleiro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Par de Calçados de Segurança tipo Botina c/ Elástico - Bidensidade - Risco Elétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Cinto de Segurança com Talabarte para Eletricista |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Capacete de Segurança com Aba Total Classe: A e B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Par de Luvas de Vaqueta para Cobertura de Luvas de Borracha Isolante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Par de Luvas de Borracha Isolante Classe 4 – 36 kV ABNT/NBR 10622 - 11” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Vestimentas de proteção adequadas às atividades desenvolvidas pelo trabalhador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Óculos de Proteção - tipo Ampla Visão |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Óculos de Segurança em Policarbonato, antirradiação ultravioleta |  |  |  |  |  |  |  |  |

A CONTRATADA terá a sua disposição, nos prédios das sedes administrativas dos Distritos de Irrigação dos Perímetros de Boacica e Itiúba, pelo menos uma sala, que funcionará como escritório de apoio ao seu pessoal na execução dos serviços de operação e manutenção.

A conservação dessas instalações será de responsabilidade da contratada, bem como as despesas com computadores, impressoras, materiais de escritório e comunicação decorrentes de sua atividade. Ao final do contrato todas as dependências, e os locais utilizados pela contratada deverão ser devidamente limpos e, se necessário, recuperados, conforme recomendações da fiscalização.

No final do contrato, A CONTRATADA deverá efetuar a limpeza das instalações e desmobilizar o quadro de pessoal, comunicando por escrito a CODEVASF todas as providências, com antecedência mínima de 72 horas. Essa atividade será acompanhada pela fiscalização e será condicionante, dentre outras, ao encerramento do contrato.

As atividades de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho deverão ser desenvolvidas por profissionais especializados nas respectivas áreas, sob a responsabilidade da contratada.

OBS.: Não haverá medição para pagamento de mobilização e desmobilização porque as despesas com fornecimento de EPI’s, exames médicos, cursos e treinamentos estão inclusas nos encargos complementares dos empregados a serem contratados.

- SERVIÇOS:

Os serviços consistem em planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades necessárias à boa operação e manutenção da infraestrutura hídrica de uso comum dos Perímetros de Boacica e Itiúba, objetivando o perfeito funcionamento das estruturas responsáveis pela captação, condução, distribuição e drenagem de água.

Caberá à Contratada, também, a responsabilidade de implantar e desenvolver sistemas de acompanhamento e avaliação de desempenho das atividades de operação, apresentando mensalmente à CODEVASF, relatórios com a descrição de todas as atividades desenvolvidas pela equipe de operação e manutenção, dos resultados obtidos, das dificuldades encontradas e das ocorrências importantes registradas em cada período.

O gerenciamento das atividades de operação e manutenção, previstas no escopo do Contrato, será efetuado pelo Supervisor de Operação e Manutenção, que também atuará como preposto da CONTRATADA, ao qual se reportará diretamente à fiscalização da CODEVASF.

  - CATALOGAÇÃO E BIBLIOTECA TÉCNICA

A contratada deverá obter junto à CODEVASF e, quando esta não dispuser junto aos fabricantes, os catálogos e todas as informações técnicas dos componentes e equipamentos que compõem as instalações eletromecânicas objeto dos serviços de operação e manutenção.

Estes elementos constituirão a biblioteca técnica de cada Perímetro, devidamente catalogada, e fundamentarão o aperfeiçoamento do roteiro e do programa da manutenção preventiva e preditiva a ser elaborado para cada instalação eletromecânica dos perímetros.

A CONTRATADA deverá também registrar e atualizar os Prontuários das Instalações, quando houver quaisquer modificações técnicas nos componentes dessas instalações, devidamente autorizada pela fiscalização.

A CONTRATADA deverá ainda ajudar a criar e a manter atualizado os Prontuários das Instalações Elétricas de cada unidade consumidora dos Perímetros, em conformidade com o item 10.2.4 da NR-10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.

  - VEÍCULOS

A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência do contrato, uma frota de veículos em perfeitas condições de uso para a prestação dos serviços de operação nos Perímetros Irrigados de Boacica e Itiúba.

Os veículos deverão ser novos, ou com no máximo seis meses de uso, e seus custos deverão incluir todas as despesas com combustível, manutenção, troca de óleo, licenciamentos, seguros e outras despesas intrínsecas deste serviço.

A frota de veículos Contratada deverá observar todos os requisitos e condições de segurança estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e normas do CONTRAN.

Com a devida autorização da Fiscalização da CODEVASF, a Contratada poderá locar veículos para atender estas especificações, desde que os mesmos atendam a todas exigências anteriores.

Os veículos deverão usar adesivos com os logotipos da Contratada, de acordo com modelo previamente aprovado pela Fiscalização, com os dizeres:

‘ VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF.’

| Quantidade | Especificação |
| --- | --- |
| 02 | Veículo automotor de passeio tipo 'Hatch', novo, capacidade para 05 passageiros, com motor 1.0 ou superior, com potência de 75 cv ou superior, bicombustível (Flex), transmissão mecânica com 05 marchas sincronizadas à frente e 01 à ré, 04 portas, porta-malas com capacidade mínima de 260 litros, direção hidráulica, protetor de cárter, tapetes, ar condicionado e Rádio com MP3. |
| 04 | Veículo automotor de carga leve do tipo ‘Pick-Up’, novo, cabine dupla, com motor 1.6 litros ou superior, com potência de 100 cv ou superior, bicombustível (Flex), transmissão mecânica com 05 marchas sincronizadas à frente e 01 à ré, capacidade mínima de carga de 650 kg, direção hidráulica, protetor de caçamba, porta-escada, ganchos para amarração de carga, grade protetora do vidro traseiro, estribos antiderrapante no para-choque traseiro, suspensão traseira elevada, protetor de cárter, tapetes, ar condicionado e Rádio com MP3. |

  - ADMINISTRAÇÂO LOCAL:

Conforme previsto nas planilhas esses serviços deverão incluir os custos das atividades administrativas locais, que se resumem a equipamentos de informática e materiais para escritório.

O gerenciamento das atividades administrativas locais deverá ser desenvolvido pelo Supervisor de Operação e Manutenção e sua equipe, que juntos executarão o controle das atividades de recursos humanos, compras, controle de estoque, contabilidade, finanças relacionadas ao contrato.

A CONTRATADA, deverá manter de forma organizada e a disposição da Fiscalização da CODEVASF, todos os dados administrativos referentes ao Contrato.

O perfil do pessoal necessário à execução das atividades de administração deverá ter as qualificações mínimas abaixo relacionadas:

I - Supervisor de Operação e Manutenção: (01 homem/mês)

Função de inspecionar os serviços de operação e manutenção relativos ao contrato.

Nível de escolaridade: Ensino médio, formação técnica de nível médio ou superior.

Experiência mínima:

- 06 (seis) meses atuando na função e comprovada por meio de CTPS;

- Conhecimentos básicos de administração (gestão de pessoal, informática e almoxarifado);

- Conhecimentos em operação e manutenção de sistemas hidráulicos de irrigação e drenagem (canais, adutoras, estações de bomba e sistemas parcelares);

- Conhecimentos gerais de operação e manutenção de equipamentos eletromecânicos (moto-bombas, comportas, etc.) e infraestruturas hidráulicas (canais, adutoras, drenos e sistemas parcelares).

II - Auxiliares Administrativos: (04 homens/mês)

Nível de escolaridade: Ensino médio completo.

Experiência mínima:

- 6 (seis) meses atuando na função e comprovada por meio de CTPS;

- Conhecimentos em informática com domínio de ferramentas para elaboração de textos e planilhas, organização de bancos de dados e apresentações, correio eletrônico e internet;

- Conhecimentos de administração (gestão de pessoal, compras, controle financeiro e almoxarifado).

III – Motoristas de veículo leve: (02 homens/mês)

Nível de escolaridade: Ensino fundamental completo.

Experiência mínima:

- 6 (seis) meses atuando na função, comprovada por meio da CTPS;

- Carteira Nacional de Habilitação, categoria B.

IV – Motoristas de veículo pesado: (02 homens/mês)

Nível de escolaridade: Ensino fundamental completo.

Experiência mínima:

- 6 (seis) meses atuando na função, comprovada por meio da CTPS;

- Carteira Nacional de Habilitação, categoria D.

  - OPERAÇÃO:

Os serviços de operação consistem no planejamento, coordenação e execução das atividades de operação das estações de bombeamento e dos canais de irrigação dos Perímetros Irrigados do Boacica e do Itiúba. Todos esses serviços serão desenvolvidos em conformidade com as normas técnicas e com as recomendações contidas nos manuais de operação da CODEVASF e nos manuais dos fabricantes dos equipamentos instalados nessas estruturas.

As estações de bombeamento deverão ser paralisadas no “horário de ponta”, em cumprimento aos contratos de fornecimento de energia elétrica dos Perímetros, celebrados entre a CODEVASF e a ELETROBRAS Distribuição Alagoas.

Também em obediência a esses contratos, deverão ser respeitadas as demandas contratadas de cada unidade consumidora, de forma a evitar a oneração das contas de energia elétrica com ultrapassagens de demanda.

Sempre que possível, as programações de funcionamento das estações de bombeamento deverão usar, ao máximo, o “horário reservado” (benefício da modalidade tarifária horas sazonal), para economia de energia elétrica.

A distribuição de água aos lotes agrícolas será realizada dentro de um regime de demanda livre, em horário pré-fixado e de acordo com a demanda prevista no Plano de Irrigação de cada Perímetro, ajustada e consolidada pelos Distritos de Irrigação, conforme acompanhamento diário da irrigação.

O dimensionamento das equipes de campo para a operação dos Perímetros, compostas por operadores de estação de bombeamento (bombeiros) e operadores de canais de irrigação (canaleiros), deverá estar em conformidade com a necessidade de funcionamento de cada estrutura.

A Contratada deverá atender aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, notadamente os operadores de estação de bombeamento (bombeiros).

A Contratada deverá fornecer a todos seus trabalhadores Fardamento e Equipamentos de Proteção Individual - EPI's adequados ao risco de cada atividade, os EPI's deverão possuir Certificado de Aprovação - CA  válido, deve a Contratada ainda: exigir uso dos equipamentos, orientar e treinar seus trabalhadores sobre o uso adequado, a guarda e a conservação dos equipamentos, substituir imediatamente qualquer EPI danificado ou extraviado, e responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica desses equipamentos.

A equipe de operação será composta por profissionais com os seguintes perfis:

V - Operadores de Estações de Bombeamento: (30 homens/mês)

Nível de escolaridade: Ensino fundamental completo.

Experiência mínima:

- 6 (seis) meses atuando na função e comprovada por meio de CTPS;

- Conhecimento gerais sobre operação de equipamentos eletromecânicos tais como: motores elétricos, painéis CCM, Disjuntores de média tensão, chaves seccionadoras, transformadores, bombas hidráulicas, comportas, ponte rolante, talhas elétricas e mecânicas, etc;

- Conhecimento gerais sobre manutenção e lubrificação de bombas hidráulicas e motores elétricos.

Requisitos: Todos os operadores de estação de bombeamento deverão ser previamente capacitados pela Contratada, através de treinamento específico sobre:

- Os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo III da NR-10, e

- Os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção necessárias para a prevenção de acidentes e doenças, de acordo com o estabelecido no item 12.136 da NR-12.

VI - Canaleiros: (09 homens/mês)

Nível de escolaridade: Ensino fundamental completo.

Experiência mínima:

- 6 (seis) meses atuando na função, comprovada por meio da CTPS;

- Carteira Nacional de Habilitação, categoria A;

- Conhecimentos gerais sobre operação e manutenção de sistemas hidráulicos de irrigação e drenagem (canais, adutoras, estações de bomba e sistemas parcelares).

  - LIMPEZA E DESASSOREAMENTO MECÂNICO DE CANAIS E DRENOS:

Compreendendo as atividades de remoção de vegetação e materiais depositados ao longo do fundo dos canais e drenos, a ser executado de forma mecânica por escavadeiras hidráulicas de propriedade da CODEVASF, com combustível a conta da CODEVASF e/ou do Distrito.

Essa atividade será executada quando autorizado pela Fiscalização da CODEVASF.

A adoção de medidas para realizar o encoivaramento e queima e ou bota-fora será previamente acordada com os DISTRITOS e obedecerá aos critérios de segurança a fim de evitar danos a terceiros e ao ambiente, autorizada pela Fiscalização.

VII - Operador de Escavadeira Hidráulica e Motoniveladora (05 homens/mês)

Nível de escolaridade: Ensino fundamental completo.

Experiência mínima:

- 6 (seis) meses atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

Requisitos: Todos os operadores de máquinas pesadas deverão ser previamente capacitados pela Contratada, através de treinamentos específico a serem realizados junto a rede de distribuidores autorizados dos fabricantes das respectivas máquinas.

  - MANUTENÇÃO:

Os serviços de manutenção consistem na execução das atividades de manutenção da infraestrutura dos Perímetros, a saber:

a) Perímetro Irrigado do Boacica:

- Manutenção Eletromecânica:

- Em todas as subestações, instalações elétricas e hidráulicas, e demais equipamentos eletromecânicos das 03 (três) estações de bombeamento do Perímetro Irrigado de Boacica;

- Em toda rede elétrica que alimenta o Perímetro.

b) Perímetro Irrigado do Itiúba:

- Manutenção Eletromecânica:

- Em todas as subestações, instalações elétricas e hidráulicas, e demais equipamentos eletromecânicos das 05 (cinco) estações de bombeamento do Perímetro Irrigado de Itiúba;

- Em todas as subestações, instalações elétricas e hidráulicas, e demais equipamentos eletromecânicos dos 02 (dois) conjuntos de comportas de drenagem do Perímetro Irrigado de Itiúba;

- Em toda rede elétrica que alimenta o Perímetro.

Todos esses serviços serão desenvolvidos em conformidade com as Normas Técnicas vigentes e com as recomendações contidas nos projetos executivos e nos manuais de operação e manutenção da CODEVASF e dos fabricantes dos equipamentos instalados.

    - MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA:

O serviço de manutenção eletromecânica visa manter em perfeitas condições de funcionamento os equipamentos elétricos, hidráulicos e mecânicos que compõem a infraestrutura hídrica de irrigação e drenagem existente nos Perímetros, notadamente as estações de bombeamento, subestações e redes elétricas e as comportas hidráulicas de canais de irrigação, de barragem e de drenagem, devendo a Contratada desenvolver, com a anuência da fiscalização, além das atividades tradicionais de manutenção preventiva e corretiva, também novas técnicas de manutenção preditivas, a saber:

Os serviços de manutenção corretiva têm como princípio a correção de defeitos ocorridos em equipamentos e instalações, porém a manutenção preventiva, tem por objetivo a paralisação planejada de equipamentos e instalações, para verificar e/ou substituir peças, componentes ou partes internas, evitando paradas imprevistas ou interrupções da operação. Esta modalidade de manutenção utiliza dados de projeto, informações dos fabricantes dos equipamentos e processos estatísticos para determinação da vida útil de peças e componentes, e assim determinar a periodicidade das intervenções necessárias.

As ações básicas desta manutenção, a serem executadas nos equipamentos e instalações dos Perímetros Irrigados de Boacica e Itiúba, são descritas e detalhadas nos manuais de operação e manutenção da CODEVASF e dos fabricantes dos equipamentos, dentre os quais destacamos:

- Motores e bombas: Limpeza, lubrificação, testes e inspeções mensais, e se necessário retirado de funcionamento para a realização de serviços de reparo e substituição de peças ou componentes.

- Sistema de Corrente Contínua 125 Vcc composto por Retificador/Carregador de Baterias, Banco de Baterias e Quadro de Distribuição de Emergência: Limpeza, lubrificação, testes e inspeções quinzenais, com a simulação de falta de energia para verificação do funcionamento automático, e se necessário retirado de funcionamento para a realização de serviços de reparo e substituição de peças ou componentes.

- Painéis CCM: Limpeza, testes e inspeções mensais, e se necessário retirado de funcionamento para a realização de serviços de reparo e substituição de peças ou componentes. Também deverão ser verificadas e anotadas as respectivas medições conforme formulários próprios a serem criados pela Contratada com a anuência da Fiscalização.

- Subestações abrigadas e ao tempo: Limpeza, testes e inspeções mensais, e se necessário retirado de funcionamento para a realização de serviços de reparo e substituição de peças ou componentes em seus transformadores, resistores de aterramento, disjuntores, para-raios, TP's, TC's e demais equipamentos.

- Bancos de Capacitores: Limpeza, testes e inspeções mensais, e se necessário retirado de funcionamento para a realização de serviços de reparo e substituição de peças ou componentes.

- Pontes rolantes e talhas: Limpeza, lubrificação, testes e inspeções mensais, e se necessário retirado de funcionamento para a realização de serviços de reparo e substituição de peças ou componentes.

- Comportas e seus acessórios: Limpeza, lubrificação, testes e inspeções mensais, e se necessário retirado de funcionamento para a realização de serviços de reparo e substituição de peças ou componentes.

- Grades e Stop-log's: inspeções mensais, e se necessário retirado de funcionamento para a realização de serviços de reparo com solda, tratamento de superfície ou substituição de vedações dos 'stop-logs'.

- Deverão ser apresentados relatório mensais descrevendo o estado de funcionamento de cada equipamento inspecionado, para ciência e acompanhamento da Fiscalização, que determinará a necessidade de realização de serviços de reparo e substituição de peças ou componentes nos mesmos, a serem executados pela Contratada.

Os serviços de manutenção preditiva, cujo objetivo é conhecer e controlar, por monitoramento, o estado de funcionamento dos equipamentos e instalações em serviço, sem a necessidade de paralisações e desmontagens para verificação de componentes ou partes internas. Esta modalidade de manutenção utiliza modernas técnicas de coleta e análise de dados, tais como temperatura, ruído, vibrações, corrente elétrica, rigidez dielétrica, viscosidade, acidez, etc., para identificar tendências de falhas e otimizar a programação das ações preventivas e corretivas necessárias.

As ações básicas desta manutenção a serem executadas nos equipamentos e instalações dos Perímetros Irrigados de Boacica e Itiúba, serão:

- NOS TRANSFORMADORES IMERSOS EM ÓLEO:

- Deverão ser efetuadas trimestralmente, em cada equipamento, uma inspeção termográfica com emissão de relatório.

- Deverão ser efetuadas anualmente, em cada equipamento, a coleta e análise físico-química e cromatográfica do óleo isolante, a medição de resistência de Isolamento com a determinação dos índices de polarização e de absorção, a medição da relação de transformação e o teste de atuação em todos dispositivos de proteção (relés de gás, termômetros de óleo, termômetros de imagem térmica dos enrolamentos, medidor de nível de óleo, etc.).

- NOS MOTORES ELÉTRICOS:

- Deverão ser efetuadas mensalmente, em cada equipamento, a medição de velocidade de rotação, de vibração, de tensão e corrente elétrica com o motor em carga, bem como uma inspeção termográfica com emissão de relatório.

- Deverão ser efetuadas anualmente, em cada equipamento, a medição de resistência de isolamento com a determinação dos índices de polarização e de absorção, as medições de velocidade de rotação, de vibração, de tensão e corrente elétrica com o motor em carga e a em vazio, com emissão de relatório.

- NOS PAINÉIS CCM:

- Deverão ser efetuadas trimestralmente, em cada equipamento, uma inspeção termográfica com emissão de relatório.

- Deverão ser efetuadas anualmente, em cada equipamento, a medição de resistência de isolamento com emissão de relatório.

- NOS BANCOS DE CAPACITORES:

- Deverão ser efetuadas trimestralmente, em cada equipamento, uma inspeção termográfica com emissão de relatório.

- Deverão ser efetuadas anualmente, em cada equipamento, a medição de resistência de isolamento com emissão de relatório.

- NAS MALHA DE ATERRAMENTO

- Deverão ser efetuadas semestralmente, em cada estação de bombeamento e em cada subestação, as medições de resistência de terra das malhas de aterramento, com emissão de relatório.

- NAS BOMBAS HIDRÁULICAS:

- Deverão ser efetuadas mensalmente, em cada equipamento, a medição de velocidade de rotação, de vibração nos mancais e uma inspeção termográfica dos mancais com emissão de relatório.

Deverão ser apresentados relatórios mensais sobre as atividades desenvolvidas pela equipe de manutenção eletromecânica em cada Perímetro

A Contratada deverá atender aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, notadamente os auxiliares de eletrotécnico e de manutenção eletromecânica.

A execução das atividades de manutenção nos Perímetros contará com os seguintes profissionais:

VIII - Eletricista (01 homem/mês)

Nível de escolaridade: curso técnico ou profissionalizante em instalações elétricas industriais

Experiência mínima:

- 06 (seis) meses atuando na função, comprovada por meio de CTPS.

- Conhecimento prático na manutenção de equipamentos elétricos, tais como: Motores Elétricos, Disjuntores MT, Contatores, Painéis CCM, Transformadores de Distribuição, Auto transformadores, Chaves Seccionadoras, etc.

IX - Mecânico (01 homem/mês)

Nível de escolaridade: curso técnico ou profissionalizante em mecânica ou metalmecânica

Experiência mínima:

- 06 (seis) meses atuando na função, comprovada por meio de CTPS.

- Conhecimento prático na manutenção de equipamentos hidráulicos industriais, tais como: bombas, tubulações, válvulas, comportas, etc.

X - Auxiliar de Eletricista (02 homens/mês)

Nível de Escolaridade: Ensino fundamental completo

Experiência Mínima:

- 06 (seis) meses atuando na função, comprovada por meio de CTPS.

XI - Auxiliar de Mecânico (02 homens/mês)

Nível de Escolaridade: Ensino fundamental completo

Experiência Mínima:

- 06 (seis) meses atuando na função, comprovada por meio de CTPS.

Requisitos: Todos trabalhadores do serviço de manutenção devem ser previamente capacitados pela Contratada, através de treinamento específico sobre:

- Os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo III da NR-10;

- Os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção necessárias para a prevenção de acidentes e doenças, de acordo com o estabelecido no item 12.136 da NR-12; e

- Os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, de acordo com o estabelecido no item 35.3 da NR-35.

- FORNECIMENTOS:

Os fornecimentos de ferramentas, instrumentos, materiais elétricos e de consumo destinam-se ao uso na execução dos serviços de operação e manutenção.

As aquisições dos materiais para formação de estoques, obedecerão a um planejamento com base na média histórica de consumo, no prazo de entrega dos fornecedores e na sua importância na prestação dos serviços, devendo as mesmas serem previamente analisada e autorizada pela Fiscalização.

A Contratada deverá manter um sistema atualizado de controle de estoque para todos os materiais adquiridos, submetendo mensalmente à Fiscalização os balanços com o fluxo de entrada e saída de materiais. Ao final do contrato, todo estoque será entregue à CODEVASF em boas condições de conservação.

Os materiais para uso na operação de equipamentos deverão sempre obedecer às especificações e recomendações dos fabricantes.

A medição dos fornecimentos descritos acima será realizada após a entrega dos produtos, seja para o armazenamento ou aplicação, e o pagamento dos mesmos será no valor apresentado na Proposta Financeira.

Todo e qualquer produto, entregue pela CONTRATADA, que não se enquadre na especificação anteriormente descrita e que, em função disto ou a critério da Fiscalização, não for aceito, não será pago à CONTRATADA, ficando, ainda, às suas expensas a devolução dos mesmos.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Os Serviços e Fornecimentos serão realizados em conformidade com as cláusulas contratuais, resultantes destes Termos de Referência, Especificações Técnicas e anexos, que juntados a proposta da CONTRATADA, farão parte integrante do CONTRATO;

A CONTRATADA será responsável, perante a CODEVASF, pela qualidade dos Serviços e Fornecimentos e à observância de normas técnicas;

A Contratada deverá, no decorrer da execução dos Serviços e Fornecimentos, atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos Ambientais. Para o cumprimento deste atendimento, onde implique custos adicionais, não previstos em CONTRATO, esta deverá apresentar a CODEVASF o projeto detalhando todas as exigências e custos para as providências subsequentes;

A CONTRATADA será responsabilizada por todos e quaisquer danos e avarias causados por ela, por seus funcionários e/ou por terceiros que esta venha a sublocar as execuções de atividades específicas e sazonais, às infraestruturas dos Perímetros. A restauração dos danos e avarias causados deverá ser de imediato, sob pena da não liberação de pagamentos.

A CODEVASF poderá executar, direta ou indiretamente, a reparação dos danos e avarias, no caso em que a CONTRATADA se negue a executá-las, para tanto cobrará desta as despesas relativas à execução, aplicando multa de 20% (vinte por cento) sobre estas despesas;

A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho, do seu quadro funcional, durante a execução do CONTRATO;

A CONTRATADA é obrigada a cumprir às Leis Sociais e Trabalhistas e a pagar os impostos municipais, estadual e federal, necessários, que venham a incidir sobre a execução dos Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência, Especificações Técnicas e anexos;

A CONTRATADA será responsável pelo zelo, manutenção, renovação e atualização do acervo técnico, cuja propriedade e uso são exclusivos da CODEVASF;

Será proibida a permanência de pessoas estranhas aos Serviços, bem como o uso de aparelhos de rádio, TV e similares, a criação de animais e a construção de qualquer estrutura de apoio para moradia, pelos empregados da CONTRATADA, nas instalações de infraestrutura dos Perímetros.

A CONTRATADA é responsável pela substituição, de imediato, após notificação do Fiscal da CONTRATANTE, de funcionário que se apresente de conhecimento e experiência inferior à exigida nestas Especificações Técnicas.

A CONTRATADA será responsável por retirar dos Perímetros de todo e qualquer material impugnado pela Fiscalização da CODEVASF, no prazo de quarenta e oito horas.

As Licitantes poderão, ao seu critério, com o objetivo de consubstanciar suas propostas à Licitação, conhecer nos arquivos da CODEVASF, informações adicionais dos Perímetros, além das apresentadas nestes Termos de Referência e Especificações Técnicas, podendo, às suas expensas, reproduzi-las.

Cleudson das Neves Bernardino

Analista de Desenvolvimento Regional

Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação – 5ª GRI

CODEVASF – ALAGOAS

5ª Superintendência Regional