1 - CONDIÇÕES GERAIS

1.1-A   instalação    de     gás     obedecerá      aos       regulamentos     dos      órgãos

oficiais  competentes   que  jurisdicionem  a  localidade  onde  será construída a obra, bem como às indicações do projeto respectivo.

1.2-Serão  observados,  para  a instalação de gás, as normas de execução constantes

da NESE-22, no que for aplicável, e mais o seguinte:

1.2.1-Será proibida a passagem do ramal interno (tubulação) em locais que não possam oferecer segurança, tais como:

- tubos de lixo, de ar condicionado e outros;

- no interior de reservatórios d'água, de esgotos pluviais, de esgotos sanitários e de incineradores de lixo;

- em compartimentos de aparelhagem elétrica;

- em poços de elevadores e de ventilação;

- em compartimentos não ventilados.

1.2.2-Nas paredes onde forem embutidas as prumadas não será permitido o uso de tijolos furados em uma distância de 50 cm para cada lado da prumada

1.2.3-As canalizações que forem instaladas para uso futuro, deverão ser fechadas com bujão de rosca, ou tampa de metal, em todas as entradas.

1.2.4-Somente deverão ser empregados tubos sem rebarbas e sem defeitos de estrutura e de roscas.

1.2.5-As ramificações da instalação de gás deverão ter um afastamento mínimo de 0,20m das  canalizações  de  outra  natureza,  e  no  caso  de  superposição  de tubulações, deverá sempre ficar acima das demais. Sua declividade será de forma a dirigir as águas de condensação para os coletores.

1.2.6-As emendas nos tubos deverão ser feitas com peças de ligação de rosca à direita, por meio de flanges ou por meio de juntas de chumbo rebatido, de acordo com a natureza do material a utilizar.

1.2.7-A vedação das juntas deverá ser obtida por um dos seguintes processos: pelo uso de rosca para gás; pelo emprego de substância apropriada para vedação entre roscas externas e internas (pasta de litargio e glicerina, pasta de silicone, fita de "teflon" etc.); pelo uso de conexão com juntas de fibras adequadamente colocadas ou por outro sistema que permita vedação perfeita.

1.3-Serão colocadas, onde necessário se fizer, saídas - purgadores - para o escoamento da água de condensação que possa vir a obstruir a canalização.

1.4-Todos os aparelhos de utilização deverão ser ligados por meio de conexões rígidas à instalação interna, através de um registro que permita isolar ou retirar o aparelho, sem necessidade de interromper o abastecimento de gás aos demais aparelhos servidos.

2 - PROTEÇÃO E VERIFICAÇÃO

2.1-Serão tomadas precauções para a proteção da canalização idênticas às especificadas na NESE-22.

2.2-As ramificações da instalação serão antes do fechamento dos rasgos e vazios das alvenarias, cuidadosamente testados no sentido de se comprovar sua perfeita estanqueidade, sendo para tal fim submetidas a uma prova com ar comprimido de pressão superior a 1,0 metro de coluna d'água.  Não será permitido o processo de escapamento por meio de chama ou pressão d'água na tubulação.

2.3-Iniciada a admissão de gás na tubulação, deve-se deixar escapar todo o ar retido na mesma por meio de abertura dos registros nos aparelhos de utilização, cujos locais devem ser mantidos perfeitamente arejados.

2.4-De um modo geral, toda a instalação de gás será convenientemente verificada pela Fiscalização quanto às perfeitas condições técnicas de execução, funcionamento e segurança.

3 - SISTEMAS

Os sistemas utilizados para a instalação de gás serão definidos para cada caso, no Tomo VII do CADERNO DE ENCARGOS.

4 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços referentes à Instalação de Gás serão medidos com base na lista de material, sendo feito um levantamento global do material fornecido, instalado e testado, conforme prescrições do projeto, especificações e satisfação da Fiscalização.

O pagamento será feito pelo preço global correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Neste preço global, deverá haver compensação integral pelo fornecimento de todos os materiais, transporte até o local de utilização, instalação, testes e todas e quaisquer operações necessárias à perfeita execução dos trabalhos, conforme especificado.