1 - CONDIÇÕES GERAIS

1.1-Quando não especificados no projeto, a Empreiteira deverá prever e tomar todas as precauções e medidas necessárias para absorção ou isolamento de ruídos incômodos e para amortecimento de vibrações infra-sonoras nocivas, originadas pelo funcionamento de bombas, transformadores etc.

1.2-Serão preconizados, adotados e executados os processos mais adequados com cada caso especial: suspensões de molas, calços ou lençóis de borracha de maciez apropriada, leitos de betume e mástique asfáltico, camada de vedação de material fibroso, lã de vidro ou de escória, juntas flexíveis, braçadeiras elásticas etc.

1.3-Para base de escolha do tipo mais adequado de isolamento antivibrátil em relação à frequência das vibrações, poderão ser adotados os seguintes valores básicos.

1.3.1-300 a 700 r.p.m. - molas metálicas ou calços de borracha;

1.3.2-700 a 1.200 r.p.m. - borracha trabalhando a cisalhamento e convenientemente protegida de óleos.

1.4-A fim de não sobrecarregar os calços e permitir que conservem suficiente elasticidade, podem ser tomados os seguintes limites usuais de carga, em kg/cm2 (Mpa);

- Lã de vidro 	             - 1,00 (0,1 Mpa)

- Cortiça                              - 0,70 (0,07 Mpa)

- Borracha média		  - 0,30 (0,03 Mpa)

- Espuma de borracha	  - 0,15 (0,015 Mpa)

- Feltro			  - 0,10 (0,010 Mpa)

1.5-Qualquer que seja o tipo de isolamento antivibrátil a ser adotado pela Empreiteira, só poderá ser executado após aprovação do mesmo pela CODEVASF.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de insonorização e isolamento de vibrações não serão objeto de medição e pagamento em separado. Os custos destes serviços deverão estar diluídos nos preços unitários ou globais dos trabalhos para os quais estes forem necessários.