# 1- CONDIÇÕES GERAIS

1.1-A instalação  de  elevadores  obedecerá   ao   disposto   nas   normas   da  ABNT

em vigor e às prescrições legais exigíveis pelos órgãos locais.

1.2-Os elevadores poderão ser do tipo de acionamento por corrente alternada duas velocidades, corrente contínua ou corrente alternada com controle de velocidade.

1.3-As características de acionamento, velocidade, tamanho e número de cabines serão determinadas no projeto, não podendo a Empreiteira modificá-las sem a expressa concordância, por escrito, da CODEVASF.

1.4-O nivelamento das cabines não deverá exceder às  seguintes tolerâncias em relação à soleira e com lotação total:

1.4.1- Corrente alternada com duas velocidades: 25 mm.

1.4.2- Corrente contínua: 10 mm.

1.4.3- Corrente alternada com controle de velocidade: 10 mm.

1.5-Caso não especificado de modo diverso no CADERNO DE ENCARGOS - Tomo VII - os elevadores possuirão comando automático coletivo seletivo na subida e na descida.

1.6-As casas de máquinas terão as dimensões especificadas  nos projetos e nas normas retro citadas, e possuirão, além das previstas na NBR-7192 (NB-30), as seguintes características:

1.6.1-Ventilação adequada, de maneira a manter a temperatura do recinto dentro dos valores admitidos pelos equipamentos.  Tal ventilação poderá ser natural ou forçada.  Se forçada, dever-se-á prover as aberturas de tomadas de filtros de ar.

1.6.2-Isenção de poeira.

1.6.3-Piso antiderrapante e isolante.

1.6.4-Tratamerto acústico destinado a manter os níveis de ruído abaixo dos máximos previstos por norma.

1.7-Insonorização e Isolamento de Vibrações

1.7.1-Na ausência de detalhes específicos nos projetos fornecidos pela CODEVASF, caberá à Empreiteira prever e tomar todas as precauções e medidas necessárias para absorção ou isolamento de ruídos incômodos e para amortecimento de vibrações infra-sonoras nocivas originadas pelo funcionamento de instalações e equipamentos montados.

1.7.2-Será obedecido o disposto na NESE-28, no que for aplicável.

1.7.3-Serão objeto de particular estudo e eficaz correção as seguintes fontes eventuais de produção e transmissão de vibração, ruídos aéreos ou de impactos:

a) Casa de Máquinas

- Motores

- Geradores

- Relés

- Órgãos de transmissão e outros elementos das máquinas.

b) Caixa de Elevadores

- Carro

- Contrapeso

- Guias.

1.7.4-A Empreiteira deverá apresentar especificações detalhadas do tipo de isolamento a ser por ela executada nos locais referidos no item precedente, bem como em todos os demais locais que exijam tratamento e cuidados análogos.

1.7.5-Qualquer que seja o tipo de isolamento antivibrátil a ser adotado pela Empreiteira, sua execução só poderá ocorrer após a aprovação pela Fiscalização.

1.8-Serviços Complementares

Caberão,  ainda,    os   seguintes   serviços   complementares   de   instalação  de

elevadores.

1.8.1-Instalação de força e luz, para alimentação da instalação até os pontos indicados no desenho do projeto.

1.8.2-Preparo dos passadiços, de acordo com regulamentos locais e projeto estrutural.

1.8.3-Construção de poços necessários, conforme projeto.

1.8.4-Preparo das casas de máquinas.

1.8.5-Preparo e acabamento das paredes para frentes e entradas.

1.8.6-Construção de apoios necessários para a fixação dos grampos das guias das cabines e contrapesos.

1.8.7-Execução de bases de concreto, sobre camada de material isolante, para apoio das máquinas.

1.8.8-Execução de todos os revestimentos, pinturas e retoques nas torres, poços e passadiços.

1.8.9-Execução dos trabalhos de alvenaria e quaisquer alterações que sejam necessárias nos andares e paredes.

1.8.10-Obtenção das licenças das autoridades competentes para  funcionamento dos elevadores.

1.8.11-Execução dos batentes e guarnições das portas dos pavimentos.

# 2 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE GARANTIA

2.1-Certificado de Aprovação

A  empreiteira   fornecerá   à   CODEVASF   o  “Certificado   de   Aprovação   da

Instalação”,   expedido   pelo   órgão   oficial  especializado,  que  jurisdicione  a

localidade em que se situe a obra em apreço.

2.2-Certificado de Garantia

A Empreiteira também fornecerá à CODEVASF um “Certificado de Garantia”  de

que   todos    os    materiais   e   mão-de-obra   empregados    são    de     primeira

qualidade,  bem  assim  compromisso  de  correção  de  todos   os   defeitos - não

decorrentes    do    uso    normal    da   instalação   e   dos   equipamentos   -   que

porventura   sobrevenham   durante   o   prazo  de  01  ano,  a  contar  da  data  do

recebimento da obra.

# 3 - MANUTENÇÃO

3.1-Gratuita

Juntamente com o(s) Certificado (s) referido(s) no item precedente, a Empreiteira apresentará um “Compromisso de Manutenção Gratuita”, pelo qual se obrigará a prestar, através da contratante da instalação de elevadores, e durante o prazo de 01 ano, a contar do recebimento da obra, a seguinte assistência.

3.1.1-Exames periódicos da instalação, por técnico habilitado, prevendo-se um mínimo de 01 visita mensal.

3.1.2-Ajustes e regulagens porventura necessários.

3.1.3-Lubrificação e limpeza.

3.1.4-Fornecimento e colocação de peças e acessórios para manter o equipamento em perfeitas condições de operação.

3.1.5-Satisfação de chamadas requeridas em razão de defeitos e embaraços ocorridos na instalação.

# 4 -PROTEÇÃO, VERIFICAÇÃO, ENSAIOS E PROVAS

4.1-Desde o início do fornecimento, durante a montagem do equipamento e instalação, até a sua entrega definitiva, serão tomadas todas as precauções e medidas aconselháveis para proteção de seus diversos elementos e órgãos.

4.2-Todo o equipamento será submetido à cuidadosa limpeza de todos os elementos, com repolimento de todas as peças e órgãos que careçam desse repasse.

4.3-Como condição prévia e indispensável ao recebimento da instalação, será procedida, pela Fiscalização, cuidadosa verificação do equipamento fornecido e realizados rigorosos ensaios de funcionamento, com o objetivo de constatar se foram efetiva e exatamente fornecidos todos os itens destas especificações.

# 5 -MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços referentes à instalação de elevadores serão medidos com base na lista de material, sendo feito um levantamento global do material fornecido, instalado e testado, conforme prescrições do projeto, Especificações e a satisfação da Fiscalização.

O pagamento será feito pelo preço global correspondente da Planilha da Orçamentação de Obras.

Neste preço global, deverá haver compensação integral pelo fornecimento de todos os materiais, transporte até o local da obra, instalação, testes e todas e quaisquer operações necessárias à perfeita execução dos trabalhos, conforme especificado.