# 1-CONDIÇÕES GERAIS

1.1-As instalações e os projetos deverão satisfazer às disposições contidas na NB-10 e às recomendações da “American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers” (A.S.H.R.A.E.).

1.2-Todas as etapas das instalações obedecerão, ademais, a este CADERNO DE ENCARGOS e detalhes dos projetos, bem assim às prescrições dos fabricantes dos materiais e equipamentos.

1.3-Ligações Elétricas

1.3.1-As ligações elétricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de condicionamento de ar e de ventilação mecânica obedecerão às prescrições da ABNT e aos regulamentos das empresas concessionárias de fornecimento de energia elétrica, às especificações dos fabricantes e demais disposições constantes na NESE-21, no que for aplicável ao caso.

1.3.2-Caberá à Empreiteira o fornecimento e a execução das ligações de todas as chaves, motores e aparelhos de controle dos sistemas, a partir dos pontos de força a serem fornecidos dentro das salas de máquinas ou nas proximidades dos equipamentos.

1.3.3-Igualmente caberá à Empreiteira o fornecimento e a ligação dos quadros elétricos necessários às ligações de todos os equipamentos e demais órgãos componentes dos sistemas de condicionamento e ventilação.

1.3.4-A Empreiteira fornecerá os elementos e executará um sistema de interligação elétrica de proteção dos compressores - intertravamento elétrico - capaz de efetuar a ligação automática da bomba e do ventilador da torre de arrefecimento, sempre que qualquer compressor seja solicitado a entrar em funcionamento.

1.4-Ruídos e Vibrações

1.4.1-As instalações de condicionamento de ar e de ventilação  mecânica serão executadas obedecendo ao especificado na NESE referente a Insonorização e Isolamento de vibrações.

1.4.2-Os sistemas de condicionamento de ar constituídos de unidades “Self Contained”  terão  isolamento   acústico   nos  próprios  gabinetes  das unidades condicionadoras, de modo a assegurar um funcionamento silencioso.

1.4.3-Nos demais sistemas de condicionamento a ventilação mecânica, o isolamento acústico dos locais dos equipamentos será estudado em cada caso, devendo a Empreiteira executar a instalação obedecendo às limitações de velocidade impostas pelos projetos, a fim de que, em condições normais, não seja necessário tratamento acústico da casa de máquinas e redes de dutos.

1.4.4-Deverá ser intercalado material resistente entre os suportes de fixação e os tubos das redes hidráulicas dos sistemas de condicionamento, a fim de evitar a transmissão de vibrações à estrutura. Nas ligações das tubulações às bombas e aos condensadores serão utilizadas conexões flexíveis.

1.5-Proteção, Verificação, Ensaios e Provas

1.5.1-Desde o início do fornecimento, durante a montagem do equipamento e instalação - objeto desta NESE - até sua entrega definitiva, serão tomadas todas as precauções e medidas aconselháveis para proteção de seus diversos elementos e órgãos.

1.5.2-Todo o equipamento será submetido a cuidadosa limpeza de todos os elementos, com repolimento de todas as peças e órgãos que careçam desse repasse.

1.5.3-Como condição prévia e indispensável do recebimento da instalação, será procedida pela Fiscalização cuidadosa verificação do equipamento fornecido e realizados rigorosos ensaios de funcionamento, com o objetivo de constatar-se se foram efetiva e exatamente fornecidos todos os itens das Especificações.

1.6-Mão-de-Obra e Supervisão Técnica

Deverá a Empreiteira fornecer toda a mão-de-obra e supervisão técnica necessárias  à   instalação,   colocação  e  funcionamento  e  regulagem  dos

equipamentos, bem como o fornecimento dos detalhes dos serviços que, embora eventualmente executados por terceiros, sejam pertinentes à instalação.

1.7-Certificados de Aprovação e de Garantia

1.7.1-Certificado de Aprovação

Nas cidades em que exista órgão oficial especializado no assunto, a Empreiteira fornecerá à CODEVASF o “Certificado de Aprovação da Instalação” por ele expedido.

1.7.2-Certificado de Garantia

A Empreiteira fornecerá também à CODEVASF um “Certificado de Garantia” de que todos os materiais e mão-de-obra empregados são de primeira qualidade, bem assim compromisso de correção de todos os defeitos - não provenientes do uso normal da instalação e dos equipamentos - que porventura sobrevenham  durante o prazo de 1 (um) ano, a contar da data do recebimento da obra.

1.8-Manutenção

1.8.1-Juntamente com o(s) Certificado(s) requerido(s) no item precedente, a Empreiteira apresentará um “Compromisso de Manutenção Gratuita”, pelo qual se obrigará a prestar, através da contratante da instalação de ar condicionado, e durante o prazo de 90 dias a contar do recebimento da obra, a seguinte assistência:

- Exames periódicos da instalação, por técnico habilitado, prevendo-se um mínimo de 1(uma) visita mensal;

- ajustes e regulagens proventura necessários;

- lubrificação e limpeza;

- fornecimento e colocação de peças e acessórios para manter o equipamento em perfeitas condições de operação; e

- satisfação de chamadas requeridas em razão de defeitos e embaraços ocorridos nas instalações.

1.8.1.2-Independentemente  do  acima estabelecido, a Empreiteira deverá manter

no prédio, pelo prazo  de  60 dias,  a  contar  da  data  do   recebimento da

obra,  por  sua  conta  exclusiva, mecânico habilitado, trabalhando 8 horas

por dias, com o objetivo de prestar os serviços de manutenção e operação.

# 2-CONDICIONAMENTO DE AR

2.1-Definição

Para efeito desta NESE, entende-se como Instalação para Condicionamento de Ar o complexo compreendido pelos seguintes itens:

- Centrais de água gelada

- Centrais de água quente

- Condicionadores

- Torres de resfriamento

- Condensadores

- Bombas

- Dutos de distribuição de ar e difusores

- Quadros elétricos, intertravamento, sinalização de controles.

2.2-Objetivo

De acordo com o local onde será utilizado, o sistema de ar condicionado poderá ser:

- Para conforto térmico, verão, verão/inverno e inverno.

- Para equipamentos.

2.3-Sistemas

Para o condicionamento das edificações de maneira geral, poderão ser adotados os sistemas relacionados a seguir, isoladamente ou de forma combinada;

- Sistema central de água gelada

- Sistema central de água quente

- Sistema composto de unidades compactas do tipo “Self-Contained”

- Sistema composto de unidades do tipo “split”

- Sistema composto de unidades dotadas de condensador remoto.

## 2.4-Fontes de Alimentação

Em se tratando de sistemas cuja fonte de alimentação principal é a energia elétrica, e considerando a diversidade de tensões nas quais os equipamentos estão disponíveis no mercado, deve ser atentamente observada a compatibilidade destes com a energia existente no local onde serão instalados.

Da mesma forma, é conveniente analisar, sob o ponto de vista técnico/econômico, a possibilidade de utilizar energia em média ou alta tensão, para alimentação de motores acima de 150 CV.

No caso das torres de resfriamento e dos condensadores a ar, temos que considerar que o seu funcionamento não depende apenas da energia elétrica, mas também da água e do ar, cuja disponibilidade e parâmetros de qualidade são fatores que devem ser analisados quando da escolha do sistema (vide item 2.6).

## 2.5-Localização e Instalação

2.5.1-Geral

Na definição do local onde os equipamentos serão instalados dever-se-á ter sempre em mente não só a facilidade de transporte - entrada e saída do equipamento total ou parcialmente - bem como a viabilidade de sua manutenção, atentando para a necessidade de afastamento laterais, frontais ou posteriores, de acordo com os respectivos fabricantes.

Da mesma forma deverá ser evitada a transmissão de ruídos ou vibrações à estrutura do prédio e aos vizinhos.

Os equipamentos de grandes dimensões deverão ter escadas e passadiços que permitam acesso fácil e seguro aos postos em que haja tarefa a executar.

2.5.2-Das centrais de Água Gelada e Quente

Deverão ser posicionadas, de preferência, ao nível do solo ou subsolo, em local de fácil acesso ao transporte pesado e o mais próximo possível das prumadas hidráulicas dos condicionadores e torres.

Nas regiões onde as mudanças de clima se apresentam bem definidas, deverá ser previsto o “by pass” dos condensadores, de forma que a vazão de água possa ser controlada, manual ou automaticamente, evitando variações execessivas de pressão.

2.5.3-Das Torres

Deverão ser instaladas em locais abertos, com boa aeração, tais como coberturas ou áreas externas, sem obstáculos que possam prejudicar o seu sistema de ventilação.

O projeto deverá ainda levar em conta a direção predominante dos ventos, com vistas a evitar possíveis curto-circuitos no equipamento.

No caso de utilização de mais de uma torre para o mesmo sistema, operando em paralelo, deverão ser instaladas em bacia única ou próximas, de tal forma que seja possível a interligação de suas bacias.

Em se tratando de torres multicelulares, deverá ser previsto um dispositivo que impeça o curto-circuito de ar no caso da paralisação de um dos ventiladores.

Um filtro de tela metálica será instalado na saída para a sucção da bomba e um termostato, atuando sobre os ventiladores, promoverá o controle da temperatura da água no tanque inferior.

Serão instalados ainda controles de nível superior e inferior do tanque da torre.

2.5.4-Das Bombas

Deverão ser localizadas junto aos equipamentos, de forma a reduzir ao máximo sua linha de sucção e permitir que operem afogadas.

Desta forma, as bombas de água de condensação serão instaladas junto às torres de resfriamento e as de água gelada ou quente junto aos respectivos geradores de água.

Tanto no sistema de condensação como no sistema de água gelada deverá ser prevista a instalação de bomba reserva.

2.5.5-Dos Condensadores Remotos ou “Split”

Deverão ser instalados em locais abertos, de boa aeração, tais como coberturas ou áreas externas, sem obstáculos, que possam prejudicar o seu sistema de ventilação, observando-se ainda as recomendações dos fabricantes no que diz respeito às distâncias horizontal, vertical e total com relação aos respectivos condicionadores.

Nas regiões onde existam estações características, com mudanças de clima bem definidas, deverão ser previstos dispositivos que permitam a regulagem, manual ou automática, da vazão de ar através dos condensadores, de forma a evitar variações excessivas de pressão.

2.5.6-Das Unidades Condicionadoras

De preferência deverão ser instaladas em casa de máquina própria, situada junto ao local a ser beneficiado e na posição mais central possivel, para permitir a redução do tamanho dos dutos de distribuição de ar.

No caso de Fan and Coil e Self à água, deve-se observar a possibilidade de posicioná-los em uma mesma prumada, de forma a viabilizar a instalação hidráulica reduzindo suas perdas e custos.

Quando da utilização de condicionadores a ar, deverão ser tomadas medidas para evitar curto-circuito no sistema de condensação da unidade ou desta com relação às demais existentes no prédio, evitando-se a sua localização junto a poços de ventilação que não estejam projetados para isto. Levar-se-á sempre em conta a necessidade do Self a ar ser instalado junto a uma parede externa do prédio, livre de quaisquer obstáculos.

O posicionamento da tomada de ar exterior, bem como o caminho percorrido pelo ar de retorno devem ser determinados de forma a evitar a captação de odores e gorduras, e consequente contaminação do ambiente. Quando for instalada mais de uma unidade em uma mesma casa de máquinas, cuidar-se-á para que a mistura ar de retorno e ar externo seja igualmente distribuída aos diversos condicionadores.

Na instalação de Self com condensação a água em regiões que apresentem mudanças climáticas bem definidas, será instalado “by pass” na alimentação do condensador, de forma a permitir o controle manual ou automático da pressão de condensação.

Especial atenção deverá ser dada à instalação de condicionadores no ambiente, solução que deverá ser reservada apenas para os casos excepcionais, classe em que enquadramos os prédios existentes, cuidando-se em evitar níveis de ruído elevados.

2.5.7-Dos Dutos

A rede de dutos para distribuição de ar poderá ser aparente ou embutida no forro falso, obrigatoriamente isolada sempre que atravessar recintos não condicionados, estiver em contacto com outras fontes de calor ou houver a possibilidade de contacto com ar externo.

2.5.7.1-Os dutos que compõem as redes de distribuição de ar condicionado, retorno, tomadas de ar externo e descargas serão construídos com chapas de aço galvanizado, cujas espessuras deverão obedecer à seguinte tabela:

| BITOLA DAS CHAPAS USG OU USS | ESPESSURA APROXIMADA (MM) | PESO UNITÁRIO (KG/M2) | DUTO CIRCULAR DIÂMETRO (CM) | DUTO RETANGULAR LADO MAIOR (CM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0,476 | 3,662 | ATÉ 45 | ATÉ 30 |
| 24 | 0,635 | 4,882 | 46 A 75 | 31 A 75 |
| 22 | 0,794 | 6,103 | 76 A 115 | 76 A 120 |
| 20 | 0,952 | 7,324 | 116 A 150 | 121 A 150 |
| 18 | 1,270 | 9,765 | - | 151 A 230 |

2.5.7.2-Para dimensões superiores aos limites da tabela supra, serão aplicados reforços transversais nos dutos, para evitar deformações.

2.5.7.3-As junções laterais dos dutos deverão ser prefeitamente vedadas, de forma a se obter a estanqueidade necessária, o que igualmente deverá ser observado nas costuras internas. Todas as junções ou costuras terão tratamento anticorrosivo.

2.5.7.4-Todas as curvaturas serão providas de veias duplas, para atenuar a perda de carga. Os joelhos serão providos de veias simples. Em todos os colarinhos de alimentação das bocas insufladoras serão colocados captores.

2.5.7.5-As ligações dos dutos às unidades condicionadoras, a exaustores etc. serão feitas com conexões flexíveis, a fim de eliminar vibrações.

2.5.7.6-Os dutos terão fixação própria à estrutura, independentemente das sustentações de forros falsos e aparelhos de iluminação etc., por meio de suportes e chumbadores, observado o espaçamento máximo de 1,50 m (um metro e meio) entre os suportes.

2.5.7.7-Os dutos de ar condicionado serão revestidos externamente com material isolante, de alta resistência térmica, firmemente fixados, sendo as juntas dos mesmos tomadas com adesivos próprios e evitando-se a formação de bolsas de ar entre a chapa do duto e o isolante.

2.5.7.8-As cantoneiras e barras de sustentação e fixação dos dutos serão de aço SAE 1020, com proteção anticorrosiva.

2.5.7.9-Serão instalados registros, com os respectivos quadrantes, de bronze, em locais acessíveis, para regulagem da distribuição do ar pelos diversos ramais. Deverá ser obtido o perfeito alinhamento de eixo e total vedação contra vazamento de ar.

2.5.7.10-Todas as superfícies internas dos dutos, visíveis através das bocas de insuflamento ou retorno, serão pintadas com tinta preta fosca.

2.5.7.11-A superfície interna dos dutos metálicos expostos a ambientes particularmente agressivos, tais como sala de revelação, câmaras escuras dos laboratórios fotográficos etc., levará proteção adicional de pintura anticorrosiva.

2.5.7.12-Os dutos de descarga de ar deverão ser dotados de registros de borboleta, que se abrem sob ação da descarga de ar do ventilador e fecham por gravidade quanto da parada do ventilador.

2.5.7.13-Os dutos de tomada e descarga de ar serão guarnecidos com tela de malha fina, na extremidade livre, que receberá, ademais, proteção contra a ação dos ventos e chuva.

2.5.8- Dos Termostatos e Umidistatos

Podem ser de ambiente ou sensibilizados no retorno.

Na localização dos umidistatos e termostatos de ambiente, deverão ser procurados pontos situados na faixa entre 1,5 a 2 metros de altura, que representem a média dos valores a serem observados pelo aparelho.

Especial cuidado deverá ser tomado em evitar o posicionamento junto a fontes definidas de calor e/ou umidade.

Os termostatos de retorno deverão ser instalados no ponto de entrada de ar na casa de máquinas, cuidando-se para a facilidade de acesso à regulagem.

Em nenhuma hipótese deverão ser instalados termostatos ou umidistatos para controle ambiental acima do forro falso.

2.6-Escolha do Sistema

A escolha e seleção de um sistema de condicionamento de ar adequado é usualmente um compromisso entre o que é ideal e o que é exeqüível para um determinada aplicação.

Entre os fatores que influenciam tal escolha, devem ser considerados:

2.6.1-Vida útil de Instalação

2.6.1.1-Custo inicial de instalação

2.6.1.2-Custo previsto para manutenção e/ou operação.

2.6.1.3-Capacidade

2.6.1.4-Espaço requerido

2.6.1.5-Custo previsto de consumo de energia.

2.6.2-Influência Estética

2.6.2.1-Vida útil da instalação

2.6.2.2-Influência estética

Alguns sistemas de ar condicionado afetam de maneira mais severa a aparência interna ou externa de uma edificação.

2.6.2.3-Facilidade de manutenção

Deverá ser verificada a disponibilidade de mão-de-obra especializada no local, adequada às exigências do sistema que se busca instalar.

2.6.2.4-Confiabilidade do sistema

Dependendo da finalidade da instalação, deverá ser examinado se o emprego de um número maior de máquinas ou motores para uma mesma capacidade não conduzirá a um aumento na confiabilidade do sistema.

2.6.2.5-Flexibilidade

É difícil à época da instalação de um sistema de ar condicionado determinar a extensão e o valor de possíveis mudanças que venham a ocorrer no futuro.

Todavia, deve-se ter sempre em mente a possibilidade não só de mudança de uso, como também de “lay out” nos ambientes condicionados.

2.6.2.6-Finalidade do condicionamento

Dentre os objetivos do sistema, deverão ser analisados não só o controle sobre temperatura e umidade, mas também a necessidade ou não de se observar o nível de ruído, poluição local, odores, segurança contra fogo e fumaça etc.

2.6.2.7-Diversos

É importante analisar a possibilidade de reaproveitamento da energia do sistema para outros consumos da edificação e ainda:

- segurança de instalação

- necessidade de maior ou menor sofisticação do automatismo e controle

- necessidade de operação extraordinária

- disponibilidade e características da água local

- disponibilidade e finalidade da energia local

- poluição do ar

- outras fontes de energia.

# 3-VENTILAÇÃO MECÂNICA

3.1-	Obedecerá ao disposto a respeito nos itens 1 e 2, retro, no que for aplicável ao caso, bem como ao abaixo estabelecido:

3.1.1-A exaustão de cozinhas terá sistema independente de outros sistemas de ventilação.

3.1.2-As salas de máquinas serão de uso exclusivo, não sendo permitida a utilização para outros fins.

# 4-MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de instalação de condicionamento de ar e ventilação mecânica serão medidos com base  na  lista de material, sendo feito um levantamento global do material fornecido, instalado e testado conforme prescrições de projeto, Especificações e a satisfação da Fiscalização.

O pagamento será feito pelo preço global correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Neste preço global deverá haver compensação integral pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, transporte até o local da obra, instalação, testes e todas e quaisquer operações necessárias à perfeita execução dos trabalhos, conforme especificado.