PROJETO: SUBSTITUIÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE IRRIGAÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS DE PAULO AFONSO – BA (Campos Novos, Arrasta-Pé, Nambebé, CAIÇARA i E Olho D’ÁGUA do Paulo).

SETEMBRO/2015

# SUMÁRIO

- Informações Gerais

- Descrição do Sistema Atual

- Justificativas

- DESCRIção DO PROJETO

- Descrição da Obra

- EQUIPE TÉCNICA

- anexos

7.1- Solicitação da prefeitura

7.2- Solicitação da comunidade

7.3- relatório de sondagem

7.4- memorial de cálculo

7.4.1- Estudo de alternativas e verificação da Estação de Bombeamento Principal existente (EBP)

7.4.2- Verificação do reservatório de acumulação (RA) de 4.000 m³

7.4.3- dimensionamento da adutora principal (alternativa 01)

7.4.4- dimensionamento da adutora principal (alternativa 02)

7.5- orçamento

7.5.1- memorial de cálculo de quantitativos

7.5.2- planilha orçamentária

7.5.3- composições de preços

7.5.4- cotações de preços

7.5.5- parecer técnico (custos)

7.6- desenhos

7.6.1- Croqui dO SAA EXISTENTE

7.6.2- Croqui dO SI EXISTENTE

7.6.3- Croqui do Sistema INTEGRADO EXISTENTE

7.6.4- Croqui do Sistema INTEGRADO PROPOSTO

7.6.5- Planta da AP existente

7.6.6- Planta da AP proposta

7.6.7- Perfil da AP proposta

7.7- Relatório Fotográfico

7.8- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## INFORMAÇÕES GERAIS

Através do contrato nº 0.064.00.2013, firmado entre a CODEVASF e a CRITÉRIO ENGENHARIA em 20/03/2013, está sendo executada a obra (conclusão prevista para abril de 2014) do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) das comunidades rurais de Campos Novos, Arrasta-Pé, Nambebé, Caiçara I e Olho D’Água do Paulo, em Paulo Afonso – BA.

A captação deste SAA está prevista para ser implantada no reservatório de acumulação do Sistema de Irrigação (SI) existente em Caiçara I (distrito de Paulo Afonso). Este SI foi executado conforme o “Projeto Piloto de Irrigação de Paulo Afonso” (projetado em set/1995, pela PROJETEC).

Segundo o projetista do SAA, engenheiro Rodrigo Vieira, foi adotada esta concepção (captação do SAA no reservatório do SI) devido à economia referente a não implantação de uma nova adutora de água bruta, de aproximadamente 1900m de extensão, exclusiva para o SAA em questão. Ou seja, de acordo com a concepção adotada para o SAA em execução, a Adutora Principal do SI existente servirá para estes dois sistemas, por isso os mesmos estão sendo considerados aqui como um sistema integrado.

Estes dois projetos (SAA e SI) foram contratados e aprovados pela prefeitura municipal de Paulo Afonso

Em 22/08/2013, através do ofício nº 265/13-SEGAP (em anexo), a prefeitura solicitou da CODEVASF a substituição desta adutora, devido às más condições físicas da mesma, pois constantemente são realizados reparos na tubulação. Este pleito, dentre outros, também foi feito pelos moradores da comunidade Caiçara I, através de “Abaixo Assinado”, no dia 20/10/2010 (em anexo).

Após a solicitação da prefeitura, foi realizada vistoria técnica da adutora por engenheiros da CODEVASF, na qual foi constatado que a mesma encontra-se realmente em más condições físicas, apresentando corrosão e vários furos em toda extensão cuja tubulação é de aço galvanizado (marca Alvenius), acarretando problemas operacionais para o SI.

Visto que o SAA citado depende do SI em questão (Estação de Bombeamento Principal (EBP), Adutora Principal (AP) e Reservatório de 4.000 m³ servirão para os dois sistemas), foi realizado este trabalho que consiste no projeto de substituição da Adutora Principal do SI de Caiçara I, no município de Paulo Afonso – BA.

## Descrição do Sistema atual

Como o SAA será integrado ao SI, segue abaixo as principais características de cada sistema (ver croquis em anexo):

- Sistema de Irrigação (SI)

- Manancial:

Nome: Rio São Francisco

Qregul: 1200m³/s

NAmáx: 252,47m

NAmín: 250,20m

- Captação:

Tipo: Direta

Localização: Reservatório de acumulação da Barragem PA IV.

- Estação de Bombeamento Principal (EBP):

Nº de conjuntos motor-bomba: 03 (em paralelo)

P = 90 cv (3x30cv)

Q = 450 m³/h (3x150cv)

Hm = 26,62 mca

Rotação =1750 rpm

Observação: Segundo o operador das bombas, atualmente a operação do sistema está sendo efetuada apenas com um conjunto motor-bomba, devido à péssima condição da Adutora Principal. Quando são ligados dois conjuntos, aumenta a quantidade de furos e vazamentos na adutora, quando são ligados três, o Stand Pipe extravasa.

- Adutora Principal (AP):

Material: Tubulação em série composta por tubos de FoFo DN 400 (67 m), aço galvanizado marca Alvenius DN 400 (1013 m) e DN 300 (670 m).

Comprimento total=1750 m

Observação: A adutora existente tem aproximadamente de 20 anos, passa dentro de vários lotes e apresenta corrosão ao longo de todo trecho cujo material é aço galvanizado (Alvenius).

- Reservatório de Acumulação (RA)

Dimensões: 50 x 50 (2500 m²)

Lâmina d’água: 2,3 m

Altura: 2,8 m

Volume acumulado: 4.000 m³

- Estação de Bombeamento Secundário (EBS):

Nº de conjuntos motor-bomba: 06 (02 grupos independentes, cada grupo com 03 em paralelo)

P = 300 cv (50x6)

Q = 655,98 m³/h (109,33x6)

Hm = 65,12 mca

Rotação =1750 rpm

- Adutoras secundárias

Material: Tubulações compostas por tubos de PVC IRRIGA DN 300 (1410 m), DN 250 (420 m), DN 200 (1014 m), DN 150 (720 m), DN 100 (600 m), DN 75 (900 m).

Comprimento total = 5064 m

- Parâmetros de projeto

Área irrigada: 100 ha

Quantidade de setores: 02 (Setor “A” e Setor “B”)

Área por setor: 50 ha

Quantidade de lotes: 40 (20 + 20)

Área por lote: 2,5 ha

Jornada de irrigação: 12 h/dia

Vazão de irrigação (aspersão): 6,34 m³/h/ha

Vazão de irrigação (microaspersão): 4,93 m³/h/ha

Obs.: Como o sistema de irrigação por aspersão demanda mais água, o sistema foi dimensionado para esta situação mais crítica.

A figura seguinte mostra o arranjo geral do SI, a partir do reservatório de acumulação:

- Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

- Manancial:

Nome: Rio São Francisco

Qregul: 1200m³/s

NAmáx: 252,47m

NAmín: 250,20m

- Captação:

Tipo: Direta

Localização: Reservatório de acumulação do Sistema de Irrigação Caiçara I.

- Estações Elevatórias

Estação Elevatória de Água Bruta (EEB):

Nº de conjuntos motor-bomba: 02 (principal + reserva)

P = 1,5 cv

Q = 41 m³/h

Hm = 8,0 mca

Rotação =3500 rpm

Estação Elevatória de Água Tratada 01 (EET1):

Nº de conjuntos motor-bomba: 02 (principal + reserva)

P = 1,5 cv

Q = 12 m³/h

Hm = 20,0 mca

Rotação =3500 rpm

Estação Elevatória de Água Tratada 02 (EET2):

Nº de conjuntos motor-bomba: 02 (principal + reserva)

P = 15 cv

Q = 29 m³/h

Hm = 83,0 mca

Rotação =3500 rpm

Estação Elevatória de Água Tratada 03 (EET3):

Nº de conjuntos motor-bomba: 02 (principal + reserva)

P = 3,0 cv

Q = 4,6 m³/h

Hm = 70,0 mca

Rotação =3500 rpm

Estação Elevatória de Água Tratada 04 (EET4):

Nº de conjuntos motor-bomba: 02 (principal + reserva)

P = 25 cv

Q = 24,4 m³/h

Hm = 170,0 mca

Rotação =3500 rpm

Estação Elevatória de Água Tratada 05 (EET5):

Nº de conjuntos motor-bomba: 02 (principal + reserva)

P = 7,5 cv

Q = 11 m³/h

Hm = 49,0 mca

Rotação =3500 rpm

- Adutoras

Adutora de Água Bruta (AAB):

Material: PVC DEFoFo DN 150.

Comprimento=10 m.

Adutora de Água Tratada 01 (AAT1):

Material: PVC PBA DN75.

Comprimento=20m.

Adutora de Água Tratada 02 (AAT2):

Material: Tubulação em série, composta por tubos de PVC DEFoFo DN150 (1720m) e DN100 (3021m).

Comprimento total=4741m.

Adutora de Água Tratada 03 (AAT3):

Material: PVC PBA DN50.

Comprimento=65m.

Adutora de Água Tratada 04 (AAT4):

Material: PVC PBA DN50.

Comprimento=1140m.

Adutora de Água Tratada 05 (AAT5):

Material: Tubulação em série, composta por tubos de FoFo K7 DN100 (6360m) e PVC DEFoFo DN100 (452m).

Comprimento total=6812m.

Adutora de Água Tratada 06 (AAT6):

Material: PVC DEFoFo DN100.

Comprimento=40m.

Adutora de Água Tratada 06 (AAT7):

Material: PVC PBA DN100.

Comprimento=1680m.

- Estação de Tratamento de Água (ETA):

Tipo: Convencional (pré-fabricada com estrutura em chapas e perfis de aço carbono ASTM A-36)

CN: 41 m³/h

Partes constituintes: Calha Parshall, Floculador hidráulico, decantador de alta taxa, filtro rápido e casa de química.

- Reservatórios

Reservatório Apoiado 01 (RAP1)

Volume: 100 m³ (4x25)

Material: Fibra de vidro

Altura (s/ tampa): 3,26 m

Reservatório Apoiado 02 (RAP2)

Volume: 25 m³.

Material: Fibra de vidro

Altura (s/ tampa): 3,26 m

Reservatório Apoiado 03 (RAP3)

Volume: 25 m³.

Material: Fibra de vidro

Altura (s/ tampa): 3,26 m

Reservatório Apoiado 04 (RAP4)

Volume: 25 m³.

Material: Fibra de vidro

Altura (s/ tampa): 3,26 m

Reservatório Apoiado 05 (RAP5)

Volume: 25 m³.

Material: Fibra de vidro

Altura (s/ tampa): 3,26 m

Reservatório Apoiado 06 (RAP6)

Volume: 25 m³.

Material: Fibra de vidro

Altura (s/ tampa): 3,26 m

Reservatório Elevado 01 (REL1)

Volume: 26 m³.

Material: Aço.

Altura: 12,5 m.

Reservatório Elevado 02 (REL2)

Volume: 13 m³.

Material: Aço.

Altura: 11,9 m.

Reservatório Elevado 03 (REL3)

Volume: 26 m³.

Material: Aço.

Altura: 12,5 m.

Reservatório Elevado 04 (REL4)

Volume: 26 m³.

Material: Aço.

Altura: 12,5 m.

- Redes de distribuição:

Rede de Distribuição Caiçara I (RD Caiçara I)

PVC PBA DN50: 4620 m.

PVC PBA DN75: 770 m.

PVC PBA DN100: 2858 m.

Rede de Distribuição 01 Campos Novos (RD1 Campos Novos)

PVC PBA DN50: 1339 m.

PVC PBA DN75: 43 m.

Rede de Distribuição 02 Campos Novos (RD2 Campos Novos)

PVC PBA DN50: 1956 m.

PVC PBA DN75: 1124 m.

Rede de Distribuição Arrasta-Pé (RD Arrasta-Pé)

PVC PBA DN50: 5026 m.

PVC PBA DN100: 526 m.

Rede de Distribuição Olho D’água do Paulo (RD D’água do Paulo)

PVC PBA DN50: 2427 m.

Rede de Distribuição Nambebé (RD Nambebé)

PVC PBA DN50: 6414 m.

- Ligações domiciliares:

Caiçara I

PVC SD 25 mm: 1300 m.

120 ligações (quant. atual).

Campos Novos (RD1 Campos Novos)

PVC SD 25 mm: 230 m.

23 ligações (quant. atual).

Campos Novos (RD2 Campos Novos)

PVC SD 25 mm: 430 m.

43 ligações (quant. atual).

Arrasta-Pé

PVC SD 25 mm: 1310 m.

131 ligações (quant. atual).

Olho D’água do Paulo

PVC SD 25 mm: 400 m.

40 ligações (quant. atual).

Nambebé

PVC SD 25 mm: 810 m.

123 ligações (quant. atual).

- Parâmetros de projeto

Alcance do Projeto: 20 anos.

Quantidade total de ligações (fim de plano): 744 ligações.

Taxa de ocupação domiciliar: 5 hab/lig.

População atendida (fim de plano): 3.720 hab.

Consumo per capta: 100 l/hab/dia.

Tempo de operação das elevatórias: 20 h/dia

Coeficiente do dia de maior consumo (k1): 1,2.

Coeficiente da hora de maior consumo (k2): 1,5.

Consumo máximo de projeto (fim de plano): 33,48 m³/h

## JUSTIFICATIVAS

- Economia e eficiência energética:

Considerando que:

- A Adutora Principal (AP) do SI precisa ser substituída devido às más condições físicas;

- Com a implantação da nova AP, também a Estação de Bombeamento Principal (EBP) e o reservatório de 4.000 m³ do Sistema de Irrigação (SI) terão capacidade para atender aos dois sistemas (SAA e SI).

Haverá economia para o Erário, devido a não implantação de outra adutora e outra estação de bombeamento exclusiva para o SAA.

Além da redução de custos citada (custo do investimento), haverá também redução dos custos operacionais com energia elétrica devido à diminuição das perdas de água. Com a construção da nova adutora na via pública, enterrada ao longo de sua extensão, diminuem-se as fraudes (perda aparente) e, como a tubulação será nova, também se diminui drasticamente os vazamentos (perda física).

- Garantia hídrica:

Com a execução da obra haverá água suficiente para o SAA e o SI em questão, até o final do plano (2033).

- Aumento da produção agrícola:

Como a operação do SI está sendo feita com um terço de sua capacidade (de acordo com o operador deste sistema, apenas um conjunto motor-bomba da EBP está sendo ligado devido à AP não suportar a pressão quando são ligados os três conjuntos), com a implantação da obra a oferta de água será praticamente triplicada, ocasionando maior produção agrícola.

## descrição do projeto

Como o sistema será integrado, para verificação (dimensionamento) da AP foi necessário verificar se os outros elementos em comum dos dois sistemas (EBP e RA do SI) comportariam a ampliação (acréscimo de vazão referente ao SAA).

Para dimensionamento da AP, foram verificadas duas alternativas conforme descritas adiante. Foram levados em consideração, além de critérios técnicos conforme as normas atuais, critérios econômicos (custo do investimento e operacional) para a escolha da melhor alternativa. Não foi considerada neste projeto a substituição dos equipamentos existentes da EBP, devido aos mesmos comportarem a ampliação citada.

Para levantamento dos quantitativos necessários para elaboração da planilha orçamentária foi elaborada sondagem do terreno onde está prevista a execução da AP, além de levantamento planialtimétrico.

- Alcance do projeto

20 anos. (fim de plano no ano 2033).

- Demanda de projeto

A demanda máxima diária do sistema integrado, no fim do plano, foi adotada conforme tabela abaixo:

| Sistema | Vazão horária (m³/h) | Nº de horas de funcionamento por dia | Vazão diária (m³/dia) |
| --- | --- | --- | --- |
| SAA | 41,00 | 20 | 820,00 |
| SI | 655,98 | 12 | 7.871,76 |
| Total |  |  | 8.691,76 |

- Estudo de alternativas e verificação da Estação de Bombeamento Principal existente (EBP)

Conforme memórias de cálculo em anexo foram verificadas duas alternativas tecnicamente viáveis para a AP:

- Alternativa 01: tubulação em série com 67m de FoFo k7 DN400 (trecho existente aproveitável) e 1803m de PVC Irriga LF DEFoFo DN350;

- Alternativa 02: tubulação em série com 67m de FoFo k7 DN400 (trecho existente aproveitável), 1.163m de PVC Irriga LF DEFoFo DN400 e 640m de PVC Irriga LF DEFoFo DN300.

Como a alternativa 01 foi a mais economicamente viável, ela foi a adotada neste projeto.

Quanto aos equipamentos da EBP existente, os mesmos têm condições de atender aos sistemas de abastecimento de água e de irrigação (ver item 7.4.1).

- Verificação do reservatório de acumulação (RA) de 4.000 m³

Conforme o memorial de cálculo descrito no item 7.4.2, o reservatório do SI, de 4.000 m³, tem capacidade para atender aos 02 sistemas (SAA e SI), desde que a operação da EBP seja efetuada em maior tempo que a EBS (quando necessário).

- Características da AP adotada

AP será composta por:

- Tubulação em série com 67m de FoFo k7 DN400 (trecho existente aproveitável) e 1803m de PVC Irriga LF DEFoFo DN350 PN80.

Foi adotada no trecho de PVC uma tubulação com pressão máxima de serviço (PMS) de 80 m.c.a para resistir aos esforços, inclusive do golpe de aríete (sobrepressão estimada de 200% da carga estática).

Foram dimensionadas ventosas (nos pontos altos e distantes entre si a menos de 400 m) e descargas (nos pontos baixos) ao longo da tubulação, para melhor funcionamento da adutora.

Está prevista a execução de blocos de ancoragem em todas as curvas.

## DESCRIção DA OBRA

- Canteiro de obras

A tubulação nova deverá ser estocada na área da EBP, onde deverá ter vigilância durante todo o período da obra.

Para escritório da Fiscalização e da Contratada deverá ser alugada uma casa na localidade.

- Adutora Principal (AP)

Substituição da adutora existente (tubulação em aço galvanizado marca Alvenius DN 400 (1013 m) e DN 300 (670 m)) que está bastante deteriorada e passa neste último trecho por propriedades particulares, por outra de PVC Irriga DN350 PN80 (1803 m) que será implantada totalmente em vias públicas.

A adutora existente deverá ser removida, principalmente em todo trecho aéreo, e transportada para o almoxarifado da PMPA.

Para proteção das ventosas e registros de descarga serão implantadas caixas de alvenaria de tijolo maciço conforme especificações técnicas e desenhos padrões, parte integrante do caderno de encargos da Codevasf.

Deverão ser implantados blocos de ancoragem em todas as curvas, conforme projeto executivo a ser realizado durante a obra.

Será implantado envelopamento de areia em toda extensão da nova adutora, para proteger os tubos de materiais pétreos que poderão danificá-los.

Após conclusão da obra, será feita a lavagem de toda tubulação, verificando-se a ocorrência de vazamentos e o funcionamento das ventosas e registros de descargas, bem como o funcionamento da EBP.

- Prazo

Três meses.

- População Beneficiada

Considerando a população do projeto do SAA no fim do plano (3.720 habitantes) e que cada lote do SI é ocupado por uma família de 05 pessoas (como são 40 lotes, seriam 200 pessoas), a população beneficiada será de 3920 habitantes.

- Valor do Investimento

R$ 903.713,74.

- EQUIPE TÉCNICA

- Leonardo Pereira (Administrador de Empresas – Codevasf)

- Alícia Bush (Engenheira Civil – Codevasf)

- Décio Ricardo Rodrigues Gama (Engenheiro Civil - Codevasf);

- Humberto de Sá Alves (Engenheiro Agrícola – Codevasf);

- Magda Moreira Gomes (Engenheira Civil – Codevasf);

- André Luiz Nascimento (Técnico em Mecânica – Plena Consultoria e Projetos);

- Paulo Silvestre (Técnico em Eletrotécnica – Plena Consultoria e Projetos).

## ANEXOS

7.1- Solicitação da prefeitura

7.2- Solicitação da comunidade

7.3- relatório de sondagem

A sondagem foi realizada com retroescavadeira e inspeção visual. A seguir os resultados:

|  |  | Ministério da Integração Nacional – MI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6º EPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sondagem de simples reconhecimento, com exploração e reconhecimento do subsolo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SONDAGEM COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA: 27/09/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P 1 | 9 26' 10,2" | 0-0,70 | Escavável | Argila mole |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 16' 11,2" | 0,70-1,20 | Escavável | Argila com areia e decomposição de rocha |  |  |  |  |  |  |
| P2 | 9 26' 9,7" | 0-0,60 | Escavável | Argila mole |  |  |  |  |  |  |
| 50m | 38 16' 12,9" | 0,60-1,10 | Escavável | Argila arenosa e decomposição de rocha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 1,1 | Não escavável | Rocha em decomposição |  |  |  |  |  |  |
| P3 | 9 26' 9,4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106m | 38 16' 14,8" | 0-0,40 | Escavável | Argila mole |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,40-0,80 | Escavável | Argila arenosa com Arenoso e Decomposição de rocha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 0,8 | Não escavável | Rocha em decomposição |  |  |  |  |  |  |
| P4 | 9 26' 9,8" | 0-1,20 | Escavável | Argiloso e argila arenosa |  |  |  |  |  |  |
| 156m | 38 16' 16,6" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P5,6 | 9 26' 10,3" | 0-0,60 | Escavável | Argila mole |  |  |  |  |  |  |
| 256m | 38 16' 19,8" | 0,60-1,20 | Escavável | Argila arenosa e decomposição de rocha |  |  |  |  |  |  |
| P7 | 9 26' 11,1" | 0-0,65 | Escavável | Textura média para argila |  |  |  |  |  |  |
| 356m | 38 16' 23,1" | 0,65-0,80 | Escavável | Argila arenosa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 0,80 | Não escavável | Rocha em decomposição |  |  |  |  |  |  |
| P8 | 9 26' 11,7" | 0-0,40 | Escavável | Argila mole |  |  |  |  |  |  |
| 456m | 38 16' 24,7" | 0,40-1,0 | Escavável | Argila arenosa com Arenoso |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 1,0 | Não escavável | Rocha em decomposição e cascalho |  |  |  |  |  |  |
| P9 | 9 26' 12,2" | 0-0,40 | Escavável | Argila arenosa |  |  |  |  |  |  |
| 506m | 38 16' 26,4" | 0,40-1,15 | Escavável | Argila com cascalho e decomposição de rocha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 1,15 | Não escavável | Rocha em decomposição e cascalho |  |  |  |  |  |  |
| P10 | 9 26' 12,5" | 0-0,40 | Escavável | Argila arenosa |  |  |  |  |  |  |
| 556m | 38 16' 28,0" | 0,40-0,50 | Escavável | Argila com cascalho e decomposição de rocha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,50-0,70 | Escavável | Argila com rocha em decomposição |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 0,70 | Não escavável | Rocha em decomposição e cascalho |  |  |  |  |  |  |
| P11 | 9 26' 12,9" | 0-0,30 | Escavável | Argila compacta |  |  |  |  |  |  |
| 606m | 38 16' 29,6" | 0,30-0,60 | Escavável | Decomposição de rocha e cascalho |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 0,60 | Não escavável | Rocha em decomposição e cascalho |  |  |  |  |  |  |
| P12 | 9 26' 13,2" | 0-0,30 | Escavável | Argila compacta |  |  |  |  |  |  |
| 656m | 38 16' 31,2" | 0,30-1,20 | Escavável | Argila com areia e cascalho |  |  |  |  |  |  |
| P13 | 9 26' 14,1" | 0-0,20 | Escavável | Argiloso mole |  |  |  |  |  |  |
| 756m | 38 16' 34,4" | 0,20-0,50 | Escavável | Argiloso com cascalho |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 0,50 | Não escavável | Rocha em decomposição e cascalho |  |  |  |  |  |  |
| P14 | 9 26' 14,6" | 0-0,30 | Escavável | Argiloso mole |  |  |  |  |  |  |
| 806m | 38 16'36,2" | 0,30-1,05 | Escavável | Argiloso com cascalho |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 1,05 | Não escavável | Rocha em decomposição e cascalho |  |  |  |  |  |  |
| DATA:30-09-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P15 | 9 26' 15,3" | 0-0,20 | Escavável | Argiloso compacto |  |  |  |  |  |  |
| 906m | 38 16' 39,6" | 0,20-0,50 | Escavável | Argiloso com cascalho e piçarra |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 0,50 | Não escavável | Rocha em decomposição e cascalho |  |  |  |  |  |  |
| P16 | 9 26' 15,6" | 0-0,40 | Escavável | Argiloso mole |  |  |  |  |  |  |
| 956m | 38 16' 41,2" | 0,40-1,20 | Escavável | Argiloso com cascalho e piçarra |  |  |  |  |  |  |
| P17 | 9 26' 16,3" | 0-0,40 | Escavável | Argiloso compacto com areia |  |  |  |  |  |  |
| 1056m | 38 16' 44,7" | 0,40-1,05 | Escavável | Argiloso com areia e piçarra |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,05-1,20 | Escavável | Decomposição de rocha e cascalho |  |  |  |  |  |  |
| P18 | 9 26' 16,9" | 0-0,20 | Escavável | Argiloso mole |  |  |  |  |  |  |
| 1156m | 38 16' 47,8" | 0,20-1,05 | Escavável | Argiloso com areia ou piçarra |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,05 -1,20 | Escavável | Argiloso com cascalho |  |  |  |  |  |  |
| P19 | 9 26' 17,5" | 0-0,15 | Escavável | Argila com pedrisco e piçarra |  |  |  |  |  |  |
| 1256m | 38 16' 51,1" | 0,15-0,90 | Escavável | Piçarra e cascalho |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,90 -1,20 | Escavável | Cascalho escavável |  |  |  |  |  |  |
| P20 | 9 26' 18,5" | 0-0,25 | Escavável | Argila compacta |  |  |  |  |  |  |
| 1356m | 38 16' 54,2" | 0,25-0,60 | Escavável | Argila com pedra e cascalho e pó de rocha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >0,60 | Não escavável | Pó de rocha e rocha |  |  |  |  |  |  |
| P21 | 9 26' 18,7" | 0-0,35 | Escavável | Argila compacta |  |  |  |  |  |  |
| 1406m | 38 16' 55,8" | 0,35-0,70 | Escavável | Argila com pó de rocha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 0,70 | Escavável | Rocha |  |  |  |  |  |  |
| P22 | 9 26' 19,3" | 0-0,35 | Escavável | Argila compacta |  |  |  |  |  |  |
| 1456m | 38 16' 57,4" | 0,35-1,20 | Escavável | Argila mole |  |  |  |  |  |  |

7.4- memorial de cálculo

7.4.1- Estudo de alternativas e verificação da Estação de Bombeamento Principal existente (EBP)

Conforme memórias de cálculo transcritas nos itens 7.4.3 e 7.4.4, foram verificadas duas alternativas tecnicamente viáveis para a AP:

- Alternativa 01: tubulação em série com 67m de FoFo k7 DN400 (trecho existente aproveitável) e 1803m de PVC Irriga LF DEFoFo DN350;

- Alternativa 02: tubulação em série com 67m de FoFo k7 DN400 (trecho existente aproveitável), 1.163m de PVC Irriga LF DEFoFo DN400 e 640m de PVC Irriga LF DEFoFo DN300.

Considerando:

- Os 03 conjuntos motor-bomba existentes na EBP do SI;

- A nova Adutora Principal (AP) conforme descrito acima;

- A curva do sistema de bombeamento em paralelo e a curva do sistema de tubulação.

Obtêm-se os seguintes pontos de trabalho deste sistema de recalque:

- Alternativa 01: Q=507,00 m³/h e Hm=27,4 m;

- Alternativa 02: Q=491,00 m³/h e Hm=27,7 m.

Para suprir a demanda diária dos 02 sistemas (8691,76 m³/dia) a EBP deverá funcionar (na pior situação) conforme tabela abaixo:

| Alternativa | Vazão diária (m³/dia) | Vazão horária (m³/h) | Nº de horas de funcionamento por dia |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 8691,76 | 507,00 | 17,14 |
| 02 | 8691,76 | 491,00 | 17,70 |

Neste estudo o custo de investimento (aproximado) das duas alternativas foi de:

| Alternativa | Custo (R$) |
| --- | --- |
| 01 | 830.328,52 |
| 02 | 843.806,62 |

Assim como em relação ao custo do investimento, quanto ao custo operacional, a alternativa 01 é a mais economicamente viável, pois, considerando os equipamentos existentes da EBP (03 de 30cv, ver curvas na próxima página) e o nº de horas de funcionamento diário destes equipamentos (calculados acima), a alternativa 01 ocasionará num custo mais baixo com energia elétrica em relação à alternativa 02.

Conclusão: Dentre as alternativas estudadas, a alternativa 01 é a mais economicamente viável e os equipamentos da EBP existente têm condições de atender aos dois sistemas (SAA e SI), com a substituição da adutora existente por esta nova (alternativa 01).

Curvas de 01 bomba da EBP (bomba KSB 100-250, 1750 rpm, rotor 257, P=30 cv)

7.4.2- Verificação do reservatório de acumulação (RA) de 4.000 m³

Considerando:

- Capacidade de tratamento da ETA (41 m³/h);

- Nº de horas de funcionamento das elevatórias do SAA (20 h)

- A vazão da EBP (SI) após implantação da nova AP (507 m³/h);

- A vazão da EBS (655,98 m³/h);

- O volume do reservatório de 4.000 m³.

- Jornada de irrigação: 12 h/dia.

Tem-se:

- Volume que entra no reservatório em 12 h de operação (a) = 12 x 507 = 6.084,00m³.

- Volume que sai do reservatório em 12 h de operação (b) = 12 x (41 + 655,98) = 8.363,76 m³.

- Diferença (b - a) = 2.279,76 m³.

Como o sistema de bombeamento do SAA foi previsto para funcionar 20 h/dia, ainda falta um volume de:

- 8 h x 41 m³/h = 328,00 m³

Somando estes dois valores tem-se um déficit de:

- 2.279,76 + 328,00 = 2.607,76 m³

Para suprir este déficit de água, a operação da EBP deverá ser realizada em maior tempo do que a da EBS, conforme demonstrado no item anterior. Dividindo este volume (2.607,76 m³) pela vazão da EBP (507 m³/h) tem-se o nº de horas excedentes que esta elevatória deverá funcionar:

- 2.607,76 / 507,00 = 5,14 h.

Ou seja, a EBP deverá funcionar (na pior situação) 17,14 h/dia (conforme já demonstrado no item anterior).

.

Conclusão: o reservatório do SI, de 4.000 m³, tem capacidade para atender aos 02 sistemas (SAA e SI), desde que a operação da EBP seja efetuada em maior tempo que a da EBS (quando necessário).

7.4.3- dimensionamento da adutora principal (alternativa 01)

| 1-DIMENSIONAMENTO (VERIFICAÇÃO) DO SISTEMA DE RECALQUE (TUBULAÇÃO E CJ. MOTOR-BOMBA) - ALTERNATIVA 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Perda de carga distribuída (hf) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados | Tubulação em série |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 |  |  |  |  |
| Material | FoFo | PVC |  |  |  |  |  |
| Comprimento (m) | 67,00 | 1.803,00 |  |  |  |  |  |
| Coef. de rugosidade (Hazen-Williams) | 105,00 | 130,00 |  |  |  |  |  |
| Diâmetro interno (m) | 0,40 | 0,35 |  |  |  |  |  |
| Perda de carga distribuída (hf) - Fórmula de Hazen-Williams |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | hf (m) |  |  | hftotal |  |  |  |
| (m³/h) | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 | (m) |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 50,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,15 |  |  |  |
| 100,00 | 0,01 | 0,52 | 0,00 | 0,53 |  |  |  |
| 150,00 | 0,03 | 1,09 | 0,00 | 1,13 |  |  |  |
| 200,00 | 0,05 | 1,86 | 0,00 | 1,92 |  |  |  |
| 250,00 | 0,08 | 2,82 | 0,00 | 2,90 |  |  |  |
| 300,00 | 0,11 | 3,94 | 0,00 | 4,06 |  |  |  |
| 350,00 | 0,15 | 5,25 | 0,00 | 5,40 |  |  |  |
| 400,00 | 0,19 | 6,72 | 0,00 | 6,91 |  |  |  |
| 450,00 | 0,24 | 8,35 | 0,00 | 8,59 |  |  |  |
| 500,00 | 0,29 | 10,15 | 0,00 | 10,44 |  |  |  |
| 550,00 | 0,35 | 12,11 | 0,00 | 12,46 |  |  |  |
| 600,00 | 0,41 | 14,22 | 0,00 | 14,63 |  |  |  |
| b) Perda de carga localizada (hf') |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de perda de carga localizada (K) |  |  |  |  |  |  |  |
| Peça | Quantidade de peças (un) |  |  | Coeficiente de perda de carga localizada (K) |  |  |  |
|  | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 | Unitário | Total |  |  |
|  |  |  |  |  | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 |
| Crivo | 1,00 |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Válvula de pé | 1,00 |  |  | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| Válv. de gav. abe. | 2,00 |  |  | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| Válv. de retenção | 1,00 |  |  | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| Reduç. gradual | 2,00 |  |  | 0,15 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Curva 90º | 2,00 | 1,00 |  | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,00 |
| Curva 45º |  | 4,00 |  | 0,20 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| Curva 22,55º |  | 1,00 |  | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| Tê 90 saída lateral | 1,00 |  |  | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
| Tê 90 passagem direta | 2,00 |  |  | 0,60 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| Saída de tubulação | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Total |  |  |  |  | 10,00 | 2,30 | 0,00 |
| Perda de carga localizada |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | V (m/s) |  |  | hf' (m) |  |  |  |
| (m³/h) | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 | Total |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50,00 | 0,11 | 0,14 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 100,00 | 0,22 | 0,29 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| 150,00 | 0,33 | 0,43 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,08 |
| 200,00 | 0,44 | 0,58 | 0,00 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,14 |
| 250,00 | 0,55 | 0,72 | 0,00 | 0,16 | 0,06 | 0,00 | 0,22 |
| 300,00 | 0,66 | 0,87 | 0,00 | 0,22 | 0,09 | 0,00 | 0,31 |
| 350,00 | 0,77 | 1,01 | 0,00 | 0,31 | 0,12 | 0,00 | 0,43 |
| 400,00 | 0,88 | 1,15 | 0,00 | 0,40 | 0,16 | 0,00 | 0,56 |
| 450,00 | 0,99 | 1,30 | 0,00 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,70 |
| 500,00 | 1,11 | 1,44 | 0,00 | 0,62 | 0,24 | 0,00 | 0,87 |
| 550,00 | 1,22 | 1,59 | 0,00 | 0,75 | 0,30 | 0,00 | 1,05 |
| 600,00 | 1,33 | 1,73 | 0,00 | 0,90 | 0,35 | 0,00 | 1,25 |
| c) Desnível geométrico (hg) |  |  |  |  |  |  |  |
| NAmín da captação (m) | NAmáx do RAP (m) | hg (m) |  |  |  |  |  |
| 250,45 | 266,34 | 15,89 |  |  |  |  |  |
| d) Altura manométrica (Hm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | Hm |  |  |  |  |  |  |
| (m³/h) | (m) |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 15,89 |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | 16,05 |  |  |  |  |  |  |
| 100,00 | 16,46 |  |  |  |  |  |  |
| 150,00 | 17,09 |  |  |  |  |  |  |
| 200,00 | 17,95 |  |  |  |  |  |  |
| 250,00 | 19,00 |  |  |  |  |  |  |
| 300,00 | 20,26 |  |  |  |  |  |  |
| 350,00 | 21,71 |  |  |  |  |  |  |
| 400,00 | 23,36 |  |  |  |  |  |  |
| 450,00 | 25,19 |  |  |  |  |  |  |
| 500,00 | 27,20 |  |  |  |  |  |  |
| 550,00 | 29,40 |  |  |  |  |  |  |
| 600,00 | 31,77 |  |  |  |  |  |  |
| e) Curva do sistema de tubulação |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Curva do sistema de bombas em paralelo |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor | Modelo | Rotação (rpm) | Potência (cv) |  |  |  |  |
| 1 | WEG (380V-42,8A) | 1.765,00 | 30,00 |  |  |  |  |
| 2 | WEG (380V-42,8A) | 1.765,00 | 30,00 |  |  |  |  |
| 3 | WEG (380V-42,8A) | 1.765,00 | 30,00 |  |  |  |  |
| Bomba | Modelo | Rotação (rpm) | Diâmetro do rotor (mm) |  |  |  |  |
| 1 | KSB 100-250 | 1.750,00 | 257 |  |  |  |  |
| 2 | KSB 100-250 | 1.750,00 | 257 |  |  |  |  |
| 3 | KSB 100-250 | 1.750,00 | 257 |  |  |  |  |
| Hm | Q (m³/h) |  |  |  |  |  |  |
| (m) | 1 bomba | 2 bombas | 3 bombas |  |  |  |  |
| 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 31,50 | 50,00 | 100,00 | 150,00 |  |  |  |  |
| 31,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 |  |  |  |  |
| 28,72 | 150,00 | 300,00 | 450,00 |  |  |  |  |
| 24,80 | 200,00 | 400,00 | 600,00 |  |  |  |  |
| g) Curva do sistema de bombas em paralelo (as 3 funcionando simultaneamente) x Curva do sistema de tubulação |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Ponto de trabalho (obtido no gráfico acima) |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | Hm |  |  |  |  |  |  |
| (m³/h) | (m) |  |  |  |  |  |  |
| 507,00 | 27,40 |  |  |  |  |  |  |
| i) Potência necessária ao conjunto motor-bomba |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimento do conjunto motor-bomba () |  |  |  |  |  |  |  |
| b | m |  |  |  |  |  |  |
| 0,78 | 0,78 | 0,61 |  |  |  |  |  |
| Qe (m³/h) | Hm (m) | Pcal (cv) | Pado (cv) |  |  |  |  |
| 507,00 | 27,40 | 84,57 | 90,00 |  |  |  |  |
| 2- CUSTO DO INVESTIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Serviços |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados |  | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 |  |  |  |
| Tubulação | DE (m) |  | 0,38 |  |  |  |  |
| Características da vala | Largura (m) |  | 0,80 |  |  |  |  |
|  | Altura (m) |  | 1,20 |  |  |  |  |
|  | Comprimento (m) |  | 1.803,00 | 0,00 |  |  |  |
| Escavação em solo (%) | 1ª Cat. |  | 25,00 |  |  |  |  |
|  | 2ª Cat. |  | 55,00 |  |  |  |  |
| Escavação em rocha (%) | Branda |  |  |  |  |  |  |
|  | Sã |  | 20,00 |  |  |  |  |
| Altura do colchão de areia (m) | Sobre o fundo |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | Sobre o tubo |  | 0,15 |  |  |  |  |
| Distância de transporte (km) | Solos |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Rochas |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Tubos |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Quantitativos |  |  |  |  |  |  |  |
| Discriminação |  | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |
|  |  |  | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 | Total |  |
| Escavação mecanizada 1º cat. |  | m³ | 0,00 | 432,72 | 0,00 | 432,72 |  |
| Escavação mecanizada 2º cat. |  | m³ | 0,00 | 951,98 | 0,00 | 951,98 |  |
| Escavação em rocha branda |  | m³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Escavação em rocha sã |  | m³ | 0,00 | 346,18 | 0,00 | 346,18 |  |
| Aterro com solo da escavação |  | m³ | 0,00 | 752,93 | 0,00 | 752,93 |  |
| Aterro com areia |  | m³ | 0,00 | 775,61 | 0,00 | 775,61 |  |
| Carga/descarga de rocha |  | m³ | 0,00 | 346,18 | 0,00 | 346,18 |  |
| Carga/descarga de solo |  | m³ | 0,00 | 631,77 | 0,00 | 631,77 |  |
| MT de rocha |  | m³.km | 0,00 | 2.077,06 | 0,00 | 2.077,06 |  |
| MT de solo |  | m³.km | 0,00 | 3.790,63 | 0,00 | 3.790,63 |  |
| Assentamento de tubos |  | m | 0,00 | 1.803,00 | 0,00 | 1.803,00 |  |
| Carga/descarga de tubos |  | m | 0,00 | 1.803,00 | 0,00 | 1.803,00 |  |
| MT de tubos |  | km | 0,00 | 1.803,00 | 0,00 | 1.803,00 |  |
| Custo |  |  |  |  |  |  | BDI=30% |
| Discriminação |  | Unidade | Custo (R$) |  |  |  |  |
|  |  |  | Unitário | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 | Total |
| Escavação mecanizada 1º cat. |  | m³ | 5,20 | 0,00 | 2.250,14 | 0,00 | 2.250,14 |
| Escavação mecanizada 2º cat. |  | m³ | 13,48 | 0,00 | 12.832,74 | 0,00 | 12.832,74 |
| Escavação em rocha branda |  | m³ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Escavação em rocha sã |  | m³ | 270,04 | 0,00 | 93.479,98 | 0,00 | 93.479,98 |
| Aterro com solo da escavação |  | m³ | 22,05 | 0,00 | 16.602,17 | 0,00 | 16.602,17 |
| Aterro com areia |  | m³ | 52,51 | 0,00 | 40.727,44 | 0,00 | 40.727,44 |
| Carga/descarga de rocha |  | m³ | 24,38 | 0,00 | 8.438,04 | 0,00 | 8.438,04 |
| Carga/descarga de solo |  | m³ | 1,33 | 0,00 | 840,26 | 0,00 | 840,26 |
| MT de rocha |  | m³.km | 1,65 | 0,00 | 3.429,22 | 0,00 | 3.429,22 |
| MT de solo |  | m³.km | 1,51 | 0,00 | 5.723,85 | 0,00 | 5.723,85 |
| Assentamento de tubos |  | m | 3,86 | 0,00 | 6.961,38 | 0,00 | 6.961,38 |
| Carga/descarga de tubos |  | m | 0,99 | 0,00 | 1.781,36 | 0,00 | 1.781,36 |
| MT de tubos |  | km | 5,07 | 0,00 | 9.141,21 | 0,00 | 9.141,21 |
| Total |  |  |  | 0,00 | 202.207,80 | 0,00 | 202.207,80 |
| b) Materiais |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BDI=18% |  |  |
| Discriminação |  | Unidade | Quantidade | Custo (R$) |  |  |  |
|  |  |  |  | Unitário | Total |  |  |
|  |  | m |  |  | 0,00 |  |  |
| TB IRRIGA-LF PN 80 JEI DEFOFO DN350 |  | m | 1.803,00 | 348,38 | 628.120,73 |  |  |
|  |  | m | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total | 628.120,73 |  |  |
| c) Custo total do investimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Custo (R$) |  |  |  |  |  |  |
| Serviços | 202.207,80 |  |  |  |  |  |  |
| Materiais | 628.120,73 |  |  |  |  |  |  |
| Total | 830.328,52 |  |  |  |  |  |  |

7.4.4- dimensionamento da adutora principal (alternativa 02)

| 1-DIMENSIONAMENTO (VERIFICAÇÃO) DO SISTEMA DE RECALQUE (TUBULAÇÃO E CJ. MOTOR-BOMBA) - ALTERNATIVA 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Perda de carga distribuída (hf) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados | Tubulação em série |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 |  |  |  |  |
| Material | FoFo | PVC | PVC |  |  |  |  |
| Comprimento (m) | 67,00 | 1.163,00 | 640,00 |  |  |  |  |
| Coef. de rugosidade (Hazen-Williams) | 105,00 | 130,00 | 130,00 |  |  |  |  |
| Diâmetro interno (m) | 0,40 | 0,40 | 0,30 |  |  |  |  |
| Perda de carga distribuída (hf) - Fórmula de Hazen-Williams |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | hf (m) |  |  | hftotal |  |  |  |
| (m³/h) | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 | (m) |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 50,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,16 |  |  |  |
| 100,00 | 0,01 | 0,17 | 0,39 | 0,58 |  |  |  |
| 150,00 | 0,03 | 0,37 | 0,82 | 1,22 |  |  |  |
| 200,00 | 0,05 | 0,63 | 1,40 | 2,08 |  |  |  |
| 250,00 | 0,08 | 0,95 | 2,12 | 3,15 |  |  |  |
| 300,00 | 0,11 | 1,33 | 2,97 | 4,41 |  |  |  |
| 350,00 | 0,15 | 1,77 | 3,95 | 5,86 |  |  |  |
| 400,00 | 0,19 | 2,26 | 5,05 | 7,51 |  |  |  |
| 450,00 | 0,24 | 2,81 | 6,28 | 9,33 |  |  |  |
| 500,00 | 0,29 | 3,42 | 7,63 | 11,34 |  |  |  |
| 550,00 | 0,35 | 4,08 | 9,10 | 13,53 |  |  |  |
| 600,00 | 0,41 | 4,79 | 10,69 | 15,89 |  |  |  |
| b) Perda de carga localizada (hf') |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de perda de carga localizada (K) |  |  |  |  |  |  |  |
| Peça | Quantidade de peças (un) |  |  | Coeficiente de perda de carga localizada (K) |  |  |  |
|  | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 | Unitário | Total |  |  |
|  |  |  |  |  | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 |
| Crivo | 1,00 |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Válvula de pé | 1,00 |  |  | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| Válv. de gav. abe. | 2,00 |  |  | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| Válv. de retenção | 1,00 |  |  | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| Reduç. gradual | 2,00 |  |  | 0,15 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Curva 90º | 2,00 | 1,00 |  | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,00 |
| Curva 45º |  | 4,00 |  | 0,20 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| Curva 22,55º |  | 1,00 |  | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| Tê 90 saída lateral | 1,00 |  |  | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
| Tê 90 passagem direta | 2,00 |  |  | 0,60 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| Saída de tubulação | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Total |  |  |  |  | 10,00 | 2,30 | 0,00 |
| Perda de carga localizada |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | V (m/s) |  |  | hf' (m) |  |  |  |
| (m³/h) | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 | Total |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50,00 | 0,11 | 0,11 | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 100,00 | 0,22 | 0,22 | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| 150,00 | 0,33 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| 200,00 | 0,44 | 0,44 | 0,79 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,12 |
| 250,00 | 0,55 | 0,55 | 0,98 | 0,16 | 0,04 | 0,00 | 0,19 |
| 300,00 | 0,66 | 0,66 | 1,18 | 0,22 | 0,05 | 0,00 | 0,28 |
| 350,00 | 0,77 | 0,77 | 1,38 | 0,31 | 0,07 | 0,00 | 0,38 |
| 400,00 | 0,88 | 0,88 | 1,57 | 0,40 | 0,09 | 0,00 | 0,49 |
| 450,00 | 0,99 | 0,99 | 1,77 | 0,50 | 0,12 | 0,00 | 0,62 |
| 500,00 | 1,11 | 1,11 | 1,96 | 0,62 | 0,14 | 0,00 | 0,77 |
| 550,00 | 1,22 | 1,22 | 2,16 | 0,75 | 0,17 | 0,00 | 0,93 |
| 600,00 | 1,33 | 1,33 | 2,36 | 0,90 | 0,21 | 0,00 | 1,10 |
| c) Desnível geométrico (hg) |  |  |  |  |  |  |  |
| NAmín da captação (m) | NAmáx do RAP (m) | hg (m) |  |  |  |  |  |
| 250,45 | 266,34 | 15,89 |  |  |  |  |  |
| d) Altura manométrica (Hm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | Hm |  |  |  |  |  |  |
| (m³/h) | (m) |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 15,89 |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | 16,06 |  |  |  |  |  |  |
| 100,00 | 16,50 |  |  |  |  |  |  |
| 150,00 | 17,18 |  |  |  |  |  |  |
| 200,00 | 18,09 |  |  |  |  |  |  |
| 250,00 | 19,23 |  |  |  |  |  |  |
| 300,00 | 20,57 |  |  |  |  |  |  |
| 350,00 | 22,13 |  |  |  |  |  |  |
| 400,00 | 23,89 |  |  |  |  |  |  |
| 450,00 | 25,84 |  |  |  |  |  |  |
| 500,00 | 28,00 |  |  |  |  |  |  |
| 550,00 | 30,35 |  |  |  |  |  |  |
| 600,00 | 32,89 |  |  |  |  |  |  |
| e)Curva do Sistema de Tubulação |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Curva do sistema de bombas em paralelo |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor | Modelo | Rotação (rpm) | Potência (cv) |  |  |  |  |
| 1 | WEG (380V-42,8A) | 1.765,00 | 30,00 |  |  |  |  |
| 2 | WEG (380V-42,8A) | 1.765,00 | 30,00 |  |  |  |  |
| 3 | WEG (380V-42,8A) | 1.765,00 | 30,00 |  |  |  |  |
| Bomba | Modelo | Rotação (rpm) | Diâmetro do rotor (mm) |  |  |  |  |
| 1 | KSB 100-250 | 1.750,00 | 257 |  |  |  |  |
| 2 | KSB 100-250 | 1.750,00 | 257 |  |  |  |  |
| 3 | KSB 100-250 | 1.750,00 | 257 |  |  |  |  |
| Hm | Q (m³/h) |  |  |  |  |  |  |
| (m) | 1 bomba | 2 bombas | 3 bombas |  |  |  |  |
| 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 31,50 | 50,00 | 100,00 | 150,00 |  |  |  |  |
| 31,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 |  |  |  |  |
| 28,72 | 150,00 | 300,00 | 450,00 |  |  |  |  |
| 24,80 | 200,00 | 400,00 | 600,00 |  |  |  |  |
| g) Curva do sistema de bombas em paralelo (as 3 funcionando simultaneamente) x Curva do sistema de tubulação |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Ponto de trabalho (obtido no gráfico acima) |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | Hm |  |  |  |  |  |  |
| (m³/h) | (m) |  |  |  |  |  |  |
| 491,00 | 27,70 |  |  |  |  |  |  |
| i) Potência necessária ao conjunto motor-bomba |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimento do conjunto motor-bomba () |  |  |  |  |  |  |  |
| b | m |  |  |  |  |  |  |
| 0,78 | 0,78 | 0,61 |  |  |  |  |  |
| Qe (m³/h) | Hm (m) | Pcal (cv) | Pado (cv) |  |  |  |  |
| 491,00 | 27,70 | 82,80 | 90,00 |  |  |  |  |
| 2- CUSTO DO INVESTIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Serviços |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados |  | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 |  |  |  |
| Tubulação | DE (m) |  | 0,43 | 0,33 |  |  |  |
| Características da vala | Largura (m) |  | 0,80 | 0,80 |  |  |  |
|  | Altura (m) |  | 1,25 | 1,20 |  |  |  |
|  | Comprimento (m) |  | 1.163,00 | 640,00 |  |  |  |
| Escavação em solo (%) | 1ª Cat. |  | 25,00 | 25,00 |  |  |  |
|  | 2ª Cat. |  | 55,00 | 55,00 |  |  |  |
| Escavação em rocha (%) | Branda |  |  |  |  |  |  |
|  | Sã |  | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
| Altura do colchão de areia (m) | Sobre o fundo |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |
|  | Sobre o tubo |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |
| Distância de transporte (km) | Solos |  | 6,00 | 6,00 |  |  |  |
|  | Rochas |  | 6,00 | 6,00 |  |  |  |
|  | Tubos |  | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| Quantitativos |  |  |  |  |  |  |  |
| Discriminação |  | Unidade | Quantidade |  |  |  |  |
|  |  |  | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 | Total |  |
| Escavação mecanizada 1º cat. |  | m³ | 0,00 | 290,75 | 153,60 | 444,35 |  |
| Escavação mecanizada 2º cat. |  | m³ | 0,00 | 639,65 | 337,92 | 977,57 |  |
| Escavação em rocha branda |  | m³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Escavação em rocha sã |  | m³ | 0,00 | 232,60 | 122,88 | 355,48 |  |
| Aterro com solo da escavação |  | m³ | 0,00 | 484,74 | 293,89 | 778,63 |  |
| Aterro com areia |  | m³ | 0,00 | 510,16 | 267,09 | 777,25 |  |
| Carga/descarga de rocha |  | m³ | 0,00 | 232,60 | 122,88 | 355,48 |  |
| Carga/descarga de solo |  | m³ | 0,00 | 445,66 | 197,63 | 643,29 |  |
| MT de rocha |  | m³.km | 0,00 | 1.395,60 | 737,28 | 2.132,88 |  |
| MT de solo |  | m³.km | 0,00 | 2.673,97 | 1.185,79 | 3.859,76 |  |
| Assentamento de tubos |  | m | 0,00 | 1.163,00 | 640,00 | 1.803,00 |  |
| Carga/descarga de tubos |  | m | 0,00 | 1.163,00 | 640,00 | 1.803,00 |  |
| MT de tubos |  | km | 0,00 | 1.163,00 | 640,00 | 1.803,00 |  |
| Custo |  |  |  |  |  |  | BDI=30% |
| Discriminação |  | Unidade | Custo (R$) |  |  |  |  |
|  |  |  | Unitário | Tubulação 1 | Tubulação 2 | Tubulação 3 | Total |
| Escavação mecanizada 1º cat. |  | m³ | 5,20 | 0,00 | 1.511,90 | 798,72 | 2.310,62 |
| Escavação mecanizada 2º cat. |  | m³ | 13,48 | 0,00 | 8.622,48 | 4.555,16 | 13.177,64 |
| Escavação em rocha branda |  | m³ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Escavação em rocha sã |  | m³ | 270,04 | 0,00 | 62.810,37 | 33.182,02 | 95.992,40 |
| Aterro com solo da escavação |  | m³ | 22,05 | 0,00 | 10.688,48 | 6.480,23 | 17.168,71 |
| Aterro com areia |  | m³ | 52,51 | 0,00 | 26.788,25 | 14.024,99 | 40.813,24 |
| Carga/descarga de rocha |  | m³ | 24,38 | 0,00 | 5.669,63 | 2.995,20 | 8.664,83 |
| Carga/descarga de solo |  | m³ | 1,33 | 0,00 | 592,73 | 262,85 | 855,58 |
| MT de rocha |  | m³.km | 1,65 | 0,00 | 2.304,14 | 1.217,25 | 3.521,38 |
| MT de solo |  | m³.km | 1,51 | 0,00 | 4.037,69 | 1.790,55 | 5.828,24 |
| Assentamento de tubos |  | m | 3,86 | 0,00 | 4.490,34 | 2.471,04 | 6.961,38 |
| Carga/descarga de tubos |  | m | 0,99 | 0,00 | 1.149,04 | 632,32 | 1.781,36 |
| MT de tubos |  | km | 5,07 | 0,00 | 5.896,41 | 3.244,80 | 9.141,21 |
| Total |  |  |  | 0,00 | 134.561,47 | 71.655,13 | 206.216,60 |
| b) Materiais |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BDI=18% |  |  |
| Discriminação |  | Unidade | Quantidade | Custo (R$) |  |  |  |
|  |  |  |  | Unitário | Total |  |  |
|  |  | m |  |  | 0,00 |  |  |
| TB IRRIGA-LF PN 80 JEI DEFOFO DN400 |  | m | 1.163,00 | 431,09 | 501.356,97 |  |  |
| TB IRRIGA-LF PN 80 JEI DEFOFO DN300 |  | m | 640,00 | 212,86 | 136.233,05 |  |  |
|  |  |  |  | Total | 637.590,02 |  |  |
| c) Custo total do investimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Custo (R$) |  |  |  |  |  |  |
| Serviços | 206.216,60 |  |  |  |  |  |  |
| Materiais | 637.590,02 |  |  |  |  |  |  |
| Total | 843.806,62 |  |  |  |  |  |  |

7.5- orçamento

7.5.1- memorial de cálculo de quantitativos

O material de escavação foi classificado de acordo com a dificuldade de escavação e o tipo de material (ver sondagem). Quanto ao aterro, foi considerado que a adutora será envolvida por solo granular isento de pedra (areia) em toda sua extensão (altura do colchão de areia: 10 cm sobre o fundo da vala e 15 cm sobre o tubo). As rochas não serão aproveitadas no reaterro.

A tabela seguinte indica os principais quantitativos referentes ao movimento de terras:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

| PONTO | PROFUNDIDADE MÉDIA (m) |  |  |  | LARGURA (m) | DISTÂNCIA (m) | ESCAVAÇÃO (m³) |  |  |  | ATERRO (m³) |  |  | CARGA/DESCARGA (m³) |  |  | MOMENTO DE TRANSPORTE |  |  | ESPALHAMENTO (m³) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1ª CAT. | 2ª CAT. | ROCHA | TOTAL |  |  | 1ª CAT. | 2ª CAT. | ROCHA | TOTAL | AREIA | NATIVO | TOTAL | SOLO | ROCHA | TOTAL | DT (km) | SOLO (m³.km) | ROCHA (m³.km) | SOLO | ROCHA |
| P1 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 1,20 | 0,80 | 50,00 | 26,00 | 20,00 | 2,00 | 48,00 | 19,51 | 22,88 | 42,39 | 23,12 | 2,00 | 25,12 | 3,00 | 69,36 | 6,00 | 23,12 | 2,00 |
| P2 | 0,50 | 0,45 | 0,25 | 1,20 | 0,80 | 56,00 | 22,40 | 20,16 | 11,20 | 53,76 | 21,85 | 25,63 | 47,48 | 16,93 | 11,20 | 28,13 | 3,00 | 50,80 | 33,60 | 16,93 | 11,20 |
| P3 | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 1,20 | 0,80 | 50,00 | 32,00 | 8,00 | 8,00 | 48,00 | 19,51 | 22,88 | 42,39 | 17,12 | 8,00 | 25,12 | 3,00 | 51,36 | 24,00 | 17,12 | 8,00 |
| P4 | 0,90 | 0,30 | 0,00 | 1,20 | 0,80 | 100,00 | 72,00 | 24,00 | 0,00 | 96,00 | 39,02 | 45,76 | 84,78 | 50,24 | 0,00 | 50,24 | 3,00 | 150,72 | 0,00 | 50,24 | 0,00 |
| P5/6 | 0,63 | 0,38 | 0,20 | 1,20 | 0,80 | 100,00 | 50,00 | 30,00 | 16,00 | 96,00 | 39,02 | 45,76 | 84,78 | 34,24 | 16,00 | 50,24 | 3,00 | 102,72 | 48,00 | 34,24 | 16,00 |
| P7 | 0,53 | 0,38 | 0,30 | 1,20 | 0,80 | 100,00 | 42,00 | 30,00 | 24,00 | 96,00 | 39,02 | 45,76 | 84,78 | 26,24 | 24,00 | 50,24 | 3,00 | 78,72 | 72,00 | 26,24 | 24,00 |
| P8 | 0,20 | 0,88 | 0,13 | 1,20 | 0,80 | 50,00 | 8,00 | 35,00 | 5,00 | 48,00 | 19,51 | 22,88 | 42,39 | 20,12 | 5,00 | 25,12 | 3,00 | 60,36 | 15,00 | 20,12 | 5,00 |
| P9 | 0,00 | 0,93 | 0,28 | 1,20 | 0,80 | 50,00 | 0,00 | 37,00 | 11,00 | 48,00 | 19,51 | 22,88 | 42,39 | 14,12 | 11,00 | 25,12 | 3,00 | 42,36 | 33,00 | 14,12 | 11,00 |
| P10 | 0,15 | 0,50 | 0,55 | 1,20 | 0,80 | 50,00 | 6,00 | 20,00 | 22,00 | 48,00 | 19,51 | 22,88 | 42,39 | 3,12 | 22,00 | 25,12 | 3,00 | 9,36 | 66,00 | 3,12 | 22,00 |
| P11 | 0,15 | 0,75 | 0,30 | 1,20 | 0,80 | 50,00 | 6,00 | 30,00 | 12,00 | 48,00 | 19,51 | 22,88 | 42,39 | 13,12 | 12,00 | 25,12 | 3,00 | 39,36 | 36,00 | 13,12 | 12,00 |
| P12 | 0,10 | 0,75 | 0,35 | 1,20 | 0,80 | 100,00 | 8,00 | 60,00 | 28,00 | 96,00 | 39,02 | 45,76 | 84,78 | 22,24 | 28,00 | 50,24 | 3,00 | 66,72 | 84,00 | 22,24 | 28,00 |
| P13 | 0,25 | 0,53 | 0,43 | 1,20 | 0,80 | 50,00 | 10,00 | 21,00 | 17,00 | 48,00 | 19,51 | 22,88 | 42,39 | 8,12 | 17,00 | 25,12 | 3,00 | 24,36 | 51,00 | 8,12 | 17,00 |
| P14 | 0,15 | 0,63 | 0,43 | 1,20 | 0,80 | 100,00 | 12,00 | 50,00 | 34,00 | 96,00 | 39,02 | 45,76 | 84,78 | 16,24 | 34,00 | 50,24 | 3,00 | 48,72 | 102,00 | 16,24 | 34,00 |
| P15 | 0,20 | 0,65 | 0,35 | 1,20 | 0,80 | 50,00 | 8,00 | 26,00 | 14,00 | 48,00 | 19,51 | 22,88 | 42,39 | 11,12 | 14,00 | 25,12 | 3,00 | 33,36 | 42,00 | 11,12 | 14,00 |
| P16 | 0,20 | 0,93 | 0,08 | 1,20 | 0,80 | 100,00 | 16,00 | 74,00 | 6,00 | 96,00 | 39,02 | 45,76 | 84,78 | 44,24 | 6,00 | 50,24 | 3,00 | 132,72 | 18,00 | 44,24 | 6,00 |
| P17 | 0,10 | 1,03 | 0,08 | 1,20 | 0,80 | 100,00 | 8,00 | 82,00 | 6,00 | 96,00 | 39,02 | 45,76 | 84,78 | 44,24 | 6,00 | 50,24 | 3,00 | 132,72 | 18,00 | 44,24 | 6,00 |
| P18 | 0,10 | 1,10 | 0,00 | 1,20 | 0,80 | 100,00 | 8,00 | 88,00 | 0,00 | 96,00 | 39,02 | 45,76 | 84,78 | 50,24 | 0,00 | 50,24 | 3,00 | 150,72 | 0,00 | 50,24 | 0,00 |
| P19 | 0,00 | 0,90 | 0,30 | 1,20 | 0,80 | 100,00 | 0,00 | 72,00 | 24,00 | 96,00 | 39,02 | 45,76 | 84,78 | 26,24 | 24,00 | 50,24 | 3,00 | 78,72 | 72,00 | 26,24 | 24,00 |
| P20 | 0,00 | 0,65 | 0,55 | 1,20 | 0,80 | 50,00 | 0,00 | 26,00 | 22,00 | 48,00 | 19,51 | 22,88 | 42,39 | 3,12 | 22,00 | 25,12 | 3,00 | 9,36 | 66,00 | 3,12 | 22,00 |
| P21 | 0,43 | 0,53 | 0,25 | 1,20 | 0,80 | 50,00 | 17,00 | 21,00 | 10,00 | 48,00 | 19,51 | 22,88 | 42,39 | 15,12 | 10,00 | 25,12 | 3,00 | 45,36 | 30,00 | 15,12 | 10,00 |
| P22 | 0,30 | 0,65 | 0,25 | 1,20 | 0,80 | 347,00 | 83,63 | 179,40 | 70,09 | 333,12 | 135,39 | 158,79 | 294,18 | 104,24 | 70,09 | 174,33 | 3,00 | 312,72 | 210,28 | 104,24 | 70,09 |
| TOTAL + 10% |  |  |  |  |  |  | 478,53 | 1048,91 | 376,52 | 1903,97 | 773,84 | 907,56 | 1681,40 | 619,89 | 376,52 | 996,41 |  | 1859,66 | 1129,57 | 619,89 | 376,52 |

7.5.2- planilha orçamentária

Para elaboração da planilha orçamentária foram utilizadas as tabelas de preços unitários do SINAPI-BA, de Julho de 2015 (tabelas de insumos e serviços).

Para os preços que não constavam nestas tabelas foram feitas cotações e composições de preços.

Para estas composições foram utilizados os preços das tabelas citadas acima.

Os BDI adotados foram os estabelecidos pelo TCU através do Acórdão n. 2622/13 e Lei n°13.161/2015, Lei n°12.546/2011 (Serviços: 29,45%. Materiais: 20,41%).

Segue adiante o orçamento resultante dos estudos e da análise de custos.

7.5.3- composições de preços

Segue adiante as composições de preços de serviços que não constam nas tabelas do SINAPI. Nestas composições os insumos foram obtidos através das tabelas do SINAPI e/ou do ORSE.

| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL -MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS (PLANILHA DE COMPOSIÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO PO - VII |  | EDITAL: |  |  | OBRA: |  |  | DATA: |  |  |
| NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO |  | SERVIÇO |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  | UNIDADE |
| CODEVASF |  | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  | UN |
| ÍNDICES RETIRADOS DA CODEVASF COM PREÇOS UNITÁRIOS RETIRADOS DO SINAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  | UNIDADE | QUANT. | PROD. | IMPROD | PROD. | IMPROD | CUSTO HORÁRIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (A) |  | 0,00 |
| MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | SALÁRIO (H) | CUSTO HORÁRIO |
| SERVENTE |  |  | SINAPI INSUMO 6111 | H | 80,0000 |  |  |  | 7,08 | 566,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (B) |  | 566,40 |
| SERVIÇOS |  |  | FONTE | UNIDADE | QUANT. |  |  | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
| TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO CARROCERIA |  |  | SINAPI SERVIÇO 72839 | T X KM | 10000 |  |  | 0,53 |  | 5.300,00 |
| CARGA MONOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS |  |  | SINAPI SERVIÇO 72895 | T | 22,5 |  |  | 15,41 |  | 346,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(C) |  | 5.646,73 |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  | 1,00 |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B)+ (C) : |  |  |  |  |  | 6.213,13 |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE [(A) + (B)]/ (D) =E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566,4 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  | D.M.T | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(F) |  |  |
| CUSTO DIRETO TOTAL: (C) + (E) + (F) = (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.213,13 |
| BONIFICAÇÃO (29,45%) |  | = (H) |  |  |  |  |  |  |  | 1.829,77 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.042,89 |

| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL -MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS (PLANILHA DE COMPOSIÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO PO - VII |  | EDITAL: |  |  | OBRA: |  |  | DATA: |  |  |
| NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO |  | SERVIÇO |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  | UNIDADE |
| CODEVASF |  | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  | UN |
| ÍNDICES RETIRADOS DA CODEVASF COM PREÇOS UNITÁRIOS RETIRADOS DO SINAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  | UNIDADE | QUANT. | PROD. | IMPROD | PROD. | IMPROD | CUSTO HORÁRIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (A) |  | 0,00 |
| MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | SALÁRIO (H) | CUSTO HORÁRIO |
| SERVENTE |  |  | SINAPI INSUMO 6111 | H | 80,0000 |  |  |  | 7,08 | 566,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (B) |  | 566,40 |
| SERVIÇOS |  |  | FONTE | UNIDADE | QUANT. |  |  | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
| TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO CARROCERIA |  |  | SINAPI SERVIÇO 72839 | T X KM | 10000 |  |  | 0,53 |  | 5.300,00 |
| CARGA MONOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS |  |  | SINAPI SERVIÇO 72895 | T | 22,5 |  |  | 15,41 |  | 346,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(C) |  | 5.646,73 |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  | 1,00 |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B)+ (C) : |  |  |  |  |  | 6.213,13 |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE [(A) + (B)]/ (D) =E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566,4 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  | D.M.T | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(F) |  |  |
| CUSTO DIRETO TOTAL: (C) + (E) + (F) = (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.213,13 |
| BONIFICAÇÃO (29,45%) |  | = (H) |  |  |  |  |  |  |  | 1.829,77 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.042,89 |

| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL -MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS (PLANILHA DE COMPOSIÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO PO - VII |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | OBRA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO |  |  |  | SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  |  |
| CODEVASF |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UND |  |  |
| ÍNDICES RETIRADOS DA CODEVASF COM PREÇOS UNITÁRIOS RETIRADOS DO SINAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  |  | QUANT. |  |  | PROD. |  | IMPROD |  |  | PROD. |  |  | IMPROD |  |  | CUSTO HORÁRIO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (A) |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  |  | QUANT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALÁRIO (H) |  |  | CUSTO HORÁRIO |  |  |
| SERVENTE |  |  |  |  |  |  | SINAPI INSUMO 6111 |  |  | H |  |  | 594,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,08 |  |  | 4.205,52 |  |  |
| ENGENHEIRO RESIDENTE |  |  |  |  |  |  | SINAPI INSUMO 2706 |  |  | H |  |  | 594,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,37 |  |  | 36.453,78 |  |  |
| AUXILIAR DE ESCRITORIO |  |  |  |  |  |  | SINAPI INSUMO 2350 |  |  | H |  |  | 594,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,88 |  |  | 6.462,72 |  |  |
| VIGIA NOTURNO |  |  |  |  |  |  | SINAPI INSUMO 10508 |  |  | H |  |  | 1.170,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,21 |  |  | 15.455,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (B) |  |  |  |  |  | 62.577,72 |  |  |
| MATERIAIS |  |  |  |  |  |  | FONTE |  |  | UNIDADE |  |  | QUANT. |  |  |  |  |  |  |  | CUSTO |  |  | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  |
| CONSUMO DE ENERGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MÊS |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 900,00 |  |  |
| CONSUMO DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MÊS |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 900,00 |  |  |
| DESPESAS COM TELEFONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MÊS |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 900,00 |  |  |
| PROVEDOR DE INTERNET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MÊS |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |
| ALUGUEL CANTEIRO (CASA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MÊS |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  | 1.050,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| MATERIAL DE LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |
| MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MÊS |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(C) |  |  |  |  |  | 4.800,00 |  |  |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B)+ (C) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.377,72 |  |  |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE [(A) + (B)]/ (D) =E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.577,72 |  |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.M.T |  |  | CUSTO |  |  | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(F) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTO DIRETO TOTAL: (C) + (E) + (F) = (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.377,72 |  |  |
| BONIFICAÇÃO (29,45%) |  |  |  | = (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.842,74 |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.220,46 |  |  |
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL -MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS (PLANILHA DE COMPOSIÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO PO - VII |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | OBRA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO |  |  |  |  | SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  |  |
| CODEVASF |  | 6010006000 |  |  | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 |  |  |
| ÍNDICES RETIRADOS DA CODEVASF COM PREÇOS UNITÁRIOS RETIRADOS DO SINAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  |  | QUANT. |  | PROD. |  |  | IMPROD |  |  | PROD. |  |  | IMPROD |  |  | CUSTO HORÁRIO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (A) |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  |  | QUANT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALÁRIO (H) |  |  | CUSTO HORÁRIO |  |  |
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO |  |  |  |  |  |  |  | SINAPI INSUMO 6117 |  |  | H |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| CARPINTEIRO |  |  |  |  |  |  |  | SINAPI INSUMO 1213 |  |  | H |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,99 |  |  | 9,59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (B) |  |  |  |  |  | 18,59 |  |  |
| MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  | FONTE |  |  | UNIDADE |  |  | QUANT. |  |  |  |  |  |  |  | CUSTO |  |  | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  |
| PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10 |  |  |  |  |  |  |  | SINAPI INSUMO 5064 |  |  | KG |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,55 |  |  | 0,00 |  |  | 0,13 |  |  |
| MADEIRA DE 1A. QUALIDADE (MADEIRA BRANCA), SERRADA E NAO APARELHADA |  |  |  |  |  |  |  | SINAPI INSUMO 20198 |  |  | M3 |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  | 2.087,34 |  |  |  |  |  | 25,05 |  |  |
| PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 26 |  |  |  |  |  |  |  | SINAPI INSUMO 13629 |  |  | M2 |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 51,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(C) |  |  |  |  |  | 76,18 |  |  |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B)+ (C) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,77 |  |  |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE [(A) + (B)]/ (D) =E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,59 |  |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.M.T |  |  | CUSTO |  |  | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(F) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTO DIRETO TOTAL: (C) + (E) + (F) = (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,77 |  |  |
| BONIFICAÇÃO (29,45%) |  |  |  |  | = (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,91 |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,68 |  |  |
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL -MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS (PLANILHA DE COMPOSIÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO PO - VII |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | OBRA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO |  |  | SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  |  |
| CODEVASF | 302070000 |  | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP 0302-02), APROV 10 VEZES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |
| ÍNDICES RETIRADOS DA CODEVASF COM PREÇOS UNITÁRIOS RETIRADOS DO SINAPI E DO ORSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  |  | QUANT. |  |  | PROD. |  | IMPROD |  |  | PROD. |  |  | IMPROD |  |  | CUSTO HORÁRIO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (A) |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  |  | QUANT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALÁRIO (H) |  |  | CUSTO HORÁRIO |  |  |
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO |  |  |  |  |  | SINAPI INSUMO 6117 |  |  | H |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  | 0,09 |  |  |
| CARPINTEIRO |  |  |  |  |  | SINAPI INSUMO 1213 |  |  | H |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,99 |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (B) |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |
| MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  |  | QUANT. |  |  |  |  |  |  |  | CUSTO |  |  | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  |
| PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA |  |  |  |  |  | SINAPI SERVIÇOS 4491 |  |  | M |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,51 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |
| Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m |  |  |  |  |  | ORSE 2185 |  |  | M |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,88 |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(C) |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B)+ (C) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE [(A) + (B)]/ (D) =E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.M.T |  |  | CUSTO |  |  | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(F) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTO DIRETO TOTAL: (C) + (E) + (F) = (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |
| BONIFICAÇÃO (29,45%) |  |  | = (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |

| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL -MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS (PLANILHA DE COMPOSIÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO PO - VII |  | EDITAL: |  |  | OBRA: |  |  | DATA: |  |  |
| NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO |  | SERVIÇO |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  | UNIDADE |
| CODEVASF | 6010166000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA |  |  |  |  |  |  |  | M3 |
| ÍNDICES RETIRADOS DA CODEVASF COM PREÇOS UNITÁRIOS RETIRADOS DO SINAPI E DO ORSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  | UNIDADE | QUANT. | PROD. | IMPROD | PROD. | IMPROD | CUSTO HORÁRIO |
| CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) |  |  | SINAPI INSUMO 1139 | H | 0,0250 |  |  | 66,88 |  | 1,67 |
| PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS COM MOTOR DE 105 HP E CAPACIDADE NA CACAMBA DE 1,91 M3 (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO) |  |  | SINAPI INSUMO 4260 | H | 0,0250 |  |  | 90,00 |  | 2,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (A) |  | 3,92 |
| MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | SALÁRIO (H) | CUSTO HORÁRIO |
| SERVENTE |  |  | SINAPI INSUMOS 6111 | H | 0,0220 |  |  |  | 7,08 | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (B) |  | 0,16 |
| MATERIAIS |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  |  | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(C) |  | 0,00 |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  | 1,00 |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B)+ (C) : |  |  |  |  |  | 4,08 |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE [(A) + (B)]/ (D) =E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  | D.M.T | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(F) |  |  |
| CUSTO DIRETO TOTAL: (C) + (E) + (F) = (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |
| BONIFICAÇÃO (29,45%) |  | = (H) |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,28 |

| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL -MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS (PLANILHA DE COMPOSIÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO PO - VII |  | EDITAL: |  |  | OBRA: |  |  | DATA: |  |  |
| NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO |  | SERVIÇO |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  | UNIDADE |
| CODEVASF | 602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE |  |  |  |  |  |  |  | M3xKM |
| ÍNDICES RETIRADOS DA CODEVASF COM PREÇOS UNITÁRIOS RETIRADOS DO SINAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  | UNIDADE | QUANT. | PROD. | IMPROD | PROD. | IMPROD | CUSTO HORÁRIO |
| CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) |  |  | SINAPI INSUMO 1139 | H | 0,0100 |  |  | 66,88 |  | 0,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (A) |  | 0,67 |
| MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | SALÁRIO (H) | CUSTO HORÁRIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (B) |  | 0,00 |
| MATERIAIS |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  |  | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(C) |  | 0,00 |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  | 1,00 |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B)+ (C) : |  |  |  |  |  | 0,67 |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE [(A) + (B)]/ (D) =E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  | D.M.T | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(F) |  |  |
| CUSTO DIRETO TOTAL: (C) + (E) + (F) = (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |
| BONIFICAÇÃO (29,45%) |  | = (H) |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |

| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL -MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS (PLANILHA DE COMPOSIÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO PO - VII |  | EDITAL: |  |  | OBRA: |  |  | DATA: |  |  |
| NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO |  | SERVIÇO |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  | UNIDADE |
| CODEVASF | 602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE |  |  |  |  |  |  |  | M3xKM |
| ÍNDICES RETIRADOS DA CODEVASF COM PREÇOS UNITÁRIOS RETIRADOS DO SINAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  | UNIDADE | QUANT. | PROD. | IMPROD | PROD. | IMPROD | CUSTO HORÁRIO |
| CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) |  |  | SINAPI INSUMO 1139 | H | 0,0135 |  |  | 66,88 |  | 0,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (A) |  | 0,90 |
| MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | SALÁRIO (H) | CUSTO HORÁRIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (B) |  | 0,00 |
| MATERIAIS |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  |  | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(C) |  | 0,00 |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  | 1,00 |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B)+ (C) : |  |  |  |  |  | 0,90 |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE [(A) + (B)]/ (D) =E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  | D.M.T | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(F) |  |  |
| CUSTO DIRETO TOTAL: (C) + (E) + (F) = (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |
| BONIFICAÇÃO (29,45%) |  | = (H) |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |

| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL -MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS (PLANILHA DE COMPOSIÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO PO - VII |  | EDITAL: |  |  | OBRA: |  |  | DATA: |  |  |
| NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO |  | SERVIÇO |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  | UNIDADE |
| CODEVASF | 6010167000 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA-FORA. |  |  |  |  |  |  |  | M3 |
| ÍNDICES RETIRADOS DA CODEVASF COM PREÇOS UNITÁRIOS RETIRADOS DO SINAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  | UNIDADE | QUANT. | PROD. | IMPROD | PROD. | IMPROD | CUSTO HORÁRIO |
| TRATOR DE ESTEIRAS 160 A 300HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 16T * (INCL MANUT/OPERACAO) |  |  | SINAPI INSUMO 7629 | H | 0,0250 |  |  | 197,04 |  | 4,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (A) |  | 4,93 |
| MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | SALÁRIO (H) | CUSTO HORÁRIO |
| SERVENTE |  |  | SINAPI INSUMOS 6111 | H | 0,0100 |  |  |  | 7,08 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (B) |  | 0,07 |
| MATERIAIS |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  |  | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(C) |  | 0,00 |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  | 1,00 |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B)+ (C) : |  |  |  |  |  | 5,00 |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE [(A) + (B)]/ (D) =E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  | D.M.T | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(F) |  |  |
| CUSTO DIRETO TOTAL: (C) + (E) + (F) = (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
| BONIFICAÇÃO (29,45%) |  | = (H) |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,47 |

| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL -MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS (PLANILHA DE COMPOSIÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO PO - VII |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |  | OBRA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |
| NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO |  |  |  | SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  |
| CODEVASF |  | 901310000 |  | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M3 |  |
| ÍNDICES RETIRADOS DA CODEVASF COM PREÇOS UNITÁRIOS RETIRADOS DO SINAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  | QUANT. |  | PROD. |  | IMPROD |  | PROD. |  | IMPROD |  | CUSTO HORÁRIO |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (A) |  |  |  | 0,00 |  |
| MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  | QUANT. |  |  |  |  |  |  |  | SALÁRIO (H) |  | CUSTO HORÁRIO |  |
| SERVENTE |  |  |  |  |  | SINAPI INSUMOS 6111 |  | H |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 7,08 |  | 42,48 |  |
| PEDREIRO |  |  |  |  |  | SINAPI INSUMOS 4750 |  | H |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 11,99 |  | 29,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (B) |  |  |  | 72,46 |  |
| MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  | QUANT. |  |  |  |  |  | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO UNITÁRIO |  |
| CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOCAÇÃO CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INCUSIVE MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO |  |  |  |  |  | SINAPI SERVIÇOS 73346 |  | M3 |  | 1,0000 |  |  |  |  |  | 2.054,72 |  |  |  | 2.054,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(C) |  |  |  | 2.054,72 |  |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  |  |  | 1,00 |  |  |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B)+ (C) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.127,18 |  |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE [(A) + (B)]/ (D) =E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,46 |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.M.T |  | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO UNITÁRIO |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(F) |  |  |  |  |  |
| CUSTO DIRETO TOTAL: (C) + (E) + (F) = (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.127,18 |  |
| BONIFICAÇÃO (29,45%) |  |  |  | = (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,45 |  |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.753,63 |  |
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL -MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS (PLANILHA DE COMPOSIÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO PO - VII |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |  | OBRA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |
| NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO |  |  |  | SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  |
| CODEVASF |  | 1002040000 |  | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN.TIJOLO MACICO , SECAO INTERNA 1,80X1,10M, H<=1,30M, P/LINHA PRINCIPAL. C/350MM<=DN<=500MM, S/FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRV TIPO II) DP1002-01/02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN |  |
| ÍNDICES RETIRADOS DA CODEVASF COM PREÇOS UNITÁRIOS RETIRADOS DO SINAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  | QUANT. |  | PROD. |  | IMPROD |  | PROD. |  | IMPROD |  | CUSTO HORÁRIO |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (A) |  |  |  | 0,00 |  |
| MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  | QUANT. |  |  |  |  |  |  |  | SALÁRIO (H) |  | CUSTO HORÁRIO |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (B) |  |  |  | 0,00 |  |
| MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |  | QUANT. |  |  |  |  |  | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO UNITÁRIO |  |
| ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO |  |  |  |  |  | SINAPI SERVIÇOS 73965/010 |  | M3 |  | 4,9500 |  |  |  |  |  | 41,32 |  |  |  | 204,53 |  |
| REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO |  |  |  |  |  | SINAPI SERVIÇOS 74015/001 |  | M3 |  | 1,57 |  |  |  |  |  | 23,28 |  |  |  | 36,55 |  |
| CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. |  |  |  |  |  | SINAPI SERVIÇOS 73406 |  | M3 |  | 0,182 |  |  |  |  |  | 452,70 |  |  |  | 82,39 |  |
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  |  |  |  |  | SINAPI SERVIÇOS 6110 |  | M3 |  | 1,21 |  |  |  |  |  | 559,77 |  |  |  | 677,32 |  |
| CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL. |  |  |  |  |  | SINAPI SERVIÇOS 73928/001 |  | M2 |  | 15,08 |  |  |  |  |  | 5,62 |  |  |  | 84,75 |  |
| MASSA UNICA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  |  |  |  |  | SINAPI SERVIÇOS 73741/001 |  | M2 |  | 7,54 |  |  |  |  |  | 24,48 |  |  |  | 184,58 |  |
| CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOCAÇÃO CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INCUSIVE MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO |  |  |  |  |  | SINAPI SERVIÇOS 73346 |  | M3 |  | 0,468 |  |  |  |  |  | 2.054,72 |  |  |  | 961,61 |  |
| CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 |  |  |  |  |  | SINAPI SERVIÇOS 74010/001 |  | M3 |  | 3,38 |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 4,06 |  |
| MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE |  |  |  |  |  | CODEVASF 602040000 |  | M3xKM |  | 10,14 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  | 6,49 |  |
| ESPALHAMENTO DE SOLO COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP |  |  |  |  |  | SINAPI SERVIÇOS 74034/001 |  | M3 |  | 3,38 |  |  |  |  |  | 2,15 |  |  |  | 7,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(C) |  |  |  | 2.249,55 |  |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  |  |  | 1,00 |  |  |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B)+ (C) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.249,55 |  |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE [(A) + (B)]/ (D) =E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.M.T |  | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO UNITÁRIO |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL(F) |  |  |  |  |  |
| CUSTO DIRETO TOTAL: (C) + (E) + (F) = (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.249,55 |  |
| BONIFICAÇÃO (29,45%) |  |  |  | = (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,49 |  |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.912,04 |  |

7.5.4- cotações de preços

Foram realizadas no mercado todas as cotações de preços de materiais que não constam nas tabelas do SINAPI.

7.5.5- parecer técnico (custos)

Foi realizado parecer técnico relacionado aos custos unitários da planilha orçamentária, com valor total de R$ 999.908,30 (novecentos e noventa e nove mil novecentos e oito reais e trinta centavos).

7.6- desenhos

7.6.1- Croqui do SAA EXISTENTE

7.6.2- Croqui do SI EXISTENTE

7.6.3- Croqui do Sistema INTEGRADO EXISTENTE

7.6.4- Croqui do Sistema INTEGRADO PROPOSTO

7.6.5- Planta da AP existente

7.6.6- Planta da AP proposta

7.6.7- Perfil da AP proposta

7.7- Relatório Fotográfico

Segue adiante fotos da AP existente:

7.8- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

São as especificações técnicas atuais do Caderno de Encargos da Codevasf (CD anexo).

Paulo Afonso, 24/09/2015.

Décio Ricardo Rodrigues Gama

Analista em Desenvolvimento Regional

CODEVASF 6ª EPA