ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CERCA, RESERVATÓRIO, BOMBEAMENTO E PLACA

- RESERVATÓRIO

Informações Gerais

Conforme indicado, será adquirido reservatório, com tampa, em polietileno com capacidade de 5.000 l ou de 10.000 l (ver projeto e orçamento), sobre base de concreto pré-moldada com altura de 8,0 metros, sendo 1 metro abaixo enterrado e 7 metros suspenso. A base pré-moldada terá pilares e uma laje para o reservatório.

Pintura em tinta a óleo do logotipo da CODEVASF no reservatório.

Nas pinturas, a demão de tinta primária deverá formar uma película resistente, elástica, sem solução de continuidade e inalterável sob a ação de agentes estranhos. Após a limpeza das peças por meios manuais, mecânicos ou químicos, conforme o especificado, até remover as imperfeições, os serviços obedecerão às seguintes prescrições:

- Limpeza a seco e remoção do pó;

- Lixamento a seco e remoção do pó;

- Duas demãos de tinta de acabamento nas cores definidas no projeto.

Após a aplicação do fundo em tinta a óleo branca será providenciada a pintura do logotipo da CODEVASF (0,50 m x 1,20 m) em duas faces opostas do reservatório, devendo o construtor solicitar o modelo junto à fiscalização.

Observações gerais

Para maior durabilidade e funcionalidade deve-se observar os itens seguintes:

- Evite bater, arrastar e deixar cair a caixa;

- A caixa d'água deve ser instalada em local ventilado e acessível, mantendo um espaço em seu entorno para o acesso da manutenção;

- Não armazenar qualquer outro produto na caixa d’água;

- Todas as caixas são atóxicas, próprias para armazenar água.

Conservação e limpeza

Para melhor conservação da caixa d’água deve-se observar os itens seguintes:

- A primeira limpeza deve ser feita logo após a instalação;

- Esvaziar e limpar a caixa a cada 6 meses;

- Usar água limpa, pano ou esponja macios para não danificar a parte interna da caixa;

- Observe e anote a data da última limpeza;

- Não usar objetos abrasivos como esponja de aço, escovas, vassouras, etc., porque isso torna as paredes internas ásperas, facilitando a fixação de impurezas;

- Após a limpeza, deve-se desinfetar o interior da caixa d'água, seguindo as recomendações da companhia de saneamento local.

Especificação da base

Tanto para a caixa de 5.000 litros ou de 10.000 litros será utilizada base com pilares com uma laje encaixada sobre os pilares, na altura de 7 m. Os pilares têm dimensões e forma de um poste de energia. A base de 5.000 litros terá base com suporte de 2 (dois) pilares e a de 10.000 litros base com suporte de 3 pilares, um dos pilares sobe até a altura da caixa d’água, de acordo com a sua capacidade. Este pilar tem uma escada metálica para facilitar o acesso. As dimensões das bases serão definidas de acordo com as capacidades das caixas d’água.

- CERCA DE PROTEÇÃO

Para proteção do sistema de captação, recalque, reservação e adução será construído uma cerca constando de estacas de concreto pré-moldados a cada 2,5 m (em média), na altura de 2,0 m, com dimensões de 10 x 10 cm, mourões de canto na altura de 2,0 m com dimensões de 15 x 15 cm e 10 pernas de fio de arame farpado. O cálculo estrutural das estacas e mourões de concreto pré-moldados será de responsabilidade do fabricante. O acesso ao sistema será através de um portão tubo galvanizado e tela de 400 x 200 cm, com pintura em esmalte sintético, fixado em dois pilares executados no local

- UNIDADE DE BOMBEAMENTO

- 3.1 – Instalação de unidade de bombeamento em: Poços em rocha cristalina.

- Unidade de bombeamento para instalação em poços de DN 6”, com potência máxima de até 2,0 CV, vazão máxima de 3,0 m³/h e altura mínima de recalque de 90 m.c.a, acionada por energia monofásica, com motor refrigerado a água, e bombeadores com eixo e rotores inox;

- Colocada a uma profundidade de 72 metros;

- Tubos edutores de PVC de DN 1. ½”, unidos por luvas de FG DN 1.1/2”;

- Quadro de acionamento do mesmo fabricante da bomba, com: relé de nível, falta de fase, contactor, voltímetro, amperímetro e fusíveis;

- Cabo de interligação eletrobomba ao painel de acionamento;

- Cavalete em ferro galvanizado, composto por: curva 90º, luva de união, registro de gaveta, válvula de retenção horizontal, niple de união;

- Adaptador para tubulação de PVC, DN 50 PBA;

- Tampa de poço em alumínio e abraçadeira de sustentação em FG para tubulação de DN 1.1/2”.

- 3.2 – Instalação de unidade de bombeamento em: Poços em rocha sedimentar.

- Unidade de bombeamento para instalação em poços de DN 6”, com potência máxima de até 4,0 CV, vazão máxima de 5,0 m³/h e altura mínima de recalque de 150 m.c.a, acionada por energia monofásica, com motor refrigerado a água, e bombeadores com eixo e rotores inox;

- Colocada a uma profundidade de 144 metros;

- Tubos edutores de FG de DN 1. ½”, unidos por luvas de FG DN 1.1/2”;

- Quadro de acionamento do mesmo fabricante da bomba, com: relé de nível, falta de fase, contactor, voltímetro, amperímetro e fusíveis;

- Cabo de interligação eletrobomba ao painel de acionamento;

- Cavalete em ferro galvanizado, composto por: curva 90º, luva de união, registro de gaveta, válvula de retenção horizontal, niple de união;

- Adaptador para tubulação de PVC, DN 50 PBA;

- Tampa de poço em alumínio e abraçadeira de sustentação em FG para tubulação de DN 1.1/2”.

- PLACA DA OBRA

A placa deverá ter dimensões, formato e inscrições a serem definidos pelo Governo Federal. Terá sustentação em frechais de madeira, na altura estabelecida pelas normas da CODEVASF. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra.