ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - REDE DE ENERGIA MONOFÁSICA

1. OBJETIVO

O objetivo destas especificações técnicas é estabelecer normas e critérios para a contratação dos serviços de construção de Redes de Distribuição Rural de Energia (RDR), na área de atuação da CODEVASF, situadas na zona rural de municípios do Piauí.

2. LOCALIZAÇÃO

As obras e serviços serão executados na área de atuação da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF.

3. OBRAS E SERVIÇOS

Construção de até 200 metros de rede nova monofásica (1# 2AWG – CAA) para complementar a rede de distribuição existente, até o poste onde será instalado um transformador monofásico com potência 10KVA, com primário 7,97kV e secundário 220V.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para a elaboração deste projeto, foram levados em consideração os critérios básicos para rede de distribuição usados pela Eletrobrás-PI, concessionária local, e ABNT, de modo a garantir as mínimas condições de segurança técnica e econômica, visando um adequado fornecimento de energia elétrica.

5. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Deverá ser realizado um levantamento através de GPS, observando as situações físicas do terreno tais como: elevações, depressões, edificações, cerca de arame e outros, bem como os dados mais importantes das redes existentes, de forma a compor dos desenhos que irão em anexo.

6.0 - ESTRUTURAS DE ALTA E BAIXA TENSÃO

As estruturas de alta e baixa tensão serão montadas em postes de concreto armado DT (Duplo Tê) com altura e esforço conforme especificações que serão dadas no projeto a ser elaborado.

7. SUPORTE ENERGÉTICO

O suporte energético será identificado de acordo com a localidade a ser beneficiada, sendo a derivação feita em uma estrutura existente, ou onde precisar fazer reforço, será implantado novo poste conforme projeto.

8. CARACTERÍSTICAS DA SUBESTAÇÃO

A subestação projetada será ao tempo, aérea, monofásica com tensão primária de 7,97kV e secundária em 220V. Potência nominal de 10kVA montadas em postes de concreto armado DT. Estrutura do tipo: U3T 11/400.

9. PROTEÇÃO

A proteção contra curto-circuito na derivação da linha tronco, será feita através de chave fusível de 100A/25KV com o elo fusível de 6K. Já na subestação com chave a proteção contra curto circuito será feita através de chave corta circuito fusível corrente nominal de 100A, e elo fusível de 2H, instalada na própria estrutura da subestação.

A proteção contra descargas atmosféricas será feita através de para-raios tipo válvula 30kV instalados nas estruturas de transformação.

10.0 - ATERRAMENTO

O aterramento da subestação, será feito através de uma malha de terra composta por 05 (cinco) hastes cobreada prolongável, de bitola 19x3.000mm, e por condutor de cobre nu, bitola 25mm², com suas hastes na disposição linear com distâncias mínima de quatro metros, para as subestações monofásicas.

Será conectada à malha, os para-raios, a carcaça do transformador, o neutro da baixa tensão, através de um único condutor de cobre da mesma bitola da malha, já mencionada.

A resistência máxima admissível das malhas de terra para os transformadores não deverá ultrapassar a 25 Ohms, em qualquer, época do ano.

11. MEDIÇÃO

A medição será feita em baixa tensão, através de medidor de energia (Kwh), monofásicos. Os medidores serão fornecidos e instalados previamente pela concessionária, em cada unidade consumidora.

12. FERRAGENS E CONECTORES

Todas as ferragens deverão ser galvanizadas obedecendo aos padrões da concessionária.

13. ISOLADORES

Os isoladores de pino de alta tensão, serão poliméricos classe de isolamento 15kV e os isoladores tipo bastão polimérico para 15KV. Os isoladores do secundário serão do tipo roldana com isolamento para 750V.

14. REDE DE ALTA TENSÃO

A rede de alta tensão será de 7,97 kV e serão implantadas em postes de concreto armado DT de 11/200, 11/600, e 12/400, tendo como condutor o cabo de alumínio nu 2 AWG CAA, e as estruturas serão do tipo U1, U2, U3F, U4, e U3T, tudo conforme o projeto que for aprovado.

15. REDE DE BAIXA TENSÃO

Não haverá rede de baixa tensão.

16.0 – INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

16.1 – Condução dos serviços

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal, aquisição e guarda de materiais, equipamentos e instalações que atendam as necessidades da obra, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da nota de empenho (N.E.), de forma a dar início aos serviços e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato.

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa.

17. LOCAÇÃO DA OBRA

17.1. Condução dos Serviços

A contratada deverá proceder à locação de todos os elementos necessários à perfeita implantação da obra.

Quaisquer erros na locação que ocasionem falhas, danos ou outra irregularidade na obra executada obrigam a contratada a demolir e refazer a parte afetada da obra sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

18. MONTAGEM DE ESTRUTURAS

18.1. Condução dos Serviços

As estruturas deverão ser montadas obedecendo-se rigorosamente os padrões da concessionária, tamanhos, tipos dos diversos parafusos. Os isoladores devem ser limpos e verificados quanto a trincas ou rachaduras antes de serem instalados.

19. TENSIONAMENTO DOS CABOS

19.1. Condução dos Serviços

O lançamento, nivelamento e tensionamento dos cabos deverá ser executado de modo a impedir esforços de torção nos postes. As tabelas de flechas e tensão deverão ser rigorosamente seguidas.

20. MONTAGEM DOS TRANSFORMADORES

20.1. Condução dos Serviços

Os transformadores deverão ser novos e instalados em subestações aéreas padrão ELETROBRÁS-PI. Não serão aceitos transformadores recondicionados ou fora dos padrões da concessionária.

21. CONTROLE DOS SERVIÇOS

21.1. Condução dos Serviços

21.1.1. Acompanhamento

O acompanhamento e controle dos serviços é de responsabilidade do construtor, que deverá manter à frente das obras um profissional habilitado reconhecido pelo Conselho de Classe.

As obras deverão ser devidamente registradas no CREA.

21.1.2. Fornecimento de materiais:

Os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, seguindo todos os padrões da concessionária de acordo com as normas da ABNT. As notas fiscais referentes à aquisição de material deverão ser mantidas em arquivo e posteriormente repassada à CONTRATANTE, para uma eventual necessidade de comprovação junto a concessionária para ressarcimento de valores relativos à transferência de patrimônio para a concessionária local.

22. MEDIÇÕES E PAGAMENTO

Antes da apresentação do documento de cobrança, Fatura ou Nota Fiscal, deverá ser feita a MEDIÇÃO dos serviços em formulário padrão da CODEVASF, sendo esta atestada pelo Engenheiro Fiscal.

Qualquer documento de cobrança sem estar acompanhado da medição devidamente atestada pela fiscalização, não terá qualquer valor, sendo este devolvido à CONTRATADA.

Todos os serviços serão medidos pelos preços Unitários Propostos e a somatória dos resultados dos produtos desses Preços Unitários pelas quantidades executadas, será o valor das Medições, tanto parcial quanto final.

Os pagamentos dar-se-ão após aferição dos serviços efetivamente executados.

No preço unitário previsto, nos itens da planilha orçamentária, deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.