PROJETO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

ABRIL/2013

ÍNDICE GERAL

CAPÍTULO I – MEMORIAL DESCRITIVO

CAPÍTULO II – MEMORIAL DE CÁLCULO

CAPÍTULO I MEMORIAL DESCRITIVO

1 – OBJETIVO

O presente trabalho tem por finalidade a elaboração do projeto do sistema preventivo de combate a incêndio da edificação abaixo identificada.

# 2 – DADOS DO PROJETO

| Nome da Edificação | 8ª Superintendência Regional - CODEVASF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Endereço | Avenida Alexandre Moura, s/nº, Centro, São luís/MA |  |  |
| Proprietário | Governo Federal |  |  |
| Classificação | Pública |  |  |
| N.º de Pavimentos | Térreo + 3 pavimentos |  |  |
| Área construída total | 990,32 m² |  |  |
| Circulação Vertical | Escada de concreto e elevador |  |  |
| Requerente | O proprietário |  |  |
| Projetista | Antônio José Xavier | CREA | 3971/D – RJ |
| Fim a que se destina | Escritório regional da CODEVASF |  |  |

# 3 – DOCUMENTOS DO PROJETO

| Nº DO DESENHO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 01 | Alocação de preventivos – Térreo e 1º pavimento |
| 02 | Alocação de preventivos – 2º pavimento e 3º pavimento |
| 03 | Alocação de preventivos – Cobertura/Spda |
| 04 | Alocação de preventivos – Detalhes genéricos |
| 05 | Detalhes genéricos I |
| 06 | Detalhes genéricos II |

# 4 – CARACTERÌSTICA DO PROJETO

| Estrutura | Concreto Armado |
| --- | --- |
| Divisão interna | Alvenaria de tijolo |
| Cobertura | Laje de concreto impermeabilizada |
| Piso | Cimento, cerâmica, pedra e madeira |
| Esquadria | Alumínio, Vidro |
| Instalação Elétrica | Embutida em Eletroduto e/ou colha |
| Ar Condicionado | Unidades isoladas |

# 5. EXIGÊNCIAS

5.1 – CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Conforme o Art. 37 do COSCIP/MA a edificação foi classificada como residencial privativa multifamiliar.

5.2 – DOS DISPOSITIVOS

5.2.1 – Enquadramento Conforme Risco

Considerando os parâmetros de avaliação de risco a edificação foi enquadrada como “edificação de risco médio” conforme o anexo III da Norma Técnica n.º 003/97 – CAT.

5.2.2 – Exigências Conforme o Risco

Considerando a classificação e o enquadramento quanto ao risco e o que determina o Capítulo IV, ART. 37, inciso VI do COSCIP/MA será exigido para a edificação os seguintes dispositivos de prevenção e combate a incêndio e pânico:

      - Canalização preventiva contra incêndio (Cap. IV – COSCIP);

      - Extintores portáteis para fogo classe A, B e C como previsto no Cap. XI do COSCIP;

      - Sistema de iluminação e sinalização de emergência;

      - Sistema de proteção contra descarga atmosférica – SPDA;

      - Sistema de alarme e detecção de emergência;

    - – NORMAS UTILIZADAS

      - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão (COSCIP/MA);

      - Norma Complementar ao COSCIP;

      - NBR 13714 – Instalações hidráulicas contra incêndio, sob comando, por hidrantes e mangotinho;

      - NBR 9077 – Saída de emergência em edifícios;

      - NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;

      - NBR 10898 – Iluminação de emergência;

      - NBR 13435 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico;

# 6. DESCRIÇÃO DOS DISPOSITIVOS DO PROJETO

6.1 - GENERALIDADES

Os dispositivos se complementam com o objetivo de dar o combate inicial ao fogo, evitando sua propagação através de extintores. O combate ao fogo que fugir ao controle inicial será feito com água sob comando através de hidrantes localizados em pontos estratégicos da edificação

6.2 – HIDRANTE DE RECALQUE

O sistema é composto de 01(um) hidrante de recalque, localizado no acesso frontal ao edifício, o qual estará ligado ao sistema de hidrantes.

6.3 – ABRIGOS DE MANGUEIRA COM HIDRANTE ACOPLADO DE 01(uma) EXPEDIÇÃO

Serão instalados 04(quatro) hidrantes com seus respectivos abrigos. Sendo que os mais desfavoráveis fornecerão uma pressão de, pelo menos, 35mca a uma vazão de 200L/mim. Estão localizados em pontos de fácil acesso da edificação e atenderão ao princípio geral do alcance de 30m, a ser atingido com dois lances de mangueiras de 15m cada.

Os abrigos deverão, ainda, ser identificados com o nome incêndio na cor vermelha e deverão estar equipados com um esguicho regulável com requinte de 13mm(1/2”),uma chave de hidrante e 02(dois) lances de mangueiras de 15(quinze) metros cada por Ø 1 ½”.

6.3 – RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

A RTI do sistema é de 6.000L (seis mil litros) localizada no reservatório superior. Calculada da seguinte forma:

Para os hidrantes:

6.000 + (500x0) = 6.000 L

R.T.I  = 6.000L

6.4 – CANALIZAÇÂO PREVENTIVA

A tubulação de incêndio é em ferro galvanizado ASTM-A-106, roscável, com diâmetro no trecho mais fino de 2 1/2” sem costura com válvula de retenção e registro de gaveta de acordo com projeto.

O trecho de tubulação aérea ou aparente deverá ser pintado de vermelho e fixado na estrutura através de suporte metálico.

O trecho de tubulação enterrada deverá estar protegido com pintura betuminosa e fita anti-ferrugem.

6.5 – ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA

O sistema será alimentado a partir de um reservatório superior e pressurizado através de uma bomba de incêndio com potência de 3,0 Cv, localizadas na casa de máquina de incêndio próxima ao reservatório de cada bloco.

Sendo a bombas será ligada independe da rede elétrica de consumo comum.

O acionamento da bomba será automático por despressurização da linha e manual na própria casa de bombas. Para partida automática a canalização será mantida com uma pressão mínima de 150kpa no hidrante mais desfavorável do sistema.

Quando a pressão ficar abaixo de 100kpa será acionada automaticamente, uma bomba de pressurização do sistema.

# 6.6 - EXTINTORES

Serão instalados 11 (onze) extintores, de modo a atender ao caminhamento de 20(vinte) metros para risco mais distante a proteger e área de atuação de 300m2.

Deverão estar instalados em locais de fácil acesso e sinalizados de tal forma a impedir o bloqueio do caminho, conforme norma técnica complementar ao COSCIP para risco pequeno e serão instalados de acordo com a área a proteger e a 1,60m do piso acabado.

Os extintores serão assim distribuídos:

| DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTOS | 2-A | 20-B | 5:B-C | 40-B |
| térreo | 01 | 03 | - | - |
| 1º pavimento | - | 02 | 01 | - |
| 2º pavimento | - | 01 | 01 | - |
| 3º pavimento | - | 01 | 01 | - |
| Total | 01 | 07 | 03 | - |
| Total de extintor 11 |  |  |  |  |

OBS: Todos os extintores deverão estar devidamente sinalizados.

# 6.7 - ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Serão instalados 24 (vinte e quatro) pontos de iluminação de emergência para que todos os acessos às saídas estejam iluminados, (VER PROJETO).

Todos os equipamentos de combate a incêndio serão sinalizados de tal forma que o usuário saiba o tipo e a maneira de uso do equipamento.

Também todas as circulações horizontais e verticais, bem como os acessos às saídas de emergência serão sinalizadas com setas e placas indicativas, localizadas em pontos estratégicos e de fácil visualização, de modo a permitir uma perfeita orientação do fluxo de saída da edificação.

# 6.8 - PÁRA-RAIOS

6.8.1 - JUSTIFICATIVA

Conforme o art. 188 da Lei Estadual nº 6.546 de 29 de dezembro de 1995 (COSCIP-MA), O Corpo de Bombeiros exigirá instalação de pára-raios em toda edificação com área superior a 1.500m2 ou maior que 12m de altura.

6.8.2 – MÉTODO

Com base na NBR 5419/01 foi adotado um sistema de malha ou gaiola (método Faraday) com cordoalhas de cobre nu de #35mm2, onde adotamos a própria estrutura do telhado como ponto de fixação dos elementos do SPDA.

O nível de proteção adotado conforme tabela foi o II.

As descidas para terra serão feitas através dos pilares com vergalhões extras de 3/8, conforme indicados em Projeto, devendo ser protegida contra danos mecânicos até 2,5m acima do nível do solo com eletroduto rígido de PVC. Sendo que sua fixação ao anel superior será feita através de conectores.

6.8.3 – ATERRAMENTO

Em cada descida será instalada uma haste de cobre com 5/8 x 3,00m de comprimento.

O valor máximo de referência para a resistência de aterramento em qualquer época do ano será de 5 ohms. Esse valor deverá ser utilizado pela manutenção, para acompanhamento ao longo dos tempos.

6.8.4  – INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Tem como objetivo assegurar o perfeito funcionamento do sistema e serão feitos observando os procedimentos do item 6.1 da NBR 5419/01 e da seguinte forma:

- 01(uma) inspeção visual efetuada anualmente;

- 01(uma) inspeção completa em intervalos de 5(cinco) anos;

6.9 – ESCADA ENCLAUSURADA À PROVA DE FUMAÇA (EEPF)

A edificação deveria ser dotada desse preventivo, conforme está previsto no art. 37, inciso III, COSCIP, contudo se trata de uma edificação antiga, construída antes da elaboração da referida lei, que não possui condições de exequibilidade arquitetônica e estrutural para construção do referido preventivo, nos termos da norma, por insuficiência de área.

É importante observar que o projeto ora proposto não modifica a utilização/classificação do imóvel, pois se trata apenas de uma reforma, onde permanecerá sendo utilizado para acomodar um órgão público administração federal.

Ressalta-se que o Código ampara tal construção no seu art. 243, nesse caso específico, quando a critério do Corpo de Bombeiro, permite a redução ou dispensa de um preventivo e consequentemente a substituição por outro.

Observa-se, também, que a edificação foi dotada de mais preventivos, tornando-a mais segura que antes da reforma, como: SPDA, ALARME E DETECÇÃO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

Portanto, sugerimos a substituição do preventivo citado por um sistema de detecção e alarme, conforme descrito no item 6.10 e projetos.

6.10 – ALARME DE EMERGÊNCIA

O sistema foi projetado para atender os seguintes pavimentos/zonas: térreo, 1º pavimento, 2º pavimento e 3º pavimento. Sendo configurado de modo a assegurar a resposta dentro de três segundos, e imediatamente a ativação das funções de controle.

Serão instalados 4(quatro) acionadores manuais com funcionamento através de botoeiras tipo “quebre o vidro”, o qual acionará o painel de controle localizado no guarita de acesso.

O sistema terá duas fontes de alimentação. A principal é a rede de tensão alternada e a auxiliar é constituída por baterias.

O alarme geral será feito por avisadores com indicador audiovisual eletrônico, localizados acima das botoeiras manuais, ver projeto.

A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa em qualquer ponto da área a ser protegida até o acionador manual mais próximo será de 30(trinta) metros.

Os acionadores terão a indicação de funcionamento (cor verde) e alarme (cor vermelha), indicando o funcionamento e supervisão do sistema.

O aviso geral de incêndio deverá ser dado pelos indicadores áudio visual com um retardo de 5(cinco) minutos após a detecção pela central.

O acionamento da bomba de incêndio deverá ser detectado pela central, a qual fará soar o alarme correspondente ao funcionamento da mesma.

A Central de alarme e detecção está instalada na Guarita, onde é possível ver as mensagens ao longo de um visor sinóptico. Isto facilita a identificação da origem dos alarmes recebidos, a leitura do tipo de alarme e a zona de risco, também, imprimi as mensagens para gravar os eventos nas estatísticas eventualmente necessárias.

# 7 - EXIGÊNCIA DE PLANO DE ESCAPE E BRIGADA

O proprietário deverá formalizar plano de controle de emergência. Os conceitos e funcionamento do sistema de incêndio construído deverão ser repassados aos integrantes da brigada pela instaladora.

# 8 – EXIGÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

O fornecimento de equipamentos e execução da instalação deverá ser feito por empresa devidamente habilitada pelo CREA, após a aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão de acordo com o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Maranhão – COSCIP.

CAPÍTULO II MEMORIAL DE CÁLCULO

# 9 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE BOMBAS HIDRANTES

#### Métodos interativos utilizando Hazen William

DADOS DO PROJETO: Risco MÉDIO

Pressão Mínima no Hidrante mais desfavorável (H1) = 35 mca

Número de hidrantes simultâneos (N) = 1

Cd – (coeficiente de descarga) Valor default = .98.

Cv – (coeficiente de velocidade) Valor default = .98.

Hidrante 1:

(Dp) Diâmetro da tubulação na prumada = 75mm

(De) Diâmetro do esguicho = 13mm

(Dm) Diâmetro da magueira = 63mm

(Lm) Comprimento da mangueira = 2x15m

Vazão no hidrante mais desfavorável: Q = 200 l/mim

Vazão do sistema: 200 l/mim

Dados: H1 = 10 mca

De (diâmetro do esguicho)  Se (área do esguicho)

De = 13 mm  Se Q= 0,2046xD2x√H

Temos:

Q1 = 0,2046 x (13)2 x√10

Q1 = 0,00341 m3/s

Perda de carga no recalque: hfr = LvxJu

Tubulação de 2 ½”

Comprimento Virtual (Compreal+ Comppeças)= 77,64m

Perda localizada para tubo de metal de 2 1/2” = 0,028

Temos:

68,42 x 0,028 = 1,915m

Perda de carga na sucção: hfr = LvxJu

Comprimento Virtual = 26,32m

Perda localizada para tubo de metal de 3” = 0,022

Temos:

36,45x 0,022 = 0,819m

5) Perda de carga na mangueira: Jm = Jum. Lm onde:

Jum = (10,641 x Q1,85 ) / (C1,85 x Dm4,87  ) (m/m)

Dados: Dm (diâmetro da mangueira)

Lm (Comprimento da mangueira)

C= 140 (valor para mangueira)

Para o caso de Dm = 38mm e Lm = 30m têm:

Jum = (10,641 x 0,00661,85) / (1401,85x 0,0384,87)

Jum = 0,241m/m.

Jm = 0,243 x 30 = 2,02m

3.5) Perda de carga no esguicho: Je = (1/Cv² - 1) x V² / 2g onde:

V = Q / Se

Je = 0,80 m

Logo temos:

AMT = 35 + 1,915 + 0,819 + 2,02 + 0,80 + (9,61) = 50,164 mca.

Potência calculada 2,97cv

Potência recomendada 3,00 cv

São Luís - MA, 20 de abril de 2013.

_____________________________________

##### Engenheiro Responsável