1 - DEFINIÇÃO

Trata-se de método para avaliação da qualidade do concreto realizado na obra, quer no estado fresco, quer endurecido, sem  destruição da peça ou elemento ensaiado.

2 - TIPOS

2.1 - Método para Avaliação da Consistência do Concreto.

2.1.1 - Definição

São processos práticos para determinação da consistência do concreto e se baseiam nos seguintes fenômenos: abatimento, escorregamento, penetração, compactação e remoldagem. Cabe salientar que nos diversos métodos existentes nenhuma correlação existe, de vez que nenhum deles mede qualquer propriedade fundamental do concreto fresco. Todos entretanto são úteis para indicar a evolução de  parâmetros que influem nas propriedades do concreto ( teor de água na mistura, dosagem na mistura, etc.) , quando outros parâmetros são mantidos constantes.

2.1.2 - Tipos

1. Ensaio baseado no abatimento do tronco de cone  (Slump Test ): Este ensaio só será permitido em concretos não passíveis de cisalhamento ou colapso. Deverá ser efetuado de acordo com a   NBR-7223 (MB-256).

1.1. Descrição do Ensaio

Num molde de chapa metálica, com   forma de tronco de cone de 20 cm de diâmetro na base, 10 cm no topo, com 30 cm de altura, apoiado numa superfície rígida, o concreto fresco será moldado em três  camadas iguais, adensadas cada uma com 25 golpes, por uma barra de 16 mm  de diâmetro e 60 cm de comprimento. Em   seguida o molde será retirado verticalmente, deixando o concreto sem suporte lateral. Sob a ação da gravidade, a massa tende a abater de modo aproximadamente simétrico, aumentando seu diâmetro médio e reduzindo sua  altura. Poderá ocorrer também um certo abatimento com cisalhamento da parte superior ou ainda, um  colapso total.

1.2. Análise do resultado

O abatimento ou Slump corresponde à diferença entre 30 cm e a altura final, após a remoção do molde. Na falta de indicação por parte do autor do projeto estrutural, o abatimento do tronco de cone "Slump Test" deverá estar compreendido entre 5 (cinco) e 8 (oito) cm.

Ensaios Baseados na   Penetração Ensaio de Kelly.

A CODEVASF poderá admitir a utilização desse processo desde que obedecida rigorosamente a  Norma ASTM C-360/63.

2.1.3 - Outros tipos.

Excepcionalmente, à critério da Fiscalização, poderão ser admitidos outros tipos de testes realizáveis em laboratórios tais como:

1. Ensaio baseado na compactação - Fator de Compactação;

2. Ensaios baseados na remoldagem;

2.a- Ensaio de Powers;

2.b- Ensaio de Vebe.

2.2 - Auscultação Mecânica

2.2.1 - Este método consiste na utilização de dois transdutores (cabeçotes) para medir o   tempo que os pulsos ultra-sônicos gastam para atravessar o concreto.

2.2.2 - O teste  acima  deverá   ser   efetuado   de   acordo    o    projeto  de  Norma 18.4. 8-001(Ensaios Sônicos) da ABNT e por firma especializada, em presença da Fiscalização. Será  empregado aparelho de emissão ultra-sônica. A CODEVASF admite o emprego do aparelho não destrutivo de indicador digital, conhecido pelo nome de PUNDIT (Portable Ultrasonic Non Destructive Indicating Tester).

2.2.3 - Para avaliação da qualidade do concreto pela  velocidade de propagação do ultra-som, será adotada  a seguinte tabela, usando o aparelho PUNDIT,  tabela esta endossada pela ABCP:

| VELOCIDADE (m/s) | CONDIÇÕES DO CONCRETO |
| --- | --- |
| acima de 4.500 | excelente |
| 3.500 a 4.500 | bom |
| 3.000 a 3.500 | regular (duvidoso) |
| 2.000 a 3.000 | geralmente ruim |
| abaixo de 2.000 | ruim |

2.2.4 - Na aplicação da tabela referida no item  anterior, serão consideradas a influência da densidade, as características dos agregados, o tipo de cimento, o fator água/cimento, a umidade da peça ensaiada, a temperatura da peça, as disposições das   barras  de aço, etc.

2.3 - GAMAGRAFIA

2.3.1 - O teste de gamagrafia será executado por firma especializada na matéria e com o emprego de  fonte  emissora de fótons "X" e gama.

2.3.2 - O processo permitirá verificar as inclusões de corpos estranhos, a qualidade da mistura, a   existência de cavidade, as juntas de concretagem, o fissuramento do concreto, o diâmetro e a posição  da  armadura, a corrosão da armadura e a aderência  da armadura ao concreto.

2.3.3 - As fontes radioativas usadas são:

- Irídio 192 - para peças com espessura de 20 cm;

- Cobalto 60 - para peças com espessura de 70 cm;

- Betraton - para peças com espessura de 120 cm.

2.3.4 - Será obrigatória a proteção não somente do  operador como também de outras pessoas que possam estar presentes no canteiro de obra e para tanto  antes do início dos testes, isolar-se-á  toda a zona de  influência.

2.3.5 - Para efetuar a Gamagrafia é indispensável que se  tenha acesso às duas faces da peça, pois numa delas se posiciona a parte emissora e na outra a  receptora (filme).

2.4 - ESCLEROMETRIA

2.4.1 - O teste com esclerômetro, baseia-se na análise  de choque entre dois corpos dos quais um está fixo e o outro em movimento e deverá ser executado por  firma especializada na matéria, em presença da  Fiscalização e em obediência à NBR-7584 (MB-l734).

2.4.2 - A CODEVASF admite a utilização dos métodos:

- Reflexão por choque;

- Método da Impressão  (Esclerômetro Schidt - Gaede)

1 - Método de Reflexão por Choque

Mede a energia remanescente em relação à energia  incidente do elemento móvel. Pode-se utilizar vários modelos de esclerômetro:

- Modelo N - casos normais de construção de edifícios;

- Modelo NR - idem, idem, constituído de rolo  registrador;

- Modelo L - elementos de concreto ou em pedra  artificial de dimensões pequenas;

- Modelo LR - idem, idem anterior, constituído de rolo registrador;

- Modelo M - obras de grandes dimensões, estradas  e pistas de aeroporto;

- Modelo P - materiais de construção de pouca dureza   e resistência;

- Modelo PT - materiais com resistência à compressão   extremamente baixa.

1.1 - Teste

Para determinação do índice esclerométrico efetuam-se  18  ensaios   em  locais próximos  (reticulado de 20 cm), considerando-se a media aritmética das observações, após a  eliminação de + 10% de resultados discrepantes sobre  média dos 18 pontos.

Para transformação das leituras em resistência mecânica do concreto, utilizar-se-á a curva de equivalência dada pelos próprios fabricantes no aparelho ou nos manuais de instruções para seu emprego.

Deverá ser efetuada a curva de calibragem  do aparelho, visando reduzir a margem de erro, através de método comparativo.

2 - Método de Impressão

Este método mede a fração da energia total  do elemento móvel, transformada em energia de deformação permanente do elemento fixo,  avaliando-se o diâmetro da impressão "d" que a esfera deixou na superfície após o choque.

Através de uma esfera de diâmetro conhecido  (D = 10mm), com determinada velocidade,  procurar-se-á determinar o diâmetro "d".

A medição do diâmetro da impressão dá uma informação da dureza superficial do concreto. Com  isto e com utilização de fórmulas matemáticas,  chega-se a tensão característica do concreto.

2.1 - Teste

Para determinação do índice esclerométrico efetua-se no mínimo 10 (dez) medições desprezando-se valores   discrepantes em torno de 10% da média.

Caso as leituras de dois diâmetros normais difiram mais de 20% o resultado será desprezado.

É também necessário que o diâmetro  da impressão esteja compreendido entre  30 e 70% do diâmetro da esfera "D". Caso haja diâmetro maior, reduzir-se-á o curso do esclerômetro.