FICHA TÉCNICA

SISTEMA ADUTOR PRINCIPAL ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE COMPENSAÇÃO

RC-500 E RC-800 DO SALITRE

- INTRODUÇÃO

O sistema adutor desenvolve-se entre os reservatórios de compensação RC-500 (existente) e o RC-800 (a executar), que corresponde à unidade final do sistema principal concebido para o Perímetro Irrigado do Salitre. No trajeto é prevista a implantação de trechos do canal principal, intercalados por estações de bombeamento e suas linhas de recalque e por reservatórios de compensação intermediários.

As unidades do sistema foram dimensionadas para o atendimento das demandas previstas para as etapas 3 e 5 do Salitre e para áreas da FAO destinadas aos ribeirinhos do rio Salitre (12 m3/s) e das demandas para o Canal do Sertão Baiano – CSB (20m3/s), totalizando 32 m3/s.

- CROQUIS DO SISTEMA

A concepção do sistema de adução pode ser visualizada no diagrama unifilar abaixo:

- COMPONENTES PRINCIPAIS DO SISTEMA

3.1	Canais Principais

O sistema é composto dos seguintes canais principais:

- CP-500 (trapezoidal) = adução entre o RC-500 e a EB-600 com extensão L = 10.667,0 m;

- AQ-600 (retangular) = adução entre a EB-600 e o RC-600 com extensão L = 44,0 m;

- CP-600 (trapezoidal) = adução entre o RC-600 e a EB-700 com extensão L = 4.675,0 m;

- CP-700a (trapezoidal) = adução entre a EB-700 e o RC-700 com extensão L = 155,0 m;

- CP-700 (trapezoidal) = adução entre o RC-700 e a EB-800 com extensão L = 2.952,3 m;

- AQ-800 (retangular) = adução entre a EB-800 e o RC-800 com extensão L = 38,0 m.

A extensão total de canais é de 18.531,5 m sendo 18.449,5 m em seção trapezoidal (corte/aterro) e 82,0 m em seção retangular (concreto armado).

Ao longo do canal CP-500 haverá 02 seções de comportas de controle de nível, e em cada uma delas será instalado um par de comportas iguais tipo segmento.

O Quadro 3.1, a seguir, apresenta a caracterização destes canais.

| Quadro 3.1 - Características principais dos canais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Características Principais dos Canais CP / Condutos AQ | Un. | Canal CP-500 | Canal AQ-600 | Canal CP-600 | Canal CP-700a | Canal CP-700 | Canal AQ-800 |
| Extensão | m | 10.666,7 | 44,0 | 4.675,5 | 155,0 | 2.952,3 | 38,0 |
| Declividade | m/m | 0,00025 | 0,00100 | 0,00025 | 0,00060 | 0,00025 | 0,00100 |
| Vazão total (Salitre+CSB) | m3/s | 32,009 | 30,710 | 26,732 | 26,732 | 24,099 | 24,099 |
| Seção geométrica |  | trapezoidal | retangular | trapezoidal | trapezoidal | trapezoidal | retangular |
| Base inferior (B) | m | 3,50 | 2,00 x 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 x 3,00 |
| Taludes laterais (1V:_Z) |  | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| Altura de escoamento (h) | m | 2,85 | 2,53 | 2,72 | 2,50 | 2,59 | 2,09 |
| Largura de boca | m | 12,04 | 2,00 x 3,00 | 11,17 | 10,03 | 10,78 | 2,00 x 3,00 |
| Bordo livre | m | 0,60 | 0,47 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,51 |
| Altura total mínima (H) | m | 3,45 | 3,00 | 3,32 | 3,00 | 3,19 | 2,60 |

3.2	Estações de Bombeamento (EBs)

Serão 03 (três) novas EBs-600/700/800, com as seguintes características principais comuns:

- Bacia de recepção do canal afluente de montante (chegada);

- Poço de sucção;

- Casa de bombas para abrigar de 05 a 06 conjuntos elevatórios tipo eixo vertical;

- Casa de comando incorporada à casa de bombas e em piso mais elevado;

- Header de recalque com tubulações em aço carbono;

- Adutoras individuais (01 para cada conjunto motor-bomba) em aço carbono DN 1700 e espessura de chapa de 7,94 mm (5/16");

- Sifão invertido com válvula quebra-vácuo ao final do recalque;

- Bacia de tranquilização para recepção das adutoras, e da qual tem início o canal efluente (saída para jusante).

As vazões individuais das bombas e suas alturas manométricas (AMTs) são bastante próximas entre as estações EB-600, EB-700 e EB-800, razão pela qual poderá ser utilizado o mesmo modelo de equipamento, efetuando-se o ajuste operacional através dos rotores.

Nos quadros a seguir são apresentadas as características principais das estações de bombeamento, para as etapas imediata e final.

Quadro 3.2	Características principais das Estações de Bombeamento - Etapa Imediata

Ressalta-se que para a etapa imediata de cada EB serão adquiridos e implantados apenas 02 conjuntos, sendo um deles reserva.

Quadro 3.3	Características principais das Estações de Bombeamento - Etapa Final

3.3	Reservatórios de Compensação (RCs)

Os três reservatórios de compensação a serem implantados (RC-600, RC-700 e RC-800) serão construídos em áreas relativamente planas compensando-se, sempre que possível, os volumes de corte e aterro. Serão providos de extravasores de segurança, para evitar qualquer sobrelevação indesejável do nível d’água no seu interior.

As profundidades e/ou as alturas dos diques foram estabelecidas em função dos volumes úteis necessários e das condições topográficas.Em linhas gerais, terão:

- lâmina útil da ordem de 1,0 m;

- borda livre, também de 1,0 m;

- volume útil correspondente a 4 horas da vazão de projeto das áreas do Salitre sob sua influência.

As principais características dos reservatórios projetados constam no quadro a seguir.

| Quadro 3.4 Características principais dos reservatórios de compensação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICA | Un. | RC-600 | RC-700 | RC-800 |
| Volume útil | hm3 | 105,00 | 140,00 | 70,30 |
| Área do espelho d'água | ha | 14,34 | 28,18 | 6,70 |
| Altura útil da lâmina d'água | m | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
| Elevações previstas em projeto: |  |  |  |  |
| Crista dos diques | m | 449,75 | 458,00 | 468,60 |
| NA máximo maximorum | m | 448,70 | 457,10 | 467,45 |
| NA máximo normal | m | 448,60 | 457,00 | 467,45 |
| Soleira do extravasor | m | 448,50 | 457,00 | 467,35 |
| NA mínimo operacional | m | 447,60 | 456,00 | 465,75 |