## Curva do Sistema EB-02
Cálculo da Curva do Sistema da Estação Elevatória EB - 02 DN 500
Vazão do Sistema = |  | 500 | l/s
Número de Bombas = |  | 1 |  | Reserva = | 0 | Total de Bombas = |  | 1
Vazão por Bomba = |  | 500 | l/s
Perdas de Carga Acidentais em Peças Especiais
| Peça |  | Sucção | DN = | 600 | Recalque | DN = | 500
|  |  | K | Quant. | K total | K | Quant. | K total
Curva de raio longo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curva de raio curto (cotovelo) |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
Curva de 90º |  |  | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 2.4
Cotovelo de 45º |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
Curva de 45º |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
Crivo |  |  | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0
Ampliação |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3
Redução gradual |  |  | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0
Registro de gaveta aberto |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2
Registro de globo aberto |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Válvula controladora de bomba |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Junção de 45º |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
Tê, passagem direta |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6
Tê, saída lateral |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
Tê, saída bilateral |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
Válvula de retenção |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 2.5
Válvula de pé |  |  | 1.75 | 1 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
Total |  |  |  |  | 3.05 |  |  | 6
Perdas Localizadas (m) |  |  |  |  | 0.48613 |  |  | 1.983
Perdas Localizadas Totais(m) | [7 empty] | 2.4692
Cálculo da Perda de Carga Distribuída na Tubulação de Recalque
Q | L | DN | V | K | Perda Unitária | Perda Atrito
(l/s) | (m) |  | (m/s) |  | (m/m) | (m)
500 | 66 | 500 | 2.5478 | 0.1 | #VALUE! | #VALUE!
Cálculo da Altura Manométrica
Sucção |  | Recalque |  | Altura Geométrica |  | Perdas de | Alturas Manométricas
NAmín | Namáx | NAmín | Namáx | Mín. | Máx. | Carga | Máx. | Mín.
(m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
1 | 2.4 | 2.4 | 11 | 8.6 | 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bomba Escolhida
Marca: | KSB-Meganorm
Modelo: | 400-440B
Rotação: | 1160 rpm
Cálculo da Potência da Bomba
Q | Alt. Manométrica (m) |  | Rendimento |  | Potência (HP)
(l/s) | Máx. | Mín | Bomba | Motor | Bomba | Moto-Bomba | Comercial
500 | #VALUE! | #VALUE! | 0.8 | 0.95 | #VALUE! | #VALUE! | 125
Curva do Sistema
Tubulação de recalque
Q (l/s): | 500 |  | Perda = K1Q²
Perda (m): | #VALUE! |  | K1= | #VALUE!
Alturas geométricas
Máxima: | 11
Mínima: | 8.6
Perdas Localizadas
Sucção: | 0.48613 |  | Perda = KSQ² |  |  | Perda = KRQ²
Recalque: | 1.983 |  | KS= | 1.9445 |  | KR= | 7.9322
Curva do Sistema
Q | Q | Alt. Manométrica (m)
(l/s) | (m³/s) | Máx. | Mín.
0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
111.1111 | 0.11111 | #VALUE! | #VALUE!
222.2222 | 0.22222 | #VALUE! | #VALUE!
333.3333 | 0.33333 | #VALUE! | #VALUE!
444.4444 | 0.44444 | #VALUE! | #VALUE!
500 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE!
555.5556 | 0.55556 | #VALUE! | #VALUE!
Curva da Bomba
Q | Q (m³/s) |  |  |  |  | Alt. Man.
(m³/h) | 1 Bomba | 2 Bombas | 3 Bombas | 4 Bombas | 5 Bombas | (m)
0 | 0 |  |  |  |  | 19.7
400 | 0.11111 |  |  |  |  | 19
800 | 0.22222 |  |  |  |  | 17.9
1200 | 0.33333 |  |  |  |  | 16.5
1600 | 0.44444 |  |  |  |  | 14.6
1800 | 0.5 |  |  |  |  | 13.1
2000 | 0.55556 |  |  |  |  | 10.5