## PEC
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - PEC
OBRA: | Fornecimento e Instalação de Novo Conjunto de Captação Flutuante para a Estação de Bombeamento EBP e Adequação das Instalações do Conjunto de Captação Flutuante da Estação de Bombeamento EB-02, ambas do Perímetro Irrigado de Itiúba. |  |  |  | DATA:
2014-10-01
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇOS (R$)
|  |  |  | UNIT | TOTAL
Nova Captação Flutuante da Estação de Bombeamento da EBP - Itiúba
1.0 | Serviços Preliminares | un | 1 | 14007.2308 | 14007.2308
2.0 | Construção de Estrutura Metálica Flutuante | un | 1 | 284451.4825 | 284451.4825
3.0 | Desmontagem da Estrutura Metálica Flutuante Existente | un | 1 | 32796.6393 | 32796.6393
4.0 | Montagem e Instalação das Novas Estruturas Metálicas Flutuante | un | 1 | 111987.3537 | 111987.3537
5.0 | Fornecimento e Instalação de Novos Conjuntos Motobombas e Tubulações de Recalque | un | 1 | 881722.7389 | 881722.7389
6.0 | Fornecimento e Instalação de Novas Linhas de Adução (DN: 500 mm) e Comissionamento | un | 1 | 192093.3752 | 192093.3752
7.0 | Projetos "As Built" EBP | un | 1 | 13812.6417 | 13812.6417
|  | Total EBP: |  |  | 1530871.462
Adequação do Flutunte da Estação de Bombeamento da EB-02 - Itiúba
8.0 | Serviços Preliminares | un | 1 | 9387.8838 | 9387.8838
9.0 | Adequação da Estrutura Metálica Flutuante | un | 1 | 98715.5223 | 98715.5223
10.0 | Adequação das Tubulações de Recalque | un | 1 | 105645.2895 | 105645.2895
11.0 | Projetos "As Built" EB-02 | un | 1 | 8044.6594 | 8044.6594
|  | Total EB-02: |  |  | 221793.355
T O T A L G E R A L |  |  |  | 1752664.817

## ComposiçãoEBP
Composição de Preços Unitários
Obra: | Novo Conjunto de Captação Flutuante para a Estação de Bombeamento da EBP do Perímetro Irrigado de Itiúba. | Encargos Sociais: |  | 114.8% |  | FONTE DE CUSTOS
|  | BDI: | Fornecimento | 14.02%
|  | BDI: | Serviços & Mão de Obra | 24.18% | Data
2014-10-01
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | CONSUMO | CUSTO DO | PREÇO
INSUMO
1.0 | Serviços Preliminares |  |  |  | 14007.2308
1.1 | Serviços |  |  |  |  | SINAPI
1.1.1 | Limpeza Manual de Terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 2000 | 2.55 | 5100 | 73948/016
1.1.2 | Aluguel de Container para Escritório e Depósito | mês | 8 | 151.67 | 1213.36 | 73847/001
1.1.3 | Aquisição e Assentamento de Placa de Obra (02 unidades medindo 4,0 x 2,5 m) | m² | 20 | 245.99 | 4919.8 | 74209/01
1.1.3 | Locação de Adutora com Serviços Topográficos (02 x 37 m) | m | 74 | 0.63 | 46.62 | 73769/01
| Total para Serviços e Mão de Obra |  |  |  | 11279.78
| Total para Serviços e Mão-de-obra com BDI |  |  | 24.18% | 14007.2308
2.0 | Construção de Estrutura Metálica Flutuante |  |  |  | 284451.4825
2.1 | Materiais
| Flutuadores | [5 empty] | kg/m² | x | L (m) | x | H (m) | x | R$/kg | = | R$
2.1.1 | Chapa Plana em Aço Carbono ASTM A36 - 3/16", medindo 3,0 x 1,50 m (37,348 kg/m²) | pç | 25 | 536.13 | 13403.25 | 1319 | 37.348 | x | 3 | x | 1.5 | x | 3.19 | = | 536.1305
2.1.2 | Chapa Plana em Aço Carbono ASTM A36 - 3/16", medindo 2,0 x 2,0 m (37,348 kg/m²) | pç | 10 | 476.56 | 4765.6 | 1319 | 37.348 | x | 2 | x | 2 | x | 3.19 | = | 476.5605
2.1.3 | Cantoneira de Abas Iguais em Aço ASTM A36 - 1/4" x 2" de largura (4,8 kg/m) | m | 60 | 15.6 | 936 | 4777 | 4.8 | x | 1 | x | 1 | x | 3.25 | = | 15.6
2.1.4 | Barra Chata em Aço Carbono ASTM A36 - 3/8" x 2" de largura (3,8 kg/m) | m | 85 | 17.33 | 1473.05 | 561 | 3.8 | x | 1 | x | 1 | x | 4.56 | = | 17.328
Plataforma de Trabalho
2.1.5 | Perfil Estrutural em Aço Carbono Tipo 'U' - 6" x 2" (15,60 kg/m) | m | 85 | 68.33 | 5808.05 | 10966 | 15.6 | x | 1 | x | 1 | x | 4.38 | = | 68.328
2.1.6 | Chapa Plana em Aço p/ Piso Tipo Xadrez - 1/4", medindo 2,0 x 1,50 m (58,34 kg/m²) | pç | 13 | 789.34 | 10261.42 | 1337 | 58.34 | x | 2 | x | 1.5 | x | 4.51 | = | 789.3402
Guarda Corpos
2.1.7 | Tubo de Aço Carbono DIN 2440 - DN 2" E: 3,65 mm | m | 85 | 38.97 | 3312.45 | 7696
Gaiola Proteção
2.1.8 | Tela de Arame Galvanizado Malha 15 x 15 mm | m² | 45 | 30 | 1350 | 7158
2.1.9 | Cantoneira de Abas Iguais em Alumínio - E: 3/16" x 1" de largura | m | 30 | 8.13 | 243.9 | 586
Pórtico (com viga central - altura 4,0 m)
2.1.10 | Perfil Estrutural em Aço Carbono Tipo 'I' - 6" x 3.3/8" (22 kg/m) | m | 50 | 95.7 | 4785 | 4766 | 22 | x | 1 | x | 1 | x | 4.35 | = | 95.7
2.1.11 | Talha Manual de Corrente com capacidade para 2,0 Ton. - 5,0 m | Pç | 1 | 1086.97 | 1086.97 | 10742
2.1.12 | Carro Troley Manual com capacidade para 1,0 Ton. | Pç | 3 | 644.84 | 1934.52 | 10743
Passarela com Guarda Corpos (07 lances de 4,0 m)
2.1.13 | Chapa Plana em Aço Carbono ASTM A36 - 3/16", medindo 2,0 x 1,50 m (37,348 kg/m²) | pç | 36 | 357.42 | 12867.12 | 1319 | 37.348 | x | 2 | x | 1.5 | x | 3.19 | = | 357.4204
2.1.14 | Cantoneira de Abas Iguais em Aço ASTM A36 - 1/4" x 2" de largura (4,8 kg/m) | m | 48 | 15.6 | 748.8 | 4777 | 4.8 | x | 1 | x | 1 | x | 3.25 | = | 15.6
2.1.15 | Barra Chata em Aço Carbono ASTM A36 - 3/8" x 2" de largura (3,8 kg/m) | m | 48 | 17.33 | 831.84 | 561 | 3.8 | x | 1 | x | 1 | x | 4.56 | = | 17.328
2.1.16 | Perfil Estrutural em Aço Carbono Tipo 'U' - 6" x 2" (15,60 kg/m) | m | 90 | 68.33 | 6149.7 | 10966 | 15.6 | x | 1 | x | 1 | x | 4.38 | = | 68.328
2.1.17 | Chapa Plana em Aço p/ Piso Tipo Xadrez - 1/4", medindo 2,0 x 1,50 m | pç | 14 | 789.34 | 11050.76 | 1337 | 58.34 | x | 2 | x | 1.5 | x | 4.51 | = | 789.3402
2.1.18 | Tubo de Aço Carbono DIN 2440 - DN 2" E: 3,65 mm | m | 220 | 38.97 | 8573.4 | 7696
Diversos
2.1.20 | Eletrodos Revestidos AWS E6013 - 4 mm | kg | 100 | 16.34 | 1634 | 10999 | kg/m²: Área; L (m): Demão; H (m): Rendimento; R$/kg: Total
2.1.21 | Diluente | l | 50 | 32.15 | 1607.5 | 5330 | kg/m²: (m²); L (m): (un); H (m): (m²/l); R$/kg: (l); R$: (Galão)
2.1.22 | Tinta Epóxi bi-componente poliamida alcatrão de hulha N-1265 | Gl | 90 | 107 | 9630 | Cotação | 683 | x | 2 | : | 4.4 | = | 310.4545 | : | 3.6 | = | 86.2374 | GL
2.1.23 | Primer Epoxi Poliamida bi-componente N-2630 | Gl | 10 | 140.48 | 1404.8 | Cotação | 96 | x | 2 | : | 5.4 | = | 35.5556 | : | 3.6 | = | 9.8765 | GL
2.1.24 | Tinta de Poliuretano Acrílico Alifático brilhante bi-componente N-2677 | Gl | 5 | 198 | 990 | Cotação | 96 | x | 2 | : | 10.6 | = | 18.1132 | : | 3.6 | = | 5.0314 | GL
2.1.25 | Solvente a base de Algarrás | l | 20 | 10.87 | 217.4 | 5318
2.1.26 | Acetileno | kg | 16 | 33.28 | 532.48 | 1
2.1.27 | Oxigênio | m³ | 16 | 12.83 | 205.28 | 2
2.1.28 | Estopa | kg | 20 | 4.04 | 80.8 | 13
2.1.29 | Escova de Aço Circular para Lixadeira 6" | un | 6 | 16.32 | 97.92 | 26021
2.1.30 | Escova de Aço - Manual | un | 6 | 4 | 24 | 12
2.1.31 | Lixa para Ferro | un | 100 | 2.46 | 246 | 3768
2.1.32 | Disco de Desbaste 9'' para Lixadeira | un | 5 | 11.61 | 58.05 | 26019
2.1.33 | Disco de Borracha 7" para Lixadeira | un | 1 | 13.57 | 13.57 | 26037
2.1.34 | Disco de Lixa Grão Grosso 7" para Lixadeira | un | 12 | 4.22 | 50.64 | 26020
2.1.35 | Disco de Corte Diamantado 7" para Lixadeira | un | 2 | 56.72 | 113.44 | 25931
| Total para Materiais |  |  |  | 106487.71
| Total para Materiais com BDI |  |  | 14.02% | 121417.2869 |  | L (m): 90
2.2 | Mão de Obra/Equipamentos | [5 empty] | turno (h) | x | dias | x | semanas | = | total
2.2.1 | Eng.º Mecânico ou Naval Pleno com Encargos Complementares | h | 288 | 117.2535 | 33769.0097 | Comp. 2707 | 8 | x | 3 | x | 12 | = | 288
2.2.2 | Encarregado Geral com Encargos Complementares | h | 480 | 18.81 | 9028.8 | Comp. 4083 | 8 | x | 5 | x | 12 | = | 480
2.2.3 | Serralheiro com Encargos Complementares | h | 240 | 16.09 | 3861.6 | 88315 | 8 | x | 5 | x | 6 | = | 240
2.2.4 | Auxiliar de Serralheiro com Encargos Complementares | h | 240 | 13.77 | 3304.8 | 88251 | 8 | x | 5 | x | 6 | = | 240
2.2.5 | Lixadeira Elétrica Industrial 7" | h | 480 | 0.43 | 206.4 | 3290 | 8 | x | 5 | x | 12 | = | 480
2.2.6 | Esmerilhadeira Elétrica Industrial 9" | h | 480 | 0.39 | 187.2 | 10761 | 8 | x | 5 | x | 12 | = | 480
2.2.7 | Soldador A com Encargos Complementares | h | 400 | 19.07 | 7628 | 88318 | 8 | x | 5 | x | 10 | = | 400
2.2.8 | Máquina para Solda Elétrica | h | 400 | 1.7 | 680 | 3335 | 8 | x | 5 | x | 10 | = | 400
2.2.9 | Maçariqueiro com Encargos Complementares | h | 160 | 16.63 | 2660.8 | 88272 | 8 | x | 5 | x | 10 | = | 400
2.2.10 | Aparelho Oxicorte | h | 160 | 1.42 | 227.2 | 3332 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
2.2.11 | Pintor para tinta Epoxi com Encargos Complementares | h | 160 | 18.52 | 2963.2 | 88312 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
2.2.12 | Ajudante de Pintor com Encargos Complementares | h | 160 | 14.19 | 2270.4 | Comp. 34466 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
2.2.13 | Compressor de Ar Rebocável 250 A 275PCM | h | 160 | 12.7 | 2032 | 1512 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
2.2.14 | Veículo de Carga Leve Tipo 'Caminhonete' - até 1,200 kg | h | 400 | 21.96 | 8784 | 1158 | 8 | x | 5 | x | 10 | = | 400
2.2.15 | Veículo de Carga Leve Tipo 'pick-up' - até 700 kg | h | 400 | 11.37 | 4548 | 1160 | 8 | x | 5 | x | 10 | = | 400
2.2.16 | Operador de Guindaste com Encargos Complementares | h | 40 | 16.1 | 644 | 88296 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
2.2.17 | Guindaste Auto-Propelido, Montado em Chassis de Caminhão, c/ Lança Telescópica 35 T | h | 40 | 168.75 | 6750 | 10807 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
2.2.18 | Motorista de Carreta com Encargos Complementares | h | 40 | 11.32 | 452.8 | 88283 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
2.2.19 | Cavalo Mecânico com Carreta de 20 T (Prancha Baixa) | h | 40 | 149.46 | 5978.4 | 1286 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
2.2.20 | Motorista Operador de Munck com Encargos Complementares | h | 160 | 16.21 | 2593.6 | 88283 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
2.2.21 | Caminhão Munck, com Lança Telescópica e Capacidade de 8T | h | 160 | 123.43 | 19748.8 | 3359 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
2.2.22 | Vigia Noturno com Encargos Complementares | h | 840 | 15.44 | 12969.6 | 88326 | 12 | x | 7 | x | 10 | = | 840
| Total para Serviços e Mão de Obra |  |  |  | 131288.6097
| Total para Serviços e Mão-de-obra com BDI |  |  | 24.18% | 163034.1956
3.0 | Desmontagem da Estrutura Metálica Flutuante Existente |  |  |  | 32796.6393
3.1 | Materiais
3.1.1 | Acetileno | kg | 8 | 33.28 | 266.24 | 1
3.1.2 | Oxigênio | m³ | 8 | 12.83 | 102.64 | 2
3.1.3 | Solvente | l | 10 | 10.87 | 108.7 | 5318
3.1.4 | Estopa | kg | 5 | 4.04 | 20.2 | 12
3.1.5 | Escova de Aço Circular para Lixadeira 6" | un | 2 | 16.32 | 32.64 | 26021
3.1.6 | Disco de Corte Diamantado 7" para Lixadeira | un | 6 | 56.72 | 340.32 | 25931
3.1.6 | Ponteiro para Martelo Rompedor | un | 1 | 67.03 | 67.03 | 26022
| Total para Materiais |  |  |  | 937.77
| Total para Materiais com BDI |  |  | 14.02% | 1069.2454 |  | L (m): 15
3.2 | Mão de Obra/Equipamentos | [5 empty] | turno (h) | x | dias | x | semanas | = | total
3.2.1 | Encarregado Geral com Encargos Complementares | h | 80 | 18.81 | 1504.8 | Comp. 04083 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.2 | Montador Mecânico com Encargos Complementares | h | 80 | 19.97 | 1597.6 | 88276 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.3 | Ajudante de Mecânico com Encargos Complementares | h | 80 | 14.42 | 1153.6 | 88243 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.4 | Lixadeira Elétrica Industrial 7" | h | 80 | 0.43 | 34.4 | 3290 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.5 | Esmerilhadeira Elétrica Industrial 9" | h | 80 | 0.39 | 31.2 | 10761 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.6 | Marteleteiro com Encargos Complementares | h | 40 | 11.32 | 452.8 | 88298 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
3.2.7 | Martelete Pneumático com Compressor | h | 40 | 13.23 | 529.2 | 1513 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
3.2.8 | Maçariqueiro com Encargos Complementares | h | 80 | 16.63 | 1330.4 | 88272 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.9 | Aparelho Oxicorte | h | 80 | 1.42 | 113.6 | 3332 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.10 | Eletricista Industrial com Encargos Complementares | h | 24 | 22.84 | 548.16 | 88265 | 8 | x | 3 | x | 1 | = | 24
3.2.11 | Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares | h | 24 | 14.31 | 343.44 | 88247 | 8 | x | 3 | x | 1 | = | 24
3.2.12 | Veículo de Carga Leve Tipo 'Caminhonete' - até 1,200 kg | h | 80 | 21.96 | 1756.8 | 1158 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.13 | Veículo de Carga Leve Tipo 'pick-up' - até 700 kg | h | 80 | 11.37 | 909.6 | 1160 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.14 | Operador de Guindaste com Encargos Complementares | h | 8 | 16.1 | 128.8 | 88296 | 8 | x | 1 | x | 1 | = | 8
3.2.15 | Guindaste Auto-Propelido, Montado em Chassis de Caminhão, c/ Lança Telescópica 35 T | h | 8 | 168.75 | 1350 | 10807 | 8 | x | 1 | x | 1 | = | 8
3.2.16 | Motorista Operador de Munck com Encargos Complementares | h | 80 | 16.21 | 1296.8 | 88283 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.17 | Caminhão Munck, com Lança Telescópica e Capacidade de 8T | h | 80 | 123.43 | 9874.4 | 3359 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.18 | Vigia com Encargos Complementares | h | 168 | 15.44 | 2593.92 | 88326 | 12 | x | 7 | x | 2 | = | 168
| Total para Serviços e Mão de Obra |  |  |  | 25549.52
| Total para Serviços e Mão-de-obra com BDI |  |  | 24.18% | 31727.3939
4.0 | Montagem e Instalação da Nova Estrutura Metálica Flutuante |  |  |  | 111987.3537
4.1 | Materiais | [5 empty] | R$/kg | : | kg | x | L (m) | = | R$/m
4.1.1 | Corrente Galvanizada E: 1/2'' (3,168 kg/m) | m | 120 | 4.64 | 556.8 | 5086 | 14.71 | : | 3.168 | x | 1 | = | 4.6433
4.1.1 | Haste de Ancoragem Galvanizada 5/8'' | un | 4 | 22.34 | 89.36 | 3383
4.1.2 | Eletrodos Revestidos AWS E6013 - 4 mm | kg | 10 | 16.34 | 163.4 | 10999
4.1.3 | Diluente | l | 5 | 32.15 | 160.75 | 5330
4.1.4 | Tinta Epóxi bi-componente poliamida alcatrão de hulha N-1265 | Gl | 5 | 107 | 535 | Cotação
4.1.5 | Primer Epoxi Poliamida bi-componente N-2630 | Gl | 1 | 140.48 | 140.48 | Cotação
4.1.6 | Tinta de Poliuretano Acrílico Alifático brilhante bi-componente N-2677 | Gl | 1 | 198 | 198 | Cotação
4.1.7 | Solvente a base de Algarrás | l | 5 | 10.87 | 54.35 | 5318
4.1.8 | Estopa | kg | 5 | 4.04 | 20.2 | 13
4.1.9 | Acetileno | kg | 4 | 33.28 | 133.12 | 1
4.1.10 | Oxigênio | m³ | 4 | 12.83 | 51.32 | 2
4.1.11 | Escova de Aço Circular para Lixadeira 6" | un | 2 | 16.32 | 32.64 | 26021
4.1.12 | Escova de Aço - Manual | un | 4 | 4 | 16 | 12
4.1.13 | Lixa para Ferro | un | 20 | 2.46 | 49.2 | 3768
4.1.14 | Disco de Desbaste 9'' para Lixadeira | un | 2 | 11.61 | 23.22 | 26019
4.1.15 | Disco de Borracha 7" para Lixadeira | un | 1 | 13.57 | 13.57 | 26037
4.1.16 | Disco de Lixa Grão Grosso 7" para Lixadeira | un | 6 | 4.22 | 25.32 | 26020
4.1.17 | Disco de Corte Diamantado 7" para Lixadeira | un | 1 | 56.72 | 56.72 | 25931
Elétrica
4.1.17 | Abraçadeira de Nylon - 232 mm | un | 100 | 0.23 | 23 | 412
4.1.17 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 0,6/1 kV (NBR 7288) - 4 mm² | m | 200 | 3.05 | 610 | 1021
4.1.17 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 750 V (NBR NM 247-1-2-3:2002) - 2,5 mm² | m | 100 | 1.42 | 142 | 984
4.1.17 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 750 V (NBR NM 247-1-2-3:2002) - 1,5 mm² | m | 100 | 1.02 | 102 | 983
4.1.18 | Terminal de compressão para cabo de 4mm² | un | 12 | 0.88 | 10.56 | 1571
4.1.19 | Terminal de Pressão para cabo de 4 mm² | un | 12 | 2.63 | 31.56 | 1535
4.1.20 | Eletroduto de PVC Anti-Chama Roscado - Classe: B NBR 15465 - (3,0 m) - DN: 3/4" | un | 5 | 6.18 | 30.9 | 1879
4.1.21 | Curva de 90º para Eletroduto de PVC Anti-Chama Classe: B NBR 15465 - DN: 3/4" | un | 4 | 2.43 | 9.72 | 1891
4.1.22 | Luva Roscável p/ Eletroduto de PVC Anti-Chama - Classe: B NBR 15465 - DN: 3/4" | un | 9 | 1.4 | 12.6 | 851
4.1.23 | Bucha e Arruela em Alumínio para Eletroduto Roscado - DN: 3/4" | un | 2 | 0.75 | 1.5 | 2559
4.1.24 | Condulete de Alumínio Fundido Tipo 'C' - 3/4" | un | 4 | 6.05 | 24.2 | 2565
4.1.25 | Condulete de Alumínio Fundido Tipo 'E' - 3/4" | un | 2 | 5.64 | 11.28 | 2574
4.1.26 | Condulete de Alumínio Fundido Tipo 'T' - 3/4" | un | 2 | 6.52 | 13.04 | 2593
4.1.27 | Condulete de Alumínio Fundido Tipo 'LR' - 3/4" | un | 2 | 6.09 | 12.18 | 7543
4.1.28 | Tampa Cega 4 x 2 para Condulete de Alumínio Fundido 3/4" | un | 20 | 2.88 | 57.6
4.1.29 | Refletor de Alumínio Anodizado Fechado com Vidro Temperado IP-55 - 400W - E-40 | un | 4 | 46.18 | 184.72 | 12273
4.1.30 | Lâmpada de Descarga de Vapor de Mercúrio 250 W/ 220 V | un | 4 | 21 | 84 | 3749
4.1.31 | Reator para Lâmpada de Descarga de Vapor de Mercúrio 250 W/ 220 V - Uso Externo | un | 4 | 57.21 | 228.84 | 12317
4.1.32 | Relé Fotoelétrico 220V - 1000W | un | 4 | 27.5 | 110 | 2510
4.1.33 | Fita Isolante Anti-chama - 750 V - NBR 5037 (rolo 19mm x 20m) | un | 5 | 5.3 | 26.5 | 20111
4.1.34 | Fita de Autofusão - Alta Tensão - NBR 10669 (rolo 19mm x 10m) | un | 5 | 15.8 | 79 | 404
| Total para Materiais |  |  |  | 4124.65
| Total para Materiais com BDI |  |  | 14.02% | 4702.9259 |  | L (m): 30
4.2 | Mão de Obra | [5 empty] | turno (h) | x | dias | x | semanas | = | total
4.2.1 | Eng.º Mecânico ou Naval Pleno com Encargos Complementares | h | 128 | 117.2535 | 15008.4488 | Comp. 2707 | 8 | x | 4 | x | 4 | = | 128
4.2.2 | Encarregado Geral com Encargos Complementares | h | 160 | 18.81 | 3009.6 | Comp. 4083 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.3 | Montador Mecânico com Encargos Complementares | h | 160 | 19.97 | 3195.2 | 88276 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.4 | Ajudante de Mecânico com Encargos Complementares | h | 160 | 14.42 | 2307.2 | 88243 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.5 | Lixadeira Elétrica Industrial 7" | h | 160 | 0.43 | 68.8 | 3290 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.6 | Esmerilhadeira Elétrica Industrial 9" | h | 160 | 0.39 | 62.4 | 10761 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.7 | Serralheiro com Encargos Complementares | h | 160 | 16.09 | 2574.4 | 88315 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.8 | Auxiliar de Serralheiro com Encargos Complementares | h | 160 | 13.77 | 2203.2 | 88251 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.9 | Soldador com Encargos Complementares | h | 160 | 19.07 | 3051.2 | 88318 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.10 | Máquina para Solda Elétrica | h | 160 | 1.7 | 272 | 3335 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.11 | Maçariqueiro com Encargos Complementares | h | 160 | 16.63 | 2660.8 | 88272 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.12 | Aparelho Oxicorte | h | 160 | 1.42 | 227.2 | 3332 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.13 | Pintor para tinta Epoxi com Encargos Complementares | h | 80 | 18.52 | 1481.6 | 88312 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
4.2.14 | Ajudante de Pintor com Encargos Complementares | h | 80 | 14.19 | 1135.2 | Comp. 34466 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
4.2.15 | Eletricista Industrial com Encargos Complementares | h | 40 | 22.84 | 913.6 | 88265 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
4.2.16 | Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares | h | 40 | 14.31 | 572.4 | 88247 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
4.2.17 | Veículo de Carga Leve Tipo 'Caminhonete' - até 1,200 kg | h | 160 | 21.96 | 3513.6 | 1158 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.18 | Veículo de Carga Leve Tipo 'pick-up' - até 700 kg | h | 160 | 11.37 | 1819.2 | 1160 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.19 | Operador de Guindaste com Encargos Complementares | h | 80 | 16.1 | 1288 | 88296 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
4.2.20 | Guindaste Auto-Propelido, Montado em Chassis de Caminhão, c/ Lança Telescópica 35 T | h | 80 | 168.75 | 13500 | 10807 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
4.2.21 | Motorista Operador de Munck com Encargos Complementares | h | 160 | 16.21 | 2593.6 | 88286 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.22 | Caminhão Munck, com Lança Telescópica e Capacidade de 8T | h | 160 | 123.43 | 19748.8 | 3359 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
4.2.23 | Vigia Noturno com Encargos Complementares | h | 336 | 15.44 | 5187.84 | 88326 | 12 | x | 7 | x | 4 | = | 336
| Total para Serviços e Mão de Obra |  |  |  | 86394.2888
| Total para Serviços e Mão-de-obra com BDI |  |  | 24.18% | 107284.4278
5.0 | Fornecimento e Instalação de Novos Conjuntos Motobombas e Tubulações de Recalque |  |  |  | 881722.7389
5.1 | Bombas Hidráiulicas, Equipamentos, Peças de Tubulação e Materiais
5.1.1 | Conjunto Moto-bomba Centrífuga tipo KSB Meganorm 400-440B | Pç | 2 | 209500 | 419000 | Cotação
5.1.2 | Válvula de Pé com Crivo Flangeada - DN 600 mm (sucção) | Pç | 2 | 18040 | 36080 | Cotação
5.1.3 | Tubo Flangeado em Ferro Fundido - DN 600 mm com L= 2,0 m (sucção) | Pç | 2 | 5623 | 11246 | Cotação
5.1.4 | Curva de 90º em Ferro Fundido Flangeada PN 10 - DN 600 mm (sucção) | Pç | 2 | 6040.08 | 12080.16 | Cotação
5.1.5 | Redução Excêntrica Flangeada em Ferro Fundido PN 10 - DN 600/400 mm (sucção) | Pç | 2 | 2930.8 | 5861.6 | Cotação
5.1.6 | Redução Cocêntrica Flangeada em Ferro Fundido - DN 500/400 mm | Pç | 2 | 2260.9 | 4521.8 | Cotação
5.1.7 | Curva de 90º Flangeada em Ferro Fundido - DN 500 mm | Pç | 6 | 3831.22 | 22987.32 | Cotação
5.1.8 | Tê de Redução Flangeado em Ferro Fundido - DN 500/100 mm | Pç | 4 | 4137.39 | 16549.56 | Cotação
5.1.9 | Ventosa Tríplice Função Flangeada - DN 50 mm | Pç | 2 | 385 | 770 | Cotação
5.1.10 | Registro de Gaveta Flangeado - DN 50 mm | Pç | 2 | 452 | 904 | Cotação
5.1.11 | Válvula de Retenção Flangeada tipo Portinhola Dupla - DN 500 mm | Pç | 2 | 9088 | 18176 | Cotação
5.1.12 | Curva de 45º Flangeada em Ferro Fundido - DN 500 mm | Pç | 4 | 2717 | 10868 | Cotação
5.1.13 | Tubo Flangeado em Ferro Fundido - DN 500 mm com L= 4,0 m | Pç | 2 | 6773.98 | 13547.96 | Cotação
5.1.14 | Junta de Expansão de Borracha - DN 500 mm | Pç | 6 | 5292 | 31752 | Cotação
5.1.15 | Mangote de Borracha Full Face 100 PSI - DN 500 mm com L= 6,0 m | Pç | 4 | 13730 | 54920 | Cotação
5.1.16 | Toco Flangeado em Ferro Fundido - DN 500 mm | Pç | 2 | 2482.24 | 4964.48 | Cotação
5.1.18 | Registro de Gaveta Flangeado - DN 100 mm | Pç | 2 | 616.07 | 1232.14 | Cotação
Materiais
5.1.19 | Arruela de Borracha para Vedação de Flange - DN 600 mm | Pç | 6 | 25.34 | 152.04 | Cotação
5.1.20 | Arruela de Borracha para Vedação de Flange - DN 500 mm | Pç | 28 | 30.71 | 859.88 | Cotação
5.1.21 | Arruela de Borracha para Vedação de Flange - DN 400 mm | Pç | 2 | 51.58 | 103.16 | Cotação
5.1.23 | Conjunto Parafuso Sextavado Rosca Parcial UNC com Porca e Arruelas, em Aço Carbono Zincado - G5 - Dimensões: 1.1/4" x 5.1/2" | Pç | 120 | 25.34 | 3040.8 | Cotação | kg/m²: DN: 600-20
5.1.24 | Conjunto Parafuso Sextavado Rosca Parcial UNC com Porca e Arruelas, em Aço Carbono Zincado - G5 - Dimensões: - G5 - 1.1/8" x 5" | Pç | 560 | 17.95 | 10052 | Cotação | kg/m²: DN: 500-20
5.1.25 | Conjunto Parafuso Sextavado Rosca Parcial UNC com Porca e Arruelas, em Aço Carbono Zincado - G5 - Dimensões: 1" x 4.1/2" | Pç | 32 | 10.99 | 351.68 | Cotação | kg/m²: DN: 400-16
5.1.26 | Eletrodos Revestidos AWS E6013 - 4 mm | kg | 10 | 16.34 | 163.4 | 10999
5.1.27 | Solvente a base de Algarrás | l | 5 | 10.87 | 54.35 | 5318
5.1.28 | Estopa | kg | 5 | 4.04 | 20.2 | 13
5.1.27 | Graxa Lubrificante Industrial Grau NLGI 2, Categoria: KP2N – 30 | kg | 1 | 17.62 | 17.62 | 4229
5.1.28 | Óleo Lubrificante Industrial Categoria HLP 68 (DIN 51524-Parte 2) | l | 20 | 12 | 240 | 4227
Elétrica
5.1.29 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 95 mm² | m | 600 | 47.07 | 28242 | 998
5.1.30 | Terminal de compressão para cabo de 95 mm² | un | 12 | 3.51 | 42.12 | 1580
5.1.31 | Terminal de Pressão para cabo de 95 mm² | un | 12 | 29.48 | 353.76 | 1546
5.1.32 | Abraçadeira de Nylon 390 mm | un | 100 | 0.26 | 26 | 408
5.1.33 | Eletroduto Flexível Corrugado em PEAD - 2" Tipo Kanalex | m | 200 | 6.86 | 1372 | 2446
5.1.34 | Eletroduto Metálico Flexível com Revestimento em PVC - DN 50 mm | m | 50 | 19.41 | 970.5 | 2503
5.1.35 | Conector Reto para Eletroduto Metálico Flexível - DN 50 mm | un | 6 | 7.99 | 47.94 | 2489
5.1.36 | Conector Curvo 90º para Eletroduto Metálico Flexível - DN 50 mm | un | 6 | 28.56 | 171.36 | 2521
5.1.37 | Haste de Aterramento Cobreada - 5/8" - L: 3,0 m | un | 6 | 28.85 | 173.1 | 3380
5.1.38 | Grampo para Haste de Aterramento - 5/8" | un | 6 | 2.53 | 15.18 | 425
5.1.40 | Cabo de Cobre Nu - 10 mm² | m | 50 | 5.73 | 286.5 | 862
5.1.39 | Fita Isolante Anti-chama - 750 V - NBR 5037 (rolo 19mm x 20m) | un | 6 | 5.3 | 31.8 | 20111
5.1.41 | Fita de Autofusão - Alta Tensão - NBR 10669 (rolo 19mm x 10m) | un | 6 | 15.8 | 94.8 | 404
| Total para Materiais |  |  |  | 712343.21
| Total para Materiais com BDI |  |  | 14.02% | 812213.728 |  | L (m): 35
5.2 | Mão de Obra | [5 empty] | turno (h) | x | dias | x | semanas | = | total
5.2.1 | Eng.º Mecânico ou Naval Pleno com Encargos Complementares | h | 120 | 117.2535 | 14070.4207 | Comp. 2707 | 8 | x | 3 | x | 5 | = | 120
5.2.2 | Encarregado Geral com Encargos Complementares | h | 200 | 18.81 | 3762 | Comp. 4083 | 8 | x | 5 | x | 5 | = | 200
5.2.3 | Montador Mecânico com Encargos Complementares | h | 200 | 19.97 | 3994 | 88276 | 8 | x | 5 | x | 5 | = | 200
5.2.4 | Ajudante de Mecânico com Encargos Complementares | h | 200 | 14.42 | 2884 | 88243 | 8 | x | 5 | x | 5 | = | 200
5.2.5 | Lixadeira Elétrica Industrial 7" | h | 200 | 0.43 | 86 | 3290 | 8 | x | 5 | x | 5 | = | 200
5.2.6 | Esmerilhadeira Elétrica Industrial 9" | h | 240 | 0.39 | 93.6 | 10761 | 8 | x | 5 | x | 5 | = | 200
5.2.7 | Serralheiro com Encargos Complementares | h | 80 | 16.09 | 1287.2 | 88315 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
5.2.8 | Auxiliar de Serralheiro com Encargos Complementares | h | 80 | 13.77 | 1101.6 | 88251 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
5.2.9 | Soldador com Encargos Complementares | h | 80 | 19.07 | 1525.6 | 88318 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
5.2.10 | Máquina para Solda Elétrica | h | 80 | 1.7 | 136 | 3335 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
5.2.11 | Eletricista Industrial com Encargos Complementares | h | 40 | 22.84 | 913.6 | 88265 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
5.2.12 | Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares | h | 40 | 14.31 | 572.4 | 88247 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
5.2.13 | Veículo de Carga Leve Tipo 'Caminhonete' - até 1,200 kg | h | 200 | 21.96 | 4392 | 1158 | 8 | x | 5 | x | 5 | = | 200
5.2.14 | Veículo de Carga Leve Tipo 'pick-up' - até 700 kg | h | 200 | 11.37 | 2274 | 1160 | 8 | x | 5 | x | 5 | = | 200
5.2.15 | Operador de Guindaste com Encargos Complementares | h | 40 | 16.1 | 644 | 88296 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
5.2.16 | Guindaste Auto-Propelido, Montado em Chassis de Caminhão, c/ Lança Telescópica 35 T | h | 40 | 168.75 | 6750 | 10807 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
5.2.17 | Motorista Operador de Munck com Encargos Complementares | h | 40 | 16.21 | 648.4 | 88286 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
5.2.18 | Caminhão Munck, com Lança Telescópica e Capacidade de 8T | h | 40 | 123.43 | 4937.2 | 3359 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
5.2.21 | Vigia com Encargos Complementares | h | 336 | 15.44 | 5187.84 | 88326 | 12 | x | 7 | x | 4 | = | 336
5.3 | Serviços
5.3.1 | Caixa de Passagem e Inspeção em Concreto ou Alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m c/ tampa | un | 6 | 119.09 | 714.54 | 74104/001
| Total para Serviços e Mão de Obra |  |  |  | 55974.4007
| Total para Serviços e Mão-de-obra com BDI |  |  | 24.18% | 69509.0108
6.0 | Fornecimento e Instalação de Novas Linhas de Adução (DN: 500 mm) e Comissionamento |  |  |  | 192093.3752
6.1 | Equipamentos, Peças de Tubulação e Materiais
6.1.1 | Tubo Ponta e Flange em Ferro Fundido - DN 500 mm - L= 3,95 m (Tipo: TFP) | Pç | 2 | 5580.44 | 11160.88 | Cotação
6.1.2 | Curva de 11º com Bolsas em Ferro Fundido - DN 500 mm (Tipo: JGS K7) | Pç | 2 | 1268 | 2536 | Cotação
6.1.3 | Tubo Cilíndrico (Ponta-Ponta) em Ferro Fundido - DN 500 mm - L= 2,15 m (Tipo: TCL) | Pç | 2 | 2819.65 | 5639.3 | Cotação
6.1.4 | Tubo Ponta e Bolsa em Ferro Fundido - DN 500 mm - L= 6,00 m (Tipo: JGS K7) | Pç | 4 | 4465.88 | 17863.52 | Cotação
6.1.5 | Tubo Bolsa e Flange em Ferro Fundido - DN 500 mm - L= 5,80 m (Tipo: TFB) | Pç | 4 | 7661.39 | 30645.56 | Cotação
6.1.6 | Tubo Ponta e Flange em Ferro Fundido - DN 500 mm - L= 5,80 m (Tipo: TFP) | Pç | 2 | 6530.7 | 13061.4 | Cotação
6.1.7 | Válvula Borboleta Flangeada com Cabeçote - DN 500 mm | Pç | 2 | 9780.01 | 19560.02 | Cotação
6.1.8 | Curva de 90º Flangeada em Ferro Fundido - DN 500 mm | Pç | 2 | 6040.08 | 12080.16 | Cotação
6.1.9 | Arruela de Borracha para Vedação de Flange - DN 500 mm | Pç | 8 | 30.71 | 245.68 | Cotação
6.1.10 | Conjunto Parafuso Sextavado Rosca Parcial UNC com Porca e Arruelas, em Aço Carbono Zincado - G5 - Dimensões: - G5 - 1.1/8" x 5" | Pç | 160 | 17.95 | 2872 | Cotação
5.1.26 | Eletrodos Revestidos AWS E6013 - 4 mm | kg | 10 | 16.34 | 163.4 | 10999
5.1.27 | Solvente a base de Algarrás | l | 5 | 10.87 | 54.35 | 5318
5.1.28 | Estopa | kg | 5 | 4.04 | 20.2 | 13
5.1.27 | Graxa Lubrificante Industrial Grau NLGI 2, Categoria: KP2N – 30 | kg | 1 | 17.62 | 17.62 | 4229
| Total para Materiais |  |  |  | 115920.09
| Total para Materiais com BDI |  |  | 14.02% | 132172.0866 |  | L (m): 20
6.2 | Mão de Obra | [5 empty] | turno (h) | x | dias | x | semanas | = | total
6.2.1 | Eng.º Mecânico ou Naval Pleno com Encargos Complementares | h | 96 | 117.2535 | 11256.3366 | Comp. 2707 | 8 | x | 3 | x | 4 | = | 96
6.2.2 | Encarregado Geral com Encargos Complementares | h | 160 | 18.81 | 3009.6 | Comp. 4083 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
6.2.3 | Montador Mecânico com Encargos Complementares | h | 160 | 19.97 | 3195.2 | 88276 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
6.2.4 | Ajudante de Mecânico com Encargos Complementares | h | 120 | 14.42 | 1730.4 | 88243 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
6.2.5 | Lixadeira Elétrica Industrial 7" | h | 120 | 0.43 | 51.6 | 3290 | 8 | x | 5 | x | 3 | = | 120
6.2.6 | Esmerilhadeira Elétrica Industrial 9" | h | 120 | 0.39 | 46.8 | 10761 | 8 | x | 5 | x | 3 | = | 120
6.2.7 | Soldador com Encargos Complementares | h | 40 | 19.07 | 762.8 | 88318 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
6.2.8 | Máquina para Solda Elétrica | h | 40 | 1.7 | 68 | 3335 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
6.2.9 | Maçariqueiro com Encargos Complementares | h | 40 | 16.63 | 665.2 | 88272 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
6.2.10 | Aparelho Oxicorte | h | 40 | 1.42 | 56.8 | 3332 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
6.2.11 | Veículo de Carga Leve Tipo 'Caminhonete' - até 1,200 kg | h | 160 | 21.96 | 3513.6 | 1158 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
6.2.12 | Veículo de Carga Leve Tipo 'pick-up' - até 700 kg | h | 160 | 11.37 | 1819.2 | 1160 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
6.2.13 | Motorista Operador de Munck com Encargos Complementares | h | 40 | 16.21 | 648.4 | 88286 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
6.2.14 | Caminhão Munck, com Lança Telescópica e Capacidade de 8T | h | 40 | 123.43 | 4937.2 | 3359 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
6.3 | Serviços Preparatórios e Complementares
6.3.1 | Trabalhos em Terra
6.3.1.1 | Escavação com Retroescavadeira de valas em material de 1ª categorias de 1,5 até 3,0m de profundidade | m³ | 180 | 16.83 | 3029.4 | 73430
6.3.1.2 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20m com aproveitamento do material escavado | m³ | 144.44 | 35.78 | 5168.0632 | 83441
6.3.1.3 | Colchão de areia | m³ | 12 | 61.58 | 738.96 | 72948
6.3.1.4 | Remoção do material escavado em caminhão basculante, DMT 6,0 km, inclusive carga manual e descarga (medido no corte) | m³ | 50 | 15.47 | 773.5 | 72209
6.3.1.5 | Espalhamento Mecanizado de material escavado para simples regularização do terreno | m² | 120 | 2.11 | 253.2 | 74034/001
6.3.2 | Caixa para Registro
6.3.2.1 | Escavação com Retroescavadeira de valas em material de 1ª categorias de 1,5 até 3,0m de profundidade | m³ | 10 | 16.83 | 168.3 | 73430
6.3.2.2 | Reaterro Apiloado em camadas de 0,20m com aproveitamento do material escavado | m³ | 1.8 | 35.78 | 64.404 | 83441
6.3.2.3 | Remoção do material escavado em caminhão basculante, DMT 6,0 km, inclusive carga manual e descarga (medido no corte) | m³ | 8 | 15.47 | 123.76 | 72209
6.3.2.4 | Lastro de Concreto (Concreto Magro) com Preparo Mecânico (Betoneira) | m³ | 0.8 | 340.89 | 272.712 | 83532
6.3.2.5 | Forma para Concreto Armado em Tábua 3A - Para Baldrame - Inlcuindo montagem, escoramento e desmontagem | m² | 3.1 | 43.26 | 134.106 | 74007/002
6.3.2.6 | Armação de Aço CA-50 5/8" , incluindo fornecimento, cortes, dobra e montagem | kg | 85 | 6.47 | 549.95 | 74254/001
6.3.2.7 | Concreto FCK 15 Mpa com Preparo Mecânico (Betoneira) sem lançamento | m³ | 1.5 | 320.43 | 480.645 | 6045
6.3.2.8 | Lançamento Manual de Concreto em Fundações | m³ | 1.5 | 67.96 | 101.94 | 74157/004
6.3.2.9 | Alvenaria de tijolos furados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 - 1 vez | m² | 18 | 48.86 | 879.48 | 73935/002
6.3.2.10 | Chapisco Rústico de Alvenaria com Traço: 1:3 de Preparo Manual | m² | 36 | 22.92 | 825.12 | 74199/001
6.3.2.11 | Emboço com Traço: 1:2:8 de Preparo e Aplçcação Manual, E: 35 mm | m² | 36 | 30.59 | 1101.24 | 87799
6.3.2.12 | Forma para Concreto Armado (Tampa) em Madeira Compensado 12 mm - Inlcuindo montagem, escoramento e desmontagem | m² | 6.2 | 35.19 | 218.178 | 84215
6.3.2.13 | Armação de Aço CA-50 em Tela Soldada, incluindo fornecimento, cortes, dobra e montagem | kg | 20 | 6.28 | 125.6 | 73994/001
6.3.2.14 | Concreto FCK 15 Mpa com Preparo Mecânico (Betoneira) sem lançamento | m³ | 0.65 | 320.43 | 208.2795 | 6045
6.3.2.15 | Lançamento Manual de Concreto em Estruturas | m³ | 0.65 | 67.96 | 44.174 | 74157/003
6.3.3 | Muros de Apoio e Blocos de Ancoragem
6.3.4.1 | Escavação com Retroescavadeira de valas em material de 1ª categorias de 1,5 até 3,0m de profundidade | m³ | 1 | 16.83 | 16.83 | 73430
6.3.4.2 | Remoção do material escavado em caminhão basculante, DMT 6,0 km, inclusive carga manual e descarga (medido no corte) | m³ | 1.3 | 15.47 | 20.111 | 72209
6.3.4.3 | Lastro de Concreto (Concreto Magro) com Preparo Mecânico (Betoneira) | m³ | 0.5 | 340.89 | 170.445 | 83532
6.3.4.4 | Forma para Concreto Armado em Tábua 3A - Inlcuindo montagem, escoramento e desmontagem | m² | 1 | 43.26 | 43.26 | 74007/002
6.3.4.5 | Armação de Aço CA-50 5/8" , incluindo fornecimento, cortes, dobra e montagem | kg | 20 | 6.47 | 129.4 | 74254/001
6.3.4.6 | Concreto FCK 15 Mpa com Preparo Mecânico (Betoneira) sem lançamento | m³ | 1 | 320.43 | 320.43 | 6045
6.3.4.7 | Lançamento Manual de Concreto em Fundações | m³ | 1 | 67.96 | 67.96 | 74157/004
6.3.4.8 | Alvenaria de tijolos furados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 - 1 vez | m² | 4 | 48.86 | 195.44 | 73935/002
6.3.4.9 | Chapisco Rústico de Alvenaria com Traço: 1:3 de Preparo Manual | m² | 5 | 22.92 | 114.6 | 74199/001
6.3.4.10 | Emboço com Traço: 1:2:8 de Preparo e Aplçcação Manual, E: 35 mm | m² | 5 | 30.59 | 152.95 | 87799
| Total para Serviços e Mão de Obra |  |  |  | 48253.5743 |  | kg/m²: 16492.4377
| Total para Serviços e Mão-de-obra com BDI |  |  | 24.18% | 59921.2885
7.0 | Projetos 'As Built' |  |  |  | 13812.6417
7.1 | Materiais
7.1.1 | Caderneta de Topógrafo | un | 1 | 4.54 | 4.54 | 11848
| Total para Materiais |  |  |  | 4.54
| Total para Materiais com BDI |  |  | 14.02% | 5.1765 |  | L (m): 30
7.2 | Mão de Obra | [5 empty] | turno (h) | x | dias | x | semanas | = | total
7.2.1 | Eng.º Mecânico ou Naval Pleno com Encargos Complementares | h | 32 | 117.2535 | 3752.1122 | Comp. 2707 | 8 | x | 1 | x | 4 | = | 32
7.2.2 | Topógrafo com Encargos Complementares | h | 40 | 23.87 | 954.8 | Comp. 7592 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
7.2.3 | Auxiliar de Topografia com Encargos Complementares | h | 40 | 19.61 | 784.4 | 88253 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
7.2.4 | Teodolito | h | 40 | 2.25 | 90 | 7247 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
7.2.5 | Desenhista Projetista com Encargos Complementares | h | 160 | 23.24 | 3718.4 | Comp. 02358 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
7.2.6 | Veículo de Carga Leve Tipo 'pick-up' - até 700 kg | h | 160 | 11.37 | 1819.2 | 1160 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
| Total para Serviços e Mão de Obra |  |  |  | 11118.9122 |  | x: Total Material:; H (m): 1071580.4494; x: 70%
| Total para Serviços e Mão-de-obra com BDI |  |  | 24.18% | 13807.4652 |  | x: Total Mão de Obra e Serv.:; H (m): 459291.0126; x: 30%
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Tabela de Preços de Insumo e Serviços - Maceió/AL, Junho-2014 - Sem Desoneração. | [6 empty] | H (m): 1530871.462

## ComposiçãoEB2
Composição de Preços Unitários
Obra: | Adequação das Instalações do Conjunto de Captação Flutuante da Estação de Bombeamento EB-02 do Perímetro Irrigado de Itiúba | Encargos Sociais: |  | 114.8% |  | FONTE DE CUSTOS
|  | BDI: | Fornecimento | 14.02%
|  | BDI: | Serviços & Mão de Obra | 24.18% | Data
2014-10-01
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | CONSUMO | CUSTO DO | PREÇO
INSUMO
1.0 | Serviços Preliminares |  |  |  | 9387.8838
1.1 | Serviços
1.1.1 | Limpeza Manual de Terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 2000 | 2.55 | 5100 | 73948/016
1.1.2 | Aquisição e Assentamento de Placa de Obra (01 unidade medindo 4,0 x 2,5 m) | m² | 10 | 245.99 | 2459.9 | 74209/01
| Total para Serviços e Mão de Obra |  |  |  | 7559.9
| Total para Serviços e Mão-de-obra com BDI |  |  | 24.18% | 9387.8838
2.0 | Adequação da Estrutura Metálica |  |  |  | 98715.5223
2.1 | Materiais
| Elevação da Monovia de Içamento | [5 empty] | kg/m | x | L (m) | x | R$/kg | = | R$
2.1.1 | Perfil Estrutural em Aço Carbono Tipo 'I' - 6" x 3.3/8" (22 kg/m) | m | 10 | 95.7 | 957 | 4766 | 22 | x | 1 | x | 4.35 | = | 95.7
2.1.2 | Talha Manual de Corrente com capacidade para 2,0 Ton. - 5,0 m | Pç | 1 | 1086.97 | 1086.97 | 10742
2.1.3 | Carro Troley Manual com capacidade para 1,0 Ton. | Pç | 3 | 644.84 | 1934.52 | 10743
| Ampliação da Passarela de Acesso (com mais 03 lances de 4,0 m) | [5 empty] | kg/m² | x | L (m) | x | H (m) | x | R$/kg | = | R$
2.1.4 | Chapa Plana em Aço Carbono ASTM A36 - 3/16", medindo 2,0 x 1,50 m | pç | 20 | 357.42 | 7148.4 | 1319 | 37.348 | x | 2 | x | 1.5 | x | 3.19 | = | 357.4204
2.1.5 | Cantoneira de Abas Iguais em Aço ASTM A36 - 1/4" x 2" de largura (4,8 kg/m) | m | 24 | 15.6 | 374.4 | 4777 | 4.8 | x | 1 | x | 1 | x | 3.25 | = | 15.6
2.1.6 | Barra Chata em Aço Carbono ASTM A36 - 3/8" x 2" de largura (3,8 kg/m) | m | 24 | 17.33 | 415.92 | 561 | 3.8 | x | 1 | x | 1 | x | 4.56 | = | 17.328
2.1.7 | Perfil Estrutural em Aço Carbono Tipo 'U' - 6" x 2" (15,60 kg/m) | m | 45 | 68.33 | 3074.85 | 10966 | 15.6 | x | 1 | x | 1 | x | 4.38 | = | 68.328
2.1.8 | Chapa Plana em Aço p/ Piso Tipo Xadrez - 1/4", medindo 1,5 x 2,0 m | pç | 7 | 789.34 | 5525.38 | 1337 | 58.34 | x | 2 | x | 1.5 | x | 4.51 | = | 789.3402
2.1.9 | Tubo de Aço Carbono DIN 2440 - DN 2" E: 3,65 mm (5,10 kg/m) | m | 100 | 38.97 | 3897 | 7696
Diversos
2.1.10 | Eletrodos Revestidos E6010 | kg | 40 | 18.62 | 744.8 | 10998
2.1.11 | Diluente | l | 10 | 32.15 | 321.5 | 5330
2.1.12 | Tinta Epóxi bi-componente poliamida alcatrão de hulha N-1265 | Gl | 50 | 107 | 5350 | Cotação
2.1.13 | Primer Epoxi Poliamida bi-componente N-2630 | Gl | 10 | 140.48 | 1404.8 | Cotação
2.1.14 | Tinta de Poliuretano Acrílico Alifático brilhante bi-componente N-2677 | Gl | 5 | 198 | 990 | Cotação
2.1.15 | Solvente a base de Algarrás | l | 10 | 10.87 | 108.7 | 5318
2.1.16 | Acetileno | kg | 8 | 33.28 | 266.24 | 1
2.1.17 | Oxigênio | m³ | 8 | 12.83 | 102.64 | 2
2.1.18 | Estopa | kg | 5 | 4.04 | 20.2 | 13
2.1.19 | Escova de Aço Circular para Lixadeira 6" | un | 3 | 16.32 | 48.96 | 26021
2.1.20 | Escova de Aço - Manual | un | 3 | 4 | 12 | 12
2.1.21 | Lixa para Ferro | un | 50 | 2.46 | 123 | 3768
2.1.22 | Disco de Desbaste 9'' para Lixadeira | un | 2 | 11.61 | 23.22 | 26019
2.1.23 | Disco de Borracha 7" para Lixadeira | un | 1 | 13.57 | 13.57 | 26037
2.1.24 | Disco de Lixa Grão Grosso 7" para Lixadeira | un | 6 | 4.22 | 25.32 | 26020
2.1.25 | Disco de Corte Diamantado 7" para Lixadeira | un | 1 | 56.72 | 56.72 | 25931
| Total para Materiais |  |  |  | 34026.11
| Total para Materiais com BDI |  |  | 14.02% | 38796.5706 |  | L (m): 30
2.2 | Mão de Obra/Equipamentos | [5 empty] | turno (h) | x | dias | x | semanas | = | total
2.2.1 | Eng.º Mecânico ou Naval Pleno com Encargos Complementares | h | 72 | 117.2535 | 8442.2524 | Comp. 2707 | 8 | x | 1 | x | 4 | = | 32
2.2.2 | Encarregado Geral com Encargos Complementares | h | 160 | 18.81 | 3009.6 | Comp. 4083 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
2.2.3 | Serralheiro com Encargos Complementares | h | 80 | 16.09 | 1287.2 | 88315 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
2.2.4 | Auxiliar de Serralheiro com Encargos Complementares | h | 80 | 13.77 | 1101.6 | 88251 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
2.2.5 | Lixadeira Elétrica Industrial 7" | h | 80 | 0.43 | 34.4 | 3290 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
2.2.6 | Esmerilhadeira Elétrica Industrial 9" | h | 80 | 0.39 | 31.2 | 10761 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
2.2.7 | Soldador A com Encargos Complementares | h | 80 | 19.07 | 1525.6 | 88318 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
2.2.8 | Máquina para Solda Elétrica | h | 80 | 1.7 | 136 | 3335 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
2.2.9 | Maçariqueiro com Encargos Complementares | h | 80 | 16.63 | 1330.4 | 88272 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
2.2.10 | Aparelho Oxicorte | h | 80 | 1.42 | 113.6 | 3332 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
2.2.11 | Pintor para tinta Epoxi com Encargos Complementares | h | 80 | 18.52 | 1481.6 | 88312 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
2.2.12 | Ajudante de Pintor com Encargos Complementares | h | 80 | 14.19 | 1135.2 | Comp. 34466 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
2.2.13 | Compressor de Ar Rebocável 250 A 275PCM | h | 80 | 12.7 | 1016 | 1512 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
2.2.14 | Veículo de Carga Leve Tipo 'Caminhonete' - até 1,200 kg | h | 160 | 21.96 | 3513.6 | 1158 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
2.2.15 | Veículo de Carga Leve Tipo 'pick-up' - até 700 kg | h | 160 | 11.37 | 1819.2 | 1160 | 8 | x | 5 | x | 4 | = | 160
2.2.16 | Operador de Guindaste com Encargos Complementares | h | 32 | 16.1 | 515.2 | 88296 | 8 | x | 2 | x | 2 | = | 32
2.2.17 | Guindaste Auto-Propelido, Montado em Chassis de Caminhão, c/ Lança Telescópica 35 T | h | 32 | 168.75 | 5400 | 10807 | 8 | x | 2 | x | 2 | = | 32
2.2.18 | Motorista Operador de Munck com Encargos Complementares | h | 80 | 16.21 | 1296.8 | 88283 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
2.2.19 | Caminhão Munck, com Lança Telescópica e Capacidade de 8T | h | 80 | 123.43 | 9874.4 | 3359 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
2.2.20 | Vigia Noturno com Encargos Complementares | h | 336 | 15.44 | 5187.84 | 88326 | 12 | x | 7 | x | 4 | = | 336
| Total para Serviços e Mão de Obra |  |  |  | 48251.6924
| Total para Serviços e Mão-de-obra com BDI |  |  | 24.18% | 59918.9517
3.0 | Adequação das Tubulações de Recalque e Comissionamento |  |  |  | 105645.2895
3.1 | Peças de Tubulação e Materiais
3.1.1 | Junta de Expansão de Borracha - DN 500 mm | Pç | 6 | 5292 | 31752 | Cotação
3.1.2 | Mangote de Borracha Full Face 100 PSI - DN 500 mm com L= 6,0 m | Pç | 2 | 13730 | 27460 | Cotação
Materiais
3.1.3 | Arruela de Borracha para Vedação de Flange - DN 500 mm | Pç | 28 | 30.71 | 859.88 | Cotação
3.1.4 | Conjunto Parafuso Sextavado Rosca Parcial UNC com Porca e Arruelas - G5 - 1.1/8" x 5" em Aço Carbono Zincado Branco | Pç | 240 | 10 | 2400 | Cotação | kg/m²: DN: 500-20
3.1.5 | Diluente | l | 5 | 32.15 | 160.75 | 5330
3.1.6 | Tinta Epóxi bi-componente poliamida alcatrão de hulha N-1265 | Gl | 5 | 107 | 535 | Cotação
3.1.7 | Solvente a base de Algarrás | l | 5 | 10.87 | 54.35 | 5318
3.1.8 | Estopa | kg | 1 | 4.04 | 4.04 | 13
3.1.9 | Graxa Lubrificante Industrial Grau NLGI 2, Categoria: KP2N – 30 | kg | 1 | 17.62 | 17.62 | 4229
3.1.10 | Óleo Lubrificante Industrial Categoria HLP 68 (DIN 51524-Parte 2) | l | 20 | 12 | 240 | 4227
Elétrica
3.1.11 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 95 mm² | m | 120 | 47.07 | 5648.4 | 998
3.1.12 | Terminal de compressão para cabo de 95 mm² | un | 12 | 3.51 | 42.12 | 1580
3.1.13 | Terminal de Pressão para cabo de 95 mm² | un | 12 | 29.48 | 353.76 | 1546
3.1.15 | Abraçadeira de Nylon 390 mm | un | 100 | 0.26 | 26 | 408
3.1.16 | Eletroduto Metálico Flexível com Revestimento em PVC - DN 50 mm | m | 50 | 19.41 | 970.5 | 2503
3.1.17 | Conector Reto para Eletroduto Metálico Flexível - DN 50 mm | un | 6 | 7.99 | 47.94 | 2489
3.1.18 | Conector Curvo 90º para Eletroduto Metálico Flexível - DN 50 mm | un | 6 | 28.56 | 171.36 | 2521
3.1.19 | Fita Isolante Anti-chama - 750 V - NBR 5037 (rolo 19mm x 20m) | un | 6 | 5.3 | 31.8 | 20111
3.1.20 | Fita de Autofusão - Alta Tensão - NBR 10669 (rolo 19mm x 10m) | un | 6 | 15.8 | 94.8 | 404
| Total para Materiais |  |  |  | 70870.32
| Total para Materiais com BDI |  |  | 14.02% | 80806.3389 |  | L (m): 15
3.2 | Mão de Obra | [5 empty] | turno (h) | x | dias | x | semanas | = | total
3.2.1 | Eng.º Mecânico ou Naval Pleno com Encargos Complementares | h | 16 | 117.2535 | 1876.0561 | Comp. 2707 | 8 | x | 1 | x | 2 | = | 16
3.2.2 | Encarregado Geral com Encargos Complementares | h | 80 | 18.81 | 1504.8 | Comp. 4083 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.3 | Montador Mecânico com Encargos Complementares | h | 80 | 19.97 | 1597.6 | 88276 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.4 | Ajudante de Mecânico com Encargos Complementares | h | 80 | 14.42 | 1153.6 | 88243 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.5 | Lixadeira Elétrica Industrial 7" | h | 80 | 0.43 | 34.4 | 3290 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.6 | Esmerilhadeira Elétrica Industrial 9" | h | 80 | 0.39 | 31.2 | 10761 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.7 | Soldador com Encargos Complementares | h | 40 | 19.07 | 762.8 | 88318 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
3.2.8 | Máquina para Solda Elétrica | h | 40 | 1.7 | 68 | 3335 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
3.2.9 | Eletricista Industrial com Encargos Complementares | h | 40 | 16.63 | 665.2 | 88265 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
3.2.10 | Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares | h | 40 | 18.52 | 740.8 | 88247 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
3.2.11 | Maçariqueiro com Encargos Complementares | h | 40 | 16.63 | 665.2 | 88272 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
3.2.12 | Aparelho Oxicorte | h | 40 | 1.42 | 56.8 | 3332 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
3.2.13 | Veículo de Carga Leve Tipo 'Caminhonete' - até 1,200 kg | h | 80 | 21.96 | 1756.8 | 1158 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.14 | Veículo de Carga Leve Tipo 'pick-up' - até 700 kg | h | 80 | 11.37 | 909.6 | 1160 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
3.2.15 | Motorista Operador de Munck com Encargos Complementares | h | 40 | 16.21 | 648.4 | 88286 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
3.2.16 | Caminhão Munck, com Lança Telescópica e Capacidade de 8T | h | 40 | 123.43 | 4937.2 | 3359 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
3.2.17 | Vigia com Encargos Complementares | h | 168 | 15.44 | 2593.92 | 88326 | 12 | x | 7 | x | 2 | = | 168
| Total para Serviços e Mão de Obra |  |  |  | 20002.3761
| Total para Serviços e Mão-de-obra com BDI |  |  | 24.18% | 24838.9506
7.0 | Projetos 'As Built' EB-02 |  |  |  | 8044.6594
7.1 | Materiais
7.1.1 | Caderneta de Topógrafo | un | 1 | 4.54 | 4.54 | 11848
| Total para Materiais |  |  |  | 4.54
| Total para Materiais com BDI |  |  | 14.02% | 5.1765 |  | L (m): 15
7.2 | Mão de Obra | [5 empty] | turno (h) | x | dias | x | semanas | = | total
7.2.1 | Eng.º Mecânico ou Naval Pleno | h | 16 | 117.2535 | 1876.0561 | Comp. 2707 | 8 | x | 1 | x | 2 | = | 16
7.2.2 | Topógrafo | h | 40 | 23.87 | 954.8 | Comp. 7592 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
7.2.3 | Auxiliar de Topografia | h | 40 | 19.61 | 784.4 | 88253 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
7.2.4 | Teodolito | h | 40 | 2.25 | 90 | 7247 | 8 | x | 5 | x | 1 | = | 40
7.2.5 | Desenhista Projetista | h | 80 | 23.24 | 1859.2 | Comp. 02358 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
7.2.6 | Veículo de Carga Leve Tipo 'pick-up' - até 700 kg | h | 80 | 11.37 | 909.6 | 1160 | 8 | x | 5 | x | 2 | = | 80
| Total para Serviços e Mão de Obra |  |  |  | 6474.0561
| Total para Serviços e Mão-de-obra com BDI |  |  | 24.18% | 8039.4829
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Tabela de Preços de Insumo e Serviços - Maceió/AL, Junho-2014 - Sem Desoneração.
[8 empty] | Total Material: | 119608.086 | 53.93%
[8 empty] | Total MO e Serv: | 102185.269 | 46.07%
221793.355

## M.O. Encargos Complementares
Composição de Preços Unitários de Mão-de-Obra com Encargos Complementares
ITEM | Profissional | UNID | CONSUMO | CUSTO Unitário | CUSTO Total | SINAPI
[6 empty] | 2014-06-01 |  | Profissional | SINAPI
1.0 | Eng.º Mecânico ou Naval Pleno com Encargos Complementares | h |  |  | 117.2535 | Comp. 02707 | 1 | Ajudante de Pintor
| Composições | [5 empty] | 2 | Auxiliar de Eletricista | 88247
1.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 0 | 0.42351 | 0 | 88236 | 3 | Auxiliar de Mecânico | 88243
1.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10 | 4 | Auxiliar de Serralheiro | 88251
1.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709 | 5 | Auxiliar de Topógrafo | 88253
1.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711 | 6 | Desenhista Projetista
1.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237 | 7 | Eletricista Industrial | 88265
1.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892 | 8 | Encarregado Geral
1.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893 | 9 | Eng.º Mecânico ou Naval Pleno
1.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894 | 10 | Maçariqueiro | 88272
1.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895 | 11 | Marteleteiro | 88298
| Insumos | [5 empty] | 12 | Montador Mecânico | 88276
1.3 | Eng.º Mecânico ou Naval Pleno | h | 1 | 110.52 | 110.52 | 2707 | 13 | Motorista de Carreta | 88283
1.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370 | 14 | Motorista Operador de Munck | 88286
1.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371 | 15 | Operador de Guindaste | 88296
1.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372 | 16 | Pintor para Epoxi | 88312
1.4 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373 | 17 | Serralheiro | 88315
[7 empty] | 18 | Soldador | 88318
2.0 | Encarregado Geral com Encargos Complementares | h |  |  | 18.81 | Comp. 04083 | 19 | Topógrafo
| Composições | [5 empty] | 20 | Vigia | 88326
2.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 0 | 0.42351 | 0 | 88236
2.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
2.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
2.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
2.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
2.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
2.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
2.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
2.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
2.3 | Encarregado Geral | h | 1 | 12.5 | 12.5 | 4083
2.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
2.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
2.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
2.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
3.0 | Montador Mecânico com Encargos Complementares | h |  |  | 19.97 | 88276
Composições
3.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.42351 | 0.42 | 88236
3.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
3.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
3.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
3.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
3.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
3.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
3.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
3.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
3.3 | Montador Mecânico | h | 1 | 13.24 | 13.24 | 2700
3.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
3.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
3.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
3.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
4.0 | Ajudante de Mecânico com Encargos Complementares | h |  |  | 14.42 | 88243
Composições
4.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.42351 | 0.42 | 88236
4.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
4.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
4.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
4.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
4.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
4.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
4.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
4.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
4.3 | Ajudante de Mecânico | h | 1 | 7.69 | 7.69 | 242
4.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
4.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
4.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
4.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
5.0 | Serralheiro com Encargos Complementares | h |  |  | 16.09 | 88315
Composições
5.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.42351 | 0.42 | 88236
5.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
5.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
5.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
5.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
5.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
5.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
5.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
5.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
5.3 | Serralheiro | h | 1 | 9.36 | 9.36 | 6110
5.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
5.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
5.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
5.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
6.0 | Auxiliara de Serralheiro com Encargos Complementares | h |  |  | 13.77 | 88251
Composições
6.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.42351 | 0.42 | 88236
6.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
6.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
6.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
6.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
6.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
6.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
6.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
6.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
6.3 | Auxiliara de Serralheiro | h | 1 | 7.04 | 7.04 | 252
6.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
6.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
6.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
6.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
7.0 | Soldador A com Encargos Complementares | h |  |  | 19.07 | 88318
Composições
7.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.42351 | 0.42 | 88236
7.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
7.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
7.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
7.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
7.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
7.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
7.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
7.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
7.3 | Soldador | h | 1 | 12.34 | 12.34 | 6166
7.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
7.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
7.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
7.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
8.0 | Maçariqueiro com Encargos Complementares | h |  |  | 16.63 | 88272
Composições
8.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.42351 | 0.42 | 88236
8.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
8.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
8.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
8.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
8.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
8.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
8.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
8.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
8.3 | Maçariqueiro | h | 1 | 9.9 | 9.9 | 4244
8.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
8.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
8.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
8.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
9.0 | Pintor para Epoxi com Encargos Complementares | h |  |  | 18.52 | 88312
Composições
9.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.42351 | 0.42 | 88236
9.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
9.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
9.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
9.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
9.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
9.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
9.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
9.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
9.3 | Pintor para Epoxi | h | 1 | 11.79 | 11.79 | 4785
9.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
9.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
9.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
9.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
10.0 | Ajudante de Pintor com Encargos Complementares | h |  |  | 14.19 | Comp. 34466
Composições
10.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.42351 | 0.42 | 88236
10.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
10.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
10.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
10.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
10.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
10.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
10.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
10.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
10.3 | Ajudante de Pintor | h | 1 | 6.82 | 7.46 | 34466
10.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
10.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
10.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
10.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
11.0 | Operador de Guindaste com Encargos Complementares | h |  |  | 16.1 | 88296
Composições
11.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 0 | 0.42351 | 0 | 88236
11.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
11.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
11.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
11.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
11.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
11.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
11.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
11.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
11.3 | Operador de Guindaste | h | 1 | 9.79 | 9.79 | 4254
11.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
11.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
11.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
11.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
12.0 | Motorista de Carreta com Encargos Complementares | h |  |  | 11.32 | 88283
Composições
12.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 0 | 0.42351 | 0 | 88236
12.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
12.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
12.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
12.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 0 | 4.7187 | 0 | 88237
12.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
12.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
12.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
12.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
12.3 | Motorista de Carreta | h | 1 | 9.73 | 9.73 | 4094
12.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
12.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
12.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
12.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
13.0 | Motorista Operador de Munk com Encargos Complementares | h |  |  | 16.21 | 88286
Composições
13.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 0 | 0.42351 | 0 | 88236
13.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
13.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
13.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
13.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
13.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
13.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
13.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
13.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
13.3 | Motorista Operador de Munk | h | 1 | 9.9 | 9.9 | 4096
13.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
13.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
13.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
13.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
14.0 | Vigia Noturno com Encargos Complementares | h |  |  | 15.44 | 88326
Composições
14.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 0 | 0.42351 | 0 | 88236
14.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
14.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
14.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
14.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
14.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
14.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
14.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
| CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
14.3 | Vigia Noturno | h | 1 | 9.13 | 9.13 | 10508
14.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
14.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
14.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
14.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
15.0 | Marteleteiro com Encargos Complementares | h |  |  | 11.32 | 88298
Composições
15.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 0 | 0.42351 | 0 | 88236
15;1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
15.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
15.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
15.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
15.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
15.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
15.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
15.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
15.3 | Marteleteiro | h | 1 | 5.01 | 5.01 | 4257
15.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
15.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
15.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
15.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
16.0 | Eletricista Indústrial com Encargos Complementares | h |  |  | 22.84 | 88265
Composições
16.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.42351 | 0.42 | 88236
16.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
16.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
16.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
16.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
16.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
16.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
16.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
16.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
16.3 | Eletricista Indústrial | h | 1 | 16.11 | 16.11 | 2439
16.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
16.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
16.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
16.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
17.0 | Auxiliar de Eletricísta com Encargos Complementares | h |  |  | 14.31 | 88247
Composições
17.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.42351 | 0.42 | 88236
17.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
17.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
17.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
17.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
17.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
17.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
17.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
17.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
17.3 | Auxiliar de Eletricísta | h | 1 | 7.58 | 7.58 | 247
17.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
17.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
17.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
17.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
18.0 | Topógrafo com Encargos Complementares | h |  |  | 23.87 | Comp. 07592
Composições
18.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.42351 | 0.42 | 88236
18.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
18.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
18.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
18.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
18.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
18.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
18.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
18.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
18.3 | Topógrafo | h | 1 | 17.14 | 17.14 | 7592
18.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
18.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
18.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
18.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
19.0 | Auxiliar de Topógrafo com Encargos Complementares | h |  |  | 19.61 | 88253
Composições
19.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.42351 | 0.42 | 88236
19.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
19.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
19.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
19.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 4.7187 | 4.72 | 88237
19.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
19.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
19.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
19.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
19.3 | Auxiliar de Topógrafo | h | 1 | 12.88 | 12.88 | 244
19.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
19.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
19.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
19.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
20.0 | Desenhista Projetista com Encargos Complementares | h |  |  | 23.24 | Comp. 02358
Composições
20.1 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 0 | 0.42351 | 0 | 88236
20.1.1 | BALDE PLASTICO CAP 10L | un | 0.0029 | 5.44 | 0.02 | 10
20.1.2 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, | un | 0.0029 | 20.25 | 0.058725 | 2709
20.1.3 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | un | 0.0029 | 118.89 | 0.34478 | 2711
20.2 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 0 | 4.7187 | 0 | 88237
20.2.1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR | un | 0.0179 | 5.44 | 0.1 | 12892
20.2.2 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR | un | 0.0179 | 20.25 | 0.36247 | 12893
20.2.3 | CAPA P/ CHUVA | un | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12894
20.2.4 | CAPACETE PLASTICO RIGIDO |  | 0.0179 | 118.89 | 2.1281 | 12895
Insumos
20.3 | Desenhista Projetista | h | 1 | 21.65 | 21.65 | 2358
20.4 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 1.043 | 1.04 | 37370
20.5 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.42 | 0.42 | 37371
20.6 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.09 | 0.09 | 37372
20.7 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | h | 1 | 0.04 | 0.04 | 37373
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Tabela de Preços de Insumo e Serviços - Maceió/AL, Junho-2014 - Sem Desoneração.

## BDI Serv
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Atualização em 2013.
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (AC) |  | 4.93%
2 | Impostos e Taxas (I) | 6.15%
2.1 | PIS | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | ISS | 2.5%
2.4 | CPRB - Desoneração Folha de Pagamento | 0%
3 | Seguro e Garantia (SG) |  | 0.49%
4 | Risco (R) |  | 1.39%
4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.99%
5 | Lucro (L) |  | 8.04%
| BDI* (%) |  | 24.18%
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - Publicado no DOU de 04/10/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00
Mediana em área e prazo em condições normais de execução
50% de 4% (valor da tabela Prefeitura de Jequitaí/MG)

## BDI Forn
DETALHAMENTO DO BDI
Fornecimentos
Atualização em 2013.
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (AC) |  | 2.31%
2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65%
2.1 | PIS | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | ISS | 0%
2.4 | CPRB - Desoneração Folha de Pagamento | 0%
3 | Seguro e Garantia (SG) |  | 0.48%
4 | Risco (R) |  | 0.85%
4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85%
5 | Lucro (L) |  | 5.11%
| BDI* (%) |  | 14.02%
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - Publicado no DOU de 04/10/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00
Mediana em área e prazo em condições normais de execução
50% de 4% (valor da tabela Prefeitura de Jequitaí/MG)

## Encargos
E N C A R G O S S O C I A I S
GRUPO A
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.1%
B2 | Feriados | 4.69%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91%
B4 | 13º Salário | 10.91%
B5 | Licença Paternidade | 0.08%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73%
B7 | Dias de Chuvas | 2.03%
B8 | Auxílio Acidentes de Trabalho | 0.12%
B9 | Férias Gozadas | 8.23%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
B | Total dos Encargos Sociais que Recebem Incidências de A | 45.83%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.77%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.27%
C3 | Férias Indenizadas | 4.82%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.6%
C5 | Indenização Adicional | 0.4%
C | Total dos Encargos que Não Recebem Incidências de A | 14.86%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B | 16.87%
D2 | Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48%
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 17.35%
GRUPO E
E1 |  | 0%
E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0%
| TOTAL (A+B+C+D+E) | 114.8%
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Tabela de Preços de Insumo e Serviços - Maceió/AL, Junho-2014 - Sem Desoneração.