ANEXO – 1

Especificações Técnicas

EBP  itiúba

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

fornecimento e instalação de novo conjunto de captação flutuante para a estação de bombeamento PRINCIPAL – EBP do Perímetro Irrigado de Itiúba.

# Objetivo:

Transmitir as informações técnicas necessárias ao fornecimento e instalação de um novo conjunto de captação flutuante para a estação de bombeamento principal EBP do Perímetro Irrigado de Itiúba, localizado no município de Porto Real do Colégio/ AL.

O presente documento tem como referência o ‘Projeto Executivo para a Reforma e Repotencialização de 02 (duas) Estações de Captação Flutuantes Instaladas nos Canais de Aproximação das Estações de Bombeamento EBP e EB-02 do Perímetro Irrigado de Itiúba, no município de Porto Real do Colégio/AL’, Anexo 4, e também as Peças Gráficas Corrigidas produzidas pelos técncios da CODEVASF com vistas  a otimizar o projeto, com base no Projeto ‘as built’ e nas adequações propostas para o conjunto de captação flutuante instalado na EB-02 de Itiúba, Anexos 2 e 5.

Os fornecimentos e serviços descritos nestas especificações compreendem: o dimensionamento, a construção/ fabricação, teste de fábrica, carga, transporte, descarga no local da obra dos novos equipamentos e componentes das instalações, a desmontagem dos atuais equipamentos e a adequação das instalações da estação para receber os novos equipamentos, e a montagem, instalação e comissionamento dos novos equipamentos, resumindo-se aos seguintes:

- Estrutura Metálica Flutuante com plataforma de trabalho, pórtico com monovia e passarela de acesso;

- Conjutos Moto-Bombas com suas Tubulações de Sucção e Recalque;

- Adutoras de Recalque com duas linhas hidráulicas de 37 m e DN: 500 mm;

- Linhas Elétricas interligando o Painel CCM (Centro de Controle de Motores), instalado na Casa de Comando da EBP, aos Motores Elétricos das Bombas Hidréulicas e aos Serviços Auxiliares da Nova Estrutura Metálica Flutuante.

- Normas:

O fornecimento e serviços objeto destas especificações técnicas deverão seguir as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, e na falta destas às normas estabelecidas pelas seguintes instituições:

  - ANSI – American National Standard Institute;

  - API - American Petroleum Institute;

  - DIN - Deutsches Institut fuer Normung;

  - ASTM - American Society for Testing Materials;

  - AISI - American Iron and Steel Institute;

  - ISO - Internacional Standards Organization.

  - IEC – International Electrotechnical Comission;

  - NEMA – National Electrical Manufacturers Association.

Quaisquer divergências entre as especificações e as citadas normas, deverão ser comunicadas, por escrito, a Fiscalização, para esclarecimentos.

- Ambiente de Operação:

  - Altitude: Abaixo de 1.000 metros.

  - Clima: tropical temperatura variando entre: 23ºC a 35ºC,

  - Umidade relativa do ar: 40 a 80%.

  - Fluído Bombeado: Água Bruta.

- Disposições Gerais:

A aceitação dessa Especificação por parte da Contratada não a isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência à corrosão e a melhor técnica aplicável.

Toda documentação relativa à execução do objeto, tais como correspondências, desenhos, manuais, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em língua portuguesa, mesmo para fornecedores estrangeiros.

Todos os equipamentos deverão ser projetados para suportar tanto o regime de trabalho contínuo, de até 24 horas por dia, quanto o regime de trabalho intermitente, com diversas partidas e paradas durante a operação diária, a uma temperatura ambiente de até 40ºC.

O ‘lay-out’ dos equipamentos contidos nos desenhos anexos deve ser considerado como uma diretriz, podendo o fabricante ou fornecedor apresentar sugestões e/ou modificações que melhor se ajustem aos equipamentos ofertados. Não serão aceitas, entretanto, modificações com aspectos técnicos inferiores aos especificados.

Para as unidades de bombeamento oferecidas, deve ser verificada a possibilidade da existência de golpe de aríete, com os valores reais de inércia das massas girantes e os resultados apresentados à Fiscalização para a competente aprovação.

O conteúdo destas Especificações Técnicas e de seus anexos não poderá ser modificado sem a prévia autorização da Fiscalização, de tal modo que qualquer omissão não isentará a Contratada de obedecer às obrigações aqui presentes.

A aprovação de qualquer projeto pela Fiscalização não a tornará responsável por erros ou omissões do fabricante ou fornecedor, ficando este com todas as obrigações e responsabilidades dentro destas especificações;

Todos os materiais e equipamentos, empregados ou fornecidos, deverão ser novos e apropriados para trabalharem nas condições do ambiente a que se destinam.

- Escopo dos Serviços e Fornecimento:

Será fornecido um novo conjunto de captação flutuante, completo e pronto para operar na EBP de Itiúba, dimensionada conforme o Projeto Executivo e Peças Gráficas Corrigidas, em anexo.

A execução dos serviços seguirá um Plano de Trabalho previamente elaborado pela Contratada e aprovado pela Fiscalização, onde será definida um cronograma de execução de atividades, com objetivo de minimizar o impacto da obra no funcionamento da estação de bombeamento EBP do Perímetro Itiúba.

Tal planejamento deverá ser dividido nas seguintes etapas:

- Serviços Preliminares (Limpeza do Terreno, Placa de Obra, Locação Adutoras);

- Construção de nova Estrutura Metálica Flutuante, conforme dimensionadas em projeto;

- Montagem e Instalação da nova Estrutura Metálica Flutuante, conforme dimensionadas em projeto;

- Fornecimento e Instalação de novos conjuntos moto-bombas e tubulações de sucção e recalque, conforme dimensionadas em projeto;

- Fornecimento e Instalação de novos cabos elétricos e demais materiais para as novas instalações elétricas, conforme dimensionadas em projeto;

- Fornecimento e Instalação de novas linhas de Adução (DN: 500 mm);

- Comissionamento.

Os quantitativos de equipamentos e materiais previstos para obra, estão descritos nas Planilhas de Estimativa de Custo, Anexo 3.

- Dados Construtivos:

Todos os equipamentos que compõem o novo conjunto de captação flutuante da EBP de Itiúba deverão atender as especificações a seguir descritas, bem como às do Projeto Executivo em anexo, primando sempre pela melhor técnica, a fim de se obter a melhor qualidade no produto final acabado.

  - CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTRUTURA METÁLICA FLUTUANTE:

A estrutura metálica do novo conjunto de captação flutuante, devido às suas grandes dimensões, deverá ser fracionada em peças modulares, tais como: câmaras flutuadoras, plataforma de trabalho, pórtico com monovia, guarda corpos, lances de passarelas, etc., a serem confeccionadas em oficina mecânica, e posteriormente levadas ao local da obra para a montagem final juntamente com os demais equipamentos hidráulicos e elétricos a serem fornecidos pela Contratada.

Todas as peças serão construídas em chapas e perfis de aço carbono ASTM-A36 e todos os elementos de fixação serão de aço inox, ou de aço carbono galvanizado, e deverão ser providos de certificados de qualidade.

As peças modulares deverão ser executados em oficina mecânica especializada, por profissionais qualificados, e equipada com as ferramentas de caldeiraria, usinagem e soldagem adequadas para boa execução do serviço, devendo tais recursos técnicos serem submetidos previamente à aprovação da Fiscalização.

# Câmaras Flutuadoras:

A estrutura metálica flutuante será sustentada por duas câmaras flutuadoras cilíndricas, tais peças deverão ser devidamente dimensionadas para suportar com estabilidade os pesos incidentes da plataforma de trabalho somados ao peso do pórtico com monovia e talha, dos conjuntos moto-bombas e seus acessórios, das tubulações de sucção e recalque, da água contida no interior destas tubulações e a carga eventual dos operadores (estimado em 250 Kg, sendo 3 pessoas mais peças e ferramentas), com flutuabilidade, em operação, de 50% do seu volume.

As câmaras deverão manter-se estáveis tanto nas condições de operação, como nas condições de manutenção, até mesmo quando houver a retirada de um das moto-bombas. E também deverão ser estruturadas para suportar toda carga dos equipamentos quando apoiadas no leito do canal de aproximação, sem deformações ou avarias.

As câmaras serão construídas em chapa de aço carbono ASTM A36, com espessura mínima de 3/16”, em corpo contínuo, providas de anéis e longarinas internas construídos em barras e/ou cantoneiras de aço carbono, ASTM A36. Cada câmara deverá ser dividida internamente em pelo menos três compartimentos estanques, cada um com tampa de acesso (visita) flangeada.

Na parte externa serão soldados berços para fixação da plataforma de trabalho, e dos olhais para fixação da ancoragem.

Os suportes para as moto-bombas serão soldados externamente.

As câmaras deverão ser submetidas a testes de estanqueidade, através da aplicação de ar comprimido com pressurização mínima de 1,0 kgf/cm2, durante o período mínimo de 2 h, observando-se a vedação todas as soldas e tampas dos cilindros com a utilização de solução detergente nesses pontos.

Realizar ensaios em 100% das juntas soldadas com líquido penetrante (LP), para verificação de descontinuidade do tipo, trincas, poros, mordeduras etc.

# Plataforma de Trabalho:

A nova estrutura metálica flutuante será provida de uma plataforma de trabalho, fixada sobre as Câmaras Flutuadoras, com piso em chapas de aço carbono, tipo xadrez, com espessura mínima de 1/4”, estruturada sobre longarinas construídas com perfis de aço carbono, ASTM A36.

A plataforma contará ainda com instalação de rodapés e guarda corpos de proteção em toda extensão de seu perímetro.

# Pórtico com Monovia de Içamento e Movimentação de Carga:

Sobre a plataforma de trabalho da estrutura metálica flutuante, será instalado um pórtico com monovia para içamento e movimentação de carga, com 4,0 metros de altura, projetado para suportar em sua viga central o peso da talha manual e da moto-bomba, com alcance para o içamento de todos componentes instalados efetivamente nesta plataforma.

Em conjunto com a monovia deverá ser fornecida uma talha de comando manual, acionada por corrente, com capacidade de carga suficiente para o içamento dos conjuntos moto-bombas e seus acessórios (2,0 ton).

No posicionamento da monovia deverão ser observados os seus perfeitos alinhamento e ajustes nos pontos de fixação, através de calços ou acertos na estrutura, para conseguir o nivelamento desejado.

# Passarela Metálica Flutuante

A estrutura metálica flutuante será provida de uma passarela de acesso metálica e também flutuante com 07 (sete) lances de plataformas, sustentadas por doze câmaras flutuadoras cilíndricas, dimensionadas para suportar com estabilidade os pesos incidentes nas plataformas, com flutuabilidade de 50% do seu volume.

As câmaras flutuadoras da passarela serão construídas em chapas de aço carbono, ASTM A36, com espessura mínima de 3/16”, em corpo contínuo, providas de anéis e longarinas internas construídos em barras e/ou cantoneiras de aço carbono, ASTM A36, providas de tampa de acesso (visita) flangeadas.

As câmaras deverão ser testadas quanto à estanqueidade com ar comprimido com a utilização de solução detergente em todas as soldas, com pressurização não inferior a 1,0 Kgf/cm2, durante, no mínimo duas horas.

Realizar ensaios em 100% das juntas soldadas com líquido penetrante (LP), para verificação de descontinuidade do tipo, trincas, poros, mordeduras etc.

As plataformas dos lances da passarela de acesso serão construídos com piso em chapa de aço carbono, tipo xadrez, com espessura mínima de 1/4”, estruturada sobre longarinas em perfis de aço carbono, ASTM A36.

As plataformas contarão ainda com instalação de rodapés e guarda corpos de proteção em toda extensão lateral.

# Gaiola Protetora

Na parte inferior da estrutura, deverão ser previstas duas gaiolas de proteção da válvula de pé da tubulação de sucção das bombas hidráulicas, com objetivo de evitar o depósito de vegetação aquática nessas peças.

As gaiolas deverão ser construídas com tela moeda, ou tela de arame galvanizado, montadas em cantoneiras de alumínio, com espaçamento suficiente para a execução de manutenção na válvula de pé com crivo.

# Conjunto de Ancoragem

A ancoragem do conjunto flutuante será através de blocos de concreto armado com olhal, apoiados no leito do canal e na margem do canal de aproximação, os quatro blocos tensores farão com que o sistema fique permanentemente tencionado e equilibrado na posição original de instalação, não transmitindo esforços e momentos anormais à passarela e tubulações de recalque.

Serão utilizados 04 (quatro) lances de corrente em aço carbono galvanizado, elo 1/2”, com suas extremidades fixadas nos olhais soldado nas câmara de flutuação e chumbados nos blocos de ancoragem, por meio de manilhas de aço galvanizado.

# Serviços de Soldagem

A terminologia nesta Especificação está de acordo com a NBR-5874.

# Qualificação dos soldadores:

A Contratada será responsável pela qualidade das soldas e os soldadores selecionados deverão ser profissionais qualificados de acordo com a Norma NBR-10663/89, "Qualificação dos Processos de Soldagem, de Soldadores e de Operadores" e/ou com a seção IX da Norma ASME, ou com normas de entidades semelhantes.

Se o trabalho de um soldador for rejeitado, o profissional deverá ser submetido a novo teste de qualificação, a fim de reavaliar sua habilidade na execução de trabalhos de solda, ficando as despesas relativas aos testes por conta da Contratada, incluindo-se o fornecimento de peças e eletrodos necessários à realização dos testes.

# Processos de Soldagem:

Exceto quando autorizado ou especificado de outro modo, as soldas deverão ser executadas pelo método de arco elétrico, devendo ser o processo e a seqüência das soldas submetidos à aprovação da Fiscalização.

As superfícies a serem soldadas deverão estar isentas de ferrugem, graxa, tinta ou de qualquer outra matéria estranha, além disso, as soldas não deverão ser executadas em superfícies úmidas ou durante períodos de ventos fortes, exceto quando o soldador e as peças estiverem adequadamente protegidos.

Os eletrodos deverão ser aprovados pela Fiscalização e serão selecionados de acordo com sua corrente, materiais e características. Depois de desembalados, os eletrodos deverão ser armazenados adequadamente, conforme as orientações do Fabricante, para evitar danos ou deterioração.

Em soldas bimetálicas, os eletrodos deverão ser selecionados mediante testes executados em peças dos mesmos materiais a serem soldados.

Após a soldagem, a escória e os respingos deverão ser retirados, deixando as superfícies com penetração completa, uniformes, lisas e isentas de qualquer porosidade ou matéria estranha. Se a soldagem for executada em fases sucessivas, a cada fase deverá ser feita a limpeza da escória antes de se aplicar o próximo filete.

As partes soldadas deverão estar isentas de defeitos, como inclusões, ranhuras, dobras, etc., e deverão ter espessura uniforme, sem rebaixamentos, escória, porosidade, falhas na raiz, defeitos de liga e rachaduras.

As soldas defeituosas deverão ser reparadas mediante a remoção das mesmas até o metal quase branco, seguida de nova soldagem, conforme especificado originalmente.

# Tipos de Soldas:

As juntas poderão ser do tipo de recobrimento, topo-a-topo ou cobre-junta, de acordo com os desenhos ou as especificações das tubulações.

# Juntas de Recobrimento:

Deverão ser de solda única, exceto quando for especificada solda dupla. As juntas de campo deverão ser montadas de modo que as costuras dos tubos adjacentes estejam afastadas entre si, pelo menos cinco vezes a espessura do tubo mais fino que está sendo soldado.

A critério da Contratada e sujeito à aprovação da CODEVASF, as juntas de recobrimento de solda única poderão ser soldadas a partir do exterior do tubo, ou do seu interior, quando o diâmetro do tubo for suficientemente grande.

O espaço livre entre as superfícies sobrepostas das juntas de recobrimento não deverá exceder 3,0 mm em qualquer ponto da periferia. A sobreposição mínima das seções de pontas e bolsas da junta deverá ser de 25 mm ou três vezes a espessura do tubo com bolsa, das duas a maior.

# Juntas Topo-a-topo:

À critério da Fiscalização, as juntas topo-a-topo deverão ter solda única ou dupla, de penetração plena. As juntas de campo deverão ser montadas de modo que as costuras dos tubos adjacentes estejam afastadas entre si, pelo menos cinco vezes a espessura do tubo mais fino que está sendo soldado.

À critério da Fiscalização, as juntas topo-a-topo com solda única deverão ser soldadas a partir do exterior do tubo, ou do seu interior, quando o diâmetro do tubo for suficientemente grande. Poderão ser utilizados anéis de apoio que não excedam 6,25 mm de espessura por 50 mm de largura.

À critério da Fiscalização, os anéis de apoio poderão ser deixados no lugar após a soldagem.

# Cobrejuntas:

Quando forem utilizadas cobrejuntas, os contrafortes deverão ter espessura de placa mínima igual à do tubo mais fino que está sendo soldado e deverão ser fabricados de material com propriedades físicas e químicas similares às do tubo mais fino que está sendo soldado. Os contrafortes deverão ter largura mínima de 10 cm ou largura suficiente para se obter uma sobreposição mínima de 3,75 cm entre as extremidades dos tubos e a beirada do contraforte.

Nas cobrejuntas, as costuras dos tubos adjacentes poderão estar alinhadas, sempre que as costuras da cobrejunta estejam afastadas das costuras dos tubos a uma distância de, pelo menos, cinco vezes a espessura do tubo mais fino na junta.

A critério da Contratada e sujeito a aprovação da Fiscalização, o contraforte poderá ser soldado a partir do exterior do tubo, ou do seu interior, quando o diâmetro do tubo for suficientemente grande.

# Testes e Ensaios das Soldas:

Caberá à Contratada prover as instalações, os materiais, a mão-de-obra, os instrumentos e os equipamentos necessários à execução dos testes e ensaios das soldadas no campo ou em sua oficina.

A Contratada deverá convocar a Fiscalização para acompanhar a realização dos testes com, no mínimo, 08 (oito) dias de antecedência.

Os testes e os ensaios compreenderão, no mínimo:

- A apresentação dos certificados dos consumíveis de soldagem;

- Inspeção visual dos cordões de solda;

- Inspeção dos cordões de solda, obedecendo ao seguinte critério:

- Soldas de filete:	líquido penetrante em 100% da extensão,

- Soldas de topo circunferências: ultra-som em 100% da extensão,

- Soldas de topo longitudinais: ultra-som em 100% da extensão,

- Cruzamento de cordões de solda:  ultra-som em 100%.

Alternativamente, a critério da Contratada, as inspeções dos cordões de solda por ultra-som poderão ser substituídos por raio X.

# Serviços de Proteção Superficial:

Ás superfícies internas e externas de cada peça ou componente metálico da estrutura do conjunto flutuante, deverão ser submetidas ao seguinte procedimento de proteção superficial:

# Preparação de Superfície:

- Toda estrutura metálica sofrerá jateamento abrasivo ao metal quase branco, ou hidrojateamento, norma SSPC – SP10, padrão AS 2 ½..

# Pintura:

- Câmaras flutuadoras, plataformas e tubulação de sucção e recalque:

Aplicação de duas demãos de Tinta Epoxi Bi-componente Poliamida Alcatrão de Hulha N-1265, com espessura final de película seca 150 μm cada demão.

- Demais componentes da estrutura metálica:

Aplicação de uma demão de Primer Epoxi Bi-componente Poliamida N-2630, pigmentada com fosfato de zinco e óxido de ferro, com espessura final de película seca 150 μm cada demão, como pintura de fundo.

Aplicar duas demãos de Tinta de Poliuretano Acrílico Brilhante Bi-componente N-2677, com espessura final da película seca de 65 μm por demão, como acabamento.

O padrão de cor das peças deverá ser definido em consenso com a Fiscalização.

Já as superfícies usinadas deverão ser limpas com solventes e protegidas por meio de aplicação de verniz removível, enquanto que as superfícies em aço inox deverão ser apenas limpas.

A Contratada deverá submeter à aprovação prévia da Fiscalização os Boletins Técnicos de todas as tintas industriais que serão utilizadas no serviço de pintura, e posteriormente, quando da chegada desses produtos no local da obra, apresentar suas respectivas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ, em conformidade com norma ABNT NBR14725 - Parte 4.

A Contratada também será responsabilizada pela adoção de todas medidas de controle e segurança, previstas nas respectivas FISPQ, com vistas a realizar de forma segura os procedimentos de manuseio, armazenamento, primeiros socorros e de prevenção e combate à incêndio, no local da obra.

  - NOVOS CONJUNTOS MOTO-BOMBA:

    - Dados de Projeto:

- Tipo: Centrífuga horizontal de simples estágio, com rotor em balanço, carcaça em voluta bipartida radialmente, sucção horizontal (axial) e descarga vertical (radial) para cima, mancais de rolamento.

A máxima velocidade de rotação, capaz de atender a vazão, carga hidráulica e potência especificada, em condições aceitável de ruído, sem cavitação, vibrações ou qualquer anomalia, não deverá exceder 1.200 rpm (Um mil e duzentas rotações por minuto).

- Rotor: Em Aço Inox A743CF8M, semi-aberto e de sucção simples.

O rotor deverá ser balanceado estática e dinamicamente, conforme prescrito na norma ISO 1940, e a transmissão de torque deverá ser por chavetas.

O ponto de operação deve ser atendido por rotores com diâmetro intermediário em relação aos máximos e mínimos para cada tipo de bomba.

No conjunto do rotor deverá ser previsto ainda, porca de fixação na extremidade do eixo em formato ogiva para permitir melhor comportamento hidráulico na sucção do rotor, de construção imune ao engripamento.

- Corpo da Bomba: Em ferro fundido ASTM A536 60-40-18 ou equivalente, em fundição da melhor qualidade.

- Eixo: deverá ser construído em aço inoxidável ANSI 416, com luvas protetoras substituíveis na região dos mancais e das gaxetas.

O dimensionamento do eixo deverá proporcionar uma perfeita garantia contra distorções e vibrações nas condições de operação mais desfavoráveis.

- Acoplamento: Deverá ser do tipo luva elástica com grade torcionalmente flexível com a aptidão para absorver desalinhamentos angulares e paralelos.

- Vedação do Eixo: Através de gaxeta sendo prevista conexão na sobreposta para lavagem. Os anéis de gaxeta serão montados sobre luvas de proteção do eixo removíveis e intercambiáveis protegendo desta forma o eixo da bomba.

- Lubrificação: Eixo e rolamentos imersos em óleo.

- Bocal de Descarga: Deverá ser fabricado em ferro fundido, conforme ASTM A48 CL 35, 40, preferencialmente DN: 400 mm (DIN-2532 PN-10);

- Bocal de Sucção: deverá ter um desenho adequado para proporcionar uma transição suave do fluido na sucção da bomba, podendo ser dotado de palhetas estabilizadoras de fluxo, de modo a inibir efetivamente a formação de turbulências, bem como de perdas de carga adicionais.

O bocal de sucção deverá ser fabricado em ferro fundido, conforme ASTM A48 CL 35, 40, preferencialmente DN: 400 mm (DIN-2532 PN-10);

- Ponto de Operação de Projeto:

- Vazão: 1.800 m³/h;

- Altura Manométrica Total (admitida): 11,8 m

- Motor Elétrico:

Deverá ser de indução de alto rendimento com eixo horizontal, destinado ao acionamento das bombas centrífugas horizontais, o projeto, construção e ensaios do motor deverá seguir o estabelecido nas normas ABNT NBR-7094, NBR-8441 e NBR-5383 e em caso de dúvida ou omissão, deverão ser consultadas as normas IEC.

Características:

- Tipo: Trifásico de Alto rendimento;

- Alimentação: Trifásica 380V - 60Hz;

- Fator de Serviço: 1.15;

- Categoria: N;

- Isolação: Classe F;

- Grau de Proteção: IP-55;

- Potência Máxima:  125 cv.

# Esforços admissíveis:

Deverão ser considerados fatores de segurança para o cálculo das partes do equipamento, particularmente para aquelas que sejam submetidas a esforços intermitentes ou cargas de choque.

Para todas as partes girantes, o máximo esforço devido a solicitações extremas não será superior de dois terços (2/3) do limite elástico mínimo do material.

Para todas as partes sujeitas à máxima carga de água incluindo sob-pressões e condições operacionais máximas, os esforços admissíveis não excederão os valores seguintes:

- Ferro dúctil:  282 kg/cm2 em tração e 704 Kg/cm2 em compressão

- Ferro fundido cinzento: 141 kg/cm2 em tração e 704 kg/cm2 em compressão

- Aço cromo ou liga de aço fundido: 704 kg/cm2 em tração e 704 kg/cm2 em compressão

- Materiais não especificados: ¼ da máxima carga de ruptura

- Para aço estrutural, o esforço admissível obedecerá a NB 14/86 ABNT.

# Materiais:

  - Fundidos

    - As partes fundidas devem estar isentas de defeitos prejudicais, aparentes à inspeção. As partes das superfícies não usinadas, particularmente aquelas em contato com a água, devem ser lisas e isentas de rebarbas e irregularidade de fundição.

    - Todos os defeitos devem ser estudados e sua reparação será submetida a aprovação da Fiscalização. Tal aprovação só será conferida para defeitos que não afetam a resistência, o uso ou a usinarem da peça.

    - As peças fundidas serão submetidas a tratamento térmico apropriado para obter as características mecânicas requeridas.

    - Serão retirados corpos de prova a toda peça igual ou maior de 230 kg para executar os ensaios correspondentes.

    - As massas fundidas, especialmente nas junções, serão examinadas mediante técnicas ultra-sônicas. Estas partes serão esmerilhadas e acabadas antes da inspeção.

    - Não será tolerado qualquer reparo após o tratamento térmico final.

    - Os materiais serão conforme as seguintes normas:

    - Ferro dúctil: ASTM A-536-70 Gr. 65-45-12;

    - Ferro fundido cinzento ASTN A-48 Classe 30 ou superior;

    - Aço liga: ASTM A-296-68-CA ou CA 15;

    - Aço cromo: (13% cromo e 4% níquel). A sua composição, principais características e especificações serão submetidas para a Fiscalização.

  - Forjados

    - As partes forjadas serão de conformidade com a norma ASTM A-688-C1.D

    - Os corpos de prova serão fornecidos de conformidade com a norma A370.

    - O eixo da bomba será totalmente inspecionado mediante teste ultra-sônico.

  - Chapas em aço estrutural serão conforme ASTM A-36 ou SAE 1020.

  - Parafusos e porcas: serão conforme ASTM A-307 Gr. B ou equivalente.

  - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

    - Sistema Hidráulico de Sucção (DN: 600 mm):

As instalações da sucção deverão ser compostas de tubulação de ferro fundido fangeadas e de válvulas de pé com crivo, com DN: 600 mm.

Os tubos e conexões serão conforme a norma ABNT NBR 7675 e aos gabaritos das juntas flageladas, conforme a norma ABNT PB-15.

As vedações das juntas flangeadas deverão ser executadas com arruelas de borracha natural ou sintética.

As tubulações e acessórios deverão sofrer serviços de proteção superficial conforme descrito no item 6.1.8.2

  - Válvulas de Pé com Crivo:

Deverão ser do tipo portinhola dupla com flange (conforme projeto), com as seguintes características:

- Corpo – ferro fundido;

- Eixo suporte – aço inoxidável 18.8;

- Disco – ferro fundido;

- Eixos – aço inox AISI-304;

- Mola – aço inox AISI-302;

- Vedação – Buna-N.

- Diâmetro Nominal: 600 mm.

    - Sistema Hidráulico de Recalque (DN: 500 mm):

As instalações de recalque deverão ser compostas de tubulações de Ferro Fundido, ou aço carbono ASTM A36, mangotes e juntas de expansão de borracha, ventosas, válvulas de retenção e de gaveta.

Os tubos e conexões serão conforme a norma ABNT NBR 7675 e aos gabaritos das juntas flageladas, conforme a norma ABNT PB-15.

As vedações das juntas flangeadas deverão ser executadas com arruelas de borracha natural ou sintética.

As tubulações e acessórios deverão sofrer serviços de proteção superficial conforme descrito no item 6.1.8.2

Os mangotes e as juntas de expansão serão flexíveis, fabricados em Borracha, providos de lonas internas de nylon e estruturas com espirais de aço, terão terminais retos acoplados a uniões flangeadas, projetados para pressão de trabalho de 150 psi.

As juntas de expansão deverão ter capacidade para absorver movimentos axiais de compressão e alongamento, movimentos laterais e angulares (15º).

Deverão ser instaladas válvulas de retenção no trecho inicial das linhas de recalque, com características de fabricação obedientes à norma API-594.

  - Válvulas de Retenção:

Deverão ser do tipo fechamento rápido com obturador de deslocamento axial para montagem entre flanges e utilizar os seguintes materiais:

- Corpo – ferro dúctil;

- Obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma única peça injetada ou fundida em poliuretano, com dureza mínima de 90 Shore A;

- Mola helicoidal de compressão – aço inox;

- Placa de identificação em aço inox.

- Diâmetro Nominal: 500 mm.

Também deverão ser instaladas ventosas no trecho mais elevado das linhas de recalque.

  - Ventosas:

Deverão ser do tipo tríplice função com acoplamento flangeado (conforme projeto), com as seguintes características:

- Tampa – ferro dúctil;

- Flutuador maior – plástico;

- Flutuador menor – borracha;

- Corpo – ferro dúctil;

- Anel de vedação – borracha natural;

- Suporte maior – ferro dúctil;

- Suporte menor – ferro dúctil;

- Diâmetro Nominal: 50 mm.

    - Sistema de Adução (Adutoras) DN 500 mm:

As linhas de adução deverão ser compostas de tubulações de ferro fundido revestidos internamente com argamassa de cimento, com DN: 500 mm, e fabricados por processo de centrifugação, de acordo com as Especificações Brasileiras EB-137 e EB-303.

As juntas serão do tipo ponta e bolsa elástica (com anel de borracha), e juntas mecânicas, deverão estar de conformidade com as especificações EB-303, classe normal da ABNT.

Todas as conexões de ferro fundido deverão ser fabricadas de conformidade com a Norma PB-15 da ABNT e as arruelas para as juntas mecânicas e elásticas deverão estar de acordo com a Norma EB-137 da ABNT.

O assentamento das tubulações deverá obedecer às normas da ABNT-126 e demandará a execução obras civis complementares, conforme indicado no Item 5.1.13.1 do projeto Executivo em anexo.

Deverão ser instaladas válvulas tipo borboleta em cada linha de recalque do flutuante, estas deverão ser assentadas em uma caixa de concreto.

  - Válvulas Borboletas:

Deverão atender aos requisitos mínimos da AWWA C-504, série corpo curto, (conforme projeto), com as seguintes características:

- Corpo incluindo flanges e volante – ferro dúctil;

- Porta junta – ferro dúctil;

- Tampa – ferro dúctil;

- Anel de aperto – ferro dúctil 3Ni;

- Borboleta – ferro dúctil;

- Eixo suporte – aço inoxidável 18.8;

- Eixo de acionamento – aço inoxidável 18.8;

- Sede de vedação – aço inox CF-8 (AISI-304);

- Buchas superior e inferior – teflon reforçado;

- Junta de vedação – borracha sintética do tipo Buna-N;

- Diâmetro Nominal: 500 mm.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

As instalações elétricas do novo conjunto de captação flutuante da EBP de Itiúba consistirão em novas linhas elétricas subterrâneas para alimentação dos motores elétricos, nova malha de aterramento e por um novo sistema de iluminação externo para o conjunto de captação flutuante.

Todos materiais e equipamentos ofertados deverão ser novos, de primeira qualidade e produzido por fabricantes idôneos com reconhecido conceito no mercado e com certificação de atendimento as normas técnicas de fabricação.

A Contratada deverá atender também aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

As instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, bem como alterações do projeto, deverão seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, notadamente a NBR 5410/2004, aplicáveis a cada segmento.

    - Linhas Elétricas Subterrâneas:

Serão compostas por cabos de cobre isolado em condutos de PVC enterrados, partindo do Painel CCM instalado na casa de comando da EBP e chegando às moto-bombas instaladas sobre a estrutura metálica flutuante.

Todos materiais ofertados deverão apresentar certificação de conformidade do produto, concedida por organismos acreditados pelo INMETRO (OCP).

  - Cabo de Cobre Isolado Flexível – 0,6/1,0 kV

- Tensão Nominal: Baixa Tensão 0,6/1 kV;

- Temperatura máxima do Condutor em Serviço contínuo: 90 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Sobrecarga: 130 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Curto-circuito: 250 ºC;

- Condutor: Cobre nu, têmpera mole, Classe 5 (extra flexível), forma redonda;

- Isolação: Composto termofixo de borracha EPR;

- Cobertura: Composto termoplástico de PVC;

- Norma: NBR-7286.

- Bitola: 95 mm² e 4 mm².

  - Condutos:

b.1 - Eletroduto Flexível Corrugado PEAD:

- Eletroduto em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado flexível, de seção circular:

- Bitola: 50 mm

- Norma: ABNT NBR 9117/1985.

b.2 – Eletroduto Metálico Flexível com Revestimento em PVC:

- Eletroduto executado em fita de aço zincado espiral flexível, revestido externamente com espessa camada de PVC extrudado, de seção circular:

- Bitola: 2”;

- Norma: ABNT NBR 15.715.

b.3 - Eletrodutos e Acessórios em PVC:

- Eletroduto em PVC Rígido Anti-Chamas com Pontas Roscadas;

- Bucha para Eletroduto de PVC Rígido Roscado;

- Arruela para Eletroduto de PVC Rígido Roscado;

- Luva para Eletroduto de PVC Rígido Roscado;

- Curva de 90º para Eletroduto de PVC Rígido Roscado;

- Abraçadeira para Eletroduto de PVC Rígido Roscado.

- Norma: NBR 15465:2008.

    - Malha de Aterramento:

Compreenderá a instalação de nova malha de aterramento na área externa da casa de comando de forma a garantir a conexão do condutor de proteção terra (PE) à estrutura metálica flutuante, utilizando-se os seguintes equipamentos.

- Hastes de Aterramento em Aço Cobreado 5/8” x 3,0 m;

- Cabo de Cobre Nú – Meio Duro – 10 mm²;

- Solda Exotérmica NR 60.

Após a instalação a Contratada deverá realizar a medição de terra, através do “Medidor de Resistência de Terra” tipo “Megger” ou similar. Conforme orientação da ABNT a resistência deve atingir no máximo 10 Ohms, quando eqüalizado com o sistema de pára-raios ou no máximo 25 Ohms quando o sistema de pára-raios não existir na instalação.

Caso os valores encontrados não sejam satisfatórios, a Contratada providenciará a modificação da malha de aterramento ou executará o tratamento químico do solo para reduzir a sua resistividade, com a anuência da Fiscalização.

Após a aprovação dos valores da medição de terra, a malha será conectada ao motores elétricos e a estrutura metálica do novo conjunto de captação flutuante, através de cabos de cobre com isolação em PVC na cor verde ou verde-amarelo.

    - Sistema de Iluminação:

Compreenderá a instalação de novos refletores na área externa da casa de comando e sobre o estrutura metálica flutuante de forma a garantir as condições de operação noturna do equipamento e melhorar a segurança da área utilizando-se os seguintes equipamentos.

  - Luminária Tipo Refletor 400 W:

- Corpo refletor em alumínio anodizado à prova de tempo IP55.

- Vidro protetor temperado, resistente a choques térmicos, encaixado ao refletor e com vedação em silicone.

- Soquete de porcelana  E-40, antivibratório, com contatos de bronze fosforoso.

- Tampa lateral para manutenção, fixada por parafusos e vedada por junta.

- Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo.

- Fiação em cabo duplo com isolamento em PVC 105º C, 750V.

- Entrada para fiação guarnecida com prensa cabo.

- Válvula de respiro para evitar pressões internas e permitir drenagem de água de condensação.

- Rendimento mínimo: 67 %

  - Lâmpada Vapor de Mercúrio:

- Bulbo: Elipsoidal ou tubular;

- Tensão: 220V/60Hz

- Potência: 250 a 400 W;

- Base: E40

- Fluxo Luminoso: 12.700 lumens;

- Temperatura de Cor: 4.100 K;

- Índice de Reprodução de Cor (IRC): 40%.

  - Cabo de Cobre Isolado Flexível – 750 V

- Tensão Nominal: Baixa Tensão 750V;

- Temperatura máxima do Condutor em Serviço contínuo: 70 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Sobrecarga: 100 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Curto-circuito: 160 ºC;

- Condutor: Cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 5 e forma redonda;

- Isolação: Dupla camada de PVC completamente aderidas;

- Norma: NBR-6148;

- Bitola 2,5 mm² : 250 metros.

  - Relé Fotoelétrico com base acoplada 1.000 W 220V/60Hz;

  - Reator para Lâmpada de Vapor de Mercúrio - 250 W 220V/60Hz.

Ressalta-se que, o fato de alguns materiais elétricos e acessórios não terem sido acima mencionados, mas que sejam necessários a boa execução total do objeto da presente especificação, não constitui motivo bastante para sua não inclusão nos itens a serem assumidos pela Contratada, sendo que os mesmos serão exigidos pela Contratante, de acordo com os detalhes do projeto.

Todo equipamentos e materiais só poderão ser instalados após a inspeção e a autorização da Fiscalização.

Todo e qualquer material, entregue pela Contratada, que não se enquadre na especificação anteriormente descrita e que, em função disto ou a critério da Fiscalização, não for aceito, não será pago à Contratada, ficando, ainda, às suas expensas a devolução dos mesmos.

- Execução da Obra:

A partir da emissão da ordem de serviço, a Contratada deverá providenciar imediatamente a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) a junto ao CREA-AL e a confecção da placa de identificação de obra.

Em seguida apresentará um Plano de Trabalho, a ser aprovado pela Fiscalização, onde definirá a programação de construção, fornecimento e montagem dos equipamentos, com objetivo de minimizar o impacto da obra no funcionamento da EBP e na atividade produtiva do Perímetro Irrigado de Itiúba.

  - SERVIÇOS PRELIMINARES:

    - Limpeza do Terreno:

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de destocamento, capina, roçagem,  retirada da camada vegetal, remoção e queima, raspagem da camada superficial para remoção de entulhos, lixo e outros materiais indesejáveis, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos, pedras etc.

A limpeza será procedida nas áreas necessárias para realização dos serviços correspondentes à execução da obra e qualquer outro serviço em que se fizer necessário o uso, ainda que temporário, de terreno.

O processo de limpeza do terreno será manual e eventuais danos ou prejuízos às propriedades alheias, produzidos na execução do serviço, ou mesmo por erro na deposição dos materiais destinados ao bota-fora serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

    - Placa da Obra:

Antes do início das obras, deverão ser confeccionadas e assentadas, nos locais determinados pela Fiscalização, as placas da obra, em chapa metálica com arte pintada com esmalte sintético, sobre estrutura de madeira e em conformidade às dimensões e modelos fornecidos pela CODEVASF.

As placas deverão ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o período de execução, até a conclusão e recebimento definitivo da obra.

Na casualidade de uma das placas ser destruída, furtada ou danificada, esta deverá ser, imediatamente, substituída ou reparada pela Contratada, sem qualquer ônus para a CODEVASF.

    - Instalação Container ou Galpão para Escritório e Depósito:

Ao início da obra a Contratada deverá instalar um Container, ou Galpão, destinado ao apoio logístico local, onde deverão ser arquivadas a documentação pertinente e armazenado os materiais necessários ao bom andamento da obra.

A Contratada devidamente autorizada pela Fiscalização tomará todas as providências junto aos poderes públicos, que se façam necessários para assegurar o perfeito funcionamento das instalações.

Os equipamentos utilizados na execução dos serviços deverão estar no local da obra num tempo hábil, de forma a possibilitar a execução dos serviços na sua sequência normal.

A Contratada é responsável pela guarda, transporte, carga e descarga de todo equipamento necessário até o local da obra.

Nenhum material ou equipamento necessário à execução das obras será fornecido pela Contratante, cabendo à Contratada todas as providências nesse sentido.

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todos os equipamentos, as instalações temporárias, as sobras de material e o material não utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da Contratada, ou utilizados durante a obra sob a sua orientação, de forma que todas as áreas sejam entregues completamente limpas.

  - DESENHOS:

Deverão ser fornecidos os desenhos dimensionais das moto-bombas, detalhando:

- As principais dimensões do conjunto;

- As especificações e localização dos flanges e conexões;

- A localização dos chumbadores;

- Os desenhos de corte contendo lista de peças com referências comerciais;

- O sentido de rotação e a Placa de Identificação da bomba.

A aprovação dos desenhos pela Fiscalização, com base na análise detalhada de sua adequação, é o evento que autoriza a Contratada a fabricar as novas peças e componentes, e poderá ser executada da seguinte forma:

- Desenho Aprovado: Não há qualquer observação ou exigência a ser adicionada, e a fabricação pode ser iniciada.

- Desenho Aprovado com Comentários: Há observações ou exigências adicionais a serem corrigidas, porém a Contratada é autorizado a iniciar a fabricação desde que atenda aos comentários e corrija o desenho.

- Desenho Comentado: Neste caso há observações ou exigências adicionais muito importantes e a Contratada deverá modificar o desenho e envia-lo novamente para aprovação.

  - TESTES DE FÁBRICA:

A Contratada deverá executar os testes das moto-bombas na própria fábrica, ou em laboratório de reconhecida idoneidade, previamente aprovado pela Fiscalização, utilizando pessoal especializado, equipamentos e instrumentos apropriados.

#### Os testes serão testemunhados pela Fiscalização e aqueles que não resultarem em aprovação serão repetidos, e seus custos correrão a expensas do fornecedor.

#### A Contratada deverá convocar a Fiscalização para a realização dos testes com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência e no ato da convocação informar:

- A lista de testes a serem realizados;

- A programação, dia a dia, dos testes a serem realizados;

- A lista dos instrumentos de medição disponíveis para os ensaios;

- Modelos das planilhas que serão utilizadas para registro dos resultados.

    - Testes Previstos:

- Teste Hidrostático:

O conjunto da coluna e cabeçote deverá ser submetido ao teste hidrostático aplicando-se o valor mais elevado entre:

- 125% da pressão de vazão nula (“shuf-off”)

- 150% da pressão nominal de operação.

- Teste de Desempenho:

Serão levantados, pelo menos 6 (seis) pontos de operação, a partir dos quais serão traçadas as curvas de desempenho, até pelo menos 120% (cento e vinte por cento) do ponto nominal.

- Teste de NPSH:

Deverá ser especificado o NPSH requerido nos pontos extremos de operação. O respectivo teste deverá ser feito com base no “Hydraulic Institute Standards”.

Para o ponto especificado no contrato, deverão ser medidos e garantidos dentro da tolerância, os parâmetros de Q, H e HP, sendo que para os demais pontos exige-se apenas a medição dos mesmos parâmetros.

Os testes deverão incluir determinação de:

- Vazão (Q)

- Altura manométrica (AMT)

- Potência consumida pela bomba (BHP)

- Potência hidráulica (WHP)

- Potência elétrica consumida pelo motor

- Rendimento e rotação

#### A aprovação dos testes, com base na análise detalhada de seus resultados, registrados sob forma relatório, é o evento em que a Fiscalização autoriza a Contratada a proceder a entregar dos equipamentos.

  - ENTREGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

#### A Contratada é responsável pela boa conservação e pela integridade dos materiais e equipamentos ofertados, desde sua fabricação até a instalação, devendo observar:

    - Na Documentação que Acompanha os Equipamentos:

- Capa identificadora;

- Índice dos Documentos;

- Cópia de todos Desenhos Aprovados de cada equipamento;

- Relatório de Testes de cada equipamento;

- Manual de Instalação, Operação e Manutenção de cada equipamento;

- Biblioteca técnica com manuais e prospectos de todos componentes dos equipamentos fornecidos;

- Lista de peças sobressalentes, recomendável para 02 anos de operação.

    - No Transporte:

- A proteção das partes internas com óleo viscoso;

- A limpeza das partes metálicas expostas com produtos anti-corrosivos;

- A cobertura dos bocais da bomba com tampo de madeira ou metálico;

- As normas de segurança para a carga e a descarga de cada equipamento.

    - Na Inspeção de Recebimento:

Será realizada inspeção de recebimento, com testemunho da transportadora, em todos equipamentos fornecidos, observando-se:

- Antes do descarregamento: a presença de eventuais danos provocados durante o transporte, verificando-se as condições externas (deformações, falha na pintura, oxidações falta de acessórios, etc.);

- No descarregamento: o cumprimento das normas de segurança e utilização dos pontos de apoio apropriados para a tarefa, conforme instruções do fabricante;

- Após o descarregamento: as condições externas (deformações, falha na pintura, oxidações falta de acessórios, etc.), assim como o completo fornecimento de acessórios, de componentes e da Documentação que acompanha os equipamentos.

Após a realização da entrega, a Fiscalização atestará a nota fiscal dos equipamentos. Caso haja alguma ocorrência de inconformidade, a Fiscalização notificará e comunicará imediatamente a transportadora e a Contratada para que sejam providenciadas as ações corretivas pertinentes.

  - MONTAGEM E INSTALAÇÃO:

A execução dos serviços de montagem e instalação dos equipamentos seguirá o Plano de Trabalho previamente aprovado pela Fiscalização, onde será definida a programação dos serviços de campo a serem executados, com objetivo de minimizar o impacto da obra no funcionamento da EBP.

A Contratada enviará uma equipe técnica, devidamente capacitada, e junto com ela todas as ferramentas, EPI’s, instrumentos, máquinas e materiais de consumo necessários à execução dos serviços, em estreita conformidade com as instruções técnicas do fabricante e com as demais normas técnicas anteriormente citadas.

Os serviços de montagem e instalação deverão ser coordenados diretamente pelo responsável técnico da Contratada, que se responsabilizará por todos os ajustes, reparos ou modificações que se fizerem necessários à perfeita adequação do objeto.

A Contratada deverá garantir a presença de representante do fabricante dos conjuntos moto-bomba, durante a execução dos testes de campo, cabendo ao mesmo, a responsabilidade de supervisionar e orientar a execução desses trabalhos.

A Contratada deverá atender aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

As instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, bem como alterações do projeto, deverão seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, notadamente a NBR 5410/2004, aplicáveis a cada segmento.

Antes do início dos serviços, a Contratada deverá certificar-se que os equipamentos e materiais necessários estejam disponíveis e em perfeito estado, e caso seja observado qualquer dano ou falta de alguma das partes integrantes dos equipamentos, o fato deverá ser imediatamente comunicado à fabricante e providenciada integralização qualitativa/ quantitativa do escopo de fornecimento.

Todos os lubrificantes, graxas e materiais de consumo que se fizerem necessárias a perfeita execução dos serviços de montagem e instalação, serão de responsabilidade da Contratada.

Porém antes dos novos equipamentos entrarem em operação, a Contratada deverá providenciar a retirada e a desmontagem dos equipamentos antigos, e executar a limpeza e adequação dos locais de instalação para receber os novos equipamentos.

    - Execução de Montagem e Instalação

A Contratada deverá executar os serviços em estreita conformidade com as normas de montagem dos fabricantes e com as demais normas de segurança em vigor, compreendendo o serviço em:

- Retirada do atual conjunto flutuador a EBP de Itiúba:

    - Desmontagem e retirada do atual conjunto flutuante,

    - Desconexão dos cabos elétricos de força nas moto-bombas Geremia e no Painel Elétrico CCM da Casa de Comando da estação;

    - Desinstalação e retirada das moto-bombas Geremia AOM-300;

    - Desmontagem e retirada dos mangotes de borracha, tubulações de recalque, linhas de adução DN: 300 mm;

    - Desmontagem e retirada da estrutura metálica do atual conjunto flutuante;

    - Demolição de envelope de concreto e retirada dos condutos e dos cabos elétricos.

Todos materiais e equipamentos retirados deverão ser recolhidos ao depósito do Distrito de Irrigação do Perímetro Itiúba.

- Montagem e Instalação do novo Conjunto Flutuante no canal de aproximação da EBP de Itiúba:

    - Interligação das duas câmaras flutuadoras cilíndricas principais;

    - Instalação de plataforma de trabalho sobre as duas câmaras flutuadoras principais;

    - Instalação de pórtico com monovia e talha manual;

    - Instalação de guarda-corpos na plataforma de trabalho;

    - Interligação, aos pares, das doze câmaras flutuadoras da passarela;

    - Instalação dos 07 (sete) lances de plataforma de acesso sobre as câmaras flutuadoras da passarela;

    - Instalação de guarda-corpos nas plataformas de acesso da passarela;

    - Instalação e conexão dos Circuitos Elétricos de Iluminação e Serviços Auxiliares.

- Fornecimento e Instalação de novos conjuntos moto-bombas e tubulações dos sistemas de sucção e recalque da EBP, conforme dimensionadas em projeto:

    - Desembalar e conferir todo o material fornecido;

    - Instalação de moto-bombas sobre a nova Estrutura Metálica Flutuante:

- Alinhar, nivelar e fixar as bases metálicas dos conjuntos moto-bombas;

- Assentar e nivelar as bombas hidráulicas;

- Assentar e nivelar os motores elétricos;

- Instalar e conectar os dutos e cabos de alimentação do motor elétrico;

- Instalar a Malha de Aterramento;

- Instalar o acoplamento mecânicos nos eixos do motor e da bomba, porém sem executar a conexão mecânica;

- Executar lubrificação dos mancais do motor elétrico (graxa);

- Inserir fluído lubrificante no Cavalete dos Mancais das bombas;

- Instalar gaxetas nas bombas hidráulicas;

- Instalar manômetros.

    - Instalação das tubulações e acessórios dos sistemas hidráulicos de sucção das moto-bombas na Estrutura Metálica Flutuante:

- Preparação dos flanges das conexões hidráulicas de sucção;

- Montagem das tubulações de sucção em ferro fundido (Válvula de Pé com Crivo, Tubo, Curva de 90º e Redução Excêntrica), utilizando como elementos de fixação nas conexões flangeadas parafusos sextavados ou estojos, com porcas sextavadas e arruelas lisas.

    - Instalação de tubulações e acessórios dos sistemas hidráulicos de recalque das moto-bombas na Estrutura Metálica Flutuante.

- Preparação dos flanges das conexões hidráulicas de recalque;

- Montagem das tubulações de recalque (Redução Co-cêntrica, Curvas de 90º, Tê de Redução, Ventosa, Válvula de Retenção, Curvas de 45º, Tubo, mangotes e juntas de expansão de Borracha), utilizando como elementos de fixação nas conexões flangeadas parafusos sextavados ou estojos, com porcas sextavadas e arruelas lisas;

    - Alinhamento, nivelamento e ancoragem do novo conjunto flutuador;

- Fornecimento e Instalação de novas linhas de Adução da EBP (DN: 500 mm):

    - Execução dos serviços preliminares de locação das adutoras;

    - Escavação de valas para as novas linhas de adução de DN: 500 mm;

    - Construção de Caixa para Registro, Muro de apoio e Blocos de Ancoragem para as novas linhas de adução DN: 500 mm;

    - Preparação das Valas com Colchão de Areia

    - Assentamento das tubulações DN: 500 mm, nas valas abertas;

    - Preparação das pontas e bolsas das conexões hidráulicas de adução;

    - Montagem das tubulações (DN: 500 mm), fixando-as através de conexão ponta e bolsa, e blocos de ancoragem de concreto.

- Comissionamento:

Após a conclusão da montagem e instalação do novo conjunto de captação Flutuante a Contratada, acompanhada da Fiscalização, realizará os procedimentos de inspeção técnica das instalações, ‘strat-up’, testes de campo, pré-operação e treinamento dos operadores, de forma a garantir a perfeita entrada em operação dos novos equipamentos fornecidos.

Durante a realização do comissionamento deverá ser verificado cuidadosamente se cada equipamento ou acessório está operando corretamente, cumprindo perfeitamente as funções para as quais foi fabricado, sem defeitos nem problemas de funcionamento devido a uma instalação imperfeita.

Durante os testes, a Contratada deverá registrar a operação de cada um dos equipamentos e anotar atentamente a operação de todos os instrumentos para cada item testado e em especial dados referidos ao ruído, vibração e temperatura.

Os níveis de vibração estabelecidos pelo Hydraulic Institute Teste Code, Centrifugal Pump Section, e os limites de ruídos e temperaturas dos mancais, prescritos pelos fabricantes dos conjuntos moto-bomba, devem ser submetidos à aprovação da Fiscalização antes do início do comissionamento.

Todos os equipamentos deverão ser testados de acordo com as instruções dos Fabricantes, tanto isoladamente como em conjunto, comparando-se o desempenho dos equipamentos nas duas situações.

O comissionamento deverá ser coordenado diretamente pelo responsável técnico da Contratada, que se responsabilizará por todos os ajustes, reparos ou modificações que se fizerem necessários à perfeita adequação do objeto.

A Contratada deverá garantir a presença de representante do fabricante dos conjuntos moto-bomba, durante a execução dos testes de campo, cabendo ao mesmo, a responsabilidade de supervisionar e orientar a execução desses trabalhos.

Todos os lubrificantes, graxas e materiais de consumo que se fizerem necessárias a perfeita execução do comissionamento, serão de responsabilidade da Contratada.

Todos os equipamentos e acessórios deverão funcionar perfeitamente dentro da faixa operacional prevista. Qualquer anormalidade deverá ser informada à Fiscalização e registrada no relatório final de montagem e testes.

Os reparos ou modificações devidos a falhas, omissões ou defeito de montagem, verificados no comissionamento, deverão serão corrigidos pela Contratada sem qualquer ônus adicional à CODEVASF.

A Contratada deverá atender também aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

Todos instrumentos de medição utilizados nos serviços deverão estar devidamente calibrados e documentados.

  - Biblioteca Técnica:

Os manuais de operação e manutenção dos novos conjunto moto-bomba e dos demais equipamentos instalados, descrevendo de forma clara e objetiva todo os procedimentos necessários ao seu perfeito funcionamento, deverá ser disponibilizado pela Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao início do comissionamento.

  - Inspeção Técnica das Instalações:

Verificações Mínimas da Estrutura Metálica Flutuante:

- Verificação de avarias na chaparia ou falhas na pintura da estrutura.;

- Nivelamento da plataforma de trabalho do conjunto flutuante;

- Funcionamento da monovia e da talha manual;

Verificações Mínimas das Instalações Elétricas:

- Verificação de avarias em equipamentos, materiais, isolação, etc.;

- Verificação de execução de montagens, emendas, conexões, isolação, etc.;

- Verificação de proteções contra contatos;

- Verificação da funcionalidade dos circuitos de comando do CCM;

- Verificação da parametrização dos Soft-starter;

- Fixação dos cabos elétricos do motor;

- Efetuar ensaio de medição de resistência de aterramento;

- Efetuar ensaio de continuidade nos condutores;

- Efetuar ensaio de resistência de isolamento da instalação.

Verificações Mínimas nos conjuntos moto-bombas instalados:

- Assentamento das moto-bombas nas Bases de fixação;

- Nivelamento da Base das moto-bombas;

- Alinhamento do Acoplamento das moto-bombas.

Verificações Mínimas das Instalações Hidráulicas:

- Montagem da Tubulação de Sucção;

- Verificação da funcionalidade das Válvulas de Pé com Crivo;

- Efetuar testes de estanqueidade nas linhas hidráulicas de sucção;

- Montagem da Tubulação de Recalque;

- Verificação da funcionalidade das Válvulas de Retenção;

- Verificação da funcionalidade das Ventosas;

- Verificação da funcionalidade das Válvulas de Gaveta;

- Efetuar testes de estanqueidade nas linhas hidráulicas de recalque;

- Montagem da tubulação de adução;

- Efetuar testes de estanqueidade nas linhas hidráulicas de adução.

A aprovação da montagem dos equipamentos, com base no relatório de inspeção técnica das instalações, é o evento em que a Fiscalização autoriza a Contratada a proceder ao ‘Star-up’ dos equipamentos.

  - “Start up”:

Em cada equipamento deverão ser executados os seguintes procedimentos:

Antes da Primeira Partida

- Verificar a calibragem das proteções elétricas dos motores;

- Verificar manualmente, se o conjunto girante roda livremente;

- Verificar a lubrificação dos mancais dos motores e bombas.

Primeira partida com motor em vazio (Não acoplado à bomba):

- Proceder à partida individual do motor elétrico;

- Aferir o sentido de rotação do motor e caso necessário, proceder à inversão;

- Medir e registrar a corrente elétrica do motor e aferir sua adequação aos valores nominais de projeto;

- Medir e registrar a tensão elétrica disponível nos terminais do motor;

- Medir e registrar o fator de potência do motor e aferir sua adequação aos valores nominais de projeto;

- Medir a velocidade de rotação do motor em vazio, com tacômetro digital de contato ótico com mira laser;

- Medir a temperatura dos mancais e da carcaça do motor em vazio, com termômetro infra-vermelho com mira laser;

- Medir o nível de vibrações do motor em vazio, com medidor de vibração digital com sensor acelerômetro piezoelétrico;

Após aprovação da primeira partida do motor em vazio, a Fiscalização autorizará o acoplamento dos eixos do motor e da bomba hidráulica, e se iniciará o ‘star-up’ do conjunto.

Caso não seja aprovada a primeira partida do motor em vazio, a Contratada convocará a fornecedora para intervir no equipamento, e após correção das inconformidades, a seqüência de testes em vazio do motor será repetida.

Primeira partida com motor em carga (Acoplado à bomba):

- Verificar e garantir a Escorva da sucção da bomba;

- Executar e garantir o perfeito acoplamento dos eixos do conjunto;

- Verificar se conjunto girante roda livremente, através da verificação manual;

- Verificar a lubrificação dos mancais da bomba hidráulica;

- Proceder à partida individual do motor elétrico;

- Medir e registrar a corrente elétrica do motor e aferir sua adequação aos valores nominais de projeto;

- Medir e registrar a tensão elétrica disponível nos terminais do motor;

- Medir e registrar o fator de potência do motor e aferir sua adequação aos valores nominais de projeto;

- Medir a velocidade de rotação do motor, com tacômetro digital de contato ótico com mira laser;

- Medir a temperatura dos mancais e da carcaça do motor, com termômetro infra-vermelho com mira laser;

- Medir o nível de vibrações do motor, com medidor de vibração digital com sensor acelerômetro piezoelétrico;

- Medir a pressão de sucção e de descarga, através dos manômetros;

- Ajustar o engaxetamento (vazamento).

- Medir a vazão de cada conjunto.

- Verificar, após o desligamento do conjunto, o perfeito funcionamento da válvula de pé com crivo e a escorva do sistema hidráulico de sucção.

Concluído o 'start-up', todos os equipamentos deverão ter seus elementos de fixação reapertados e deverá ser realizada uma limpeza geral do local da instalação, recolhendo-se todos os materiais e equipamentos não utilizados.

A aprovação do ‘star-up’ dos equipamentos, com base na análise detalhada de seus resultados registrados sob forma relatório, é o evento em que a Fiscalização autoriza a Contratada a proceder aos Testes de Campo dos equipamentos.

  - Testes de Campo e Pré-operação:

A Contratada deverá monitorar o funcionamento de cada equipamento durante as primeiras 40 horas de operação com objetivo de executar em cada equipamento os seguintes procedimentos:

- Monitorar a variação da corrente elétrica do motor;

- Monitorar a variação do nível de ruído e de vibrações do conjunto;

- Monitorar a variação de pressão e de sucção do conjunto;

- Monitorar a variação de pressão e de descarga do conjunto;

- Monitorar a variação de vazão do conjunto;

- Monitorar a variação a temperatura dos mancais do conjunto;

- Verificar e ajustar o engaxetamento das bombas (vazamento);

- Verificar a presença de pontos de vazamento nas tubulações de sucção, de recalque e nas linhas adutoras;

Ao final do período Contratada deverá executar, em cada equipamento, os seguintes procedimentos:

- Verificar e completar o nível dos lubrificantes;

- Verificar e ajustar o aperto dos parafusos e a fixação do conjunto;

- Verificar e ajustar o alinhamento do conjunto;

- Aferir os manômetros;.

- Reapertar todos os parafusos e efetuar limpeza de todas as peças das tubulações

  - Treinamento:

Durante o período de pré-operação do equipamento a Contratada deverá realizar, um treinamento para capacitar os operadores da Estação de Bombeamento Principal - EBP do Perímetro Irrigado de Itiúba, com ênfase nos aspectos de operação e manutenção dos novos equipamentos, inclusive deverão ser usados os documentos definitivos dos equipamentos.

Os tópicos abordados e a duração da capacitação deverão ser previamente aprovada pela Fiscalização, devendo abranger uma visão geral das principais características técnica e da funcionalidade dos equipamentos, bem como todos os aspectos relacionados à operação e manutenção do conjunto.

Ao final do serviço a Contratada deverá elaborar um Relatório Final de Serviço, registrando os resultados de todos os ensaios e testes realizados durante o comissionamento do equipamento, e também o comportamento do equipamento durante o período de pré-operação, atestando que o mesmo encontra-se adequadamente instalado e operando em conformidade com suas especificações técnicas, acompanhado dos Certificados de Garantia dos equipamentos.

A aprovação do Comissionamento, com seu respectivo Relatório Final de Serviço, é o evento pelo qual a Fiscalização autoriza o pagamento final do contrato.

- Garantia:

A licitante deverá garantir que os equipamentos a serem fornecidos não tenham falhas de projeto, construção e materiais aplicados, ser suficiente em tamanho, capacidade e que foram utilizados materiais próprios para preencher as condições de operação a que está destinado.

Sua validade deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de entrega dos equipamentos no local de execução das instalações, ou de 12 (doze) meses, contados a partir da data em que cada equipamentos for colocado em operação, valendo o evento que ocorrer primeiro.

A Contratada deverá providenciar todos os serviços de reparos ou adequações e a reposição de peças ou componentes defeituosos, livre de qualquer ônus e posto nas instalações da EBP de Itiuba, quando comprovada falha do equipamento.

A aceitação dos equipamentos pela Fiscalização, em nada diminuem as responsabilidades da Contratada quanto às garantias de qualidade e de desempenho contratados.

- Medição e Pagamento:

Os pagamentos serão realizados conforme evolução física das atividades e proporcional a execução físico-financeira definida no Cronograma de Execução, em cada item específico, considerando apenas os quantitativos efetivamente realizados e aprovados pela Fiscalização.

Nos preços ofertados para a execução dos serviços e fornecimentos deverão estar inclusos todos os custos de matéria-prima, insumos, materiais de consumo, equipamentos, ferramentas, transporte, armazenamento, carga e descarga, mão-de-obra com todos os seus encargos e adicionais previstos, incidências tributárias, despesas indiretas e o que mais for necessário à perfeita execução do objeto.

Penedo (AL), 14 de outubro de 2014.

Alexandre dos Santos Lira

Analista em Desenvolvimento Regional

CODEVASF –5ª SR

ANEXO – 1.1

Cronograma de execução físico-financeiro

EBP  itiúba

ANEXO – 1.2

folha de dados

EBP  itiúba