## Resumo Revisado II
PLANILHA DE ORÇAMENTO
CODEVASF-Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Franscico e Parnaíba
PROJETO: | Projeto Executivo para Reforma e Repotencialização das Estações de Captação Flutuantes do Perímetro Irrigado de Itiúba no Município de Porto Real do Colégio/Al
OBRA: ORÇAMENTO GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO | CUSTO TOTAL (R$)
1.0 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 24770.99
2.0 | MOBILIZAÇÃO | 12385.5
3.0 | DESMOBILIZAÇÃO | 12385.5
4.0 | ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO | 2477099.39
4.1 | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB - 02 | 1265694.77
4.2 | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB - P | 1211404.62
| TOTAL | 2526641.38

## Orçamento EB-02revisado-II
ESTIMATIVA DE CUSTOS
DATA : MAIO / 2009
PROJETO : EB-02 |  |  |  | FOLHA :
OBRA : ADUTORA - DN 500mm - Extensão = 60,0m |  |  |  | RESP .:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO ( R$ )
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL | 1.4542 |  | 1.3
1 | SERVIÇOS
1.1 | Serviços Preliminares
1.1.1 | Limpeza manual do terreno | m² | 360 | 1.61 | 579.6 | 0.79 |  | 1.24
1.1.2 | Locação e nivelamento de valas para adutoras com uso de equipamentos topográficos | m | 60 | 1.99 | 119.4 | 0.99 |  | 1.53
1.1.3 | Placa de Obra (01 Unidade 4 x 2m) | m² | 8 | 195 | 1560 |  |  | 150
1.2 | Trabalhos em Terra
1.2.1 | Escavação manual de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias até 2,0m de profundidade | m³ | 180 | 20.77 | 3738.6 | 2.65 |  | 15.98
1.2.2 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20m com aproveitamento do material escavado | m³ | 144.44 | 25.38 | 3665.89 | 12.62 |  | 19.52
1.2.3 | Colchão de areia | m³ | 12 | 63.82 | 765.84 | 38.16 |  | 49.09
1.2.4 | Remoção do material escavado em caminhão basculante, até 2,0km, inclusive carga manual e descarga (medido no corte) | m³ | 46.23 | 21.66 | 1001.34 | 7.78 |  | 16.66
1.2.5 | Espalhamento manual de material para simples regularização do terreno | m² | 120 | 0.96 | 115.2 |  |  | 0.74
1.3 | Caixa para Registro
1.3.1 | Escavação manual de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias até 2,0m de profundidade | m³ | 9.63 | 20.77 | 200.02 |  |  | 15.98
1.3.2 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20m com aproveitamento do material escavado | m³ | 1.78 | 25.38 | 45.18 |  |  | 19.52
1.3.3 | Concreto magro | m³ | 0.71 | 200.04 | 142.03 |  |  | 153.88
1.3.4 | Remoção do material escavado em caminhão basculante, até 2,0km, inclusive carga manual e descarga (medido no corte) | m³ | 7.84 | 21.66 | 169.81 |  |  | 16.66
1.3.5 | Alvenaria de tijolos furados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 - 1/2 vez | m² | 16.32 | 32.84 | 535.95 |  |  | 25.26
1.3.6 | Concreto simples no traço 1:3:5 preparo | m³ | 1.43 | 226.46 | 323.84 |  |  | 174.2
1.3.7 | Concreto armado FCK 25 MPa, controle "A" e com consumo mínimo de cimento 400 kg/m³, com forma de compensado resinado e escoramento (preparo e lançamento) | m³ | 0.32 | 1608.91 | 514.85 |  |  | 1237.62
1.3.8 | Revestimento de massa única | m² | 33.6 | 21.29 | 715.34 |  |  | 16.38
1.4 | Blocos de Ancoragem
1.4.1 | Blocos de ancoragem moldados no local em concreto simples com FCK>= 10 Mpa - dosagem empírica | m³ | 2.3 | 402.09 | 924.81 |  |  | 309.3
1.5 | Muro de Apoio das Adutoras
1.5.1 | Escavação manual de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias até 2,0m de profundidade | m³ | 1 | 20.77 | 20.77 |  |  | 15.98
1.5.2 | Concreto magro | m³ | 0.15 | 200.04 | 30.01 |  |  | 153.88
1.5.3 | Remoção do material escavado em caminhão basculante, até 2,0km, inclusive carga manual e descarga (medido no corte) | m³ | 1.3 | 21.66 | 28.16 |  |  | 16.66
1.5.4 | Concreto armado FCK 25 MPa, controle "A" e com consumo mínimo de cimento 400 kg/m³, com forma de compensado resinado e escoramento (preparo e lançamento) | m³ | 0.75 | 1608.91 | 1206.68 |  |  | 1237.62
1.6 | Pilaretes de Apoio
1.6.1 | Escavação manual de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias até 2,0m de profundidade | m³ | 1.59 | 20.77 | 33.02 |  |  | 15.98
1.6.2 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20m com aproveitamento do material escavado | m³ | 0.82 | 25.38 | 20.81 |  |  | 19.52
1.6.3 | Concreto magro | m³ | 0.11 | 200.04 | 22 |  |  | 153.88
1.6.4 | Remoção do material escavado em caminhão basculante, até 2,0km, inclusive carga manual e descarga (medido no corte) | m³ | 1 | 21.66 | 21.66 |  |  | 16.66
1.6.5 | Concreto armado FCK 25 MPa, controle "A" e com consumo mínimo de cimento 400 kg/m³, com forma de compensado resinado e escoramento (preparo e lançamento) | m³ | 0.62 | 1608.91 | 997.52 |  |  | 1237.62
| Sub-Total 01 - Serviços |  |  |  | 17498.33 |  |  |  |  | Montagem do preço do flutuante
1.5
2 | MATERIAIS (Fornecimento e Montagem) | [5 empty] | 432696 |  |  | 432696 | 105514.04 | 327181.96
[7 empty] | 108180 |  |  | 108180 |  | 108180
2.1 | Flutuante e Passarela | [5 empty] | 540876 | 1.5 | 811314
2.1.1 | Fornecimento de Chapas de Aço, Perfis, Tubos, Parafusos, Juntas, Talha, Trole, Cabos de Aço e demais Acessórios | un | 1 | 260109.66 | 260109.66
2.1.2 | Caldeiraria | un | 1 | 230663.28 | 230663.28
2.1.3 | Montagem | un | 1 | 162270 | 162270
| Sub-Total 02 - Flutuante |  |  |  | 653042.94
2.2 | Tubos, Conexões e Válvulas |  |  |  |  | email | 1.3
2.2.1 | Válvula de pé com crivo c/flange DN 600mm | un | 2 | 15250.6 | 30501.2 | 11731.23 | fora do e-mail |  | 11731.23 | 2 | 23462.46
2.2.2 | Registro flange/volante DN 50mm | un | 2 | 547.6 | 1095.2 | 421.23 | Seinfra |  | 366 | 2 | 732
2.2.3 | Ventosa tríplice função/flange DN 50 | un | 2 | 1540.94 | 3081.88 | 1185.34 | seinfra |  | 223.68 | 2 | 447.36
2.2.4 | Válvula de retenção portinhola dupla flange DN 500mm | un | 2 | 5135 | 10270 | 3950 |  |  | 3950 | 2 | 7900
2.2.5 | Extremidade flange e ponta DN 500mm | un | 4 | 2211.3 | 8845.2 | 1701 |  |  | 1701 | 4 | 6804
2.2.6 | Braçadeira para fixação do tubo PEAD DN 500mm | un | 4 | 130 | 520 | 100 |  |  | 100 | 4 | 400 |  | 1267678.13
2.2.7 | Tubo Flexível Corrugado ou Pead, DN 500mm | m | 6 | 1629.19 | 9775.14 | 1253.22 | fora do e-mail |  | 1253.22 | 6 | 7519.32
2.2.8 | Curva de 90º FºFº c/flanges DN 500mm | un | 6 | 3876.96 | 23261.76 | 2982.28 |  |  | 2982.28 | 4 | 11929.12
2.2.9 | Tubo FºFº c/flanges DN 500mm L=0,50m | un | 2 | 3109.05 | 6218.1 | 2391.58 |  |  | 2391.58 | 2 | 4783.16
2.2.10 | Tubo c/flanges DN 500 FºFº L=1,90m | un | 2 | 6084.35 | 12168.7 | 4680.27 |  |  | 4680.27 | 2 | 9360.54
2.2.11 | Tubo FºFº PB JE DN 500mm | m | 120 | 1111.96 | 133435.2 | 855.35 |  |  | 855.35 |  | 0
2.2.12 | Registro de gaveta corpo curto c/cabeçote DN 500 c/flanges | un | 2 | 15922.6 | 31845.2 | 12248.15 |  |  | 12248.15 | 2 | 24496.3
2.2.13 | Tê de redução c/flanges DN 500x100 | un | 2 | 4160 | 8320 | 3200 |  |  | 3200 | 2 | 6400
2.2.14 | Registro flange/volante DN 100mm | un | 2 | 818.52 | 1637.04 | 629.63 |  |  | 629.63 | 2 | 1259.26
2.2.15 | Tubo cilíndrico DN 500 F°F° L=1,60m | un | 2 | 2929.52 | 5859.04 | 2253.48 |  |  | 2253.48 |  | 0
2.2.16 | Tubo flange e ponta DN 500 FºFº L=1,80m | un | 2 | 4656.73 | 9313.46 | 3582.1 |  |  | 3582.1 |  | 0
2.2.17 | Curva de 11º FºFº c/bolsas DN 500mm | un | 2 | 1414.4 | 2828.8 | 1088 |  |  | 1088 |  | 0
2.2.18 | Tubo bolsa flange DN 500 FºFº L=5,80m | un | 2 | 13318.25 | 26636.5 | 10244.81 |  |  | 10244.81 |  | 0
2.2.19 | Tubo PVC esgoto DN 100 L=3,00m | un | 1 | 26.68 | 26.68 | 20.52 | fora do e-mail |  | 20.52 | 1 | 20.52
| Sub-Total 03 - Tubos, Conexões e Válvulas |  |  |  | 325639.1
105514.04
2.3 | Conjuntos Motobombas - Fornecimento e Montagem | [6 empty] | flutuante com as peças |  | 540876
2.3.1 | Conjunto Moto-Bomba horizontal com as seguintes características: Q=500l/s; AMT= 14,00m.c.a.; P=125CV | un | 2 | 60810 | 121620 |  |  | flutuante sem as peças |  | 435361.96 | 653042.94
| Sub-Total 04 - Conjuntos Motobombas - Fornecimento e Montagem |  |  |  | 121620
3.0 | SISTEMA ELÉTRICO |  |  |  |  | 1.6
3.1 | Fornecimento, montagem e instalação do Quadro Geral de Distribuição-QGD e Comando, constando de : | un | 1 | 120000 | 120000 | 75000
3.1.1 | Armário em chapa 14USG nas dimensões de 1900x2200x600mm ( HLP ) completo, chapa de montagem e outros accessórios, com porta frontal, maçaneta "L " com chaves para abertura e fechamento, tipo Yale Zemack, para um ( 01 QGD-1900x600x600mm ) montado ao lado
01 - Disjuntor trifásico em caixa moldada NB400N de 400A-380volts- 18kA reg. 0,6 a 1,0 ( alimentação do painel )
03 - Barramento de cobre eletolítico de 2" x 1/4"
06 - Isolador epoxi 40x80mm-1000volts
01 - Amperímetro 0-400/800/5A 96x96mm
01 - Transformador de corrente 400/5A
01 - Voltímetro 0-500volts 96x96mm
01 - Comutador de voltímetro
03 - Conjunto de segurânça diazed Ez25 /2A , com tampa de proteção.
Do CCM :
06m-Barramento de cobre eletrolítico de 2" x 1/4"
09-Isolador epoxi 40x30mm p/ 1000volts
01m-Barramento neutro de cobre eletrolítico de 1"x1/4
02 - Seccionadora tripolar 3NN2 ou similar 400 A - 500volts-120kA, com fusíveis 3NH1-224A de ação retardada .
02 - Contator tripolar LC1-DMK 02 bob. 220V c/ filtroRC p/ capacitor de 25kVAr-440volts
04 - Contator tripolar LC1-D225 A bob. 220volts com filtro RC
06 - Fusíveis ultra-rápido Sitor de 700 A , reserva
02 - Contator aux. CA2-DN22 bob. 220volts
02 - Soft-Starter para motor trifásico de 125CV-380volts-60Hz ,corrente nominal 210A, ref. ATS-48C21Q, contendo as seguintes opções de funcionamento:
a ) Partida com limitação de corrente
b ) Opção de controle de bombas, nas rampas de aceleração e desaceleração
c ) IHM digital , na porta do painel
d ) Proteção mínima para motor: sobrecarga, sobrecorrente imediata, subcorrente, falta de fase e segurânça de fase invertida.
02 - Transformador de corrente 400/5 A
02 - Amperímetro 0-400/800/5 A 96x96mm
02 - Transformador de comando 500VA 380/220volts
06 - Conjunto de segurânça diazed Ez25/6 A com capa de proteção.
02 - Botão de Emergência tipo cogumelo, 30mm , vermelho, com chave de segurança tipo pesado.
02 - Botão liga 30mm, cor verde tipo pesado.
02 - Botão desliga 30mm, cor vermelho tipo pesado
02 - Botão rotativo pendular Man-Zero - Aut. com um polo e três posições
02 - Piloto de sinalização de manutenção 30mm na cor branca, tipo pesado.
02 - Piloto de sinalização de operação 30mm na cor verde, tipo pesado.
02 - Piloto de sinalização de defeito 30mm cor vermelha , tipo pesado
02 -Disjuntor termomagnético monofásico de 10 A -380volts
02 - Horímetro H / 100, contador de horas trabaladas - Coel
02 - Placa de identificação, bomba1 e bomba 2
02 - Capacitor trifásico de uma célula de 25kVAr-440volts, com fusíveis de proteção.
02 - Desumidificador c/ termostático p/ cada painel e resistencia de aquecimento de 50watts-220volts
02 - Lâmpada c/ fim de curso para cada porta
01 - Tomada monofásica 2P+T de 30 A-500volts com tampa de proteção, no painel.
02 - Ventilador de painel
01 - Acessórios: terminais tubular nos circuitos de comando, calhas de PVC de 0,25x0,30mm e numeração dos circuitos, etc, obedecendo as Normas NBR-5410 e NR 10 de seg. Inst. Elétricas.
OBSERVAÇÃO: 1 - As conexões de controle e comando devem ser em terminais pré-isolados tipo pino tubular, devidamente identificados com mesmo número do borne ao qual estejam ligados;
2 - As conexões de força nos barramentos, deverão possuir banho de prata;
3 - Todos os equipamentos devem ser novos e com Garantia de Fábrica;
4 - Todos os equipamentos deverão possuir Certificado de Qualidade ISO 9000 .
| Sub-Total 05 - Item 3.1 |  |  |  | 120000
3.2 | Fornecimento, montagem e instalação dos cabos de alimentação dos motores de 125CV-380volts , constando de :
3.2.1 | Cabo de cobre isolado, trifásico, flexível XLPE EPROTENAX, bitola 95mm² - 0,6/1kV | m | 200 | 104 | 20800 | 65
3.2.2 | Terminais de compressão de cobre com dois furos, para duas compressões para cabo 95mm² | un. | 14 | 19.2 | 268.8 | 12
3.2.3 | Parafuso bicromatizado de 1" x 3/8" com porcas e arruelas | un. | 14 | 12.8 | 179.2 | 8
3.2.4 | Eletroduto PVC rígido de 2" ( vara de 3metros ) | un. | 60 | 40 | 2400 | 25
3.2.5 | Luva PVC rígido de 2" | un. | 60 | 16 | 960 | 10
3.2.6 | Curva longa PVC rígida de 2" | un. | 2 | 40 | 80 | 25
3.2.7 | Terminal macho giratório- 2" TMG | un. | 2 | 72 | 144 | 45
3.2.8 | Terminal Femea giratório- 2" TFG | un. | 2 | 88 | 176 | 55
3.2.9 | Bujão de 2" p/ fechamento de uma das entradas na caixa de ligação do motor. | un. | 2 | 32 | 64 | 20
3.2.10 | Tubo seal de 2" | m | 60 | 24 | 1440 | 15
3.2.11 | Fita isolante scotch 23 ( caixa de 10metros ) | un. | 2 | 32 | 64 | 20
3.2.12 | Fita isolante scotch 33 ( caixa de 10metros ) | un. | 2 | 16 | 32 | 10
| Sub-Total 06 - Item 3.2 |  |  |  | 26608
3.3 | Fornecimento, montagem e instalação da Malha de aterramento dos Motores e do Quadro Geral de distribuição e Comando, constando de :
3.3.1 | Cabo de cobre nu 25mm² | m | 30 | 23.2 | 696 | 14.5
3.3.2 | Terminais de pressão de cobre para cabo 25mm² | un. | 4 | 9.6 | 38.4 | 6
3.3.3 | Haste de terra Coperweld de 5/8" x 2,40m com conector | un. | 3 | 56 | 168 | 35
3.3.4 | Caixa de alvenaria de 0,30 x 0,30 x0,40m com tampa de concreto. | un. | 3 | 128 | 384 | 80
| Sub-Total 07 - Item 3.3 |  |  |  | 1286.4
| Sub-Total 08 - Sistema Elétrico |  |  |  | 147894.4
| TOTAL GERAL |  |  |  | 1265694.77
OBSERVAÇÕES:

## Orçamento EB-P revisado-II
ORÇAMENTO
DATA : MAIO / 2009
PROJETO : EB-P |  |  |  | FOLHA :
OBRA : ADUTORA - DN 500mm - Extensão = 37,0m |  |  |  | RESP .:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO ( R$ )
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS
1.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 1.3
1.1.1 | Limpeza manual do terreno | m² | 222 | 1.61 | 357.42 | 1.24
1.1.2 | Locação e nivelamento de valas para adutoras com uso de equipamentos topográficos | m | 37 | 1.99 | 73.63 | 1.53
1.1.3 | Placa de Obra (01 Unidade 4 x 2m) | m² | 8 | 195 | 1560 | 150
1.2 | Trabalhos em Terra
1.2.1 | Escavação manual de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias até 2,0m de profundidade | m³ | 27 | 20.77 | 560.79 | 15.98
1.2.2 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20m com aproveitamento do material escavado | m³ | 21.67 | 25.38 | 549.98 | 19.52
1.2.3 | Colchão de areia | m³ | 1.8 | 63.82 | 114.88 | 49.09
1.2.4 | Remoção do material escavado em caminhão basculante, até 2,0km, inclusive carga manual e descarga (medido no corte) | m³ | 6.93 | 21.66 | 150.1 | 16.66
1.2.5 | Espalhamento manual de material para simples regularização do terreno | m² | 18 | 0.96 | 17.28 | 0.74
1.3 | Caixa para Registro
1.3.1 | Escavação manual de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias até 2,0m de profundidade | m³ | 9.63 | 20.77 | 200.02 | 15.98
1.3.2 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20m com aproveitamento do material escavado | m³ | 1.78 | 25.38 | 45.18 | 19.52
1.3.3 | Concreto magro | m³ | 0.71 | 200.04 | 142.03 | 153.88
1.3.4 | Remoção do material escavado em caminhão basculante, até 2,0km, inclusive carga manual e descarga (medido no corte) | m³ | 7.84 | 21.66 | 169.81 | 16.66
1.3.5 | Alvenaria de tijolos furados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 - 1/2 vez | m² | 16.32 | 32.84 | 535.95 | 25.26
1.3.6 | Concreto simples no traço 1:3:5 preparo | m³ | 1.43 | 226.46 | 323.84 | 174.2
1.3.7 | Concreto armado FCK 25 MPa, controle "A" e com consumo mínimo de cimento 400 kg/m³, com forma de compensado resinado e escoramento (preparo e lançamento) | m³ | 0.32 | 1608.91 | 514.85 | 1237.62
1.3.8 | Revestimento de massa única | m² | 33.6 | 21.29 | 715.34 | 16.38
1.4 | Blocos de Ancoragem
1.4.1 | Blocos de ancoragem moldados no local em concreto simples com FCK >= 10 Mpa - dosagem empírica | m³ | 2.2 | 402.09 | 884.6 | 309.3
1.5 | Muro de Apoio das Adutoras
1.5.1 | Escavação manual de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias até 2,0m de profundidade | m³ | 6.66 | 20.77 | 138.33 | 15.98
1.5.2 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20m com aproveitamento do material escavado | m³ | 4.11 | 25.38 | 104.31 | 19.52
1.5.3 | Concreto magro | m³ | 0.15 | 200.04 | 30.01 | 153.88
1.5.4 | Remoção do material escavado em caminhão basculante, até 2,0km, inclusive carga manual e descarga (medido no corte) | m³ | 3.3 | 21.66 | 71.48 | 16.66
1.5.5 | Concreto armado FCK 25 MPa, controle "A" e com consumo mínimo de cimento 400 kg/m³, com forma de compensado resinado e escoramento (preparo e lançamento) | m³ | 2.3 | 1608.91 | 3700.49 | 1237.62
1.6 | Bloco de Apoio das Adutoras
1.6.1 | Escavação manual de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias até 2,0m de profundidade | m³ | 0.66 | 20.77 | 13.71 | 15.98
1.6.2 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20m com aproveitamento do material escavado | m³ | 0.22 | 25.38 | 5.58 | 19.52
1.6.3 | Concreto magro | m³ | 0.06 | 200.04 | 12 | 153.88
1.6.4 | Remoção do material escavado em caminhão basculante, até 2,0km, inclusive carga manual e descarga (medido no corte) | m³ | 0.57 | 21.66 | 12.35 | 16.66
1.6.5 | Concreto armado FCK 25 MPa, controle "A" e com consumo mínimo de cimento 400 kg/m³, com forma de compensado resinado e escoramento (preparo e lançamento) | m³ | 0.85 | 1608.91 | 1367.57 | 1237.62
| Sub-Total 01 - Serviços |  |  |  | 12371.53
2 | MATERIAIS (Fornecimento e Montagem)
2.1 | Flutuante e Passarela |  |  |  |  | 1.5 |  | 432696 | 432696 | 326421.92
2.1.1 | Fornecimento de Chapas de Aço, Perfis, Tubos, Parafusos, Juntas, Talha, Trole, Cabos de Aço e demais Acessórios | un | 1 | 260109.66 | 260109.66 | 540876 |  | 108180 | 106274.08
2.1.2 | Caldeiraria | un | 1 | 230663.28 | 230663.28
2.1.3 | Montagem | un | 1 | 162270 | 162270
| Sub-Total 02 - Flutuante |  |  |  | 653042.94
2.2 | Tubos, Conexões e Válvulas |  |  |  |  | email | 1.3
2.2.1 | Válvula de pé com crivo c/flange DN 600mm | un | 2 | 15250.6 | 30501.2 | 11731.23 |  |  | 11731.23 | 2 | 23462.46
2.2.2 | Registro flange/volante DN 50mm | un | 2 | 547.6 | 1095.2 | 421.23 |  |  | 421.23 | 2 | 842.46
2.2.3 | Ventosa tríplice função/flange DN 50 | un | 2 | 1540.94 | 3081.88 | 1185.34 |  |  | 1185.34 | 2 | 2370.68
2.2.4 | Válvula de retenção portinhola dupla flange DN 500mm | un | 2 | 5135 | 10270 | 3950 |  |  | 3950 | 2 | 7900
2.2.5 | Extremidade flange e ponta DN 500mm | un | 4 | 2211.3 | 8845.2 | 1701 |  |  | 1701 | 4 | 6804
2.2.6 | Braçadeira para fixação do tubo PEAD DN 500mm | un | 4 | 130 | 520 | 100 |  |  | 100 | 4 | 400
2.2.7 | Tubo Flexível Corrugado ou Pead, DN 500mm | m | 5 | 1629.19 | 8145.95 | 1253.22 |  |  | 1253.22 | 5 | 6266.1
2.2.8 | Curva de 90º FºFº c/flanges DN 500mm | un | 6 | 3876.96 | 23261.76 | 2982.28 |  |  | 2982.28 | 4 | 11929.12
2.2.9 | Toco com flanges DN 500mm L=0,65m | un | 2 | 3109.05 | 6218.1 | 2391.58 |  |  | 2391.58 | 2 | 4783.16
2.2.10 | Tubo FºFº com flanges DN 500mm L=1,85m | un | 2 | 6084.35 | 12168.7 | 4680.27 |  |  | 4680.27 | 2 | 9360.54
2.2.11 | Tubo FºFº ponta /bolsa JE DN 500mm | m | 74 | 1111.96 | 82285.04 | 855.35 |  |  | 855.35
2.2.12 | Registro de gaveta corpo curto c/cabeçote DN 500 c/flanges | un | 2 | 15922.6 | 31845.2 | 12248.15 |  |  | 12248.15 | 2 | 24496.3
2.2.13 | Tê de redução c/flanges DN 500x100 | un | 2 | 4160 | 8320 | 3200 |  |  | 3200 | 2 | 6400
2.2.14 | Registro flange/volante DN 100mm | un | 2 | 818.52 | 1637.04 | 629.63 |  |  | 629.63 | 2 | 1259.26
2.2.15 | Tubo cilíndrico DN 500 F°F° L=1,70m | un | 2 | 2929.52 | 5859.04 | 2253.48 |  |  | 2253.48 | 0 | 0
2.2.16 | Tubo flange e ponta DN 500 FºFº L=1,95m | un | 2 | 4656.73 | 9313.46 | 3582.1 |  |  | 3582.1 | 0 | 0
2.2.17 | Curva de 11º FºFº c/bolsas DN 500mm | un | 2 | 1414.4 | 2828.8 | 1088 |  |  | 1088 | 0 | 0
2.2.18 | Tubo bolsa flange DN 500 FºFº L=5,80m | un | 2 | 13318.25 | 26636.5 | 10244.81 |  |  | 10244.81 | 0 | 0
2.2.19 | Tubo PVC esgoto DN 100 L=3,00m | un | 1 | 26.68 | 26.68 | 20.52 |  |  | 20.52 | 0 | 0
106274.08
| Sub-Total 03 - Tubos, Conexões e Válvulas |  |  |  | 272859.75
2.3 | Conjuntos Motobombas - Fornecimento e Montagem
2.3.1 | Conjunto Moto-Bomba horizontal com as seguintes características: Q=500l/s; AMT= 11,87 m.c.a.; P=125CV | un | 2 | 60810 | 121620
| Sub-Total 04 - Conjuntos Motobombas - Fornecimento e Montagem |  |  |  | 121620
3.0 | SISTEMA ELÉTRICO |  |  |  |  | 1.6
3.1 | Fornecimento, montagem e instalação do Quadro Geral de Distribuição-QGD e Comando, constando de : | un | 1 | 120000 | 120000 | 75000
3.1.1 | Armário em chapa 14USG nas dimensões de 1900x2200x600mm ( HLP ) completo, chapa de montagem e outros accessórios, com porta frontal, maçaneta "L " com chaves para abertura e fechamento, tipo Yale Zemack, para um ( 01 QGD- 1900x600x600mm ) montado ao lado
01 - Disjuntor trifásico em caixa moldada NB400N de 400A-380volts- 18kA reg. 0,6 a 1,0 ( alimentação do painel )
03 - Barramento de cobre eletolítico de 2" x 1/4"
06 - Isolador epoxi 40x80mm-1000volts
01 - Amperímetro 0-400/800/5A 96x96mm
01 - Transformador de corrente 400/5A
01 - Voltímetro 0-500volts 96x96mm
01 - Comutador de voltímetro
03 - Conjunto de segurânça diazed Ez25 /2A , com tampa de proteção.
Do CCM :
06m-Barramento de cobre eletrolítico de 2" x 1/4"
09-Isolador epoxi 40x30mm p/ 1000volts
01m-Barramento neutro de cobre eletrolítico de 1"x1/4
02 - Seccionadora tripolar 3NN2 ou similar 400 A - 500volts-120kA, com fusíveis 3NH1-224A de ação retardada .
02 - Contator tripolar LC1-DMK 02 bob. 220V c/ filtroRC p/ capacitor de 25kVAr-440volts
04 - Contator tripolar LC1-D225 A bob. 220volts com filtro RC
06 - Fusíveis ultra-rápido Sitor de 700 A , reserva
02 - Contator aux. CA2-DN22 bob. 220volts
02 - Soft-Starter para motor trifásico de 125CV-380volts-60Hz ,corrente nominal 210A, ref. ATS-48C21Q, contendo as seguintes opções de funcionamento:
a ) Partida com limitação de corrente
b ) Opção de controle de bombas, nas rampas de aceleração e desaceleração
c ) IHM digital , na porta do painel
d ) Proteção mínima para motor: sobrecarga, sobrecorrente imediata, subcorrente, falta de fase e segurânça de fase invertida.
02 - Transformador de corrente 400/5 A
02 - Amperímetro 0-400/800/5 A 96x96mm
02 - Transformador de comando 500VA 380/220volts
06 - Conjunto de segurânça diazed Ez25/6 A com capa de proteção.
02 - Botão de Emergência tipo cogumelo, 30mm , vermelho, com chave de segurança tipo pesado.
02 - Botão liga 30mm, cor verde tipo pesado.
02 - Botão desliga 30mm, cor vermelho tipo pesado
02 - Botão rotativo pendular Man-Zero - Aut. com um polo e três posições
02 - Piloto de sinalização de manutenção 30mm na cor branca, tipo pesado.
02 - Piloto de sinalização de operação 30mm na cor verde, tipo pesado.
02 - Piloto de sinalização de defeito 30mm cor vermelha , tipo pesado
02 -Disjuntor termomagnético monofásico de 10 A -380volts
02 - Horímetro H / 100, contador de horas trabaladas - Coel
02 - Placa de identificação, bomba1 e bomba 2
02 - Capacitor trifásico de uma célula de 25kVAr-440volts, com fusíveis de proteção.
02 - Desumidificador c/ termostático p/ cada painel e resistencia de aquecimento de 50watts-220volts
02 - Lâmpada c/ fim de curso para cada porta
01 - Tomada monofásica 2P+T de 30 A-500volts com tampa de proteção, no painel.
02 - Ventilador de painel
01 - Acessórios: terminais tubular nos circuitos de comando, calhas de PVC de 0,25x0,30mm e numeração dos circuitos, etc, obedecendo as Normas NBR-5410 e NR 10 de seg. Inst. Elétricas.
OBSERVAÇÃO: 1 - As conexões de controle e comando devem ser em terminais pré-isolados tipo pino tubular, devidamente identificados com mesmo número do borne ao qual estejam ligados;
2 - As conexões de força nos barramentos, deverão possuir banho de prata;
3 - Todos os equipamentos devem ser novos e com Garantia de Fábrica;
4 - Todos os equipamentos deverão possuir Certificado de Qualidade ISO 9000 .
| Sub-Total 05 - Item 3.1 |  |  |  | 120000
3.2 | Fornecimento, montagem e instalação dos cabos de alimentação dos motores de 125CV-380volts , constando de :
3.2.1 | Cabo de cobre isolado, trifásico, flexível XLPE EPROTENAX, bitola 95mm² - 0,6/1kV | m | 200 | 104 | 20800 | 65
3.2.2 | Terminais de compressão de cobre com dois furos, para duas compressões para cabo 95mm² | un. | 14 | 19.2 | 268.8 | 12
3.2.3 | Parafuso bicromatizado de 1" x 3/8" com porcas e arruelas | un. | 14 | 12.8 | 179.2 | 8
3.2.4 | Eletroduto PVC rígido de 2" ( vara de 3metros ) | un. | 60 | 40 | 2400 | 25
3.2.5 | Luva PVC rígido de 2" | un. | 60 | 16 | 960 | 10
3.2.6 | Curva longa PVC rígida de 2" | un. | 2 | 40 | 80 | 25
3.2.7 | Terminal macho giratório- 2" TMG | un. | 2 | 72 | 144 | 45
3.2.8 | Terminal Femea giratório- 2" TFG | un. | 2 | 88 | 176 | 55
3.2.9 | Bujão de 2" p/ fechamento de uma das entradas na caixa de ligação do motor. | un. | 2 | 32 | 64 | 20
3.2.10 | Tubo seal de 2" | m | 60 | 24 | 1440 | 15
3.2.11 | Fita isolante scotch 23 ( caixa de 10metros ) | un. | 2 | 32 | 64 | 20
3.2.12 | Fita isolante scotch 33 ( caixa de 10metros ) | un. | 2 | 16 | 32 | 10
| Sub-Total 06 - Item 3.2 |  |  |  | 26608
3.3 | Fornecimento, montagem e instalação da Malha de aterramento dos Motores e do Quadro Geral de distribuição e Comando, constando de :
3.3.1 | Cabo de cobre nu 25mm² | m | 30 | 23.2 | 696 | 14.5
3.3.2 | Terminais de pressão de cobre para cabo 25mm² | un. | 4 | 9.6 | 38.4 | 6
3.3.3 | Haste de terra Coperweld de 5/8" x 2,40m com conector | un. | 3 | 56 | 168 | 35
3.3.4 | Caixa de alvenaria com tampa de concreto armado de 0,60 x 0,60 x com profundidade variável 0,70m-1,0m com fundo em brita e paredes revestidas com argamassa de cimento e areia | un. | 5 | 800 | 4000 | 500
| Sub-Total 07 - Item 3.3 |  |  |  | 4902.4
| Sub-Total 08 - Sistema Elétrico |  |  |  | 151510.4
| TOTAL GERAL |  |  |  | 1211404.62
OBSERVAÇÕES: