ANEXO – 2

Especificações Técnicas

EB-02  Itiúba

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

adequação do CONJUNTO DE flutuante da eb-02 do Perímetro Irrigado de Itiúba.

# Objetivo:

Transmitir informações técnicas necessárias a adequação das instalações do conjunto de captação flutuante instalado na estação de bombeamento EB-02 do Perímetro Irrigado de Itiúba, localizado no município de Porto Real do Colégio – AL.

O presente documento tem como referência o ‘Projeto Executivo para a Reforma e Repotencialização de 02 (duas) Estações de Captação Flutuantes Instaladas nos Canais de Aproximação das Estações de Bombeamento EBP e EB-02 do Perímetro Irrigado de Itiúba, no município de Porto Real do Colégio/AL’, Anexo 4, e também as Peças Gráficas Corrigidas produzidas pelos técncios da CODEVASF com vistas  a otimizar o projeto, com base no Projeto ‘as built’ e nas adequações propostas para o conjunto de captação flutuante instalado na EB-02 de Itiúba, Anexos 2 e 5.

Os fornecimentos e serviços descritos nestas especificações compreendem: o dimensionamento, a construção/ fabricação, carga, transporte, descarga no local da obra das novas peças e materiais componentes das instalações, a desmontagem e a montagem, instalação e comissionamento do conjunto, resumindo-se aos seguintes:

- A elevação do pórtico com monovia de içamento para altura de 4,0 metros;

- A ampliação da passarela de acesso, com inserção de 03 (três) lances de plataforma flutuante na atual estrutura da passarela;

- A execução de tratamento de superfície e pintura da estrutura metálica;

- A Inserção de mangotes e juntas de expansão de borracha para ampliar e tornar mais felexíveis as tubulações de recalque.

- Normas:

O fornecimento e serviços objeto destas especificações técnicas deverão seguir as normas da ABNT -  Associação Brasileira de Normas Técnicas, e na falta destas às normas estabelecidas pelas seguintes instituições:

  - ANSI – American National Standard Institute;

  - API - American Petroleum Institute;

  - DIN - Deutsches Institut fuer Normung;

  - ASTM - American Society for Testing Materials;

  - AISI - American Iron and Steel Institute;

  - ISO - Internacional Standards Organization.

  - IEC – International Electrotechnical Comission;

  - NEMA – National Electrical Manufacturers Association;

Quaisquer divergências entre as especificações e as citadas normas, deverão ser comunicadas, por escrito, a Fiscalização, para esclarecimentos.

- Ambiente de Operação:

  - Altitude: Abaixo de 1.000 metros.

  - Clima: tropical temperatura variando entre: 23ºC a 35ºC,

  - Umidade relativa do ar: 40 a 80%.

  - Fluído Bombeado: Água Bruta.

- Disposições Gerais:

A aceitação dessa Especificação por parte da Contratada não a isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência à corrosão e a melhor técnica aplicável.

Toda documentação relativa à execução do objeto, tais como correspondências, desenhos, manuais, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em língua portuguesa, mesmo para fornecedores estrangeiros.

O ‘lay-out’ dos equipamentos contidos nos desenhos anexos deve ser considerado como uma diretriz, podendo o fabricante ou fornecedor apresentar sugestões e/ou modificações que melhor se ajustem aos equipamentos ofertados. Não serão aceitas, entretanto, modificações com aspectos técnicos inferiores aos especificados.

O conteúdo destas Especificações Técnicas e de seus anexos não poderá ser modificado sem a prévia autorização da Fiscalização, de tal modo que qualquer omissão não isentará a Contratada de obedecer às obrigações aqui presentes.

A aprovação de qualquer projeto pela Fiscalização não a tornará responsável por erros ou omissões do fabricante ou fornecedor, ficando este com todas as obrigações e responsabilidades dentro destas especificações;

Todos os materiais e equipamentos, empregados ou fornecidos, deverão ser novos e apropriados para trabalharem nas condições do ambiente a que se destinam.

Todos os materiais empregados ou fornecidos, segundo estas especificações deverão ser detalhados na Proposta, e constar para cada tipo de material, a especificação da Norma que obedecem.

- Escopo dos Serviços e Fornecimento:

A execução dos serviços seguirá um Plano de Trabalho previamente elaborado pela Contratada e aprovado pela Fiscalização, onde será definida uma programação, com objetivo de minimizar o impacto da obra no funcionamento da estação de bombeamento EB-02 do Perímetro Itiúba.

Tal planejamento deverá ser dividido nas seguintes etapas:

- Serviços Preliminares (Limpeza do Terreno e Placa de Obra);

- Desmontagem e elevação do pórtico e da monovia de içamento da estrutura metálica flutuante, conforme dimensionado;

- Construção de três novos lances de plataforma flutuante para ampliação da passarela de acesso;

- Desmontagem da passarela de acesso e montagem dos novos lances construídos;

- Instalação de novos mangotes e juntas de expansão de borracha nas linhas de recalque do flutuante;

- Adequação dos circuitos elétricos do conjunto flutuante;

- Tratamento de Superfície e pintura da Estrutura Metálica Flutuante.

Os quantitativos de equipamentos e materiais previstos para obra, estão descritos nas Planilhas de Estimativa de Custo, Anexo 3.

- Dados Construtivos:

Todos os materiais e equipamentos utilizados no serviço deverão atender as especificações a seguir descritas, bem como às normas pertinentes, primando sempre pela melhor técnica, a fim de se obter a melhor qualidade no produto final acabado.

  - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA FLUTUANTE:

Todas as peças serão construídas em aço carbono ASTM-A36  e deverão ser executadas em oficina mecânica especializada, por profissionais qualificados e equipada com as ferramentas de caldeiraria, usinagem e soldagem adequadas para boa execução do serviço, devendo tais recursos técnicos serem previamente submetidos a aprovação da Fiscalização.

# Pórtico com Monovia de Içamento e Movimentação de Carga:

O atual pórtico com monovia para içamento e movimentação de cargas, instalado sobre na estrutura metálica flutuante com capacidade para suportar em sua viga central o peso da talha manual e da moto-bomba, deverá ser elevada para altura de 4,0 metros, a fim de permitir o alcance de todos componentes atualmente instalados na plataforma de trabalho do flutuante.

Todas as peças complementares serão construídas em perfis de aço carbono ASTM-A36 e devidamente soldadas à estrutura existente, conforme descrito no item 6.1.3.

Também deverá ser fornecida uma nova talha de comando manual, acionada por corrente, com capacidade de carga suficiente para o içamento dos conjuntos moto-bombas e seus acessórios ( 2,0 ton).

No posicionamento da monovia deverão ser observados os seus perfeitos alinhamento e ajustes nos pontos de fixação, através de calços ou acertos na estrutura, para conseguir o nivelamento desejado.

# Passarela Metálica Flutuante:

A atual passarela de acesso será ampliada com o acréscimo de 03 (três) lances de plataforma flutuante metálica, sustentadas, cada uma, por duas câmaras flutuadoras cilíndricas, dimensionadas para suportar com estabilidade os pesos incidentes nas plataformas, com flutuabilidade de 50% do seu volume.

As câmaras flutuadoras serão construídas em chapas de aço carbono ASTM A36, com espessura mínima de 3/16”, em corpos contínuos, providas de anéis e longarinas internas construídos em barras e/ou cantoneiras de aço carbono, ASTM A36, cada uma provida de tampa de acesso (visita) flangeada.

As câmaras deverão ser testadas quanto à estanqueidade com ar comprimido com a utilização de solução detergente em todas as soldas, com pressurização não inferior a 1,0 Kgf/cm2, durante, no mínimo duas horas.

Realizar ensaios em 100% das juntas soldadas com líquido penetrante (LP), para verificação de descontinuidade do tipo, trincas, poros, mordeduras etc.

As plataformas de acesso serão construídas com piso em chapa de aço carbono, tipo xadrez, com espessura mínima de 1/4”, estruturada sobre longarinas construídas com perfis de aço carbono, ASTM A36.

As plataformas contarão ainda com instalação de rodapés e guarda corpos de proteção em toda extensão lateral.

# Serviços de Soldagem

A terminologia nesta Especificação está de acordo com a NBR-5874.

# Qualificação dos soldadores

A Contratada será responsável pela qualidade das soldas e os soldadores selecionados deverão ser profissionais qualificados de acordo com a Norma NBR-10663/89, "Qualificação dos Processos de Soldagem, de Soldadores e de Operadores" e/ou com a seção IX da Norma ASME, ou com normas de entidades semelhantes.

Se o trabalho de um soldador for rejeitado, o profissional deverá ser submetido a novo teste de qualificação, a fim de reavaliar sua habilidade na execução de trabalhos de solda, ficando as despesas relativas aos testes por conta da Contratada, incluindo-se o fornecimento de peças e eletrodos necessários a realização dos testes.

# Processos de soldagem

Exceto quando autorizado ou especificado de outro modo, as soldas deverão ser executadas pelo método de arco elétrico, devendo ser o processo e a seqüência das soldas submetidos à aprovação da Fiscalização.

As superfícies a serem soldadas deverão estar isentas de ferrugem, graxa, tinta ou de qualquer outra matéria estranha, além disso, as soldas não deverão ser executadas em superfícies úmidas ou durante períodos de ventos fortes, exceto quando o soldador e as peças estiverem adequadamente protegidos.

Os eletrodos deverão ser aprovados pela Fiscalização e serão selecionados de acordo com sua corrente, materiais e características. Depois de desembalados, os eletrodos deverão ser armazenados adequadamente, conforme as orientações do Fabricante, para evitar danos ou deterioração.

Em soldas bimetálicas, os eletrodos deverão ser selecionados mediante testes executados em peças dos mesmos materiais a serem soldados.

Após a soldagem, a escória e os respingos deverão ser retirados, deixando as superfícies com penetração completa, uniformes, lisas e isentas de qualquer porosidade ou matéria estranha. Se a soldagem for executada em fases sucessivas, a cada fase deverá ser feita a limpeza da escória antes de se aplicar o próximo filete.

As partes soldadas deverão estar isentas de defeitos, como inclusões, ranhuras, dobras, etc., e deverão ter espessura uniforme, sem rebaixamentos, escória, porosidade, falhas na raiz, defeitos de liga e rachaduras.

As soldas defeituosas deverão ser reparadas mediante a remoção das mesmas até o metal quase branco, seguida de nova soldagem, conforme especificado originalmente.

# Tipos de Soldas

As juntas poderão ser do tipo de recobrimento, topo-a-topo ou cobre-junta, de acordo com os desenhos ou as especificações das tubulações.

# Juntas de recobrimento

Deverão ser de solda única, exceto quando for especificada solda dupla. As juntas de campo deverão ser montadas de modo que as costuras dos tubos adjacentes estejam afastadas entre si, pelo menos cinco vezes a espessura do tubo mais fino que está sendo soldado.

A critério da Contratada e sujeito à aprovação da CODEVASF, as juntas de recobrimento de solda única poderão ser soldadas a partir do exterior do tubo, ou do seu interior, quando o diâmetro do tubo for suficientemente grande.

O espaço livre entre as superfícies sobrepostas das juntas de recobrimento não deverá exceder 3,0 mm em qualquer ponto da periferia. A sobreposição mínima das seções de pontas e bolsas da junta deverá ser de 25 mm ou três vezes a espessura do tubo com bolsa, das duas a maior.

# Juntas topo-a-topo

À critério da Fiscalização, as juntas topo-a-topo deverão ter solda única ou dupla, de penetração plena. As juntas de campo deverão ser montadas de modo que as costuras dos tubos adjacentes estejam afastadas entre si, pelo menos cinco vezes a espessura do tubo mais fino que está sendo soldado.

À critério da Fiscalização, as juntas topo-a-topo com solda única deverão ser soldadas a partir do exterior do tubo, ou do seu interior, quando o diâmetro do tubo for suficientemente grande. Poderão ser utilizados anéis de apoio que não excedam 6,25 mm de espessura por 50 mm de largura.

À critério da Fiscalização, os anéis de apoio poderão ser deixados no lugar após a soldagem.

# Cobrejuntas

Quando forem utilizadas cobrejuntas, os contrafortes deverão ter espessura de placa mínima igual à do tubo mais fino que está sendo soldado e deverão ser fabricados de material com propriedades físicas e químicas similares às do tubo mais fino que está sendo soldado. Os contrafortes deverão ter largura mínima de 10 cm ou largura suficiente para se obter uma sobreposição mínima de 3,75 cm entre as extremidades dos tubos e a beirada do contraforte.

Nas cobrejuntas, as costuras dos tubos adjacentes poderão estar alinhadas, sempre que as costuras da cobrejunta estejam afastadas das costuras dos tubos a uma distância de, pelo menos, cinco vezes a espessura do tubo mais fino na junta.

A critério da Contratada e sujeito a aprovação da Fiscalização, o contraforte poderá ser soldado a partir do exterior do tubo, ou do seu interior, quando o diâmetro do tubo for suficientemente grande.

# Testes e ensaios das soldas

Caberá à Contratada prover as instalações, os materiais, a mão-de-obra, os instrumentos e os equipamentos necessários à execução dos testes e ensaios das soldadas no campo ou em sua oficina.

A Contratada deverá convocar a Fiscalização para acompanhar a realização dos testes com, no mínimo, 08 (oito) de antecedência.

Os testes e os ensaios compreenderão, no mínimo:

- A apresentação dos certificados dos consumíveis de soldagem;

- Inspeção visual dos cordões de solda;

- Inspeção dos cordões de solda, obedecendo ao seguinte critério:

- Soldas de filete:	líquido penetrante em 100% da extensão,

- Soldas de topo circunferências: ultra-som em 100% da extensão,

- Soldas de topo longitudinais: ultra-som em 100% da extensão,

- Cruzamento de cordões de solda:  ultra-som em 100%.

Alternativamente, a critério da Contratada, as inspeções dos cordões de solda por ultra-som poderão ser substituídos por raio X.

# Serviços de Proteção Superficial

Ás superfícies internas e externas de cada peça ou componente metálico da estrutura do conjunto flutuante, deverão ser submetidas ao seguinte procedimento de proteção superficial:

# Preparação de Superfície:

- Toda estrutura metálica sofrerá jateamento abrasivo ao metal quase branco, ou hidrojateamento, norma SSPC – SP10, padrão AS 2 ½..

# Pintura:

- Câmaras flutuadoras, plataformas e tubulação de sucção e recalque:

Aplicação de duas demãos de Tinta Epoxi Bi-componente Poliamida Alcatrão de Hulha N-1265, com espessura final de película seca 150 μm cada demão.

- Demais componentes da estrutura metálica:

Aplicação de uma demão de Primer Epoxi Bi-componente Poliamida N-2630, pigmentada com fosfato de zinco e óxido de ferro, com espessura final de película seca 150 μm cada demão, como pintura de fundo.

Aplicar duas demãos de Tinta de Poliuretano Acrílico Brilhante Bi-componente N-2677, com espessura final da película seca de 65 μm por demão, como acabamento.

O padrão de cor das peças deverá ser definido em consenso com a Fiscalização.

Já as superfícies usinadas deverão ser limpas com solventes e protegidas por meio de aplicação de verniz removível, enquanto que as superfícies em aço inox deverão ser apenas limpas.

A Contratada deverá submeter à aprovação prévia da Fiscalização os Boletins Técnicos de todas as tintas industriais que serão utilizadas no serviço de pintura, e posteriormente, quando da chegada desses produtos no local da obra, apresentar suas respectivas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ, em conformidade com norma ABNT NBR14725 - Parte 4.

A Contratada também será responsabilizada pela adoção de todas medidas de controle e segurança, previstas nas respectivas FISPQ, com vistas a realizar de forma segura os procedimentos de manuseio, armazenamento, primeiros socorros e de prevenção e combate à incêndio, no local da obra.

  - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

    - Sistema Hidráulico de Recalque (DN: 500 mm):

Será acrescido a cada linha de recalque três juntas de expansão e um mangote de borracha, com DN: 500 mm.

Os gabaritos das juntas flageladas, conforme a norma ABNT PB-15.

As vedações das juntas flangeadas deverão ser executadas com arruelas de borracha natural, ou sintética, e os elementos de fixação serão de aço inox, ou aço carbono galvanizado, devidamente providos de certificados de qualidade.

As tubulações e acessórios deverão sofrer serviços de proteção superficial conforme descrito no item 6.1.4

Os mangotes e as juntas de expansão serão flexíveis, fabricados em Borracha, providos de lonas internas de nylon e estruturas com espirais de aço, terão terminais retos acoplados a uniões flangeadas, projetados para pressão de trabalho de 150 psi.

As juntas de expansão deverão ter capacidade para absorver movimentos axiais de compressão e alongamento, movimentos laterais e angulares (15º).

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Serão ampliadas as linhas elétricas subterrâneas para alimentação dos motores elétricos e do sistema de iluminação externo do conjunto de captação flutuante.

Todos materiais ofertados deverão ser novos, de primeira qualidade e produzido por fabricantes idôneos com reconhecido conceito no mercado e com certificação de atendimento as normas técnicas de fabricação.

A Contratada deverá atender também aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

    - Sistema de Iluminação:

Compreenderá a instalação de novos refletores na área externa da casa de comando e sobre o estrutura metálica flutuante de forma a garantir as condições de operação noturna do equipamento e melhorar a segurança da área utilizando-se os seguintes equipamentos.

  - Cabo de Cobre Isolado Flexível – 0,6/1,0 kV

- Tensão Nominal: Baixa Tensão 0,6/1 kV;

- Temperatura máxima do Condutor em Serviço contínuo: 90 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Sobrecarga: 130 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Curto-circuito: 250 ºC;

- Condutor: Cobre nu, têmpera mole, Classe 5 (extra flexível), forma redonda;

- Isolação: Composto termofixo de borracha EPR;

- Cobertura: Composto termoplástico de PVC;

- Norma: NBR-7286.

  - Eletroduto Metálico Flexível com Revestimento em PVC:

- Eletroduto executado em fita de aço zincado espiral flexível, revestido externamente com espessa camada de PVC extrudado, de seção circular:

- Bitola: 2”;

- Norma: ABNT NBR 15.715.

Ressalta-se que, o fato de alguns materiais elétricos e acessórios não terem sido acima mencionados, mas que sejam necessários a boa execução total do objeto da presente especificação, não constitui motivo bastante para sua não inclusão nos itens a serem assumidos pela Contratada, sendo que os mesmos serão exigidos pela Contratante, de acordo com os detalhes do projeto.

Todo equipamento e materiais só poderão ser instalados após a inspeção e a autorização da Fiscalização.

Todo e qualquer material, entregue pela Contratada, que não se enquadre na especificação anteriormente descrita e que, em função disto ou a critério da Fiscalização, não for aceito, não será pago à Contratada, ficando, ainda, às suas expensas a devolução dos mesmos.

As instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, bem como alterações do projeto, deverão seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, notadamente a NBR 5410/2004, aplicáveis a cada segmento.

- Execução da Obra

A partir da emissão da ordem de serviço, a Contratada deverá providenciar imediatamente a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) a junto ao CREA-AL e a confecção da placa de identificação de obra.

Em seguida apresentará um Plano de Trabalho, a ser aprovado pela Fiscalização, onde definirá a programação de construção, fornecimento e montagem dos equipamentos, com objetivo de minimizar o impacto da obra no funcionamento da  EB-02 e na atividade produtiva do Perímetro Irrigado de Itiúba.

  - Serviços Preliminares:

    - Limpeza do Terreno:

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de destocamento, capina, roçagem,  retirada da camada vegetal, remoção e queima, raspagem da camada superficial para remoção de entulhos, lixo e outros materiais indesejáveis, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos, pedras etc.

A limpeza será procedida nas áreas necessárias para realização dos serviços correspondentes à execução da obra e qualquer outro serviço em que se fizer necessário o uso, ainda que temporário, de terreno.

O processo de limpeza do terreno será manual e eventuais danos ou prejuízos às propriedades alheias, produzidos na execução do serviço, ou mesmo por erro na deposição dos materiais destinados ao bota-fora serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

    - Placa da Obra:

Antes do início das obras, deverão ser confeccionadas e assentadas, nos locais determinados pela Fiscalização, as placas da obra, em chapa metálica com arte pintada com esmalte sintético, sobre estrutura de madeira e em conformidade às dimensões e modelos fornecidos pela CODEVASF.

As placas deverão ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o período de execução, até a conclusão e recebimento definitivo da obra.

Na casualidade de uma das placas ser destruída, furtada ou danificada, esta deverá ser, imediatamente, substituída ou reparada pela Contratada, sem qualquer ônus para a CODEVASF.

Os equipamentos utilizados na execução dos serviços deverão estar no local da obra num tempo hábil, de forma a possibilitar a execução dos serviços na sua sequência normal.

A Contratada é responsável pela guarda, transporte, carga e descarga de todo equipamento necessário até o local da obra.

Nenhum material ou equipamento necessário à execução das obras será fornecido pela Contratante, cabendo à Contratada todas as providências nesse sentido.

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todos os equipamentos, as instalações temporárias, as sobras de material e o material não utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da Contratada, ou utilizados durante a obra sob a sua orientação, de forma que todas as áreas sejam entregues completamente limpas.

  - ENTREGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

#### A Contratada é responsável pela boa conservação e pela integridade dos materiais e equipamentos ofertados, desde sua fabricação até a instalação, devendo observar:

    - Na Documentação que Acompanha os Equipamentos:

- Capa identificadora;

- Índice dos Documentos;

- Cópia de todos Desenhos Aprovados de cada equipamento;

- Relatório de Testes de cada equipamento;

- Manual de Instalação, Operação e Manutenção de cada equipamento;

- Biblioteca técnica com manuais e prospectos de todos componentes dos equipamentos fornecidos;

- Lista de peças sobressalentes, recomendável para 02 anos de operação.

    - No Transporte:

- A proteção das partes internas com óleo viscoso;

- A limpeza das partes metálicas expostas com produtos anti-corrosivos;

- A cobertura dos bocais da bomba com tampo de madeira ou metálico;

- As normas de segurança para a carga e a descarga de cada equipamento.

    - Na Inspeção de Recebimento:

Será realizada inspeção de recebimento, com testemunho da transportadora, em todos equipamentos fornecidos, observando-se:

- Antes do descarregamento: a presença de eventuais danos provocados durante o transporte, verificando-se as condições externas (deformações, falha na pintura, oxidações falta de acessórios, etc.);

- No descarregamento: o cumprimento das normas de segurança e utilização dos pontos de apoio apropriados para a tarefa, conforme instruções do fabricante;

- Após o descarregamento: as condições externas (deformações, falha na pintura, oxidações falta de acessórios, etc.), assim como o completo fornecimento de acessórios, de componentes e da Documentação que acompanha os equipamentos.

Após a realização da entrega, a Fiscalização atestará a nota fiscal dos equipamentos. Caso haja alguma ocorrência de inconformidade, a Fiscalização notificará e comunicará imediatamente a transportadora e a Contratada para que sejam providenciadas as ações corretivas pertinentes.

  - MONTAGEM E INSTALAÇÃO:

A execução dos serviços de montagem e instalação dos equipamentos seguirá o Plano de Trabalho previamente aprovado pela Fiscalização, onde será definida a programação dos serviços de campo a serem executados, com objetivo de minimizar o impacto da obra no funcionamento da EBP.

A Contratada enviará uma equipe técnica, devidamente capacitada, e junto com ela todas as ferramentas, EPI’s, instrumentos, máquinas e materiais de consumo necessários à execução dos serviços, em estreita conformidade com as instruções técnicas do fabricante e com as demais normas técnicas anteriormente citadas.

Os serviços de montagem e instalação deverão ser coordenados diretamente pelo responsável técnico da Contratada, que se responsabilizará por todos os ajustes, reparos ou modificações que se fizerem necessários à perfeita adequação do objeto.

A Contratada deverá atender aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

As instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, bem como alterações do projeto, deverão seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, notadamente a NBR 5410/2004, aplicáveis a cada segmento.

Antes do início dos serviços, a Contratada deverá certificar-se que os equipamentos e materiais necessários estejam disponíveis e em perfeito estado, e caso seja observado qualquer dano ou falta de alguma das partes integrantes dos equipamentos, o fato deverá ser imediatamente comunicado à fabricante e providenciada integralização qualitativa/ quantitativa do escopo de fornecimento.

Todos os lubrificantes, graxas e materiais de consumo que se fizerem necessárias a perfeita execução dos serviços de montagem e instalação, serão de responsabilidade da Contratada.

    - Execução de Montagem e Instalação

A Contratada deverá executar os serviços em estreita conformidade com as normas de montagem dos fabricantes e com as demais normas de segurança em vigor, compreendendo o serviço em:

- Elevação do pórtico com monovia de içamento da estrutura metálica flutuante da EB-02 de Itiúba:

    - Retirada da viga central e desmontagem do pórtico metálico instalado sobre a plataforma de trabalho;

    - Instalação de peças complementares, em perfil de aço carbono, nas colunas do pórtico;

    - Montagem do pórtico com a instalação de peças complementares de apoio, tipo mão francesa, em perfil de aço carbono, entre as colunas e as vigas laterais do pórtico;

    - Tratamento de superfície e pintura de todas as peças;

    - Recolocação da viga central e instalação de nova talha manual;

- Ampliação da passarela de acesso ao flutuante:

    - Interligação, aos pares, das seis câmaras flutuadoras auxiliares da passarela de acesso;

    - Instalação das três plataformas de acesso sobre as câmaras flutuadoras auxiliares da passarela;

    - Instalação de guarda-corpos nas três novas plataformas de acesso da passarela.

    - Tratamento de superfície e pintura de todas as peças;

    - Montagem dos três novos lances de plataforma flutuante na da passarela de acesso existente;

- Adequação das linhas de recalque da captação flutuante:

    - Desmontagem dos atuais mangotes de borracha das linhas de recalque;

    - Montagem dos atuais mangotes com as novas juntas de expansão de borracha nas duas extremidades;

    - Instalação de novos mangotes e novas juntas de expansão de borracha nas linhas de recalque do flutuante, conectandos aos antigos mangotes;

- Adequação das linhas elétricas do conjunto flutuante:

    - Desconexão dos cabos de alimentação dos motores elétricos, de aterramento e dos circuitos de iluminação do flutuante;

    - Recolhimento dos cabos até a última caixa de passagem, localizada a margem do canal de aproximação da EB-02;

    - Desmontagem dos condutos de passagem dos cabos instalados no flutuante;

    - Instalação de novos condutos, em fita de aço zincado espiral flexível;

    - Execução de emendas e lançamento de novos cabos;

    - Instalação e conexão dos Circuitos Elétricos de Iluminação;

    - Instalação e conexão dos cabos de alimentação do motor elétrico.

- Tratamento de Superfície e pintura da Estrutura Metálica Flutuante.

As instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, bem como alterações do projeto, deverão seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, notadamente a NBR 5410/2004, aplicáveis a cada segmento.

A Contratada deverá atender também aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

- Comissionamento:

Após a conclusão dos serviços de adequação a Contratada, acompanhada da Fiscalização, realizará os procedimentos de inspeção técnica das instalações, ‘strat-up’, testes de campo e pré-operação, de forma a garantir a perfeita entrada em operação dos equipamentos instalados.

Durante a realização do comissionamento deverá ser verificado cuidadosamente se cada equipamento ou acessório está operando corretamente, cumprindo perfeitamente as funções para as quais foi fabricado, sem defeitos nem problemas de funcionamento devido a uma instalação imperfeita.

Durante os testes, a Contratada deverá registrar a operação de cada um dos equipamentos e anotar atentamente a operação de todos os instrumentos para cada item testado e em especial dados referidos ao ruído, vibração e temperatura.

Os níveis de vibração estabelecidos pelo Hydraulic Institute Teste Code, Centrifugal Pump Section, e os limites de ruídos e temperaturas dos mancais, prescritos pelos fabricantes dos conjuntos moto-bomba, devem ser submetidos à aprovação da Fiscalização antes do início do comissionamento.

Todos os equipamentos deverão ser testados de acordo com as instruções dos Fabricantes, tanto isoladamente como em conjunto, comparando-se o desempenho dos equipamentos nas duas situações.

O comissionamento deverá ser coordenado diretamente pelo responsável técnico da Contratada, que se responsabilizará por todos os ajustes, reparos ou modificações que se fizerem necessários à perfeita adequação do objeto.

Todos os lubrificantes, graxas e materiais de consumo que se fizerem necessárias a perfeita execução do comissionamento, serão de responsabilidade da Contratada.

Todos os equipamentos e acessórios deverão funcionar perfeitamente dentro da faixa operacional prevista. Qualquer anormalidade deverá ser informada à Fiscalização e registrada no relatório final de montagem e testes.

Os reparos ou modificações devidos a falhas, omissões ou defeito de montagem, verificados no comissionamento, deverão serão corrigidos pela Contratada sem qualquer ônus adicional à CODEVASF.

A Contratada deverá atender também aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

Todos instrumentos de medição utilizados nos serviços deverão estar devidamente calibrados e documentados.

  - Biblioteca Técnica:

Os manuais de instalação e manutenção dos novos equipamentos instalados, descrevendo de forma clara e objetiva todo os procedimentos necessários ao seu perfeito funcionamento, deverá ser disponibilizado pela Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao início do comissionamento.

  - Inspeção Técnica das Instalações:

Verificações Mínimas da Estrutura Metálica Flutuante:

- Verificação de avarias na chaparia ou falhas na pintura da estrutura.;

- Nivelamento da plataforma de trabalho do conjunto flutuante;

- Funcionamento da monovia e da talha manual;

Verificações Mínimas das Instalações Elétricas:

- Verificação de avarias em equipamentos, materiais, isolação, etc.;

- Verificação de execução de montagens, emendas, conexões, isolação, etc.;

- Verificação de proteções contra contatos;

- Verificação da funcionalidade dos circuitos de comando do CCM;

- Verificação da parametrização dos Soft-starter;

- Fixação dos cabos elétricos do motor;

- Efetuar ensaio de medição de resistência de aterramento;

- Efetuar ensaio de continuidade nos condutores;

- Efetuar ensaio de resistência de isolamento da instalação.

Verificações Mínimas nos conjuntos moto-bombas instalados:

- Assentamento das moto-bombas nas Bases de fixação;

- Nivelamento da Base das moto-bombas;

- Alinhamento do Acoplamento das moto-bombas.

Verificações Mínimas das Instalações Hidráulicas:

- Montagem da Tubulação de Sucção;

- Verificação da funcionalidade das Válvulas de Pé com Crivo;

- Efetuar testes de estanqueidade nas linhas hidráulicas de sucção;

- Montagem da Tubulação de Recalque;

- Verificação da funcionalidade das Válvulas de Retenção;

- Verificação da funcionalidade das Ventosas;

- Verificação da funcionalidade das Válvulas de Gaveta;

- Efetuar testes de estanqueidade nas linhas hidráulicas de recalque;

- Montagem da tubulação de adução;

- Efetuar testes de estanqueidade nas linhas hidráulicas de adução.

A aprovação da montagem dos equipamentos, com base no relatório de inspeção técnica das instalações, é o evento em que a Fiscalização autoriza a Contratada a proceder ao ‘Star-up’ dos equipamentos.

  - “Start up”:

Em cada equipamento deverão ser executados os seguintes procedimentos:

Antes da Primeira Partida

- Executar o desacoplamento dos eixos do conjunto;

- Verificar a calibragem das proteções elétricas dos motores;

- Verificar manualmente, se o conjunto girante roda livremente;

- Verificar a lubrificação dos mancais dos motores e bombas.

Primeira partida com motor em vazio (Não acoplado à bomba):

- Proceder à partida individual do motor elétrico;

- Aferir o sentido de rotação do motor e caso necessário, proceder à inversão;

- Medir e registrar a corrente elétrica do motor e aferir sua adequação aos valores nominais de projeto;

- Medir e registrar a tensão elétrica disponível nos terminais do motor;

- Medir e registrar o fator de potência do motor e aferir sua adequação aos valores nominais de projeto;

- Medir a velocidade de rotação do motor em vazio, com tacômetro digital de contato ótico com mira laser;

- Medir a temperatura dos mancais e da carcaça do motor em vazio, com termômetro infra-vermelho com mira laser;

- Medir o nível de vibrações do motor em vazio, com medidor de vibração digital com sensor acelerômetro piezoelétrico;

Após aprovação da primeira partida do motor em vazio, a Fiscalização autorizará o acoplamento dos eixos do motor e da bomba hidráulica, e se iniciará o ‘star-up’ do conjunto.

Caso não seja aprovada a primeira partida do motor em vazio, a Contratada convocará a fornecedora para intervir no equipamento, e após correção das inconformidades, a sequência de testes em vazio do motor será repetida.

Primeira partida com motor em carga (Acoplado à bomba):

- Verificar e garantir a Escorva da sucção da bomba;

- Executar e garantir o perfeito acoplamento dos eixos do conjunto;

- Verificar se conjunto girante roda livremente, através da verificação manual;

- Verificar a lubrificação dos mancais da bomba hidráulica;

- Proceder à partida individual do motor elétrico;

- Medir e registrar a corrente elétrica do motor e aferir sua adequação aos valores nominais de projeto;

- Medir e registrar a tensão elétrica disponível nos terminais do motor;

- Medir e registrar o fator de potência do motor e aferir sua adequação aos valores nominais de projeto;

- Medir a velocidade de rotação do motor, com tacômetro digital de contato ótico com mira laser;

- Medir a temperatura dos mancais e da carcaça do motor, com termômetro infra-vermelho com mira laser;

- Medir o nível de vibrações do motor, com medidor de vibração digital com sensor acelerômetro piezoelétrico;

- Medir a pressão de sucção e de descarga, através dos manômetros;

- Ajustar o engaxetamento (vazamento).

- Medir a vazão de cada conjunto.

- Verificar, após o desligamento do conjunto, o perfeito funcionamento da válvula de pé com crivo e a escorva do sistema hidráulico de sucção.

Concluído o 'start-up', todos os equipamentos deverão ter seus elementos de fixação reapertados e deverá ser realizada uma limpeza geral do local da instalação, recolhendo-se todos os materiais e equipamentos não utilizados.

A aprovação do ‘star-up’ dos equipamentos, com base na análise detalhada de seus resultados registrados sob forma relatório, é o evento em que a Fiscalização autoriza a Contratada a proceder os Testes de Campo dos equipamentos.

  - Testes de Campo e Pré-operação:

A Contratada deverá monitorar o funcionamento dos equipamentos durante as primeiras 40 horas de operação, após os serviços de adequação, com objetivo de executar em cada equipamento os seguintes procedimentos:

- Monitorar a variação da corrente elétrica do motor;

- Monitorar a variação do nível de ruído e de vibrações do conjunto;

- Monitorar a variação de pressão e de sucção do conjunto;

- Monitorar a variação de pressão e de descarga do conjunto;

- Monitorar a variação de vazão do conjunto;

- Monitorar a variação a temperatura dos mancais do conjunto;

- Verificar e ajustar o engaxetamento das bombas (vazamento);

- Verificar a presença de pontos de vazamento nas tubulações de sucção, de recalque e nas linhas adutoras;

Ao final do período Contratada deverá executar, em cada equipamento, os seguintes procedimentos:

- Verificar e completar o nível dos lubrificantes;

- Verificar e ajustar o aperto dos parafusos e a fixação do conjunto;

- Verificar e ajustar o alinhamento do conjunto;

- Aferir os manômetros;.

- Reapertar todos os parafusos e efetuar limpeza de todas as peças das tubulações

  - Treinamento:

Durante o período de pré-operação do equipamento a Contratada deverá realizar, um treinamento para capacitar os operadores da estação EB-02 do Perímetro Irrigado de Itiúba, com ênfase nos aspectos de operação e manutenção dos equipamentos, inclusive deverão ser usados os documentos definitivos dos mesmos.

Os tópicos abordados e a duração da capacitação deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização, devendo abranger uma visão geral das principais características técnica e da funcionalidade dos equipamentos, bem como todos os aspectos relacionados à operação e manutenção do conjunto.

Ao final do serviço a Contratada deverá elaborar um Relatório Final de Serviço, registrando os resultados de todos os ensaios e testes realizados durante o comissionamento do equipamento, e também o comportamento do equipamento durante o período de pré-operação, atestando que o mesmo encontra-se adequadamente instalado e operando em conformidade com suas especificações.

A aprovação do Comissionamento, com seu respectivo Relatório Final de Serviço, é o evento pelo qual a Fiscalização autoriza o pagamento final do contrato.

- Garantia:

A licitante deverá garantir que os equipamentos a serem fornecidos não tenham falhas de projeto, construção e materiais aplicados, ser suficiente em tamanho, capacidade e que foram utilizados materiais próprios para preencher as condições de operação a que está destinado.

Sua validade deverá ser de 12 (doze) meses, contados a partir da data em que cada equipamentos for colocado em operação.

A Contratada deverá providenciar todos os serviços de reparos ou adequações e a reposição de peças ou componentes defeituosos, livre de qualquer ônus e posto nas instalações da EB-02 de Itiuba, quando comprovada falha do equipamento.

A aceitação dos equipamentos pela Fiscalização, em nada diminuem as responsabilidades da Contratada quanto às garantias de qualidade e de desempenho contratados.

- Medição e Pagamento:

Os pagamentos serão realizados conforme evolução física das atividades e proporcional a execução físico-financeira definida no Cronograma de Execução, em cada item específico, considerando apenas os quantitativos efetivamente realizados e aprovados pela Fiscalização.

Nos preços ofertados para a execução dos serviços e fornecimentos deverão estar inclusos todos os custos de matéria-prima, insumos, materiais de consumo, equipamentos, ferramentas, transporte, armazenamento, carga e descarga, mão-de-obra com todos os seus encargos e adicionais previstos, incidências tributárias, despesas indiretas e o que mais for necessário à perfeita execução do objeto.

Penedo (AL), 14 de outubro de 2014.

Alexandre dos Santos Lira

Analista em Desenvolvimento Regional

CODEVASF –5ª SR

ANEXO – 2.1

Cronograma de execução físico-financeiro

EB-02  itiúba