MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF

PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E REPOTENCIALIZAÇÃO

DAS ESTAÇÕES DE CAPTAÇÃO FLUTUANTES

DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA,

NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO – AL

PROJETO EXECUTIVO

Maio/2009

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4

1. ANTECEDENTES	6

2. MEMORIAL DESCRITIVO	8

2.1. estaçÃo de bombeamento eb-02	8

2.2. estação de bombeamento ebP	10

3. mEMORIAL DE cÁLCULO	14

4. QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO	16

5. eSPECIFICAÇÕES tÉCNICAS	19

5.1 	Objetivo	19

5.2 	Instalação do Canteiro de Obras	19

5.3 	Equipamentos, Materiais e serviços	20

5.3.1. Considerações Gerais	20

5.3.2. Flutuantes	21

5.3.3. Plataforma de Trabalho	21

5.3.4. Talha para Içamento e Remoção dos Conjuntos Motobombas	21

5.3.5. Câmaras de Flutuação	22

5.3.6. Gaiola Protetora	22

5.3.7. Conjunto de Ancoragem	23

5.3.8. Tubulações do Flutuante	23

5.3.9. Pintura e Proteção	24

5.3.10. Conjuntos Motobombas	24

5.3.11. Sistema Elétrico	25

5.3.12. Tubos, Conexões e Válvulas	26

5.3.13. Obras Civis	29

5.3.13.1.	Adutoras	29

5.4 	sistema elétrico	39

5.4.1. Condutores	39

5.4.2. Eletrodutos	39

5.4.3. Caixas de Passagem	39

5.4.4. Quadros de Distribuição e Quadros de Comando CCM’s	39

5.4.5. Equipamentos Instalados no Interior dos Quadros	40

5.4.5.1	Informações a serem dadas pelo Fabricante	41

5.4.5.2	Características Nominais	41

5.4.5.3	Características Elétricas	41

5.4.5.4	Limite de Temperatura	42

5.4.5.5	Características Construtivas	42

5.4.5.6	Medida de Proteção Contra Choques Elétricos	42

5.4.5.7	Aterramento	43

5.4.5.8	Alimentação em Baixa Tensão	43

5.4.5.9	Intercambialidade	43

5.4.5.10	Estrutura	44

5.4.5.11	Materiais Isolantes	44

5.4.5.12	Tipo e Grau de Proteção	45

5.4.5.13	Estrutura e Invólucro Metálico	45

5.4.5.14	Acesso dos Cabos	46

5.4.5.15	Fiação	46

5.4.5.16	Barramentos	49

5.4.5.17	Cubículos	50

5.4.5.18	Acessórios	50

5.4.5.19	Barra de Terra	51

5.4.5.20	Dimensões e Arranjos dos Painéis	51

5.4.5.21	Placas de Identificação	51

5.4.5.22	Características Técnicas dos Principais Componentes	52

5.4.5.23	Pintura	55

5.4.5.24	Peças Sobressalentes	56

5.4.5.25	Dados Técnicos	56

5.4.5.26	Desenhos	56

5.4.5.27	Inspeção	57

5.4.5.28	Testes	57

5.4.5.28.1. Descrição Geral	57

5.4.5.28.2. Teste de Rotina	58

5.4.5.28.3. Relatório de Testes	58

5.4.5.28.4. Teste de Campo	58

5.4.5.28.5. Falhas no Atendimento dos Requisitos	58

5.4.5.28.6. Condições Finais	59

5.4.5.29	Garantia e Responsabilidades	59

5.4.5.30	Acondicionamento e Identificação	60

5.4.5.31	Transporte e Embalagem	60

6. ANEXOS	62

7. peças gráficas	66

APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

O presente relatório constitui o “Projeto Executivo Para Reforma e Repotencialização das Estações de Captação Flutuantes do Perímetro Irrigado Itiúba, localizado em Porto Real do Colégio – AL”, conforme Contrato CT. 5.06.08.0008-01 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF e NE-Consult Consultores Associados Ltda.

Este volume denominado “Projeto Executivo“, tem como objetivo apresentar o relatório final com o detalhamento da solução adotada nos estudos de alternativas desenvolvidos no “Relatório Técnico Preliminar – RTP”, o qual foi encaminhado à CODEVASF e em sequência, aprovado por esta Companhia.

O presente relatório encontra-se organizado em 06 (seis) capítulos, além da apresentação, abordando os seguintes assuntos:

Capítulo 01 – Antecedentes ; onde são evidenciados a sequência dos trabalhos.

Capítulo 02 – Memorial Descritivo ; onde são descritas as unidades integrantes do sistema projetado.

Capítulo 03 – Memorial de Cálculo ; onde se apresenta os cálculos e dimensionamento das unidades integrantes do sistema projetado.

Capítulo 04 – Quantificação e Orçamento ; tem-se as quantidades e custos dos serviços, equipamentos e obras civis.

Capítulo 05 – Especificações Técnica ; onde se apresenta as especificações técnicas para os serviços, equipamentos e obras civis.

Capítulo 06 – Peças Gráficas.

1. – ANTECEDENTES

# 1. ANTECEDENTES

Os trabalhos de Elaboração do Projeto Executivo, têm como objetivo, readequar o sistema de captação de água do Perímetro Irrigado de Itiuba, localizado em Porto Real do Colégio – AL, através da implantação de novas estações de bombeamento flutuantes nos canais de aproximação das estações de bombeamento EBP e EB-02.

Na elaboração do “Relatório Técnico Preliminar – RTP” foram analisadas 05 (cinco) alternativas, das quais elegeu-se a Alternativa de Nº 01, válida para as duas estações de bombeamento, cujas características são as seguintes:

Alternativa Selecionada

- Substituição dos atuais flutuantes;

- Implantação de novos conjuntos motobombas horizontais em substituição aos atuais submersos de marca Geremias;

- Implantação de tubulação de recalque em ferro fundido, individualizado por conjunto motobomba;

- Sistema elétrico com CCM sendo a partida do tipo soft-starter

2. – MEMORIAL DESCRITIVO

# 2. MEMORIAL DESCRITIVO

As estações projetadas são constituídas pelas seguintes unidades:

- Estação de Bombeamento EB-02;

- Estação de Bombeamento EBP.

## 2.1. estaçÃo de bombeamento eb-02

- Manancial

O manancial é constituído por um canal de chamada em terra, que nasce na margem esquerda do Rio São Francisco e vai até o local da captação.

- Captação Flutuante

Será constituída por um flutuante composto de 02 (dois) cilindros bóia com diâmetro de 1,80 e 9,0 m de comprimento, cada, confeccionado em chapa de aço, presos e interligados através de perfis metálicos do tipo L, dispondo de 02 (duas) bases para fixação de dois conjuntos motobombas horizontais, que irão operar em atendimento às demandas agrícolas do perímetro.

A interligação do flutuante com a parte terrestre é realizada através de uma passarela metálica, constituída por 04 módulos de 1,0 m de largura e 4,0 m de comprimento totalizando 16,0 m, em posição lateral e à esquerda do flutuante, fixada em terra por intermédio de cabos de aço preso a blocos de concreto.

- Conjuntos Motobombas

Os conjuntos motobombas são do tipo horizontal em número de dois, fixados em chassi metálico que poderão funcionar simultaneamente em paralelo, com as seguintes características:

Tipo:				Horizontal

Nº Unidades:			02 operantes

Vazão por Conjunto:		1.800 m³/h (500 l/s)

Vazão Total:			3.600 m³/h (1.000 l/s)

Altura Manométrica:		14,00 m.c.a.

Potência do Motor:		125 CV

Potência Instalada:		250 CV

Rotação:			1.750 rpm

- Mangotes de Ligação

Existe para cada conjunto motobomba, um mangote flexível Ø 500 mm de diâmetro, com 6,00 m de comprimento, que interliga o flutuante a uma curva em ferro fundido, o que caracteriza o início da adutora também em ferro fundido.

Tipo:				PEAD

Diâmetro:			500 mm

Comprimento:			6,0 m

- Adutora em Ferro Fundido

São 02 (duas) adutoras em paralelo, ou seja, uma para cada conjunto motobomba, que parte do final do mangote flexível pertencente ao flutuante, e vai até a estrutura em concreto armado que recebe as vazões do sistema, responsável pela distribuição das águas ao canal de irrigação.

Tendo em vista uma melhor adequação da adutora ao perfil do terreno, a mesma foi prevista ser apoiada em blocos de fixação em concreto simples, e no seu trecho terminal, junto à chegada na estrutura de deságue, em pilares de concreto armado.

Características:

Nº:				02 em paralelo

Material:			FºFº

Vazão:				1.800 m³/h (500 l/s) cada

Diâmetro:			500 mm

Comprimento:			60,0 m

- Sistema Elétrico

O sistema elétrico projetado prevê a implantação de novo CCM – Centro de Controle de Motores instalado na casa de comando da estação de bombeamento EB-02, com o objetivo de atender às novas necessidades de comando e proteção dos novos motores elétricos a serem instalados na referida estação.

Contará com cabos que irão partir do novo CCM, protegidos em tubulações com caixas de passagens em alvenaria, inseridas ao longo de seu desenvolvimento, como também de tubos de proteção flexíveis, presos ao longo da passarela, até a chegada aos motores dos conjuntos motobomba.

O novo CCM utilizará o sistema de partida do tipo soft-starter, montado em instalação abrigada, com entradas e saídas de cabos inferiores.

Não será necessária nova subestação, pela existência de uma unidade em plena operação que atende aos sistemas de bombeamento antigo, e o atualmente em funcionamento.

## 2.2. estação de bombeamento ebP

- Manancial

O manancial é constituído pelo mesmo canal de chamada em terra que nasce na margem esquerda do Rio São Francisco e vai até o local da captação.

- Captação Flutuante

Será constituída por um flutuante composto de 02 (dois) cilindros bóia com diâmetro de 1,80 e 9,0 m de comprimento, cada, confeccionados em chapa de aço, presos e interligados através de perfis metálicos do tipo L, dispondo de 02 (duas) bases para fixação de dois conjuntos motobombas horizontais, que irão operar em atendimento às demandas agrícolas do perímetro.

A interligação do flutuante com a parte terrestre é realizada através de uma passarela metálica, constituída por 04 módulos de 1,0 m de largura e 4,0 m de comprimento totalizando 16,0 m, em posição lateral e à esquerda do flutuante, fixada em terra por intermédio de cabos de aço preso a blocos de concreto.

- Conjuntos Motobombas

Os conjuntos motobombas são do tipo horizontal em número de dois, fixados em chassi metálico que poderão funcionar simultaneamente em paralelo, com as seguintes características:

Tipo:				Horizontal

Nº Unidades:			02 operantes

Vazão por Conjunto:		1.800 m³/h (500 l/s)

Vazão Total:			3.600 m³/h (1.000 l/s)

Altura Manométrica:		11,87 m.c.a.

Potência do Motor:		125 CV

Potência Instalada:		250 CV

Rotação:			1.750 rpm

- Mangotes de Ligação

Existe para cada conjunto motobomba, um mangote flexível Ø 500 mm de diâmetro, com 6,00 m de comprimento, que interliga o flutuante a uma curva em ferro fundido, o que caracteriza o início da adutora também em ferro fundido.

Tipo:				PEAD

Diâmetro:			500 mm

Comprimento:			6,0 m

- Adutora em Ferro Fundido

São 02 (duas) adutoras em paralelo, ou seja, uma para cada conjunto motobomba, que parte do final do mangote flexível pertencente ao flutuante e vai até a estrutura em concreto armado que recebe as vazões do sistema, responsável pela distribuição das águas ao canal de irrigação.

A conformação do terreno e da posição de chegada das adutoras, para o caso da EBP, influenciaram na concepção de concebê-las enterradas.

Características:

Nº:				02 em paralelo

Material:			FºFº

Vazão:				1.800 m³/h (500 l/s) cada

Diâmetro:			500 mm

Comprimento:			37,0 m

- Sistema Elétrico

O sistema elétrico projetado, prevê a implantação de novo CCM – Centro de Controle de Motores a ser instalado na casa de comando da estação de bombeamento EB-02, com o objetivo de atender às novas necessidades de comando e proteção dos novos motores elétricos.

Contará com cabos que irão partir do novo CCM, protegidos em tubulações com caixas de passagens em alvenaria inseridas ao longo de seu desenvolvimento, como também de tubos de proteção flexíveis, presos ao longo da passarela, até a chegada aos motores dos conjuntos motobombas.

O novo CCM utilizará o sistema de partida do tipo soft-starter, montado em instalação abrigada, com entradas e saídas de cabos inferiores.

Não será necessária nova subestação, pela existência de uma unidade em plena operação que atende aos sistemas de bombeamento antigo, e o atualmente em funcionamento.

3. – MEMORIAL DE CÁLCULO

# 3. mEMORIAL DE cÁLCULO

A seguir é apresentado Memorial de Cálculo das unidades integrantes do sistema projetado.

4. – QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

# 4. QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

A quantificação e orçamento do empreendimento foi realizada com base nos preços de mercado e em consulta a fabricantes e fornecedores de materiais e equipamentos.

Nos custos apresentados, estão incluídas todas as despesas com equipamentos, materiais e mão-de-obra, além de leis sociais, tributos, impostos, transporte e demais custos incidentes.

- Flutuantes

Seus custos foram definidos com base no projeto apresentado e em consulta a fabricantes destas estruturas.

- Conjuntos Motobombas.

Seus custos foram obtidos com fabricantes acrescentando-se os serviços de montagem.

- Adutoras, Válvulas e Acessórios

Os custos foram obtidos junto aos fornecedores de tubos, válvulas e conexões que foram acrescidos com os custos de montagem.

- Obras Civis

São as obras necessárias para implantação das adutoras (escavação, reaterro, blocos de ancoragens, apoios, etc.).

- Sistema Elétrico

Foram obtidos a partir dos materiais e serviços a serem empregados, contando-se com os quadros de comando, controle, cabos e todos os acessórios.

A subestação não faz parte dos custos, pela existência de uma unidade em plena operação, que atende aos sistemas antigo, e ao que se encontra atualmente em funcionamento.

5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 5. eSPECIFICAÇÕES tÉCNICAS

## 5.1 	Objetivo

As presentes especificações têm por finalidade estabelecer as condições técnicas a serem observadas no fornecimento de equipamentos, materiais e nos serviços inerentes à Reforma e Repotencialização das Estações de Captação Flutuantes do Perímetro Irrigado de Itiúba.

Foram elaboradas com base nas “Normas Técnicas” da ABNT e nas recomendações da CODEVASF e de fabricantes de equipamentos, tubulações e materiais.

Por esse fato e objetivando ser mais sintético sem, contudo, ser omisso, é que algumas vezes, no decorrer do texto dessas especificações citou-se apenas os itens referentes às “Normas Técnicas”, sem transcrevê-las na íntegra.

Desta forma, o responsável pelos serviços, ou seja, a empreiteira deverá adquirir as “Normas Técnicas” citadas, que complementam, portanto, essas especificações.

## 5.2 	Instalação do Canteiro de Obras

Será instalado um canteiro de serviços que deverá estar localizado próximo á obra e de fácil acesso, que deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Serão construídas pela EMPREITEIRA no mínimo as instalações adiante discriminadas, inclusive com fornecimento dos acessórios, a saber:

- Escritório da EMPREITEIRA e FISCALIZAÇÃO;

- Locais apropriados á estocagem dos materiais necessários á execução da obra;

- Almoxarifado para equipamentos, utensílios, peças, ferramentas e materiais;

A EMPREITEIRA apresentará à FISCALIZAÇÃO, para aprovação prévia, "croquis" do canteiro, com as seguintes informações:

- Localização do terreno;

- Desenhos abrangendo os elementos contidos no canteiro, em escala 1:100, contendo planta, cortes e fachadas;

- Especificações dos materiais a serem empregados na construção do canteiro.

Durante o decorrer da obra, ficará por conta e a cargo da EMPREITEIRA a limpeza das instalações, moveis e utensílios das dependências do canteiro de obras.

Serão fornecidas e colocadas pela EMPREITEIRA, em locais a critério da FISCALIZAÇÃO, 2(duas) placas com dimensões de 4 x 2, modelo, dizeres e cores constantes das normas da CODEVASF no canteiro da obra ou próximo a ele.

Só poderão ser colocadas placas ou tabuletas da EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiras ou firmas fornecedoras, após prévio consentimento da FISCALIZACÃO, principalmente no que se refere á sua localização.

A EMPREITEIRA será responsável, até o final da obra pela adequada manutenção e boa apresentação do canteiro de trabalho, e de todas as suas instalações, inclusive especiais cuidados higiênicos com os compartimentos sanitários do pessoal, e conservação dos pátios internos.

## 5.3 	Equipamentos, Materiais e serviços

### 5.3.1. Considerações Gerais

Todos os equipamentos, materiais e serviços empregados nas obras, deverão satisfazer às especificações da ABNT e, ainda, serem de qualidade, modelo e tipo aprovados pela CODEVASF.

Nenhum material poderá ser usado pela EMPREITEIRA sem a prévia aceitação dos materiais de acordo com as normas e especificações da ABNT.

O material ou equipamento que for recusado pela FISCALIZAÇÃO deverá ser substituído por outro, sem ônus para a CODEVASF.

A EMPREITEIRA fornecerá à FISCALIZAÇÃO e manterá permanentemente atualizada uma lista dos fornecedores de materiais e equipamentos empregados na obra.

Todos os materiais e artigos incorporados de forma permanente à obra deverão ser novos e não usados.

Materiais não designados de outra forma por especificações detalhadas serão da melhor qualidade comercial e adequados para o fim pretendido.

A confecção será toda em conformidade com as melhores práticas do ramo, ficando o material sujeito a rejeição se não atender a esse requisito.

A EMPREITEIRA deverá providenciar armazenamento apropriado e tomar as medidas a fim de preservar a qualidade especificada e adequação de todos os materiais e equipamentos.

### 5.3.2. Flutuantes

Todos os materiais ofertados serão construídos em chapas e perfis de aço carbono, e todos os elementos de fixação serão construídos em aço carbono, galvanizado.

### 5.3.3. Plataforma de Trabalho

A captação será provida, na sua parte central de uma plataforma de trabalho construída com piso em chapa de aço carbono, tipo xadrez, estruturada em sua parte inferior por longarinas e perfis.

Será protegida em seu perímetro, por rodapés e guarda corpos removíveis.

Nas laterais, serão fixadas as vigas estruturais que terão por função suportar o peso próprio da plataforma, do guarda corpos, dos conjuntos motobombas, das tubulações e acessórios, da água contida no interior destas tubulações e a carga eventual dos operadores (estimado em 250 Kg, sendo 3 pessoas e mais peças e ferramentas).

### 5.3.4. Talha para Içamento e Remoção dos Conjuntos Motobombas

Sobre os conjuntos motobombas, será instalada uma viga móvel para içamento de carga, projetada para suportar o peso da talha, da motobomba e demais acessórios da tubulação de sucção e do recalque, e com alcance para o içamento de todos componentes instalados efetivamente no flutuante.

A viga móvel constitui-se no elemento estrutural que serve de sustentação e de rolamento para a talha que será executada em perfil metálico “I”.

No posicionamento da monovia dever ser observado o seu perfeito alinhamento e ajuste nos pontos de fixação, através de calços ou acertos na estrutura, para conseguir o nivelamento desejado.

Após nivelada e ajustada, a monovia deverá ser fixada em definitivo, através do travamento dos parafusos chumbadores.

Em conjunto com a viga móvel deverá trabalhar uma talha de comando manual, acionada por corrente, com capacidade de carga suficiente para o içamento dos conjuntos motobombas e seus acessórios.

### 5.3.5. Câmaras de Flutuação

O conjunto flutuador será sustentado por duas câmaras de flutuação, estas câmaras deverão suportar os pesos incidentes dos conjuntos motobombas, da plataforma de trabalho, pórticos, monovia, tubulação de recalque e da água contida no interior das bombas e tubos.

Serão implantadas para suportar esse peso com flutuabilidade, em operação de 50% do seu volume.

Deverão ainda ser estruturadas para suportar essa carga quando apoiada no leito do canal, sem deformações ou avarias.

Estas câmaras serão providas de anéis e longarinas internas.

Na parte externa serão soldados berços para fixação da plataforma de trabalho, e dos olhais para fixação da ancoragem.

Os suportes para as motobombas serão soldados externamente.

Este conjunto será estável nas condições de operação, de montagem e mesmo na retirada de quaisquer motobombas, uma ou duas.

### 5.3.6. Gaiola Protetora

Na parte inferior de cada flutuador deverá ser prevista uma gaiola de proteção da tubulação de sucção das motobombas.

Estas gaiolas deverão proteger o crivo da sucção contra o depósito de vegetação aquática e deverão ser construídas com tela moeda de em aço inóx , montada em cantoneiras de alumínio, com espaçamento suficiente para a manutenção da válvula e pé com crivo.

### 5.3.7. Conjunto de Ancoragem

A ancoragem será construída por lances de corrente de elo em aço carbono, galvanizadas.

Uma extremidade de cada lance será fixada ao olhal soldado na câmara de flutuação por meio de manilhas de aço forjado e galvanizado.

A outra extremidade de cada lance será fixada, também por manilhas e blocos de concreto armado, apoiados no solo.

Numa posição pré-dimensionada, intermediária, entre a câmara de flutuação e o bloco de ancoragem, será fixado um bloco tensor gravitacional que terá por função principal, posicionar a captação flutuante a qualquer nível do rio São Francisco, impedindo que a captação fique a deriva.

Os quatro blocos tensores farão com que o sistema fique permanentemente tencionado e equilibrado na posição original de instalação não transmitindo esforços e momentos anormais à passarela.

### 5.3.8. Tubulações do Flutuante

As instalações da sucção serão compostas de tubulação de ferro fundido e válvulas de pé com crivo.

O gabarito de furação dos flanges deverá ser conforme normas ABNT NBR 7675, classe PN-10 em ANSI B-16.5 classe 150 (10kg/cm2).

As instalações de recalque serão compostas de mangotes, tubulação de aço carbono e válvulas de retenção.

Os mangotes serão flexíveis, fabricados em borrachas, providos de lonas internas de nylon e estruturas com espirais de aço, terão terminais retos acoplados a uniões flangeadas, providas de abraçadeiras e de travamento.

Também serão instaladas válvulas de retenção no trecho inicial das linhas de recalque junto às motobombas e ao flutuante.

### 5.3.9. Pintura e Proteção

As superfícies externas metálicas do flutuante deverão ser protegidas no mínimo com os seguintes procedimentos:

- Preparo da superfície: aplicar jato abrasivo com areia ou granalha/esferas de aço, de modo a que a superfície de aço apresente um aspecto correspondente, no mínimo, aos padrões visuais 5 a 2 ½ da Norma Sueca SIS 05 59 00 – 1967 – jato ao metal quase branco.

- Tinta de fundo: aplicar, por meio de trincha, rolo ou pistola, 2(duas) demãos da tinta de fundo zarcão-óxido de epóxi, com espessura de 35 micrometros por demão, sendo o intervalo entre demãos de 18 a 24 horas.

- Tinta de acabamento: aplicar, por meio de trincha, rolo ou pistola 2(duas) demãos da tinta de acabamento alumínio fenólico, com espessura seca de 25 micrometros, por demão, sendo o intervalo entre demãos de 24 horas, no mínimo.

### 5.3.10. Conjuntos Motobombas

  - Tipo: Centrífuga horizontal de simples estágio, com rotor em balanço, carcaça em voluta bipartida radialmente, sucção horizontal (axial) e descarga vertical (radial) para cima, e mancais de rolamento.

A máxima velocidade de rotação, capaz de atender a vazão, carga hidráulica e potência especificada, em condições aceitável de ruído, sem cavitação, vibrações ou qualquer anomalia, não deverá exceder 1.800 rpm (Um mil e oitocentos rotações por minuto).

  - Rotor: Em Aço Inox A743CL30, preferencialmente semi-aberto e de sucção simples.

  - Corpo da Bomba: Em ferro fundido ASTM A536 60-40-18 ou equivalente, em fundição da melhor qualidade.

  - Eixos: Em aço carbono AISI 1045, com luvas substituíveis na região dos mancais.

  - Acoplamento Motor – Bomba: tipo flexível, não lubrificado, dimensionado para fator de serviço não inferior a 125%.

  - Vedação do Eixo: Através de gaxeta em fibra acrílica PTFE. Os anéis de gaxeta serão montados sobre luvas de proteção do eixo, removíveis e intercambiáveis protegendo desta forma o eixo da bomba.

  - Lubrificação: Eixo e rolamentos imersos em óleo.

  - Bocal de Descarga: preferencialmente DN: 400 mm (DIN-2532 PN-10);

  - Bocal de Sucção: preferencialmente DN: 400 mm (DIN-2532 PN-10);

  - Motor Elétrico:

- Tipo:			Trifásico de Alto rendimento;

- Alimentação:		380 V – 60 Hz;

- Fator de Serviço:	1.15;

- Categoria:		N;

- Isolação:			Classe F;

- Grau de Proteção:	IP-55;

- Potência Máxima:	125 CV

- Corrente Nominal:	173 Ampéres

- Rotação:			1.160 rpm

#### 5.3.11. Sistema Elétrico

Para o Painel de Acionamento – CCM (Centro de Controle de Motores):

  - Características elétricas principais:

- Tensão nominal:					380 V

- Número de fases:					03 (três)

- Classe de tensão:					1.000 V

- Freqüência nominal:					60 Hz

- Corrente nominal:					820 A

- Corrente de Custa Duração (1s – Simétrico):	42 kA

- Tensão de controle:					220 V.c.a.

  - Descrição do CCM:

O projeto compreenderá os painéis completos montados próprios para instalação abrigada, com entrada e saídas de cabos inferiores.

Os novos Centros de Controle de Motores – CCM’s utilizaram chaves de partida suave tipo Soft-Starter para o acionamento e proteção dos novos conjuntos motobombas, e seguem o seguinte padrão:

- Barramentos de cobre com corrente nominal de 820 A;

- Chave Seccionadora Tripolar sob Carga 400 A;

- Disjuntor Tripolar – 400 A – 380 volts – 18KA;

- Amperímetros Analógicos 96 x 96 mm;

- Transformadores de corrente para medição para os amperímetros;

- Voltímetro 0 – 500 V, 96 x 96 mm;

- Chave Comutadora p/ voltímetro 4A -400 V "0 - RS - SR -TR";

- Conjuntos Base encaixe rápido 25 A, completo com Fusível Dized 4A / 500 V;

- Horímetros 6 dígitos – tipo eletromecânico;

- Conjuntos de Botoeiras Liga e Desliga de comando com Sinalização.

- Sistema de desumidificação com resistência de aquecimento e termostato.

### 5.3.12. Tubos, Conexões e Válvulas

a) Transporte, Recebimento e Armazenamento de Tubos e Acessórios

Em todas as fases do transporte, quer seja do depósito da fornecedora até o canteiro, e deste até o local de assentamento do tubo ou montagem do material, incluindo aí o manuseio e empilhamento, devem ser tomados todos os cuidados no sentido de se evitar choques que afetem a integridade do material.

No transporte até o canteiro e no empilhamento na área de estocagem, deve-se cuidar para que as tubulações não sofram processo de ovalização de seu diâmetro, para tanto devem ser seguidas recomendações dos fabricantes.

No transporte do canteiro até a vala, os tubos não devem ser rolados sobre obstáculos que produzam choques, devendo ser alinhados cuidadosamente ao longo da vala, no lado oposto da terra retirada da escavação, ou sobre esta, em plataforma preparada, quando não for possível a primeira solução.

Com relação ao recebimento serão exigidos certificados de ensaios de estanqueidade e de ruptura por pressão interna instantânea, a serem executadas de acordo com os métodos da ABNT.

b) Tubos e Conexões de Ferro Fundido

Todos os tubos e conexões de ferro fundido deverão ser revestidos internamente com argamassa de cimento.

Os tubos de ferro fundido deverão ser fabricados pelo processo de centrifugação, de acordo com as Especificações Brasileiras EB-137 e EB-303.

As juntas do tipo ponta e bolsa elástica (com anel de borracha), e juntas mecânicas, deverão estar de conformidade com as especificações EB-303, classe normal da ABNT.

As juntas flageladas deverão obedecer à Norma PB-15 da ABNT.

O assentamento das tubulações deverá obedecer às normas da ABNT-126, às indicações de projeto e ao item especial referente à “Assentamento” presente nessas especificações.

Todas as conexões de ferro fundido deverão ser fabricadas de conformidade com a Norma PB-15 da ABNT.

Os tipos de juntas de ligação para as conexões serão as mesmas especificadas para os tubos e deverão obedecer às normas já citadas para os tubos.

As arruelas para as juntas mecânicas e elásticas deverão estar de acordo com a Norma EB-137 da ABNT.

As arruelas para as juntas flangeadas deverão ser de borracha natural ou sintética.

A classe de pressão tanto dos tubos quanto acessórios são as especificadas no projeto.

c) Válvulas de Gaveta para Tubulações em FºFº

Deverão ser do tipo chato em FºFº com flanges e cabeçote (conforme projeto) e nos diâmetros e classe de pressão indicados no projeto.

Os materiais utilizados na fabricação das válvulas serão os seguintes:

- corpo – ferro fundido;

- tampa – ferro fundido;

- cunha – ferro fundido;

- anéis de vedação – bronze ASTM-B-62;

- haste – aço inox AISI-410;

- junta – elastômero SBR.

d) Válvulas de Retenção em FºFº

Deverão ser do tipo portinhola dupla para montagem entre flanges e utilizar os seguintes materiais:

- Corpo – ferro dúctil;

- Eixo suporte – aço inoxidável 18.8;

- Disco – ferro dúctil;

- Eixo limitador – aço inox AISI-304;

- Eixo de disco – aço inox AISI-304;

- Mola – aço inox AISI-302;

- Vedação – Buna-N.

Deverão ser fornecidas na classe de pressão e diâmetros indicados no projeto e atender aos requisitos da API-594.

e) Ventosa

Deverão ser do tipo “Tríplice Função” com acoplamento através de flange fornecidas na classe de pressão e diâmetro indicados no projeto. Os materiais utilizados na fabricação da ventosa serão os seguintes:

- tampa – ferro dúctil;

- flutuador maior – plástico;

- flutuador menor – borracha;

- corpo – ferro dúctil;

- anel de vedação – borracha natural;

- suporte maior – ferro dúctil;

- suporte menor – ferro dúctil.

f) Válvula de Pé com Crivo

A válvula de pé será do tipo com crivo, portinhola dupla, corpo, portinholas e flange do crivo em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 426012, mola em inox AISI 302, eixos em inox AISI 304, sede de vedação em Buna-N, crivo em chapa SAE 1020 perfurada, tirantes em aço SAE galvanizados, extremidade flangeada conforme NBR 7675 (ISSO 2531) PN10.

O crivo será com flange conforme Norma ISO 2531 PN 10 em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012, crivo em chapa de aço SAE 1020 perfurada.

### 5.3.13. Obras Civis

#### 5.3.13.1.	Adutoras

a) Locação e Abertura de Valas

A tubulação deverá ser locada de acordo com o projeto, admitindo-se certa flexibilidade na escolha definitiva da posição em função das peculiaridades da obra.

A vala deve ser encravada de modo a resultar uma secção retangular. Caso o solo não possua coesão suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admitem-se taludes inclinados.

A largura da vala deverá ser tão reduzida quanto possível respeitando o limite mínimo de D + 40 cm, onde D = diâmetro externo do tubo a assentar, em cm.

As Valas para receberem as tubulações serão escavadas segundo a linha do eixo, obedecendo ao projeto, no que diz respeito à profundidade.

A escavação será feita pelo processo mecânico ou manual que seja julgado mais eficiente.

O material escavado será colocado de um lado da vala, de tal modo que, entre a borda de escavação e o pé do material lançado, fique pelo menos uma distância de 0,50 m.

A fiscalização poderá exigir escoramento das valas abertas para o assentamento das tubulações.

O escoramento poderá ser do tipo contínuo ou descontínuo a juízo da fiscalização.

b) Assentamento

Antes do assentamento, os tubos deverão ser dispostos linearmente ao logo da vala, bem como as conexões e peças especiais.

Para a montagem das tubulações deverão ser obedecidas rigorosamente, as instruções dos fabricantes respectivos.

Sempre que houver paralisação dos trabalhos de assentamento, a extremidade do último tubo deverá ser fechada para impedir a introdução de corpos estranhos.

A imobilização dos tubos durante a montagem deverá ser obtida por meio de terra colocada ao lado da tubulação e adensada cuidadosamente, não sendo permitida a introdução de pedras e outros corpos duros.

No caso de assentamento de tubulações de materiais diferentes, deverão ser utilizadas peças (adaptadores) apropriadas.

Nas extremidades das curvas das linhas e nas curvas será executada ancoragem adequada, a fim de resistir ao empuxo causado pela pressão interna do tubo.

Após a colocação dos tubos e peças especiais na base de assentamento, as partes laterais de vala serão preenchidas com material absolutamente isento de pedras, em camadas não superiores a 10 cm, até uma cota de 30 cm acima da geratriz superior do tubo.

O adensamento deverá ser feito cuidadosamente com soquetes manuais, evitando choque com os tubos já assentados de maneira que a estabilidade transversal da canalização fique perfeitamente garantida.

Em seguida o preenchimento continuará em camadas de 10 cm de espessura, com material ainda isento de pedras, até cerca de 30 cm acima da geratriz superior da canalização. Em cada camada será feita um adensamento manual nas partes laterais, fora da zona ocupada pelos tubos.

O restante do aterro, até a superfície do terreno, será preenchido sempre que possível com material da própria escavação, mas não contendo pedras com dimensões superiores a 5,0cm.

c) Cadastro

Deverá ser apresentado o cadastro das tubulações constando o mesmo de plantas e perfis na escala indicada pela FISCALIZACÃO, codificando todos os pontos onde houver peças e apresentando detalhes das mesmas devidamente referenciadas para fácil localização.

d) Caixas de Válvulas

As caixas de válvulas serão executadas de acordo com o projeto.

e) Ensaios das linhas

Antes do completo recebimento da tubulação, cumpre verificar se não houve falhas na montagem de juntas, conexões, etc através dos ensaios de estanqueidade que deverão ser realizados de acordo com as normas da ABNT.

Deverá ser observada a seguinte sistemática:

- Enche-se lentamente de água a tubulação;

- Aplica-se pressão de ensaio de acordo com a pressão de serviço com que a linha irá trabalhar;

- O ensaio deverá ter a duração de uma hora;

- Durante o trecho, a canalização deverá ser observada em todos os seus pontos.

e) Limpeza do Terreno

Será executada em toda a área destinada à implantação das obras, ultrapassando dois metros os limites das dimensões do projeto.

f) Locação e Nivelamento

Será realizada através da utilização de aparelho de precisão de forma que se possa proceder com controle a locação e escavação, com base nas cotas de projeto.

g) Escavação

A escavação em solo comum consistirá na remoção do solo abaixo da superfície resultante após a raspagem do terreno. A escavação incluirá, sem necessariamente a isto se limitar às operações de escavação, bota-fora, ou pilhas de estocagem.

Os solos escavados serão utilizados como aterro ou reaterro e/ou dispostos em áreas de bota-fora previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

Os solos a serem utilizados em aterro ou reaterro deverão ser selecionados e empilhados em áreas de estoque limpas, secas e protegidas de enxurradas, aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, sempre que não forem aplicados diretamente.

Os materiais não utilizáveis serão transportados até as zonas de bota-fora indicados ou em locais aprovados pela FISCALIZAÇÃO, onde serão espalhados e conformados convenientemente, a critério da FISCALIZAÇÃO.

A área na qual se efetuam as escavações deverá ser mantida drenada e protegida de erosões provocadas por chuvas, enxurradas e as operações de maquinas ou caminhões. As escavações deverão ser mantidas drenadas e revestidas, de maneira a oferecer suporte e trafegabilidade durante qualquer época do ano.

A escavação será feita de forma tal que nenhuma saliência do terreno sobressaia excessivamente dentro das secções de construção da estrutura. Quando os taludes ou base da escavação tiverem que receber lançamento direto de concreto, deverão ser polidos até as linhas ou níveis indicados nos desenhos ou ordenados pela  FISCALIZAÇÃO, de modo a que nenhum ponto da secção escavada fique fora da estrutura mais de 5(cinco) centímetros.

Quando a empreiteira optar por uma escavação em talude, deverá definir as declividades dos mesmos. Caso surjam condições que possam provocar a instabilidade dos taludes, os mesmos deverão ser suavizados, escorados ou drenados de maneira a garantir a estabilidade das escavações e a segurança dos trabalhadores, de acordo com os planos previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Os taludes deverão ser protegidos com pinturas asfálticas ou com lonas plásticas, de maneira a se evitar erosões provocadas por água de chuva ou enxurradas.

No nível definitivo de implantação da fundação, a rocha ou o material firme encontrado deverá ficar isento de todo material solto. No caso de fundação em areia e/ou pedregulhos, o terreno será cortado de modo a obter-se superfície horizontal, plana e firme. No caso de rocha, esta deve ser cortada conforme indicações do projeto. Todas as fendas serão limpas e preenchidas com concreto ou argamassa.

Não serão permitidos reaterros de qualquer natureza para compensar escavações feitas além dos limites da fundação. A regularização desse excesso será feita em concreto de regularização após a verificação da estabilidade das fundações para as novas condições de carga.

A escavação em rocha consistirá na remoção da rocha abaixo da superfície resultante em solo comum, ou na remoção de matacões de volume igual ou superior a 0,50m³ (meio metro cúbico) encontrados durante a escavação em solo comum.

Os procedimentos a serem seguidos são basicamente os mesmos que constam da Especificação de Escavação em solo comum, acrescentando-se as seguintes recomendações específicas:

A escavação em rocha, como regra geral, será efetuada por meios mecânicos, empregando-se marteletes e perfuratrizes pneumáticas ou maquinaria pesada, operados e supervisionados por pessoal de comprovada experiência, pertencente ao quadro de funcionários da EMPREITEIRA.

Se for indispensável o uso de explosivos nas obras, sua utilização, de qualquer forma, estará condicionada à aprovação expressa da FISCALIZAÇÃO.

A utilização de explosivos deverá ser levada a caso em total conformidade com a legislação vigente.

Não será permitida a utilização de explosivos nos casos em que possa haver perigo de fraturação excessiva do material circunstante ou afrouxar ou prejudicar, de algum modo, terrenos vizinhos que se destinam a servir de fundações para obras.

As explosões em escavação serão realizadas unicamente na profundidade, carga, extensão, localização e hora aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. Deverão ser ainda aprovados os métodos de explosão, não eximidos, porém, com isso, a responsabilidade da EMPREITEIRA nas devidas operações, ficando a seu cargo os prejuízos que possam vir a ocorrer.

O transporte e armazenamento de explosivos deverão ser efetuados e supervisionados por pessoas de comprovadas experiências no ramo, pertencendo ao quadro de funcionários da EMPREITEIRA.

As cargas de ignição, espoletas e detonadores de qualquer classe, não deverão ser transportados ou armazenados, nos mesmos veículos ou lugares em que se transporte ou estoque a dinamite e demais explosivos. A localização e a organização do paiol bem como o método de transporte, deverão atender à legislação e normas próprias para o caso.

Somente após aprovação dos órgãos competentes e da FISCALIZAÇÃO, poderá a EMPREITEIRA trazer os explosivos até a obra. Será proibida toda explosão tipo fornilho.

O reaterro ou preenchimento da cava junto à estrutura de concreto poderá ser feito com material escavado da própria escavação, desde que isento de raízes, materiais orgânicos e pedras.

h) Escoramento

O escoramento poderá ser metálico, de madeira ou misto, conforme a necessidade e proposição do empreiteiro, que por sua vez deverá apresentar o escoramento proposto, à fiscalização. Só após sua aprovação o mesmo poderá ser executado.

i) Obras de Concreto

a) Concreto

Os componentes em concreto armado e simples deverão ser executados in loco de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras específicas para concreto armado e simples.

O consumo mínimo de cimento para concreto armado deverá ser de 350 kg /m³ com relação água-cimento 0,45 no máximo e no traço 1:2:3, enquanto para concreto simples 100 kg /m³

Os materiais a serem utilizados na confecção de chumbadores e peças metálicas tais como chapas, cantoneiras, luvas, enfim, todas as peças metálicas embutidas deverão obedecer ao projeto executivo.

Deve-se verificar, antes de qualquer concretagem, a locação e posicionamento dos chumbadores e peças embutidas.

b) Formas

As Formas serão usadas onde for necessário limitar o lançamento do concreto e conformá-lo segundo os perfis projetados, de modo tal que a peça moldada reproduza o determinado no Projeto, devendo satisfazer os seguintes requisitos de ordem geral:

Obedecerem às prescrições da NBR - 6118, da ABNT;

Serem executadas rigorosamente de acordo com as dimensões indicadas no projeto e terem resistência necessária para não se deformarem sob a ação do conjunto de peso próprio peso e pressão do concreto fresco, peso das armaduras e das cargas acidentais e dos esforços provenientes da concretagem;

Serem estanques para que não haja perda da nata de cimento ao concreto;

Serem construídas de forma que permitam a retirada dos seus diversos elementos com facilidade e, principalmente, sem choques;

Serem feitas com madeira aparelhada, nos casos em que o concreto deva constituir superfície aparente definitiva.

As formas poderão ser confeccionadas com tábuas de pinho, de 3ª qualidade, de 12” x 1”, com folhas de compensado de espessura adequada ao fim a que se destina ou metálicas.

Não deverão ser utilizadas tábuas, folhas de compensado e chapas metálicas irregulares ou empenadas, devendo ainda a madeira ser isenta de “nós” prejudiciais.

As emendas de topo deverão repousar sobre “costelas” ou capuzes devidamente apoiados.

Antes da concretagem as formas deverão ser inteiramente limpas. As de madeira devem estar calafetadas e molhadas até a saturação, e as metálicas, untadas a óleo ou graxa;

A retirada das formas deverá ser feita cuidadosamente e sem choques, consoantes o plano de descimbramento que for elaborado.

As formas poderão ser reutilizadas quantas vezes possíveis, desde que os danos e desgastes ocorridos nas concretagens não comprometam o acabamento das superfícies concretadas.

c) Escoramento

Os escoramentos deverão ser efetuados de modo a suportar o peso próprio das formas e da estrutura e os esforços provenientes da concretagem.

Para fixação das formas os pontaletes e escoras deverão ser encimados por “costelas” apoiadas nos mesmos através de encaixa tipo “orelha”.

Os escoramentos deverão se apoiar em pranchas ou outros dispositivos apropriados, devendo serem ajustados por meio de cunhas.

Os pontaletes e escoras poderão ter, no máximo, uma emenda, situada fora de seu terço médio.

Essa emenda deverá ser de topo, segundo uma seção normal do eixo longitudinal da peça, com 4 chapuzes pregados lateralmente, devendo as faces das emendas serem rigorosamente planas.

Os pontaletes e escoras não deverão se apoiar peças que trabalhem a flexão.

Deverá ser efetuado o necessário enrijecimento dos escoramentos por meio de contraventamentos longitudinal e transversal.

O descimbramento deverá ser procedido cuidadosamente, consoante plano elaborado, sem choques, simetricamente em todos os vãos de seu eixo para os apoios nos vãos centrais, e das extremidades para apoios, nos vãos em balanço.

d) Armaduras

As armaduras deverão obedecer às determinações da EB-3 da ABNT.

As barras de aço, no momento de seu emprego, deverão estar perfeitamente limpas, retirando-se as crostas de barro, manchas de óleo, graxas, devendo ser isentas de quaisquer materiais prejudiciais à sua aderência com o concreto, não sendo aceitas aquelas cujo estado de oxidação prejudique a sua seção teórica.

O desempenho e dobramento das barras serão feitos, a frio.

As emendas deverão a Especificação EB-3 e a NBR-6118 da ABNT.

O EMPREITEIRO deverá evitar que as barras de aço e as armaduras fiquem em contato com o terreno, devendo as mesmas se apoiarem sobre vigas ou toras de madeiras.

Somente será permitida a substituição da categoria ou seção de aço, se autorizada pelo calculista.

Deverão ser tomados cuidados especiais quanto aos espaçadores, de modo a garantir o recobrimento mínimo da ferragem exigido pelo calculista.

A armadura será montada no interior das formas na posição indicada no projeto com o espaçamento nele previsto, e de modo a se manter firme durante o lançamento do concreto.

- Será permitido para esse fim o emprego de arame preto nº 18 e tarugos de aço. Nas lajes deverá haver a amarração dos ferros em todos os cruzamentos. A armadura deverá ser calçada junto ás formas com paralelepípedos de concreto de espessura igual a do recobrimento previsto no projeto, que, no caso de reservatórios, não deverá ser inferior a 2cm.

j) Alvenarias

As alvenarias deverão ser executadas com tijolos de furos em uma ou ½ (meia) vez, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10.

k) Revestimento

O revestimento das alvenarias só deverá ser iniciado após a completa "pega" da argamassa de rejuntamento. Será empregado o revestimento do tipo reboco, ou seja, argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:6.

## 5.4 	sistema elétrico

APRESENTAÇÃO

A presente especificação tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários ao fornecimento e montagem do Sistema Elétrico das Estações de Bombeamento EB-02 e EB-P.

### 5.4.1. Condutores

Os condutores para B.T. serão em cobre temperado mole, com isolação em PVC 0,6/1kV, Termofixo 90ºC nas bitolas indicadas no projeto.

### 5.4.2. Eletrodutos

Para instalação de força externa enterrada sob o solo, serão usados tubos Kanaflex ou similar e tubos PVC rígido rosqueável.

### 5.4.3. Caixas de Passagem

Nas instalações de forças serão utilizadas caixas de alvenaria com tampas em concreto armado, com dimensões conforme projeto.

### 5.4.4. Quadros de Distribuição e Quadros de Comando CCM’s

Os quadros de distribuição e comando, deverão ser projetados, fabricados, ensaiados, fornecidos e montados de acordo com os sub-itens subseqüentes, desenhos anexos e últimas revisões aplicáveis das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Os quadros de distribuição e comando serão para instalação abrigada, objetivando o comando dos motores e a proteção dos circuitos alimentadores de baixa tensão. Estes armários serão do tipo sobrepor, terão portas montadas em dobradiças e com fechaduras do tipo YALE ZIEMACK

Devem possuir flanges nas partes inferior, e lateral com vistas a facilitar a instalação de eletrodutos.

As chapas para estes quadros serão de bitola 16 USG, com tratamento anti-ferruginoso à base de fosfatização e primer bi-cromata, com pintura em tinta esmalte seca em estufa, na cor cinza claro.

Os barramentos principais de fase, neutro e terra destes quadros devem ser construídos em barras de cobre eletrolítico, nas capacidades indicadas nos seus diagramas unifilares, bem como suportar os efeitos mecânicos decorrentes de possíveis curto-circuitos de 15 k A de crista.

Não deverá ser feita a ligação NEUTRO e TERRA dentro dos Quadros.

Os equipamentos neles instalados devem atender as características definidas nos diagramas unifilares. Informamos, como referência os seguintes fabricante

### 5.4.5. Equipamentos Instalados no Interior dos Quadros

Somente quando as normas da ABNT forem incompletas e/ou omissas, ou quando claramente indicado nestas Especificações, deverão ser utilizadas as normas abaixo relacionadas:

- ANSI C37.90 – Relays ans Relays Circuit Breakers (IEC.255.1);

- ANSI C37.13 – Low Voltage A.C. Power Circuit Breakers (IEC 157.1);

- ANSI C37.16, 16a, 16h – Preferred Ratings for Low Voltage Power Circuit Breakers;

- ANSI C37.19 – Low Voltage A.C. Power Circuit Breakers and Switchgear Assemblies;

- ANSI C39.1 – Electrical Indicating Instruments;

- ANSI C57.13 – Instrument Transformers (IEC 185, 186);

- ANSI C37.31 – Electrical and Mechanical Chracteristics of Indoors Apparatus Insultors (IEC 265);

- NEMA ICI – Industrial Controle Section;

O Fornecedor poderá, no entanto, sugerir normas similares desde que justifique as vantagens de sua utilização, mostrando com clareza as diferenças existentes e anexando cópias das mesmas em língua portuguesa ou inglesa, ficando a critério da CODEVASF, sua aceitação.

Os painéis de Distribuição e Comando deverão ser apropriados para instalação interna, e deverão operar sob as seguintes condições ambientais:

- altitude em relação ao nível do mar						1000 m

- temperatura máxima								40ºC

- temperatura mínima									15ºC

- temperatura média máxima em 24 horas						35ºC

- umidade relativa do ar (média mensal)						95%

#### Informações a serem dadas pelo Fabricante

O Fabricante deverá fornecer, através de documentos, desenhos, diagramas, etc., as seguintes informações:

a) tipo e número de fabricação;

b) tensão nominal;

c) corrente nominal de cada circuito;

d) níveis de isolamento nominais;

e) freqüência nominal;

f) capacidade de curto circuito;

g) tensão nominal dos circuitos auxiliares e a faixa de variação permitida;

h) tipo e classe de ligação;

i) grau de proteção fornecido pelo invólucro;

j) condições de serviço;

k) dimensões e peso;

l) características dos dispositivos de proteção e controle incorporados ao conjunto (Corrente nominal, capacidade de interrupção, etc.);

m) diagramas funcionais e de interligação, com réguas de bornes, em função dos equipamentos instalados e dos Diagramas Unifilares do Projeto.

#### Características Nominais

São as seguintes as características nominais do Conjunto.

#### Características Elétricas

Baixa Tensão

a) tensão nominal									1000 V

b) corrente nominal							       Barra Nominal

c) corrente suportável nominal de curta duração			        4.500 A

d) corrente condicionada nominal de curto circuito				 10 kA

e) valor suportável nominal de crista de corrente				 15 kA

f) freqüência nominal								 60 Hz

g) nível de isolamento nominal		   2.500 V (1 min. Freqüência industrial)

#### Limite de Temperatura

Serão as seguintes as limitações de temperatura que deverão ser observadas no projeto e fabricação do conjunto, dentro de sua classe de tensão e corrente:

a) componentes montados no interior do conjunto serão de acordo com as Especificações referentes a estes componentes;

b) terminais para condutores isolados externos, serão de acordo com a NBR 5370;

c) barramentos de cobre será limitada pela capacidade definida na Tabela 13 do Anexo C da NBR 6808/1981;

d) condutores, de acordo com as normas pertinentes;

e) ligações de cobre nú, até 40ºC e Prateado, até 65ºC;

f) meios de operação, de metal até 25ºC externos, de material isolante, até 25ºC;

g) invólucro e chapeamento interno e acessível: superfícies metálicas, até 30ºC, superfícies isolantes, até 40ºC.

#### Características Construtivas

#### Medida de Proteção Contra Choques Elétricos

- Proteção contra contatos diretos:

Deverá ser feita através de barreiras e invólucros. Todas as partes internas devem ter, no mínimo, um grau de proteção IP x 2 (NBR-6146). Quando for necessária a abertura de invólucros, remoção de barreiras ou retiradas de portas, um dos seguintes requisitos deve ser obedecidos:

- A abertura, desconexão ou retirada deve necessitar o uso de uma ferramenta ou chave;

- Todas as partes energizadas que podem ser tocadas acidentalmente, depois de aberta a porta, devem estar desligada antes de abrir a porta.

- Proteção por isolação das partes vivas, conforme Norma NR10

As partes vivas devem ser completamente cobertas com material isolante que possa ser removido através da sua destruição. O revestimento isolante do barramento principal e suas conexões, deverá ser capaz de resistir, sem descarga desruptiva, durante o tempo de um minuto, à tensão recomendada entre o condutor e a superfície externa do revestimento isolante.

Apesar do revestimento isolante dos barramentos primários, deve-se considerar para todas as finalidades (projeto, fabricação, montagem, instalação e operação), como se os barramentos não tivessem nenhuma cobertura isolante.

Para as conexões feitas no local da instalação do conjunto, o fabricante deve fornecer o material e as instruções para aplicação do revestimento isolante.

#### Aterramento

- Deverá ser instalada uma barra de aterramento ao longo de toda a estrutura do conjunto, a qual deverá ser de cobre eletrolítico, de secção retangular idêntica à dos barramentos de fase e identificada pela cor preta.

- Na barra de terra deverão ser previstos orifícios com diâmetro de 14 mm, espaçados a 20 mm e cada conjunto deverá ter facilidade para conexão da barra de terra à malha de aterramento existente, por meio de um “LEAD” de cabo de 50 mm2.

- Conexões à terra deverão ser providos para todos os elementos do tipo extraível. Tais conexões deverão assegurar o perfeito aterramento destes elementos, em todas as posições, inclusive durante a operação de encaixe ou extração até que os dispositivos de conexão primária estejam separados por uma distância segura.

- Todas as superfícies metálicas do conjunto que são destinadas a conduzir corrente, em condições normais, deverão ser rigidamente interligadas à barra de terra principal. Todas as portas deverão estar ligadas à estrutura dos módulos correspondentes, através de “LEAD” de bitola mínima de 6 mm2.

O condutor neutro do secundário dos transformadores de corrente, dos diversos circuitos, somente deverá ser aterrado num único ponto, junto aos instrumentos.

#### Alimentação em Baixa Tensão

O conjunto deverá ser fornecido com flanges de entrada que permitam a passagem dos cabos isolados em 1.000 V, devidamente dimensionados para suportarem as correntes nominais e de curto-circuito do conjunto.

#### Intercambialidade

Todos os dispositivos auxiliares de comando, proteção, medição, sinalização e demais componentes, idênticos ou com as mesmas funções, deverão ser do mesmo tipo, de modo a facilitar a sua substituição e reduzir o estoque de peças de reposição.

Todos os elementos extraíveis do mesmo tipo e características nominais deverão ser tanto elétrica como fisicamente intercambiáveis. Eventuais elementos extraíveis de tipos ou características nominais diferentes devem ser arranjados de maneira tal que sejam evitadas a sua intercambialidade.

#### Estrutura

O conjunto deverá ser de construção rígida em chapa de aço, bitola mínima de 16 USG, auto-suportante, permitindo fácil acesso aos componentes. Deverá ser firmemente apoiado sobre perfis “U” de aço galvanizado, providos de furação e chumbadores para ancoragem às fundações.

Os chumbadores, porcas, arruelas e acessórios serão de fornecimento do Fabricante do conjunto e deverão ser enviados juntamente com o mesmo, devidamente embalados em caixotes de madeira.

Todas as portas do conjunto deverão ser fabricadas em chapa de aço devidamente reforçadas e deverão dispor de segurança, todos devidamente super-dimensionados em relação às condições usuais de operação.

A fim de evitarem-se danos às dobradiças e equipamentos adjacentes, as portas deverão dispor de limitadores de abertura para um arco superior a 105º, permitindo o seu travamento na posição totalmente aberta.

Todos os perfis metálicos, canaletas, parafusos e acessórios empregados na montagem dos painéis, deverão ser galvanizados à fogo.

#### Materiais Isolantes

Todos os materiais isolantes empregados na montagem e fabricação do conjunto deverão ser do tipo “flame-retardant”, nos termos definidos por esta Especificação.

Durante a eventual combustão de qualquer dos materiais isolantes empregados, não deverão ser liberados gases venenosos.

Não serão aceitos quaisquer materiais isolantes que absorvam umidade, ainda que revestidos com camadas de verniz ou outro material de impermeabilização.

#### Tipo e Grau de Proteção

Os painéis de Distribuição e Comando serão blindados, auto-sustentados, para instalação abrigada, grau de proteção IP-44 (conforme ABNT EB-582/72), diretamente fixados a pisos de concreto.

#### Estrutura e Invólucro Metálico

- Estrutura

Os painéis deverão constituir-se de unidades auto-suficientes, constituídas em perfis de aço ou cantoneiras, soldados ou aparafusados, formando estrutura rígida, robusta e auto-sustentável.

- Invólucro Metálico

O invólucro metálico deverá ser em chapas de aço, fixadas à estrutura sem utilização de soldas, com as seguintes espessuras mínimas:

- USG nº 16, para divisórias entre compartimentos;

- USG nº 14, para portas frontais;

- USG nº 12, para demais partes do invólucro.

As chapas laterais, traseiras e de cobertura, deverão ser aparafusadas e facilmente removíveis, de modo a permitir a montagem, aplicação futura e manutenção dos componentes, peças e acessórios instalados internamente aos painéis.

- Compartimentos

Cada painel será construído de seções verticais, montadas justapostas, formando um conjunto contínuo.

Essas seções verticais deverão ser subdivididas em compartimentos individuais, de dimensões padronizadas.

Os compartimentos serão separados, vertical e horizontalmente, entre si, através de chapas de aço, de modo que os componentes neles instalados fiquem totalmente segregados dos demais.

- Portas

O acesso aos componentes internos de cada compartimento deverá ser assegurado através de portinholas com trinco ou maçanetas.

As portinholas deverão possuir dobradiças internas e serem totalmente alinhadas.

As portas e chapas removíveis deverão ser providas de gaxetas, para impedir a entrada de pós. Deverão, também, ser previstos e instalados nas aberturas de ventilação, filtros renováveis.

- Base de Fixação

Os painéis deverão ser fornecidos com base em perfil “U”, de dimensões adequadas e apropriadas para fixação a pisos de concreto.

Também os dispositivos necessários à correta fixação dos painéis, tais como chumbadores e/ou parafusos, porcas e arruelas, deverão fazer parte do fornecimento.

- Olhais de Içamento

No teto de cada painel, deverão ser previstos olhais de içamento, removíveis, apropriados para manuseio, carga e descarga dos painéis, sem possibilidades de deformação do conjunto.

#### Acesso dos Cabos

O acesso dos cabos de força, comando e controle, será feito pela parte inferior dos painéis e, para tal, deverá ser previsto espaço suficiente e instalado em trilho metálico que servirá de suporte às braçadeiras de fixação dos cabos (braçadeiras tipo SRS-653 da SISA ou similar).

#### Fiação

- Geral

O Fornecedor deverá incluir toda a fiação interna dos painéis, interligando as diversas peças, componentes e acessórios entre si, e às réguas de bornes terminais.

- Cabos

A fiação de comando e controle deverá ser executada em condutores de cobre flexíveis de bitola adequada às correntes a serem transportadas, porém, não inferior a 1,5 mm2, exceto nos circuitos de transformadores da corrente e amperímetros, onde não deverão ser inferiores a 2,5 mm2.

Os condutores deverão ser isolados para, no mínimo, 750 V, em composto termoplástico 70ºC ou termofixo 90ºC não propagante de chamas, nos circuitos de iluminação/tomadas e 1 kV para tensão de serviço 380 V, para circuitos de força (motores).

- Disposição e Instalação da Fiação

No interior de cada compartimento, a fiação deverá ser instalada em canaleta de plásticos, perfuradas, de tampas removíveis, fixadas por parafusos ou braçadeiras.

A área ocupada pela fiação, deverá ser igual a, no máximo, 60% da área da seção transversal da canaleta.

A fiação exposta deverá ser a mínima possível, e sempre amarrada em grupos compactos, protegidos por aspiral plástica, de modo a formar um único “feixe”, instalados nos cantos horizontal e verticalmente, com dobras quase retas.

Os feixes de cabos deverão ser fixados por braçadeiras plásticas de maneira a não permitir esforços mecânicos aos terminais. As braçadeiras deverão ser rígidas e em material a prova de corrosão.

Nas extremidades dos condutores, deverão ser instalados terminais tipo compressão. Não será aceito, em hipótese alguma, emenda nos condutores.

A fiação deverá ser feita de modo que haja, no máximo, 2 (dois) condutores nos bornes e nos terminais dos aparelhos.

Os componentes e acessórios instalados nas portas dos compartimentos deverão ser interligados aos bornes através de condutores flexíveis de compartimento adequado, de maneira a permitir a articulação das portas sem provocar danos por estiramento aos condutores.

Nas conexões da fiação, no barramento de força ou comando, deverão ser utilizadas arruelas lisas, de pressão ou porcas dentadas, além de parafusos e/ou porcas e arruelas, deverão ser prateados ou estanhados.

- Régua de Bornes

Todas as conexões deverão ser feitas com terminais de compressão, do tipo que permita fixá-los aos bornes dos aparelhos e das réguas por meio de parafusos.

As réguas terminais deverão ser do tipo moldado, com barreiras entre bornes contínuos, tomadas de bornes individuais fixados a trilhos metálicos.

Não será aceito o uso de bornes em que o parafuso de fixação entre em contato direto com o cabo, ou bornes que prendem o cabo através de pressão de molas.

Todos os condutores de transformadores de corrente, deverão ser levados a bornes apropriados para curto circuito e testes.

As conexões, às réguas de bornes, deverão ser agrupadas, tendo em vista o arranjo físico de cada compartimento e as réguas deverão ser localizadas de modo a facilitar a fiação interna e externa.

Bornes sobressalentes, deverão ser instalados na razão de 20% para cada tipo utilizado por compartimento.

Os bornes terminais deverão ser do tipo SAK da CONEXEL, SIEMENS, ou similar.

- Marcação e Identificação

Todos os condutores deverão ser identificados em bombas e as extremidades por meio de anilhas plásticas. As réguas de bornes e os bornes também deverão possuir marcação, claros e visíveis.

Para facilitar a manutenção, a fiação interna deverá obedecer aos seguintes códigos de cores:

- secundário de TC’s:		amarelo;

- aterramento:			preto;

- circuito de comando:		verde;

- circuito de força:		vermelho.

#### Barramentos

- Arranjo

O Fornecedor deverá arranjar os barramentos no interior dos painéis, de modo a facilitar as ligações e protegê-los para evitar possibilidade de contatos acidentais.

- Material

Os barramentos deverão ser trifásicos + neutro de barras chatas, arestas arredondadas; em cobre eletrolítico de resistividade 0,017701 ohm-mm, atendendo requisitos da Norma ABNT PB78 – Cobre Recozido para Uso Elétrico.

- Dimensionamento

Deverão ser dimensionados e fixados de maneira a suportar as correntes nominais e os esforços térmicos e dinâmicos provocados pelas correntes de curto circuito.

A elevação da temperatura no ponto mais quente do barramento, a corrente nominal, não deverá ultrapassar 30ºC, para uma temperatura ambiente de referência de 40ºC.

- Fixação

Deverá ser firmemente fixados ao invólucro ou estrutura dos painéis, através de suportes isolantes, de material não higroscópio, classe de tensão 5 kV.

- Construção

Todas as juntas e derivações deverão ser prateadas e os acessórios de conexão, tais como parafusos, porcas e arruelas, deverão ser de bronze ou aço inoxidável.

As juntas e derivações deverão ser adequadamente preparadas e rigidamente aparafusadas de maneira a assegurar máxima condutibilidade.

As quantidades e diâmetros dos furos deverão estar de acordo com o estabelecido pela norma SG-1 da NEMA.

- Identificação

Os barramentos deverão ser identificados através de cores, conforme norma da ABNT, ou seja:

- fase R:					verde;

- fase S:					amarelo;

- fase T:					violeta;

- neutro:					cinza.

#### Cubículos

O compartimento de uma chave para acionamento de um motor deverá possuir os seguintes elementos:

- Soft-Starter

- Amperímetro

- Relés modular de interface, conforme diagrama unifilar de comando

- Contatores

- Fusíveis Ultra-rápidos p/ proteção dos Tiristores

- Fusíveis NH de ação retardada, e outros.

#### Acessórios

- Ventilação

A ventilação de cada painel deverá ser assegurada por abertura do tipo veneziana, equipadas com ventiladores e com filtros removíveis e protegidos por tela metálica de malha fina, com o propósito de evitar a penetração de pós, entrada de insetos e roedores.

As aberturas deverão ser suficientes para transmitir para o exterior dos painéis, por ventilação natural, o calor gerado por condutores e componentes.

- Suportes para Desenhos

Na parte interna da porta de cada compartimento, deverá ser instalado um suporte para desenhos.

#### Barra de Terra

Na parte inferior de cada painel, deverá ser instalada uma barra de terra, de cobre eletrolítico, de dimensões mínimas de 6 mm x 25 mm, interligando todas as seções do painel.

Todas as partes metálicas do painel, não destinadas a condução de corrente elétrica, deverão apresentar continuidade elétrica até a barra terra. As barras de terra deverão ser pintadas na cor preta.

Nas extremidades de cada seção da barra, deverá ser previsto 1 (um) conector apropriado para ligação da barra à malha de terra. Esses conectores deverão ser apropriados para cabos de cobre de bitola 35 a 70 mm2.

O Fornecedor deverá interligar todos os bornes terra através de cabos isolados, tipo VOLTENAX da PIRELLI ou similar.

#### Dimensões e Arranjos dos Painéis

Os desenhos indicam as dimensões externas de cada painel e arranjos típicos de compartimento.

Tais dimensões e arranjos são apenas orientativos, podendo ser alterados a fim de se adaptarem aos padrões do Fornecedor.

Entretanto, as dimensões e arranjos de cada compartimento, deverão ser tais que permitam manutenção rápida e segura, fácil acesso às réguas de bornes terminais e eventuais substituições de peças, componentes e acessórios.

Também a posição relativa de cada compartimento ao painel poderá ser alterada. Neste caso, poder-se-á alterar, também, os desenhos dos painéis e os quadros de carga, de modo que a carga alimentada pelo compartimento fique em concordância com os desenhos de vistas e arranjos.

#### Placas de Identificação

- Geral

Todos os painéis e equipamentos neles instalados, deverão ser identificados de maneira apropriada.

As plaquetas deverão ser aparafusadas, não sendo aceito o uso de cola.

Deverão ser confeccionadas em lâminas de plástico, de aproximadamente 3 (três) mm, de espessura, e não deverão ser instaladas em partes removíveis dos painéis.

As inscrições deverão ser gravadas em branco, com fundo preto, e serem legíveis a, no mínimo 2 (dois) metros de distância.

A marca ou símbolo do Fornecedor, não deverá aparecer na parte frontal dos painéis.

Dentro de cada painel, deverá ser instalada uma placa de identificação de alumínio anodizado, com pelo menos, as seguintes inscrições:

- nome do fabricante;

- ano e local de fabricação;

- tipo ou série de fabricação;

- tensão e freqüência nominais;

- tensão máxima de operação;

- corrente nominal dos barramentos.

- Quantidades e Dimensões

O Fornecedor poderá considerar, com fins estimativos, que as seguintes plaquetas serão necessárias para cada painel:

- Número do painel: tamanho 40 x 150 mm, instalado no topo do painel;

- Número dos diagramas de fiação: 25 x 50 mm, instalada na parte interna da porta de cada compartimento;

- Identificação de contadores, relés, fusíveis, botões de comando, sinalizadores, etc.: 25 x 25 mm, instalada na chapa de montagem dos compartimentos ou portas dos compartimentos;

- Identificação de fases para cada amperímetro: 25 x 25 mm, montada na parte frontal do compartimento;

- Identificação de cada compartimento e carga alimentada: tamanho 40 x 40 mm, instalada externamente à porta de cada compartimento.

#### Características Técnicas dos Principais Componentes

- Disjuntores para Painel de 380 V

Deverá ser trifásicos, termomagnéticos, possuírem tensão nominal, corrente nominal e capacidade de ruptura mínima conforme indicado nos respectivos diagramas unifilares.

Os elementos de disparo deverão abrir os 03 (três) polos do disjuntor simultaneamente, e, após o disparo, os elementos atuados deverão ser rearmados manualmente.

- Fusíveis para Comando e Força

Todos os fusíveis para os circuitos de medição e controle, deverão ser utilizados tipo DIAZED, completos, com base, cobertura, parafusos de ajuste e tampa.

Para os motores serão utilizados fusíveis de tipo NH retardado para compensar as correntes de partida.

- Contatores

Deverão ser trifásicos, isolamento para 0,6 kV com bobinas para 220 V – 60 Hz.

As bobinas, molas e contatos, deverão ser facilmente substituíveis.

Os contatos auxiliares, deverão suportar 5 A, com tensão nominal.

Todos os contatores deverão suportar:

- 115% da corrente nominal do circuito a plena carga.

- A corrente de curto-circuito durante o tempo de operação dos fusíveis ou disjuntores de proteção.

- 110% de sua tensão nominal, continuamente, sem prejuízo da operação da bobina.

- Não deverão vibrar para quedas de tensão de até 15% por um período de 15 segundos.

- Fechar com 80% da tensão nominal da bobina.

As correntes nominais deverão ser determinadas pelo Fabricante, baseado nos diagramas unifilares.

- Transformadores de Correntes

Os TC’s deverão ser do tipo seco, impregnados em resina “epoxy”, para instalação no interior dos painéis.

Deverão atender as exigências das normas ABNT EB-215/72, MB-459, possuir dispositivo que coloque o secundário em curto circuito quando da retirada da carga. Um dos terminais secundários deverá ser interligado à barra de terra do painel. Deverão saturar para correntes de curto-circuito a fim de evitar a danificação dos instrumentos e ter as seguintes características principais:

- Classe de isolamento: 1 kV;

- Corrente nominal secundária: 5 A;

- Classe de precisão e carga nominal (ABNT):

- Transformadores de Potencial

Serão do tipo seco, impregnados com resina “epoxy” para instalação no interior de painéis, classe de isolamento 1kV, tensão secundária de 220 V.

- Instrumentos nos Painéis de B.T.

Os instrumentos de medição (amperímetros e voltímetros) deverão ser para instalação embutida em painel, em caixas compactas à prova de pós, apropriadas para clima tropical e com as ligações na parte traseira.

Os instrumentos deverão ser previstos com dial branco, marcações pretas, ponteiro preto e ajuste externo de zero.

O sistema de medição deverá ser blindado contra campos eletromagnéticos externos; a precisão deverá ser de 2% no final da escala. A calibração dos instrumentos deverá ser efetuada na fábrica.

Em princípio, os amperímetros e voltímetros, deverão ter as dimensões: 144 x 144 mm.

Outros tamanhos serão aceitáveis, desde que as escalas sejam suficientemente claras e permitam fácil leitura.

Todas as escalas deverão indicar as unidades medidas em letras maiúsculas, por exemplo: VOLT, AMPERE, ou as respectivas abreviaturas: V, A.

- Botões de Comando

Deverão ser do tipo retenção para instalação semi-embutida na porta dos compartimentos, fornecidos com plaquetas de identificação.

Deverão obedecer aos seguintes códigos de cores:

- Liga: 			vermelho

- Desliga:		verde

- Silenciar buzina:	amarelo

- Sinalizadores

Deverão ser apropriados para instalação semi-embutidas na porta dos compartimentos.

A substituição das lâmpadas deverá ser feita pela parte frontal dos compartimentos, sem necessidade de se abrir as portas.

Os sinaleiros deverão ter lente oval baixa, com lâmpada tipo baioneta 1,5 W, alimentada através de transformador incorporado, relação 220-12 Vca.

Os sinaleiros deverão obedecer ao seguinte código de cores:

- Ligado:			vermelho

- Desligado:			verde

As chaves seletoras deverão ser para instalação semi-embutidas, com acionamento frontal e identificação com plaquetas onde deverá estar gravada a seleção efetuada.

As chaves deverão ter características nominais coerentes com a tensão e corrente dos circuitos aos quais se aplicarão.

As chaves seletoras para voltímetros, deverão proporcionar a medição da tensão entre cada duas das três fases, e possuir “posição zero” para permitir ajuste neste ponto.

#### Pintura

- Geral

Todas as superfícies metálicas, não condutoras de corrente elétrica, deverão ser pintadas e submetidas, no mínimo, ao tratamento descrito a seguir, o qual deverá proporcionar boa resistência a óleos e graxas em geral, grandes durabilidade, inalterabilidade das cores, resistência à corrosão, boa aparência e fino acabamento.

- Preparação das Superfícies

As superfícies deverão ser preparadas de acordo com as operações politrizes:

- Eliminar respingos de soldas e carepas, com rebolos ou politrizes;

- Eliminar rebarbas e quebrar cantos;

- Remover óleos e graxas, utilizando solvente orgânico, não sendo mais permitido contatos manuais ou de materiais gordurosos com as partes já limpas;

- Jatear com areia ou granalha de aço, até grau comercial, especialmente nos cantos, dobras e locais de difícil acesso (para peças pequenas utilizar decapagem química);

- Remover poeira, utilizando-se ar comprimido limpo e seco;

- Aplicar tratamento de fosfatização;

- Aplicar, sobre a fosfatização, 2 (duas) demãos de tinta de base anti-corrosiva (Primer).

- Acabamento Final

As superfícies externas deverão receber 2 (duas) demãos de esmalte sintético na cor cinza claro RAL 7032, As chapas de montagem dos equipamentos  internos deverão receber acabamento final com uma ou mais demãos de esmalte semi-fosco, na cor laranja, referência RAL 2004, ou similar.

Todos os parafusos, porcas e arruelas, deverão ser zincadas por imersão a quente.

#### Peças Sobressalentes

O Proponente deverá fornecer, juntamente com sua proposta, peças, componentes e acessórios necessários para a manutenção pelo período de 02 (dois) anos.

Para cada painel deverá ser fornecido um “punho” apropriado para colocação e retirada de fusíveis sob tensão.

A proposta deverá indicar o custo unitário e total dos sobressalentes, devidamente itenizados à parte.

#### Dados Técnicos

O Fornecedor deverá enviar à Fiscalização, a documentação relacionada nas especificações de fornecimento e montagem, do Contratante e outros documentos e informações que julgar necessários à apreciação de sua proposta.

#### Desenhos

O Fabricante deverá fornecer desenhos, esquemas e especificações dos painéis em 3 vias, para aprovação do Contratante, que por sua vez, após análise devolverá ao Fabricante 2 vias com a seguinte observação “APROVADO” ou “APROVADO COM RESTRIÇÕES” ou “NÃO APROVADO”. O Fornecedor deverá enviar as cópias referidas, até que obtenha um jogo com a observação “APROVADO”, podendo daí iniciar a fabricação.

#### Inspeção

A Contratante se reserva o direito de realizar, por sua conta ou representante credenciado, inspeção dos equipamentos em qualquer fase de projeto ou fabricação, a fim de certificar-se que os mesmos estão sendo projetados, fabricados, ensaiados e acabados, conforme consta destas Especificações, normas aplicáveis e condições constantes da proposta final de fornecimento.

O Fornecedor deverá assegurar ao comprador, ou seu representante, o acesso a suas instalações das informações solicitadas, bem como todas as facilidades inerentes à inspeção dos painéis, em qualquer fase de projeto ou fabricação.

Caso o Fornecedor inicie a fabricação dos painéis antes da aprovação, todos os riscos serão de inteira responsabilidade do Fornecedor, devendo providenciar, sem acréscimo de custos e prazos, eventuais modificações solicitadas.

#### Testes

##### 5.4.5.28.1. Descrição Geral

Todos os componentes, peças e acessórios, dos painéis, tais como, disjuntores, condutores, relés, seccionadores, fusíveis, sinalizadores, transformadores de corrente, instrumentos de medição, botões de comando, etc., deverão ser submetidos aos testes normais de controle de qualidade de seu Fabricante, a fim de se comprovar a qualidade e uniformidade dos materiais a serem utilizados na fabricação dos painéis.

Deverão ser fornecidos relatórios de testes para cada tipo de componente e acessório utilizado, ficando reservado, ao comprador ou seu representante, o direito de requerer ensaios para comprovar a concordância com os requisitos destas Especificações.

##### 5.4.5.28.2. Teste de Rotina

Os painéis deverão ser submetidos aos seguintes testes, que serão assistidos e assinados pelo inspetor da CODEVASF, ou seu preposto.

- teste de resistência de isolamento;

- teste de tensão aplicada – 60 Hz;

- teste de impulso;

- teste funcional.

Testes estes, efetuados segundo as normas ABNT, e quando estas forem omissas, usados os preceitos das normas ANSI e NEC.

##### 5.4.5.28.3. Relatório de Testes

Os painéis somente serão considerados liberados para remessa, após verificação, análise e aprovação dos testes anteriormente citados.

Para tal, deverão ser fornecidos todos os relatórios desses testes, os quais deverão conter, no mínimo:

- Identificação do painel, do componente, peça ou acessório testado;

- Número da ordem de compra;

- Número da ordem de fabricação;

- Descrição dos testes efetuados, com indicação das normas adotadas, aparelhos utilizados, condições ambientais e, obviamente, resultados obtidos;

- Descrição detalhada de todas as inspeções efetuadas.

##### 5.4.5.28.4. Teste de Campo

Logo após a montagem dos painéis e conexões da fiação externa, serão efetuados testes operativos e funcionais, sobre as condições reais de operação no campo. Estes testes serão executados às expensas da CODEVASF na presença de representante do Fornecedor.

##### 5.4.5.28.5. Falhas no Atendimento dos Requisitos

Se os testes de fabricação ou os testes de campo indicar falha nos equipamentos quanto ao atendimento destas Especificações, estes equipamentos deverão ser retirados e/ou reprojetados, ou modificados e novamente testados; à custa do Fornecedor, até que as Especificações sejam plenamente atendidas, sem custo adicional e sem extensão do prazo de entrega.

##### 5.4.5.28.6. Condições Finais

No mínimo 20 (vinte) dias antes do início dos testes, o Fornecedor deverá comunicar e enviar a CODEVASF, 3 (três) conjuntos de cópias heliográficas dos documentos finais relativos a seu fornecimento.

Após os ensaios e liberação dos painéis, deverá ser fornecido um conjunto de cópias reproduzíveis de boa qualidade.

A COEVASF se reserva o direito de solicitar, além da documentação, todas as outras informações que julgar necessárias à aprovação, instalação, operação e manutenção dos painéis.

A aprovação dos documentos finais de projeto, não exime o Fornecedor de responsabilidade sobre o bom desempenho e operação dos equipamentos, objeto de seu fornecimento.

#### Garantia e Responsabilidades

O fornecedor deve dar garantia de todo equipamento e material elétrico contra quaisquer defeitos de projeto, material ou de fabricação por um período de dois anos a contar da data de início de operação.

Esta garantia deve abranger também, os componentes fornecidos por terceiros.

Em caso de falhas no período de garantia, o fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF. Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha é causada por projeto incorreto, o fornecedor se obriga a corrigir a falha, sem ônus para a CODEVASF.

#### Acondicionamento e Identificação

Os painéis de Distribuição e Comando deverão ser adequadamente acondicionados para transporte rodoviário e armazenamento não abrigado (ao tempo).

A embalagem deverá ser suficientemente robusta para suportar as manobras usuais de transporte e manuseio, sem danificação do conteúdo.

Cada volume deverá conter, em local bem visível e em caracteres de fácil leitura, as seguintes indicações:

- Nome do comprador: CODEVASF/AL;

- Sistema Adutor de;

- Identificação do conteúdo;

- Nome do Fabricante.

#### Transporte e Embalagem

Deverá fazer parte do fornecimento o transporte e descarga do equipamento no local da obra, com seus respectivos seguros.

Todos os equipamentos deverão ser adequadamente acondicionados e protegidos contra estragos durante o transporte. Junto com o endereço, em cada equipamento, na embalagem, deverá ser marcado o número completo da requisição.

As embalagens deverão possuir identificação do seu conteúdo.

As superfícies usinadas expostas deverão ser protegidas com uma película facilmente removível de preventivo contra a ferrugem.

O interior dos equipamentos deverá estar isento de detritos e todas as aberturas deverão estar protegidas; as roscadas com bujões e as flangeadas com tampões de madeira.

6 – ANEXOS

# 6. ANEXOS

Esquemas Elétricos EB-02

Esquemas Elétricos EB-P

Esquemas Elétricos – EB-02

Esquemas Elétricos – EB-P

7 – PEÇAS GRÁFICAS

# 7. peças gráficas

| Relação das Peças Gráficas |  |
| --- | --- |
| 01 | Planta de Localização das Estações de Bombeamento EB-02 e EB-P |
| 02 | Estação Elevatória de Bombeamento 02 – EB-02 – Sistema Existente |
| 03 | Estação Elevatória de Bombeamento 02 – EB-02 – Planta Baixa, Cortes e Vistas |
| 04 | Adutora – Estação de Bombeamento 02 – EB-02 – Planta, Perfil e Detalhe das Ancoragens |
| 05 | Projeto Elétrico – Alimentação dos Motores – Estação de Bombeamento – EB-02 |
| 06 | Estação Elevatória de Bombeamento Principal – EB-P – Sistema Existente |
| 07 | Estação Elevatória de Bombeamento Principal – EB-P – Planta Baixa, Cortes e Vistas |
| 08 | Adutora – Estação de Bombeamento Principal – EB-P – Planta, Perfil da Adutora |
| 09 | Projeto Elétrico – Alimentação dos Motores – Estação de Bombeamento – EB-P |

Memória de Cálculo da EB-2

Memória de Cálculo da EB-P