MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO CODEVASF |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL SUL COM 4.000ha

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA,

ESTADO DE PERNAMBUCO

PROJETO EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA

FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA AS REDES DE PRESSURIZAÇÃO

3PS - ET - TUB - 024 - REV. 1

CONSÓRCIO NORONHA - GEOTÉCNICA

AGOSTO/17

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	01

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS	01

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	04

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	05

5.0	NORMAS TÉCNICAS	05

6.0	INSPEÇÃO	06

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM	07

8.0	MANUAIS	08

9.0	IDENTIFICAÇÃO	08

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	09

11.0	ENSAIOS E TESTES	12

12.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	14

14.0	ENTREGA DOS TUBOS E CONEXÕES	14

15.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA	14

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para a fabricação e fornecimento de tubos e conexões que constituem as Redes de Pressurização RP-3, RP-4, RP-5, RP-6, RP-7, RP-8, RP-9, RP-10, RP-11, RP-12, RP-13, RP-14, RP-15, RP-16, RP-17 e da RP26(Mancha Nova), parte integrante do Projeto Pontal – Área Sul.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

Esta Especificação foi elaborada para permitir a fabricação e fornecimento dos tubos e conexões de PVC, PRFV e FoFo, conforme solicitação da CODEVASF.

- Conexões em Ferro Fundido Dúctil K-7

- Tubos em PVC e Tubos de PRFV

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não a isenta da responsabilidade de fornecer os tubos e conexões adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas, fabricados em qualquer tipo de materiais

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

Os desenhos de projeto e detalhes das Redes de Pressurização servirão de base para os PROPONENTES dimensionarem e quantificarem seus tubos e conexões. Os PROPONENTES deverão explicitar em suas propostas todas as modificações necessárias para a utilização de tubos e conexões.

Quaisquer tubos ou conexões necessárias à perfeita operação e funcionamento das Redes de Pressurização, conforme estabelecido nos desenhos projeto acima mencionados, independente do tipo de material, e mesmo que não tenham sidos mencionados desta especificação, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA sem ônus para a CODEVASF.

Todos os tubos e conexões fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

As condições do local de instalação dos tubos e conexões são as seguintes:

- Tipo de serviço -					contínuo, durante 20 horas diárias

- Altitude acima do nível do mar -		superior a 350 m e inferior a 1000m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Os preços constantes da proposta deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens estão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fornecimento de tubos para as Redes de Pressurização, conforme especificado com quantitativos indicados nas Listas de Material;

- Fornecimento de Conexões, Ponta&Bolsa, flangeadas ou soldadas, conforme especificado com quantitativos indicados nas Listas de Material;

- Proteção Catódica no caso de fornecimento de tubos de aço carbono Ponta&Bolsa, incluindo projeto, materiais e instalação;

- Ensaios e teste na fábrica;

- Manuais de montagem, estocagem, desenhos e manutenção;

- Fornecimento das embalagens para transporte das peças e acessórios (como as caixas de madeira) e proteções para as juntas de vedação integradas caso exista;

- Todos os acessórios como juntas, vedações, porcas, parafusos entre outros.

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens não estão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Obras civis correlatas;

- Montagem dos tubos e conexões.

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondências, cotações, desenhos, manuais, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os tubos, conexões, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA 	-	American Water Works Association;

- ASTM   	- 	American Society for Testing of Materials;

- ANSI     	- 	American National Standard Institute;

- API	-	American Petroleum Institute

- ASME	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- AISC     	-	American Institute of Steel Construction;

- AWS      	-	American Weelding Society;

- BG	-	British Gas;

- DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

- FEM      	-	Fédération Europeène de la Manutention;

- ISO 	- 	International Standardization Organization;

- HIS	- 	Hydraulic Institute Standard;

- SSPC	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para tubos e conexões projetados ou fabricados de acordo com outras Normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as Normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de tubos e conexões de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis, será dada preferência aos termos das Especificações.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, os tubos e conexões serão considerados como projetados e fabricados com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nas Especificações. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

Em caso de dúvida ou omissão das presentes especificações, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os tubos e conexões objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos tubos e conexões para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os tubos e conexões estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os tubos e conexões que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus a CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica, dos tubos e conexões defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

Deverá ser verificado o revestimento, que deverá se apresentar perfeitamente aderente, uniforme e sem falhas.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM

A proteção para o transporte dos tubos e conexões, aqui especificada, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

Os tubos e conexões de PVC e PRFV por serem da família de peças flexíveis apresentam como característica e grande facilidade no manuseio, entretanto a CONTRATADA deverá ter cuidados, principalmente com as extremidades dos tubos, devendo-se evitar impactos, ovalizações no transporte, atritos e contatos com corpos que possam danificar os tubos e/ou extremidades.

Além de ser proibida para todos os tubos o transporte e estocagem dos mesmos embutidos de forma a evitar avarias e ovalizações.

Todos os acessórios devem ser evitados em caixas de madeira devidamente identificados

Para os tubos que possuírem vedações de borracha integradas, isto é que não podem ser retiradas e guardas em outro local, devem ser previstos tampões de madeira para proteção quanto ao sol.

Deve ser previstos proteções de borracha para as pontas todos tubo de forma a evitar avarias

Os tubos de aço e ferro fundido deverão ser muito bem protegidos durante as operações de carga e descarga, afim de manter a integridade dos revestimentos dos tubos.

No caso de transporte rodoviário os veículos devem ser apropriados ao transporte e as operações de carregamento e descarregamento dos tubos. Devem ser respeitadas as observações abaixo:

- Os tubos devem ser empilhados na carroceria com as bolsas e pontas alternadas e cada camada deve ser composta por tubos justapostos, alternadamente orientados, de modo que as bolsas sobressaiam completamente das pontas dos outros tubos;

- Evitar qualquer contato direto dos tubos com o piso do caminhão e fixar a carga com a ajuda de cintas e batentes laterais;

- Toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas ou manualmente, e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar os tubos.

- Não devem ser embutidos um tubo dentro do outro.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

8.0	MANUAIS

O manual de montagem, estocagem e manutenção deverá ser completo e definir perfeitamente todas as fases de montagem, procedimentos de estocagem, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos tubos e conexões, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos tubos e conexões. Deverá conter, onde aplicável e conforme solicitação da CODEVASF, as seguintes informações:

- Desenhos de contorno e seccionais com listas de peças numeradas e especificação dos materiais;

- Descrição geral e especificações dos tubos e conexões;

-	Instruções para instalação e manutenção.

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada um dos tubos e conexões aqui especificados, deverão ser identificados em local visível por fundição ou pintura na própria peça, com no mínimo as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal – Área Sul

- Nome do fabricante;

- Classe de Pressão e Rigidez(quando aplicável)

- Informações de acessórios

- Código de Rastreabilidade

- Diâmetro nominal;

- Peso;

- Ano de fabricação.

Seguir o previsto o descrito aqui somado ao previsto no Edital da Codevasf.

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

10.1	GERAL

Os tubos e conexões cobertos por essa especificação serão instalados nas Redes de Pressurização que abastecem os Setores de Colonização do Projeto Pontal – Área Sul.

As especificações dos tubos e conexões deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento. Para isto, sua fabricação deverá ser de alta qualidade, devendo a mão-de-obra, ser hábil e bem treinada.

Os tubos e conexões deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de tubos, para manutenção, reparo ou reposição.

Segue características técnicas dos tubos para cada material, que devem ser seguidas conforme material ofertado e que consta na planilha de fornecimento.

Para o dimensionamento das redes pressurizadas foram utilizadas como referência, para as dimensões relacionadas as conexões, tubos e peças especiais de FoFo, as normas técnicas vigentes e catalogos dos fabricantes (que seguem as normas técnicas) sendo que constam no Anexo I (arquivo ANEXO_I_3PS-ET-TUB-024-R2a.doc) as dimensões para cada tipo de tubo e conexões e elas devem ser seguidas. Qualquer alteração que seja proposta nas dimensões e fabricação das peças deve ser apresentada na fase das propostas técnicas para análise e aprovação pela Codevasf.

10.2	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS DE PVC RÍGIDO DEFoFo

Os tubos de PVC Rígido DEFoFo serão fornecidos com Ponta&Bolsa e junta elástica. Os tubos deverão ter diâmetros externos equivalentes aos diâmetros dos tubos de ferro fundido afim de serem montados em conexões em ferro fundido sem a utilização de adaptadores. No fornecimento estão incluídos os anéis de vedação e lubrificantes necessários a montagem dos tubos. Os tubos deverão ser fabricados para uma pressão de serviço admissível de 1,0 Mpa, pressão interna, excluindo o golpe de ariete, em regime hidráulico permanente. A pressão máxima de serviço, incluindo o golpe de ariete, para a qual os tubos e conexões ofertados deverão atender, deverá ser de 1,25 Mpa.

Deverão ser fabricados para a classe de rigidez de 5.000N/m2.

Entender-se-á por diâmetro nominal o valor correspondente ao diâmetro interno das tubulações. Os quantitativos, diâmetros nominais e demais características técnicas dos tubos, se encontram relacionados nas listas de materiais em anexo.

A fabricação dos tubos em PVC deverá ser intercambiável com tubos e conexões de ferro fundido e de PRFV.

O fornecimento de tubos em PVC DEFOFO deverá respeitar as pressões de projeto.

Os diâmetros externos dos tubos deverão ser equivalentes aos do ferro fundido.

As juntas elásticas com anel de elastômero deverão dar às canalizações de PVC uma flexibilidade que permita o desvio angular previsto em projeto, para a instalação em condições normais a cada 6 metros de extensão, em função do diâmetro da tubulação, de no máximo:

- até DN 500 mm: ............................ 4,0 graus;

Os tubos deverão ter extremidades em ponta e bolsa com junta elástica, ou extremidades com pontas unidas por luvas elásticas devendo ser estanques. As conexões e peças providas de juntas elásticas com anéis de borracha serão fornecidas juntamente com os anéis e material lubrificante nas quantidades necessárias e suficientes para o completo assentamento das tubulações a serem fornecidas.

Os anéis de borracha devem ser de estireno-butabieno (SBR). Os anéis devem apresentar superfície isenta de áreas porosas, materiais estranhos e defeitos visíveis, sendo permitido apenas sinal de eliminação de rebarbas.

Os anéis de vedação dos tubos deverão ter valor nominal da dureza compreendido entre 50 e 60 unidades SHORE "A".

Os tubos de PVC não terão qualquer tipo de proteção ou de pintura nas superfícies internas ou externas.

10.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS DE PRFV

A fabricação dos tubos em PRFV deverá ser realizada de acordo com as normas ABNT NBR 15.536, ABNT NBR 10.571, ABNT NBR 7675 e ISO 2531, proporcionando a intercambialidade com tubos e conexões de ferro fundido e de PVC DEFOFO.

Os tubos e conexões serão fabricados conforme norma AWWA C-950 e deverão apresentar um fator de segurança mínimo de 1,8 após 50 anos de uso e 4 para ruptura instantânea.

Deverão ser fabricados para a classe de pressão de 1,0 Mpa, pressão interna, excluindo o golpe de ariete, em regime hidráulico permanente. A pressão máxima de serviço, incluindo o golpe de ariete, para a qual os tubos e conexões ofertados deverão atender, deverá ser de 1,25 Mpa, e rigidez de 5.000N/m2.

A junta elástica deverá atender ao requerido na norma ASTM D-4161, que especifica teste hidrostático a 2 vezes a classe de pressão. Este tipo de junta deverá garantir a estanqueidade total mesmo nos casos que ocorram variações de pressões, eventuais dilatações, contratações e deflexões da tubulação.

As conexões terão as mesmas características dos tubos para atender qualquer requisito de pressão, rigidez, etc. Serão fabricadas em conformidade com a norma NBS-PS 1569.

As juntas elásticas com anel de elastômero deverão dar às canalizações de PRFV uma flexibilidade que permita o desvio angular previsto em projeto, para a instalação em condições normais a cada 6 ou 7 metros de extensão, em função do diâmetro da tubulação, de no máximo:

- até DN 500 mm: ............................ 3,0 graus;

- a partir de DN 600 mm: ................. 2,0 graus.

Os tubos deverão ter extremidades em ponta e bolsa com junta elástica, ou extremidades com pontas unidas por luvas elásticas devendo ser estanques. As conexões e peças providas de juntas elásticas com anéis de borracha serão fornecidas juntamente com os anéis e material lubrificante nas quantidades necessárias e suficientes para o completo assentamento das tubulações a serem fornecidas.

Os anéis de borracha devem ser de estireno-butabieno (SBR). Os anéis devem apresentar superfície isenta de áreas porosas, materiais estranhos e defeitos visíveis, sendo permitido apenas sinal de eliminação de rebarbas.

Os anéis de vedação dos tubos deverão ter valor nominal da dureza compreendido entre 50 e 60 unidades SHORE "A".

Todos os trechos das adutoras deverão ser submetidos a teste hidrostático no menor prazo possível após a instalação e deve ser executado segundo as instruções da norma NBR 9650.

Os tubos de PRFV não terão qualquer tipo de proteção ou de pintura nas superfícies internas ou externas.

Os tubos de PRFV serão fornecidos para uma pressão mínima de serviço de 10,0 Kgf/cm².

10.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO

As conexões a serem fornecidas serão em ferro fundido dúctil do tipo normal com Ponta&Bolsa ou flanges, conforme normas da ABNT NBR 7675 e ISO 2531. Entender-se-á por diâmetro nominal o valor correspondente ao diâmetro interno das conexões.

Quando há juntas flangeadas, fazem parte do fornecimento as arruelas em EPDM, face plana, bem como os parafusos e porcas de aço cadmiado, nas dimensões, classes e quantidades compatíveis com o diâmetro do flange.

A proteção interna dos tubos em ferro fundido deverá ser feita com argamassa de cimento, aplicado por centrifugação, conforme NBR 8682. O revestimento externo dos tubos deverá ser feito com zinco metálico aplicado por injeção, com uma quantidade mínima de 130 g/m², conforme NBR 11827. Após, deverá ser aplicada uma pintura betuminosa com espessura média de 120 microns.

Os anéis de borracha a serem aplicados nas juntas elásticas devem atender ao disposto na norma NBR 7676.

As conexões e peças providas de juntas elásticas com anéis de borracha serão fornecidas juntamente com os anéis e material lubrificante nas quantidades necessárias e suficientes para o completo assentamento das tubulações a serem fornecidas.

Os anéis devem apresentar superfície isenta de áreas porosas, materiais estranhos e defeitos visíveis, sendo permitido apenas sinal de eliminação de rebarbas.

Os anéis de borracha devem ser obtidos por vulcanização de borracha natural, sintética ou ainda de adequada mistura de ambas. Não pode ser empregada nesta mistura nenhuma borracha de recuperação ou regeneração.

Os anéis de vedação dos tubos e peças especiais de ferro fundido dúctil devem atender ao estabelecido na norma NBR 7674 da ABNT, com valor nominal da dureza compreendido entre 50 e 60 unidades SHORE "A".

As conexões deverão ser entregues pintadas interna e externamente com uma tinta betuminosa de cor preta. No caso das conexões flangeadas deverão ser fornecidos os parafusos, porcas, arruelas e juntas para classe de pressão PN-10, necessários a montagem.

11.0	ENSAIOS E TESTES

Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica, na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 20 (vinte) dias de antecedência para que se faça representar.

Os resultados obtidos nos testes e ensaios, serão fornecidos à CODEVASF sob forma de relatório, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Caso os ensaios e testes se mostrem insatisfatórios, eles deverão ser repetidos sem ônus para a CODEVASF.

Persistindo a inadequação entre os tubos manufaturados e os especificados, estes deverão ser substituídos por outros de iguais características, mas que atenda ao preconizado nesta especificação, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

  - TUBOS DE PVC

Deverão ser adotados os seguintes ensaios e testes a seguir relacionados:

- Ensaios de Qualificação:

- Efeito sobre a água

- Resistência à pressão Hidrostática Interna Prolongada (1000 horas)

- Ensaios de Recebimento:

- Ponto de Amolecimento de Vicat;

- Resistência à pressão Hidrostática de Curta Duração;

- Desempenho da Junta Elástica;

- Características dimensionais dos tubos e anéis de borracha;

- Dimensões, Estabilidade dimensional, Resistência ao impacto, Compressão diametral, Resistência à pressão estática de curta duração, Resistência ao cloreto de metileno);

- Desempenho da junta elástica, Desempenho a estanqueidade da junta elástica, Desempenho aresistência da bolsa à pressão hidrostática);

11.2	TUBOS E CONEXÕES DE PRFV (conforme NBR 15.536):

- ensaios não destrutivos dos tubos (verificação dimensional; estanqueidade do tubo; estanqueidade da junta);

- ensaios destrutivos dos tubos (determinação da classe de rigidez, resistência à compressão, resistência à tração axial e tração circunferencial).

11.3	CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

Para a realização dos ensaios e testes deverão ser adotados os padrões da CONTRATADA. Se porventura, a critério da CODEVASF, julgar necessário a realização de outros ensaios, deverão ser seguidas as normas relacionadas a seguir:

- Ensaio de Pressão Interna

- Ensaio de Cisalhamento

- Determinação das Propriedades Mecânicas à Tração dos Materiais Metálicos

- Determinação da Dureza Brinell de Materiais Metálicos

- Ensaio de estanqueidade de tubos e conexões com bolsas

- Ensaio de de estanqueidade de tubos e conexões com flanges.

12.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que os tubos e conexões a serem fornecidos estarão livres de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviços especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 24 (vinte e quatro) meses após a entrega dos tubos e conexões ou 12 (doze) meses após a entrada em operação, prevalecendo o que ocorrer primeiro, serão reparados pela CONTRATADA, sem ônus algum para a CODEVASF, inclusive no que se refere as despesas de transporte.

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

-	Lista de desenhos/documentos;

-	Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;

-	Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

-	Relatório dos ensaios de fábrica;

-	Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem dos tubos e conexões.

14.0	ENTREGA DOS TUBOS E CONEXÕES

Os tubos e conexões serão entregues no local das obras, município de Petrolina - PE, em local a ser indicado pela CODEVASF.

15.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA

- 3PS-33-0013 - Sistema de Pressurização

- Arranjo Geral do Loteamento e Redes

- de Pressurização – Folha 13

- 3PS-33-0014 - Sistema de Pressurização

- Arranjo Geral do Loteamento e Redes

- de Pressurização – Folha 14

- 3PS-33-0018 - Sistema de Pressurização

- Arranjo Geral do Loteamento e Redes

- de Pressurização – Folha 18

- 3PS-33-0019 - Sistema de Pressurização

- Arranjo Geral do Loteamento e Redes

- de Pressurização – Folha 19

- 3PS-33-0020 - Sistema de Pressurização

- Arranjo Geral do Loteamento e Redes

- de Pressurização – Folha 20

- 3PS-33-0021 - Sistema de Pressurização

- Arranjo Geral do Loteamento e Redes

- de Pressurização – Folha 21

- 3PS-33-0022 - Sistema de Pressurização

- Arranjo Geral do Loteamento e Redes

- de Pressurização – Folha 22

- 3PS-33-0023 - Sistema de Pressurização

- Arranjo Geral do Loteamento e Redes

- de Pressurização – Folha 23

- 3PS-33-0024 - Sistema de Pressurização

- Arranjo Geral do Loteamento e Redes

- de Pressurização – Folha 24

- 3PS-33-0025 - Sistema de Pressurização

- Arranjo Geral do Loteamento e Redes

- de Pressurização – Folha 25

- 3PS-33-0026 - Sistema de Pressurização

- Arranjo Geral do Loteamento e Redes

- de Pressurização – Folha 26

- 3PS-33-0027 - Sistema de Pressurização

- Arranjo Geral do Loteamento e Redes

- de Pressurização – Folha 27

- 3PS-33-0028 - Sistema de Pressurização

- Arranjo Geral do Loteamento e Redes

- de Pressurização – Folha 28

- 3PS-33-1025 - Sistema de Pressurização

Redes de Pressurização – Arruamentos

e Detalhes Típicos