CODEVASF

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

SGAN-Q. 601 Conj. I Salas 201/202 ED. Dep.Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70830-901

TEL: (061) 312-4619 - FAX: (061) 225-8271 - e-mail: licitacao@codevasf.gov.br

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - MI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODERNIZAÇÃO DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES, PARA ACIONAMENTO DE GRUPO MOTOGERADOR

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO CODEVASF |
| --- | --- |

- CODEVASF -

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA MODERNIZAÇÃO DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES, PARA ACIONAMENTO DE GRUPO MOTOGERADOR

  - APRESENTAÇÃO

A presente especificação trata dos requisitos técnicos mínimos que visam possibilitar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaíba, as aquisições, fornecimentos, serviços de adequações e montagens, bem como os testes para um Painél de Transferência para acionamento de grupo motogerador, incluindo-se todos os equipamentos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento atendendo as normas vigentes, no edifício sede da CODEVASF à SGAN 601, Conj. I. Ed. Dep. Manoel Novaes – Brasília-DF.

De modo geral, os equipamentos deverão ser projetados, testados e transportados conforme tecnologia atual específica e de acordo com as respectivas normas padrões, e de total intercambialidade com os demais dispositivos já instalados.

Qualquer conflito entre a presente especificação e a ordem de compra deverá ser dirigido à CODEVASF para esclarecimentos antes da fabricação das partes afetadas.

  - CONDIÇÕES DE SERVIÇO

Todo material/serviço será realizado/fornecido em ambiente com as seguintes características:

- Temperatura ambiente: Máxima 34,5ºC e Mínimo 10,5ºC,

- Clima: tropical de altitude, com um verão úmido e chuvoso e um inverno seco e frio

- Altitude: 1.100 a 1.349 m,

- Umidade Relativa do ar: 15% a 80%.

- NORMA

Deverá atender a NORMA NBR 14662 de 04/2001 - Unidade de supervisão de corrente alternada Alernada (USCA), Quadro de transferência automática (QTA) e quadro de serviços auxiliares (QSA) tipo 1 – Requisistos gerais para telecomunicações. Bem como as especificações inclusas nestas Especificações Técnicas.

- DISPOSIÇÕES GERAIS:

  - Logo após assinatura do contrato, a contratada terá um prazo de 15 dias para apresentar:  cronograma físico, plano de trabalho e a equipe responsável, ao gestor designado pela Codevasf.

  - É de responsabilidade da contratada apresentar:

- Dossiê técnico contendo informações que assegurem que as partes constituintes estão corretamente calculadas e o projeto da instalação esta de acordo com as normas vigentes;

- ART;

- Certificados de inspeção e ensaios para verificar a conformidade com a NORMA NBR 14662 de 04/2001

  - Após entendimentos a contratada terá o prazo de 7 (sete) dias para proceder demais ajustes em seu plano de trabalho.

  - Após aprovação final pela fiscalização Codevasf a contratada deverá apresentar ART certificada pelo CREA.

  - A fiscalização da Codevasf instruirá a contratada quanto aos locais de depósitos de materiais, quer sejam os necessários a montagem dos elevadores, quer sejam de sobras.

- ESCOPO DE TRABALHO

  - O escopo trata da recepção dos sinais das variáveis do grupo moto gerador, processamento dos dados recebidos e disponibilização dos mesmos em display gráfico.

  - Painel de Transferência Automático (painel novo a ser fornecido)

    - Fornecimento de painel elétrico para substituição do painel existente afim de monitorar e controlar os dados do grupo moto gerador, devendo estar dimensionado de forma a permitir:

- Controle de partida automática do gerador;

- Controle de partida programada do gerador (através de agenda);

- Visualização através da IHM Gráfico;

- Temperatura motor (alarmes para temperaturas baixa e alta);

- Pressão de óleo (alarme para pressão baixa e alta);

- Nível do tanque de óleo (alarme para nível baixo e alto);

- Rotação do motor para controle da frequência de saída (alarme para rotação baixa e alta);

- Energia da Bateira de partida (alarme para corrente baixa);

- Possibilidade de teste de partida do motor, sem a necessidade de transferência da fonte de alimentação (rede e gerador);

- Sistema de carregamento de bateria de partida;

    - Entende-se como painel de automação, um painel que contêm o controlador lógico programável, contadores, relés e proteções contra surtos específicos do sistema de automação.

    - Deverão ser apresentados os desenhos de interligação, "Lay-Out", listas de material de montagem, instalação, interligação e testes a frio e a quente da unidade.

    - O painel deverá ser construído com chapas metálicas, suportadas por estrutura de perfis metálicos, formando um conjunto rígido (2200x800x600 dimensões estimadas), indeformável e auto-suportado para fixação em base soleira, capaz de resistir ao transporte de longa distância, completamente montado, sem pôr em risco sua estrutura e também a integridade de seus componentes.

    - As chapas deverão ser de aço carbono ASTM-A-283-Gr.C, espessura mínima de 2,75 mm, absolutamente livres de empenos, enrugamentos, asperezas e sinais de corrosão.

    - Os perfis de aço para a formação da estrutura, deverão ser de especificação ASTM-A-7 ou superior.

    - As soldas externas deverão ser contínuas e alisadas no nível da chapa.

    - Deverão ser fornecidos com olhais de içamento galvanizados e removíveis.

    - O acesso aos equipamentos e à fiação deverá ser possível somente pela face frontal, por meio de porta com dobradiças e fecho rápido, provida com fechadura do tipo tambor.

    - A tinta de acabamento deverá ser de pó de epóxi, por deposição eletrostática. Após, deverá ser aplicada uma demão com tinta à base de poliuretano, na cor cinza prata MUNSELL N 6,5. A espessura da camada final deverá ser no mínimo de 100 micra.

    - O painel deverá ter plaqueta de identificação na porta, de acrílico preto com gravação em baixo relevo na cor branca com o nome da unidade.

    - O painel terá uma plaqueta de alumínio fixada por meio de parafusos em posição de fácil visibilidade, com as seguintes informações: fabricante; número de série; data de fabricação; peso aproximado em quilogramas.

    - O painel deverá ter um mostrador de horas digital em sua frente externa.

    - Todos os equipamentos deverão ser montados em placa de montagem, pintada na cor laranja MUNSELL 5,0 YR 6/14.

    - As instalações elétricas deverão atender os requisitos de classificação de área conforme às Normas da ABNT.

    - O encaminhamento da fiação interna ao painel deverá ser feito através de canaletas em PVC rígido, com recortes laterais e tampa.

    - A fiação deverá ser feita considerando-se os níveis e a natureza de sinal de cada circuito e possuirão código de cores conforme apresentado nessas especificações.

    - Todos os cabos internos ao painel deverão ser identificados em ambas às extremidades com anilhas de identificação.

    - Não deverá haver emendas de cabos ou derivações fora dos bornes terminais.

    - Deverão ser usados terminais para as interligações, em todas as pontas dos cabos.

    - Todos os bornes deverão ser devidamente identificados.

    - Os bornes terminais para alimentação elétrica e distribuição deverão ser claramente identificados para receber esta alimentação e encaminhá-la a um quadro de distribuição interno.

    - Cada circuito deverá possuir disjuntor termomagnético com religamento manual, e alimentará um ou mais consumidores através de chaves liga/desliga e fusíveis.

    - O painel deverá conter iluminação interna através de lâmpadas fluorescentes acionadas por interruptores localizados nos acessos.

    - O painel deverá ter uma tomada 220 V para manutenção e uma 115 Vca para informática.

    - O painel deverá possuir corte na porta para instalação da Interface Homem Máquina (IHM).

    - Deverá conter sinalizadores e botões auxiliares de comando na porta do painel.

    - Deverá conter Sinalizadores de grandezas elétricas (analógico e digital).

- Voltímetro

- Amperímetro

- Frequencímetro

    - Importante: Será obrigatório a instalação de placa sinótico com layout geral do motor e sinalização de alarmes e status por leds, como demosntrado abaixo:

Exempo painel sinótico

    - O treinamento para operação do painel deverá fazer parte do fornecimento.

    - Observar o aterramento, conforme norma, do painel.

    - Devrá conter placa/adesivo com a logomarca da Codevasf bem como placa de identificação do fabricante. Incluindo-se data de fornecimento.

  - CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL

    - O Controlador Lógico-Programável (CLP) a ser instalado no painel, deve satisfazer, mas não se limitar, aos seguintes requisitos:

- Alimentação de 24V;

- 5 portas: Ethernet, CANopen, 2 portas seriais e porta USB para programação;

- Controle PID;

- Webserver e FTP server;

- Saídas trem de pulso (PTO) / contadores de alta velocidade (HSC);

- Cartão SD;

- 40 entradas e saídas lógicas, sendo 24 entradas e 16 saídas digitais incorporadas;

    - A substituição de qualquer módulo deverá ser efetuada sem acarretar alterações na fiação de campo;

    - Os módulos de E/S analógicos deverão monitorar o sinal e gerar alarmes para falha;

    - Possuir capacidade de expansão de memória;

    - Possuir indicação frontal através de led dos estados de operação e de diagnóstico de seus módulos, bem como dos estados das entradas e saídas incorporadas.

    - Possuir “Watch Dog Timer” capaz de realizar reset automático em caso de falhas;

    - A CPU deverá possuir 2 portas de comunicação RS-232 e 1 RS-485, com capacidade de comunicação com dispositivos periféricos;

    - Conter protocolo MODBUS-RTU na CPU ou módulo de comunicação;

    - Deverão ser capazes de utilizar módulos para redes de campos genéricas do tipo Modbus RTU,

    - Profibus-DP, Fieldbus Foundation, Devicenet, etc.

    - Deverá ser capaz de se conectar à rede Ethernet.

    - O acesso ao interior dos gabinetes deverá ser realizado através de porta localizada em sua parte frontal;

    - A disposição e o layout dos equipamentos instalados no gabinete deverão ser executados de tal modo a permitir com facilidade e segurança a operação e manutenção dos mesmos;

    - Os gabinetes deverão dispor de disjuntores internos para alimentação e distribuição da tensão ao campo, bem como de tomadas de forças tripolares (fase, neutro e terra) para conexão de instrumentos necessários à manutenção dos equipamentos;

    - Os gabinetes deverão informar se as suas portas estão abertas, através do uso de microswitches e desse modo gerar um alarme na Estação Central de “Porta do Painel do CLP Aberta”;

    - Deverão ser instalados protetores contra surtos ou transientes de tensão para o circuito de alimentação, para a linha de comunicação do modem e para a linha de RF, quando utilizados.

    - A fonte de alimentação interna, responsável pela alimentação dos módulos de CPU, comunicação e E/S, deverá possuir proteções contra subtenção, sobretenção e sobrecorrente em todas as suas saídas (+5, -5, +12Vcc, etc), de modo que estas sejam automaticamente restabelecidas assim que a situação se normalize;

  - INTERFACE HOMEM-MÁQUINA

    - A IHM gráfico deverá ser instalada na porta do painel. Suas especificações seguem abaixo.

    - Deve possuir Tela de LCD Colorida de, no mínimo, 12” com Função touch screen;

    - A Comunicação deve permitir Conexão serial COM1 SUB-D 9, interface: RS232C, taxa de transmissão: 2400...115200 bps, Ligação de série COM2 RJ45, interface: RS485, taxa de transmissão: 2400...115200 bps e Ligação de série COM2 RJ45, interface: RS485, taxa de transmissão: 187,5 kbps;

    - Deve possuir também 02 portas USB 2.0, Ethernet RJ45, interface: 10BASE-T/100BASE-TX e Ethernet RJ45, interface: IEEE 802.3;

    - Tensão de Alimentação de 24 vdc;

    - Deve possuir software de desenvolvimento compatível com Windows;

    - Compatibilidade com protocolos industriais;

    - O equipamento deve ser fornecido com todos os acessórios e softwares necessários à sua instalação e pleno funcionamento, juntamente com os manuais de todos os dispositivos e softwares que o acompanham, os quais podem ser em português ou inglês.

    - As principais telas deverão ter imagens gráficas coloridas representativas das partes do Moto gerador sinalizando os status através de cores. Conforme modelo baixo:

Exempo tela IHM amigável

    - Programação da Interface Homem-Máquina

      - Deve fornecer aos operadores da IHM, uma interface amigável, com características gráficas que facilite o desempenho operacional e permita a utilização plena dos recursos.

      - Deve haver um pick-up magnético que funcione em conjunto com um circuito sensor de rotação, a fim de informar para a USCA o momento em que o GMG atinge uma rotação mínima recomendada pelo fabricante do motor diesel, para interromper o comando de partida. Este sensor deve ser capaz de detectar também uma rotação correspondente a 115% da rotação nominal do GMG, a fim de informar para a USCA a condição de sobrevelocidade. ESTES PONTOS DE OPERAÇÃO DEVEM SER AJUSTÁVEIS EM TELA SEPARADA.

      - Deve haver um pressostato ajustável, com contato seco (NF) ou dispositivo transdutor de pressão, compatível com a pressão máxima a frio e temperatura máxima do óleo lubrificante regulado para a pressão mínima do óleo lubrificante que garanta o funcionamento seguro do motor de acordo com as especificações do fabricante, na rotação nominal e potência máxima, destinado a comandar a parada do motor diesel quando a pressão atingir o valor mínimo. ESTES PONTOS DE OPERAÇÃO DEVEM SER AJUSTÁVEIS EM TELA SEPARADA.

      - Deve haver um dispositivo capaz de sensoriar a temperatura, com contato seco (NF) ou transdutor de temperatura, instalado em local definido pelo fabricante e regulado para a maior temperatura de trabalho, que garanta o funcionamento seguro do motor na rotação nominal e potência máxima. Este dispositivo deve, uma vez que a temperatura tenha atingido o limite especificado, informar para a USCA que comandará imediatamente o acionamento de parada. ESTES PONTOS DE OPERAÇÃO DEVEM SER AJUSTÁVEIS EM TELA SEPARADA.

      - Deve haver um dispositivo que informe à USCA quando houver falha no preaquecimento.

      - Deverá conter uma tela de histórico de alarmes que possibilite a visualização dos alarmes ocorridos, classificando-os por data/hora e tipo de alarme ocorrido.

      - Os alarmes deverão monitorar as seguintes variáveis, TAMBÉM AJUSTÁVEIS EM TELA SEPARADA conforme item 4.4.10.2.:

- Temperatura (baixa e alta);

- Pressão de óleo (baixa e alta);

- Nível do tanque (baixa e alta);

- Rotação do motor para controle da frequência de saída (baixa e alta);

- Energia da Bateira de partida (baixa);

- FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTRAS:

  - Deve haver um dispositivo redundante para o caso de falha do sensor descrito em item 4.4.10.2, destinado a interromper o comando de partida, como proteção adicional para o motor de arranque.

  - Deverão ser fornecidos e instalados novos sensores para monitoramento das variáveis abaixo, os mesmos devem permitir comunicação com o CLP.

- Temperatura da água do motor

- Energia da Bateria de partida

- Rotação do motor

- Nível do tanque de combustível

- Pressão de óleo do motor

- DADOS DO MOTOGERADOR:

O Grupo moto gerador existente possui as seguintes características:

Gerador:

Fabricante: Cummins Brasil S.A.

Motor:

Fabricante: Cummins Brasil S.A.

Modelo: NTA 855 G

Potência: 425hp 1800rpm