MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA CODEVASF |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL – ÁREA NORTE E SUL

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA,

ESTADO DE PERNAMBUCO

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 3.2 – TOMO 13

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DAS TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO/RECALQUE E DOS BARRILETES DAS ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO

###### 3PN-ET-BAR-013  -  REV. 1

CONSÓRCIO NORONHA - TAMS

DEZEMBRO/2000

ÍNDICE

| ITEM |  | PAG. |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | OBJETIVO | 01 |
| 2.0 | DISPOSIÇÕES GERAIS | 01 |
| 3.0 | EXTENSÃO DO FORNECIMENTO | 01 |
| 4.0 | LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES | 02 |
| 5.0 | NORMAS TÉCNICAS | 02 |
| 6.0 | INSPEÇÃO | 02 |
| 7.0 | TRANSPORTE | 03 |
| 8.0 | MANUAIS | 04 |
| 9.0 | IDENTIFICAÇÃO | 04 |
| 10.0 | DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS | 04 |
| 10.1 | GERAL | 04 |
| 10.2 | DISPOSIÇÕES TÉCNICAS | 04 |
| 11.0 | ENSAIOS E TESTES | 05 |
| 12.0 | GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 06 |
| 13.0 | DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES | 06 |
| 14.0 | ENTREGA DOS MATERIAIS | 06 |
| 15.0 | PRAZO DE FORNECIMENTO | 06 |
| 16.0 | RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA | 06 |
| 17.0 | REQUISIÇÃO PARA A FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS | 07 |

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento dos tubos e peças especiais em aço carbono que compõe as tubulações de sucção/recalque e os barriletes das Estações de Pressurização, parte integrante do Projeto de Irrigação Pontal – Área Norte.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A CONTRATADA deverá atender ao previsto nesta Especificação, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos tubos e peças especiais que compõe os barriletes deverá especificar os materiais utilizados no manufaturamento de cada peça componente, devendo atender às normas técnicas aplicáveis.

Os desenhos das peças dos barriletes e alguns desenhos civis típicos das Estações de Pressurização, servirão de base para os PROPONENTES apresentarem suas propostas. Estes desenhos de referência encontram-se relacionados no item 16.0 desta especificação.

Todos os materiais fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

As condições do local de instalação dos tubos e peças especiais são as seguintes:

- Tipo de serviço -					contínuo

- Altitude acima do nível do mar -.		superior a 350 m e inferior a 1.000m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

Os seguintes itens estão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fornecimento de tubos e peças especiais em aço carbono, conforme especificado;

- Ensaios de fabrica;

- Transporte, operações de carga e descarga, e seguro dos tubos e peças especiais para o local de sua instalação;

- Supervisão de Montagem;

- Ensaios de campo.

- Todos os acessórios como juntas, vedações, porcas, parafusos entre outros.

- Fornecimento das embalagens para transporte das peças e acessórios (como as caixas de madeira) e proteções para as juntas de vedação integradas caso exista;

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal. Toda documentação relativa ao contrato, tais como correspondências, cotações, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os tubos e peças especiais, e respectivos testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA -	American Water Works Association;

- ASTM   - 	American Society for Testing of Materials;

- ASME   - 	American Society of Mechanical Engineers;

- AISC     -	American Institute of Steel Construction;

- AWS      -	American Weelding Society;

- ANSI     - 	American National Standard Institute;

- DIN       -	Deutscher Industrie Normem;

- ISO        -	International Standardization Organization;

- SSPC	-	Steel Structures Painting Council.

Deverá ser indicadas as Normas que serão empregadas para projetar, fabricar e testar os tubos e peças especiais.

Em caso de dúvida ou omissão da presente especificação os PROPONENTES deverão atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar o material objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e, obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos tubos e peças especiais para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais ou equipamentos produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os materiais estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os tubos e peças especiais que forem produzidos em desacordo com esta especificação, ou aqueles considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus a CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos materiais defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos aos tubos e peças especiais decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até a entrega na obra.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE

Os tubos e peças especiais deverão ser protegidos durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento dos procedimentos padrões para este tipo de transporte.

O transporte ficará por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade pelos danos que possam ocorrer nessas operações.

Afim de observar as instruções para transporte e movimentação, de modo a evitar quaisquer danos aos seus revestimentos, toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento. Qualquer ferramenta ou equipamento de metal que se use no manejo dos tubos, deverá ser devidamente acolchoado, a fim de não causar danos ao revestimento.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

8.0	MANUAIS

O manual de manutenção deverá ser completo e definir perfeitamente todos os processos e métodos de manutenção e reparo dos tubos e peças especiais, tendo em vista sempre o bom desempenho das mesmas.

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada tubo e peça especial, deverá ser identificada através de pintura no corpo da peça, em lugar visível, contendo no mínimo as seguintes instruções:

- CODEVASF - Projeto Pontal – Área Norte - (acrescentar a Estação de Pressurização)

- Nome do fabricante;

- Diâmetro nominal;

- Posição da peça;

- Peso;

- Ano de fabricação.

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

10.1	GERAL

As características específicas dos tubos e peças especiais estão indicadas nas Listas de Materiais  que integram esta Especificação.

As especificações dos tubos e peças especiais deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento do conjunto. Para isto, o manufaturamento dos materiais deverá ser de alta qualidade e ser executado segundo prática atualizada, devendo a mão-de-obra ser hábil, bem treinada e ter qualificação.

Os componentes deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de peças em manutenção, reparo ou reposição.

A fabricação das peças deve seguir além das informações aqui apresentadas os desenhos 3PS - 41 – 3101 a 3109

As peças:

- REDUÇÃO CONCÊTRICA DE AÇO DN=250X 230MM L=562MM PONTA E FLANGE

- REDUÇÃO CONCÊTRICA DE AÇO DN=190MMX200MM L=604MM FLANGE E PONTA COM DERIVAÇÃO DN=50MM COM ROSCA BSP L=200MM

Deveram ser seus flanges ajustados conforme o tipo de bomba adquirido pela codevasf. Conforme desenhos 3PS - 41 – 3101 a 3109

10.2 	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS

As Especificações apresentadas a seguir, deverão ser observadas na fabricação dos tubos e peças especiais de aço carbono.

- Tipo de Tubo

Os tubos e peças especiais de aço a que se refere esta Especificação serão fabricados a partir de tubos de aço com ou sem costura ASTM A 53 gr. A ou ASTM A 120 com schedule 20.

As peças especiais como curvas e reduções serão em aço ASTM A 234 WPB.

- Flanges

Os flanges serão do tipo sobreposto, classe de pressão 150 conforme norma ANSI B 16.5, em aço forjado ASTM A 181. A furação será conforme norma ABNT NBR 7675 e a face será com ressalto.

- Revestimento

Os tubos serão revestidos obedecendo aos seguintes critérios:

A) O revestimento interno segue as normas AWWA C210 com espessura de 250 micra (mínimo).

B) Revestimento externo será com jateamento e primer para borracha clorada, e acabamento final em borracha clorada na cor verde.

C) Os tubos e peças especiais envolvidos por concreto não serão revestidos externamente.

11.0	ENSAIOS E TESTES

Os ensaios e testes serão realizados na fábrica e no campo, na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, dispositivos e instrumentos a serem empregados nos ensaios e testes, executados na fábrica, em condições satisfatórias. Além disto, correrão por sua inteira conta, as despesas necessárias a execução dos ensaios e testes e possíveis correções que forem constatadas devido a imperfeições nos equipamentos.

Os resultados obtidos nos testes e ensaios, serão fornecidos a CODEVASF sob forma de relatório, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Caso os ensaios e testes se mostrem insatisfatórios, eles deverão ser repetidos sem ônus para CODEVASF.

Persistindo a inadequação dos tubos ou peças especiais manufaturadas, estas deverão ser substituídas por outras de iguais características, mas que atendam ao preconizado nesta Especificação, não cabendo, entretanto, sob nenhum pretexto, qualquer ônus para CODEVASF.

Os barriletes deverão, após a soldagem para a montagem final, serem submetidos a testes hidrostáticos com pressões de 1,5 vezes a pressão de trabalho de acordo com as normas AWWA-C.200. A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, dispositivos e instrumentos a serem empregados nos testes de campo. Serão utilizadas calotas na vedação das extremidades e válvulas onde necessário. Este teste, verificará a resistência dos tubos, quando submetidos a pressões internas, devendo haver perfeita estanqueidade das soldas de campo.

12.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que os tubos e peças especiais a serem fornecidos estarão livres de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 24 (vinte e quatro) meses após a entrega dos materiais ou 12 (doze) meses após a entrada em operação, prevalecendo o que ocorrer primeiro, serão reparados pela CONTRATADA, sem ônus algum para a CODEVASF, inclusive no que se refere as despesas de transportes e seguros.

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de fabricação, cotado, e com as indicações das soldas.

14.0	ENTREGA DOS MATERIAIS

Os materiais serão entregues no local das obras, Município de Petrolina-PE, ao representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.

15.0	PRAZO DE FORNECIMENTO

O prazo máximo para o fornecimento, será de 6 meses, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço pela CODEVASF.

16.0 	  RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA

A relação dos desenhos de referência desta especificação está apresentada a seguir:

17.0	REQUISIÇÃO PARA A FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS

A requisição contém as características técnicas específicas, conforme apresentado e a lista de materiais contém os dados e quantidades necessários para fornecimento dos tubos.

|  | PROJETO PONTAL – ÁREA NORTE | RM 01 |
| --- | --- | --- |
|  | REQUISIÇÃO DE MATERIAL | FOLHA 1/1 |
| CONSÓRCIO NORONHA - TAMS | MATERIAL - TUBOS E PEÇAS DE AÇO CARBONO | DATA 28/12/00 |
| 1 CARACTERÍSTICAS: Tubos de aço carbono com ou sem costura para trabalhos a temperatura ambiente. 2 MATERIAIS: - Tubos de Aço – Aço carbono ASTM-A53 gr A ou ASTM A 120; - Peças Especiais – Aço Forjado ASTM A 234 WPB; - Flanges – ASTM A 181. 3 EXTREMIDADES: Biseladas para solda de topo ou flangeadas conforme desenhos de referência 4 ESPESSURA: Conforme padrão Schedule 20 ##### 5 OBSERVAÇÕES - Para condução de água doce bruta a temperatura ambiente ( 30º C) - A furação dos flanges deverá ser segundo a norma NBR 7675. O fornecimento dos flanges inclui as porcas e parafusos. - O tubo de derivação para a ventosa será com rosca BSP. |  |  |