MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA CODEVASF |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL – ÁREA NORTE E SUL

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA,

ESTADO DE PERNAMBUCO

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 3.2 – TOMO 14

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DOS CONJUNTOS MOTO-BOMBAS DAS ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO

3PN-ET-CMB-009  -  REV. 1

CONSÓRCIO NORONHA - TAMS

DEZEMBRO/2000

ÍNDICE

| ITEM |  | PAG. |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | OBJETIVO | 01 |
| 2.0 | DISPOSIÇÕES GERAIS | 01 |
| 3.0 | EXTENSÃO DO FORNECIMENTO | 02 |
| 4.0 | LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES | 03 |
| 5.0 | NORMAS TÉCNICAS | 03 |
| 6.0 | INSPEÇÃO | 04 |
| 7.0 | TRANSPORTE E EMBALAGEM | 05 |
| 8.0 | MANUAIS | 05 |
| 9.0 | IDENTIFICAÇÃO | 06 |
| 10.0 | DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS | 07 |
| 10.1 | GERAL | 07 |
| 10.2 | DISPOSIÇÕES TÉCNICAS | 08 |
| 10.3 | INFORMAÇÕES TÉCNICAS A SEREM FORNECIDAS NA PROPOSTA | 13 |
| 11.0 | ENSAIOS E TESTES | 14 |
| 12.0 | PEÇAS SOBRESSALENTES | 17 |
| 13.0 | GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 17 |
| 14.0 | DOCUMENTOS TÉCNICOS | 17 |
| 15.0 | DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES | 18 |
| 16.0 | ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS | 18 |
| 17.0 | PRAZO DO FORNECIMENTO | 19 |
| 18.0 | RELAÇÃO DOS DESENHOS DE REFERÊNCIA | 19 |
| 19.0 | FOLHA DE DADOS | 20 |
| 20.0 | INSPEÇÃO E TESTES | 32 |
| 21.0 | GARANTIA DE PERFORMANCE | 34 |

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento de conjuntos moto-bomba de eixo vertical tipo “in line”, montados em poço seco, para atender a vazão de projeto dos setores de colonização e mancha nova, e de conjuntos moto-bomba submersos para drenagem, a serem instalados nas Estações de Pressurização partes integrantes do Projeto Pontal – Área Norte.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação dessa especificação por parte da CONTRATADA não a isenta da responsabilidade de fornecer os Equipamentos adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações internacionais diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos equipamentos deverá especificar os diversos materiais utilizados na fabricação de cada peça componente, devendo atender as normas técnicas aplicáveis. Os desenhos de construção civil e projeto elétrico típicos das Estações de Pressurização servirão de base para os PROPONENTES dimensionarem seus equipamentos. Estes desenhos de referência encontram-se relacionados no item 18.0 desta Especificação.

Todos os equipamentos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

As condições do local de instalação dos equipamentos são as seguintes:

- Tipo de serviço	-	contínuo

- Altitude acima do nível do mar	-	superior a 350m e inferior à 1000m

- Temperatura ambiente máxima	-	40oC

- Temperatura ambiente mínima	-	25,5oC

- Temperatura ambiente média	-	31oC

- Umidade relativa média	-	60%

- Velocidade média do vento	-	8,2km/h

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Os preços constantes da Proposta deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas, necessárias à realização da encomenda.

Deverá ser indicada na Proposta quais as Normas utilizadas pelo fornecedor dos equipamentos, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

As peças de reposição utilizadas durante os testes, ou antes do recebimento final dos equipamentos pela CODEVASF, serão fornecidas sem ônus para a CODEVASF.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

Os seguintes itens serão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fornecimento de conjuntos moto-bombas de eixo vertical tipo “in line” ou similar, completos, conforme especificado com todos acessórios necessários para, montagem, instalação e manutenção, apresentando as seguintes faixas de potência:

- motores de 60CV

- motores de 75 CV

- motores de 50 CV

Conforme especificado nos desenhos correlacionados

-	Fornecimento de conjuntos moto-bombas submersas para drenagem - 2 CV, completos com 1 (um) quadro elétrico (QF-02) para cada conjunto, 2 (duas) chaves de nível para cada conjunto e condutores de ligação entre o quadro e motor, e chaves de nível, além de todos os acessórios necessários para montagem, instalação e operação, inclusive tubulação de descarga, conforme folha de dados em anexo;

-	Fornecimento de peças sobressalentes, em quantidade suficiente para dois anos de operação, conforme relação apresentada no Item 12.0;

- Ensaios e teste na fábrica e no campo;

- Todos os materiais necessários à fixação no concreto (chumbadores, etc..) e acessórios ( juntas, parafusos, arruelas, etc..);

- Balanceamento dinâmico;

- Pintura completa;

- Manuais de montagem, operação e manutenção.

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotação, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA	-	American Water Works Association;

- ASTM 	- 	American Society for Testing of Materials;

- ASME 	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- AISC 	- 	American Institute of Steel Construction;

- ANSI	-	American National Standard Institute

- IEEE	- 	Institute Electrical and Eletronic Engineers;

- VDE	- 	Verband Deutscher Elektrotechiker;

- NFPA	- 	National Fire Protection Association;

- IPCEA	- 	Insulated Power Cable Engineers Association;

- HIS 	- 	Hydraulic Institute Standard;

- ANSI	- 	American National Standard Institute;

- IEC 	- 	International Electrotechnical Comission;

- NEMA	- 	National Electrical Manufactures Association;

- NEC	- 	National Electrical Code;

- DIN	- 	Deutscher Industrie Normem;

- ISO	- 	International Standardization Organization;

- BUREC - 	Bureau of Reclamation;

- SSPC	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos projetados ou fabricados de acordo com outras Normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as Normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamento de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis, será dada preferência aos termos desta Especificação.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, o equipamento será considerado como projetado e fabricado com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nesta Especificação. O PROPONENTE será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as Normas que serão empregadas para projetar e fabricar o equipamento proposto.

Em caso de dúvida ou omissão da presente especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar o material objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos equipamentos para transporte, para o qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os equipamentos estarão sujeitos à rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos à rejeição, os equipamentos que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus à CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

Os equipamentos deverão ser submetidos a um processo de limpeza e secagem e protegidos internamente com produto anticorrosivo. As partes usinadas não pintadas, as roscas e os componentes de tolerância pequena deverão também ser protegidos contra corrosão. Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com "plugs" ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos ao equipamento decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até a descarga na obra.

Além disso caberá ser verificado o revestimento que deverá se apresentar perfeitamente aderente, uniforme e sem falhas.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM

A embalagem dos equipamentos, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte, as operações de carga e descarga e de armazenagem ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

A embalagem deverá proteger o equipamento contra umidade, corrosão e poeira. Será identificado pelo lado externo, indicando todo o conteúdo, descrevendo tipo e quantidade.

O transporte será por conta e risco da CONTRATADA, ficando a cargo da mesma as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade pelos danos que possam ocorrer nessas operações.

Dever-se-á observar as instruções para transporte e movimentação dos equipamentos, peças e acessórios de modo a evitar quaisquer danos aos seus revestimentos. Neste sentido toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

Deverá ser fornecido caixa de madeira devidamente identificadas contendo todos os acessórios necessários para montagem das bombas

8.0	MANUAIS

O manual de montagem, bem como o manual de operação e manutenção deverão ser completos e capazes de definir perfeitamente todas as fases de montagem, de operação, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos equipamentos. Deverá conter, onde aplicável e conforme solicitação da CODEVASF as seguintes informações:

- Ajustes e folgas, aperto de parafusos, etc;

- Desenhos dimensionais com listas de peças numeradas;

- Índice de intercâmbio de peças;

- Descrição geral e especificações de operação de todo o equipamento;

- Instruções para armazenamento, instalação, montagem, funcionamento, desmontagem, reparos e remontagem;

- Características de todos os componentes dos equipamentos;

- Listas e desenhos das peças de reposição;

- Instrução para manutenção preventiva, periodicidade e procedimentos;

- Instruções específicas de segurança pessoal na operação e manutenção do equipamento;

- Desenho da placa de identificação dos motores;

- Folha de dados dos motores;

- Relatórios de ensaios por tipo;

- Desenho das caixas de terminais dos motores.

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada bomba deverá ser munida de placa de identificação em aço inoxidável firmemente fixada em lugar acessível e contendo no mínimo as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal - Área Norte – (identificação da Estação de Pressurização)

- Nome do fabricante;

- Modelo e tipo;

- Número de série;

- Peso;

- Ano de fabricação;

- Potência nominal em CV;

- Velocidade nominal em RPM;

- Vazão em l/s;

- Altura manométrica em m.

Os motores elétricos deverão possuir placas de identificação firmemente fixadas através de pinos, em lugar acessível.

As placas deverão ser de aço inoxidável e conter, no mínimo as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal - Área Norte – (identificação da Estação de Pressurização)

- Nome do fabricante;

- Número de série;

- Ano de fabricação;

- Potência nominal, em KW;

- Velocidade nominal em RPM;

- Tensão nominal, em VOLTS;

- Freqüência nominal, em HERTZ;

- Número de fases;

- Fator de potência;

- Fator de serviço;

- Corrente nominal, em AMPÉRES;

- Elevação de temperatura em condições normais de operação;

- Classe de isolamento;

- Corrente de partida em função da corrente nominal;

- Diagrama de ligações;

- Endereço e telefone da assistência técnica do fabricante.

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

10.1	GERAL

As características específicas de cada equipamento estão indicadas nas Folhas de Dados que integram esta Especificação.

Os equipamentos cobertos por esta Especificação terão projeto, fabricação, características e ensaios de acordo com a última revisão das normas indicadas nesta Especificação.

Os itens da Folha de Dados deverão ser obrigatoriamente preenchidos, e ou confirmados, pelo PROPONENTE e será parte integrante de sua proposta para fabricação e fornecimento. A CONTRATADA será responsável por todas as informações contidas na mesma.

As especificações dos materiais deverão ser compatíveis com as solicitações e esforços a que serão submetidos de modo que se obtenha um perfeito funcionamento dos equipamentos. Para isto o manufaturamento dos materiais deverá ser de alta qualidade e, ser executado segundo práticas atualizadas, devendo a mão-de-obra ser hábil e bem treinada. Os materiais utilizados, devem seguir rigorosamente as especificações da última revisão das normas estabelecidas e aprovadas pela CODEVASF.

Os componentes deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a garantir a intercambialidade de peças, para manutenção, reparo ou reposição.

Quando necessário, os equipamentos deverão ser providos de furos rosqueados para colocação de parafusos, com olhais de suspensão para movimentação de montagem e desmontagem.

10.2	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS

10.2.1	Bombas

- Generalidades

As bombas deverão ser fornecidas de acordo, com as disposições construtivas e outros critérios técnicos estabelecidos nesta especificação e na respectiva Folha de Dados.

As bombas serão destinadas as Estações de Pressurização EP18 a EP31 a serem construídas, junto aos Reservatórios de Serviço, para pressurizar água bruta com presença de areia para as redes de pressurização que irão aduzir os lotes de pequenos irrigantes.

As bombas serão do tipo centrífugas, monobloco com eixo vertical, de simples estágio, voluta bipartida radialmente e flanges de sucção e recalque “in line”.

- Projeto

O projeto das bombas deverá obedecer as recomendações previstas nas normas do “Hydraulic Institut”, AWWA, ANSI, DIN e ISO.

- O regime operacional previsto é de 20 horas diárias, entretanto as bombas deverão ser projetadas para regime contínuo, podendo operar nessa situação, em qualquer ponto da curva, sem que daí resulte qualquer condição anormal.

Cada Estação de Pressurização terá uma unidade comandada por um variador de velocidade, tipo inversor de freqüência, para atender às variações de vazão do sistema. Esta unidade encontra-se instalada no painel de controle dos motores. O fabricante dos conjuntos deverá fornecer todos os subsídios ao fabricante dos inversores e painéis para perfeita compatibilização entre os equipamentos.

A curva da bomba deverá atender os seguintes critérios:

- O diâmetro do rotor deverá estar abaixo do máximo  e acima do mínimo permitido para a rotação da bomba e será definido para atender todos os pontos de operação do sistema em paralelo garantindo o rendimento mínimo no nível de sucção na cota máxima do Reservatório de Serviço, conforme Quadro 10.1.

- O rendimento mínimo admitido no ponto de operação deverá atender o Quadro 10.1. Em nenhuma situação o rendimento do conjunto moto-bomba poderá contribuir para que o somatório das potências dos conjuntos moto-bombas ultrapasse de 90% da potência da subestação. A potência das subestações para as Estações de Pressurização é de 225 kVA ou 150 kVA conforme cada estação.

- Em todas as situações de operação o NPSH requerido deverá ser suficiente para não permitir qualquer cavitação.

O Quadro 10.1 a seguir resume os dados principais das bombas e dos reservatórios das Estações de Pressurização.

#### QUADRO 10.1

| Estações de Pressurização | Número de Bombas |  | Vazão Unitária (l/s) | Altura Manométrica (m) |  | Rendimento Mínimo da Bomba % |  | Níveis do Reservatório |  |  |  | Reservatório |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mínimo |  | Máximo |  |  |  |
| EP31 |  | 3 | 45 |  | 60,00 |  | 77 |  | 399,90 |  | 401,67 |  | RS26 |

- Rotação Nominal

- A rotação nominal será definida pelo fornecedor da bomba.

- Eficiência

- No ponto de seleção indicado, as bombas deverão operar com rendimento não inferior ao indicado no Quadro 10.1, operando em sistema paralelo.

- NPSH Requerido

Será definido pelo fornecedor da bomba.

- Corpo da Bomba

- O corpo da bomba deverá ser fabricado em ferro fundido com o flange na sucção e no recalque alinhados. O projeto deverá permitir a retirada do conjunto girante sem a desmontagem das tubulações de sucção e recalque.

- Eixo

- O eixo do conjunto moto-bomba será único em aço SAE 1030.

- Rotor

O rotor será em ferro fundido resistente a abrasão por areia, em uma única peça, com usinagem e acabamento nas pás que garanta um alto rendimento. Será do tipo fechado com balanceamento hidráulico axial, atendendo as normas ISO, enchavetados no eixo e mantidos na posição por meio de arruela e porca de travamento. O rotor deverá ser balanceado dinamicamente.

- Anéis de Desgaste

Tratando-se de um equipamento para bombear água bruta com presença de areia, os anéis de desgaste do da bomba serão fabricados em ferro fundido e usinado. Entre os anéis do rotor e do corpo haverá uma diferença de dureza de 50 pontos “Brinell”.

- Rolamentos

O conjunto eixo-rotor, será montado sobre rolamentos com capacidade para suportar todos os esforços estáticos e dinâmicos considerando as piores condições de operação da bomba, com uma vida nunca inferior a 100.000 horas. A lubrificação dos rolamentos poderá ser a óleo ou graxa. A CONTRATADA deverá indicar e assumir inteira responsabilidade pelo sistema de lubrificação, bem como da sua automação, se aplicável. Caso este sistema necessite de energia elétrica, todos os materiais tais como: quadros, condutores, etc., serão fornecidos pela CONTRATADA.

- Acionamento / Alinhamento

O fornecedor dos conjuntos moto-bomba deverá atentar para a perfeita compatibilização entre a fabricação das bombas e as características técnicas dos correspondentes motores elétricos de acionamento destas bombas, de maneira a fixar todos os dados de interface do conjunto, tais como o valor do conjugado de partida, dimensões de acoplamento e fixação, rotação, etc.

- Caixa de Vedação

- A bomba terá a caixa de vedação em ferro fundido. A vedação no eixo será com gaxeta de amianto grafitado ou teflon. O parafuso de ajuste em aço inoxidável deve ser dimensionado para atender a pressão máxima.

- Pintura

As partes externas, não em contato com a água, deverão receber uma demão de primer tipo epoxi zarcão, seguida de pintura final, com tinta resistente à atmosfera em que estarão instaladas, e com cor previamente definida pela CODEVASF.

As superfícies metálicas da bomba, sujeitas a corrosão, deverão ser preparadas e limpas por jato abrasivo, conforme SSPC SP-10, e pintadas em sistema epoxi, conforme AWWA C-210.

A proposta deverá conter a especificação de pintura da CONTRATADA, com indicação dos produtos e espessuras que serão utilizados.

- Materiais

Corpo de bomba: 		Ferro Fundido - ASTM A48 - Classe 35

Rotor: 		Ferro Fundido - ASTM A48 - Classe 35

Anéis do Rotor: 		Ferro Fundido - ASTM A48 - Classe 35

Anéis do Corpo: 		Ferro Fundido - ASTM A48 - Classe 35

10.2.2	Motores

Os motores deverão ser fornecidos em conformidade com as normas da ABNT e, onde essas se fizerem omissas, de acordo com as normas ANSI, NEMA e IEC.

As características específicas do motor são indicadas nas Folhas de Dados dos motores elétricos de indução que integram esta Especificação.

Os motores deverão ser do tipo gaiola, indutivos, projetados para trabalharem em regime contínuo, com partida conforme Folha de Dados e deverão ter funcionamento satisfatório, em carga, nas seguintes condições:

-	Com freqüência nominal e uma variação de tensão de até 10% acima ou abaixo da tensão nominal;

-	Com tensão nominal e uma variação de freqüência de até 5% acima ou abaixo da freqüência nominal;

-	Com uma variação simultânea de tensão e freqüência de -10% a + 10%, com variação de freqüência não excedente de -5% a +5%.

O conjugado de aceleração (conjugado do motor menos o conjugado da carga) não deverá ser, para qualquer rotação, inferior a 15% do conjugado nominal do motor, quando a tensão aplicada aos terminais do motor for de 80% da tensão nominal.

Os motores deverão ser capazes de partir e acelerar a carga sem ultrapassar a elevação de temperatura especificada, considerando uma queda de tensão de 20% nos bornes do motor durante a partida. O conjugado do motor durante a partida deverá ser superior ao da bomba o suficiente (mínimo de 30%) para atingir a velocidade nominal no tempo de aceleração, sem ultrapassar os limites de temperatura e sem causar danos ao conjunto, considerando o motor com 80% da tensão nominal. Os motores que utilizam inversores de frequência também deverão ter o conjugado durante a partida atendendo a estes requisitos considerando as reduções dos parâmetros devido ao inversor.

Os motores deverão fornecer potência mecânica suficiente para atender a curva vazão-altura da bomba em qualquer ponto de operação, correspondente ao diâmetro do rotor especificado pelo fornecedor da bomba, de acordo com suas características nominais. Os motores deverão ser fornecidos com isolamento classe F (155ºC).

O deslizamento máximo, à plena carga, para os motores deverá ser inferior a 5%.

As carcaças deverão ser abertas, à prova de respingos, com grau de proteção IP-23, para instalação interna em ambiente úmido e de temperatura elevada e ser construídas de maneira a suportar todos os esforços impostos sobre ela durante a partida, operação e paradas repentinas. Entretanto, se o padrão de fabricação dos motores para a faixa de potência solicitada for com carcaça fechada, estes serão aceitos.

As carcaças deverão dispor de olhais adequados para suspensão, de maneira a facilitar a instalação e remoção para manutenção, e de conector para aterramento, com capacidade para cabo de bitola na faixa de 25 a 50mm2.

Os mancais deverão ser adequados para o acionamento da carga especificada e deverão estar de acordo com a potência do motor. A CONTRATADA deverá indicar, fornecer e assumir a responsabilidade pelo sistema de lubrificação dos mancais.

Caso o conjunto moto-bomba necessite de sistema auxiliar para lubrificação e/ou resfriamento de mancais, os materiais e equipamentos necessários para sua devida instalação, inclusive quadros, cabos e eletrodutos, serão de responsabilidade da CONTRATADA, cabendo à CODEVASF apenas o fornecimento do ponto de alimentação elétrica que deverá ser 380/220V – trifásico – 60 Hz, localizado na Sala de Comando.

O motor deverá ter sistema de refrigeração a ar, sem necessidade de fonte externa de energia.

Com o propósito de impedir a condensação de vapor d’água atmosférico nos enrolamentos dos motores, durante os períodos em que os mesmos estiverem parados, eles deverão ser equipados com resistências de aquecimento para 220 V - monofásico - 60 Hz. Essas resistências deverão manter a temperatura num mínimo de 5ºC acima da temperatura ambiente.

As caixas terminais deverão ser a prova de umidade e pó.

As caixas terminais deverão ser fornecidas com terminais e conectores adequados para ligação dos cabos com energia e do terra. O furo para entrada desses cabos deverá ser rosqueado, rosca NPT, de diâmetro adequado conforme projeto.

Todas as partes expostas, incluindo parafusos e porcas, após tratadas, deverão receber no mínimo duas demãos de tinta anticorrosiva e pintura final de acabamento, com tinta resistente ao meio em que estará instalado o motor, sendo a cor definida pela CODEVASF.

10.3 	INFORMAÇÕES TÉCNICAS A SEREM FORNECIDAS NA PROPOSTA

As seguintes informações técnicas, a respeito do equipamento a ser fornecido, deverão constar da proposta do PROPONENTE:

- “FOLHA DE DADOS”, contendo as principais características da bomba, tais como materiais constituintes, condições operacionais, processos de fabricação, dados gerais, etc.;

- “FOLHA DE DADOS” do motor preenchida com todas as características técnicas;

- Curva de performance da bomba, indicando as diversas relações “vazão x altura”, “vazão x BHP”, “vazão x NPSH” e “vazão x rendimento”;

- Rotor máximo e mínimo admissíveis;

- Curva do Conjugado x Rotação da bomba na partida;

- Curva do Conjugado x Rotação do motor;

- Curva da Corrente x Rotação do motor;

- Corrente de Magnetização do motor;

- Tempo de aceleração do motor;

- Desenho dimensional de cada conjunto, específico para este fornecimento;

- Descrição completa das instalações de testes;

- Tipo de pintura, de proteção e acabamento do conjunto moto-bomba; e

- Outros dados e informações solicitadas ao longo dessa especificação.

11.0	ENSAIOS E TESTES

Todos os equipamentos deverão ser submetidos, no mínimo, aos ensaios de rotina previstos no Item 19 - Inspeção e Testes, desta especificação e que farão parte do “data-book”.

A realização dos testes aqui previstos é parte integrante do escopo de fornecimento dos conjuntos moto-bomba, não cabendo à CODEVASF realizar nenhum pagamento adicional para esta finalidade.

A CONTRATADA será responsável pela execução de todos os testes utilizando pessoal especializado, equipamentos, instrumentos apropriados e energia de sua responsabilidade.

Outros ensaios, que não sejam de rotina, poderão ser realizados desde que a CODEVASF assim o exija, para sanar qualquer dúvida.

Quando solicitado ensaio de protótipo, a CONTRATADA deverá enviar certificado do mesmo, emitido por órgão credenciado e oficialmente reconhecido.

Quando alguns dos ensaios solicitados não puderem ser executados na fábrica ou no campo, o PROPONENTE deverá explicitá-los na Proposta Técnica e propor alternativas indicando a metodologia para aprovação da CODEVASF.

Os testes serão testemunhados pela CODEVASF, sendo que aqueles que não resultarem em aprovação serão repetidos, e seus custos correrão às expensas da CONTRATADA.

Os resultados obtidos nos testes serão enviados à CODEVASF, sob forma de relatório, para que seja procedido o cotejo entre os valores encontrados, e, os previamente especificados pela CONTRATADA. Persistindo a inadequação entre o equipamento manufaturado e o anteriormente especificado, o equipamento deverá ser substituído por outro de igual característica, mas que atenda ao preconizado nesta Especificação, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

Para os testes serão seguidos os procedimentos da norma ISO-2548 e DIN 1944.

A) Programa de Testes

A CONTRATADA deverá encaminhar à CODEVASF um “Programa de Teste de Aceitação”, contendo ao menos:

- Lista de testes;

- Programação, dia a dia, dos testes a realizar;

- Lista dos instrumentos de medida disponíveis para os ensaios, com a identificação de cada instrumento e a data de sua última aferição;

- Modelos das planilhas que serão utilizadas para registro dos resultados.

B) Testes na Fábrica

B.1) Bombas

- Teste Hidrostático

- O conjunto da carcaça deverá ser submetido a teste hidrostático aplicando-se o valor mais elevado entre:

- 125% da pressão de vazão nula (“shut-off”);

- 150% da pressão nominal de operação.

- Teste de Desempenho

Os testes de desempenho serão feitos à rotação nominal, com as tolerâncias permitidas pela ISO-2548 e DIN 1944.

Serão levantados, pelos menos, 6 (seis) pontos de operação, a partir dos quais serão traçadas as curvas de desempenho.

Para o ponto especificado no contrato, deverão ser medidos, e garantidos dentro das tolerâncias, os parâmetros de Q, H e BHP, sendo que para os demais pontos exigir-se-á apenas a medição dos  parâmetros acima.

- Os testes deverão incluir a determinação de:

- Vazão (Q);

- Altura Manométrica Total (H);

- Potência Consumida pela Bomba (BHP);

- Potência Elétrica Consumida pelo Motor;

- Rendimento; e

- Rotação.

B.2) Motores Elétricos

No que concerne aos ensaios e testes do Motor Elétrico basicamente deverão ser realizados os relacionados a seguir de acordo com as normas especificadas:

- Ensaios de Rotina - ABNT - NBR 5383;

- Ensaios de Tipo - ABNT - NBR 5383 (será aceito ensaios de tipo no protótipo do motor);

- Determinação do Conjugado em Função da Rotação - ABNT - NBR 5383;

As tolerâncias mínimas admitidas nos ensaios são as seguintes:

- Eficiência: menos 0,10 (100-n) com um mínimo de 0,7%

onde n é a eficiência garantida expressa em porcentagem;

- Fator de potência:  1 - Cos    , com um mínimo de 0,02 e um máximo de 0,07

6

onde Cosé o valor garantido do fator de potência expresso em decimal;

- Deslizamento: mais ou menos 20 por cento do valor garantido;

- Corrente de partida: mais 10 por cento do valor garantido.

Com a entrega do motor, a CONTRATADA deverá fornecer:

- Uma folha para cada ensaio solicitado, contendo os valores das medições efetuadas;

- Gráficos para os ensaios em vazio e com o rotor bloqueado;

- Uma folha contendo os resultados do cálculo do circuito equivalente;

- Uma folha contendo os valores de todas as perdas para cálculo de eficiência.

C) Testes de Campo

Uma vez concluída a montagem de campo e estando a bomba considerada apta para a operação, será executado o teste operacional sob carga, conforme recomendações do BUREC.

Os conjuntos moto-bomba funcionarão sob observação constante durante 8 (oito) horas, ou até se obter a estabilização da temperatura dos rolamentos. Os testes serão testemunhados pela CODEVASF. Durante os testes, a operação dos conjuntos deverá ser cuidadosamente observada.

Deverão ser registrados, ao menos a cada 15 (quinze) minutos, os níveis de ruído, a amplitude e freqüência de vibração e a temperatura dos rolamentos. A vibração máxima dos conjuntos não deverá exceder a recomendada pelas normas do HIS. Será registrada também a potência elétrica absorvida.

12.0	PEÇAS SOBRESSALENTES

A CONTRATADA deverá fornecer as peças sobressalentes e ferramentas especiais, se for o caso, necessárias para até 4 unidades do mesmo modelo e para um período de operação contínuo de 2 (dois) anos, com preços unitários cotados a parte, de acordo com a relação apresentada a seguir:

- BOMBAS (Quantidade para até 4 unidades de mesmo modelo)

- 2 (duas) juntas do flange de sucção;

- 2 (duas) juntas da carcaça;

- 8 (oito) metros de anéis de gaxeta;

- 2 (duas) chavetas do rotor;

- 2 (duas) porcas para fixação do rolamento;

- 2 (dois) rolamentos;

- 1 (um) rotor no diâmetro máximo; e

- 2 (dois) anéis de desgaste.

- MOTORES (Quantidade para até 4 unidades de mesmo modelo)

- 1 (um) Jogo completo de rolamento;

- 1 (uma) Resistência de aquecimento.

13.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O PROPONENTE deverá garantir a performance dos equipamentos fornecidos, preenchendo o Item 20 - Garantia de Performance, que deverá ser entregue junto com sua proposta.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 24 (vinte e quatro) meses após a entrega do equipamento ou 12 (doze) meses após a entrada em operação, prevalecendo o que ocorrer primeiro, serão reparados pela CONTRATADA, sem ônus algum para a CODEVASF, inclusive no que se refere as despesas de transporte.

No que concerne à assistência técnica, a CONTRATADA deverá comprometer-se a dar, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a convocação oficial da CODEVASF, partida inicial e pré-operação.

14.0	DOCUMENTOS TÉCNICOS

No início do contrato e durante o processo de fabricação, a CONTRATADA deverá proceder a entrega dos seguintes documentos:

- 5 (cinco) vias do desenho dimensional do conjunto, para aprovação;

- 5 (cinco) vias do desenho dimensional do conjunto certificado, sendo 1 (uma) via em cópia reproduzível;

- 5 (cinco) vias dos desenhos de corte dos equipamentos, com indicação das peças componentes, sendo 1 (uma) via em cópia reproduzível;

- 3 (três) vias do “Plano de Inspeções e Testes”, como definido no Item 19.0;

- 3 (três) vias do “Programa de Teste de Aceitação”, como definido no Item 11.0;

- 6 (seis) vias de manuais de instrução, para instalação, operação e manutenção; e

- 5 (cinco) vias dos relatórios de testes de cada bomba e das respectivas curvas.

Até 30 (trinta) dias após a aprovação de cada conjunto moto-bomba nos testes de campo, a CONTRATADA deverá entregar à CODEVASF 3 (três) vias do “Livro de Dados de Fabricação e Testes” - “data-book” - individual para cada bomba, consolidando as informações e registros relevantes à fabricação da bomba, complementando a minuta do “data-book” entregue quando da liberação da bomba na fábrica.

Este livro deverá conter cópia de todos os certificados e registros de ensaios da matéria-prima e componentes, testes de aceitação, relatórios de montagem e testes de campo. Também deve ser disponibilizado uma via em meio digital.

15.0  DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

É importante ressaltar que, na hipótese do PROPONENTE vir a discordar - em parte ou em todo - de algum item aqui especificado, o mesmo deverá deixar o fato bem claro em sua proposta.

Posteriormente, ocorrendo a aceitação da alteração sugerida, a CODEVASF a classificará como “similar aprovado”.

Todas as bombas e motores deverão ser de fabricação já aprovada e ser produto de fornecedor que tenha já construído equipamentos similares - em tipo, tamanho e capacidade - durante um período mínimo de 5 (cinco) anos.

O PROPONENTE deverá informar em sua proposta que o mesmo tipo de bomba ofertada está operando a contento, em pelo menos duas instalações diferentes. A comprovação se dará por atestados das entidades possuidoras destes equipamentos.

A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com sua proposta, um cronograma de barras, tipo Gantt, indicando os períodos necessários à aquisição de matérias-primas, fabricação, montagem, testes, inspeção final e embalagem / expedição.

16.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão entregues no local das obras, município de Petrolina-PE, em local a ser indicado pela CODEVASF.

17.0	PRAZO DO FORNECIMENTO

O prazo máximo para o fornecimento, será de 6 meses, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço pela CODEVASF.

18.0  RELAÇÃO DOS DESENHOS DE REFERÊNCIA

| PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO | TÍTULO | REV. |
| 3PS - 41 – 3101 a 3109 | Estações de Pressurização EP31 | 1 |

19.0 - FOLHA DE DADOS

|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS BOMBAS CENTRÍFUGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FD - 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: EP18 a EP31 |  |  |
| ### CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO: PRESSURIZAÇÃO DAS REDES DOS SETORES DE COLONIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ETAPA DE IMPLANTAÇÃO: ÚNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: VERTICAL – “IN LINE” – POÇO SECO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUANTIDADE: CONFORME TABELA NA FOLHA 02/02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO | NATUREZA: ÁGUA BRUTA COM AREIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MÁXIMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMP. BOMB.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MÍNIMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DENSIDADE A T.B.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROJETO: VER TABELA NA FOLHA 02/02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUÍDO PRESS. | PRESSÃO DE VAPOR A T.B.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUCÇÃO |  |  |  | MÁXIMA: |  |  |  |  |  |
| A.M.T. | MÁXIMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MÍNIMA: |  |  |  |  |  |
|  | MÍNIMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCARGA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROJETO: VER FOLHA 02/02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NPSH DISPONÍVEL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FABRICANTE: No. DE SÉRIE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARCAÇA | MONTAGEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONEXÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOCAL |  | TIPO |  |  | DIÂMETRO |  |  |  | NORMA |  |  | CLASSE |  |  |  | FACEAMENTO |  |  |  | POSIÇÃO |
|  | SUCÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MANCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: |  |  |  |  | DIÂMETRO: |  |  |  |  |  | FABRICANTE: |  |  |  |  |  |  | TIPO: |  |  |  |
| ACOPLAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MOMENTO DE INÉRCIA DAS PARTES GIRANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FABRICANTE: |  |  |  |  | TIPO: |  |  |  |  |  | BOMBA: |  |  |  |  |  |  | ACOPLAMENTO: |  |  |  |
| ### PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOMBA: |  |  |  |  |  |  | BASE: |  |  |  |  |  |  |  |  | ACOPLAMENTO: |  |  |  |  |  |
| #### MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARCAÇA: FERRO FUNDIDO ASTM A48 CL 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUCHA: BRONZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROTOR: FERRO FUNDIDO ASTM A48 CL 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANÉIS DE DESGASTE: FERRO FUNDIDO ASTM A48 CL 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEÇAS PEQUENAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EIXO AÇO SAE 1045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACOPLAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PERFORMANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CURVA PROPOSTA No.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RENDIMENTO MÍNIMO: CONFORME TAB. DA FOLHA 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPSH requerido: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POTÊNCIA NO EIXO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. ESTÁGIOS: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.M.T. MÁXIMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROTAÇÃO: 3550 RPM / 2 POLOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VAZÃO NO PONTO DE OPERAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO |  |  |  | FUNCIONAMENTO |  |  |  |  | NPSH requerido |  |  |  |  | PERFORMANCE |  |  |  |  |  | HIDROSTÁTICO |  |
| NECESSÁRIO |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  | SIM |  |
| TESTEMUNHADO |  |  |  | SIM |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  | NÃO |  |
| REVISÃO |  | EMISSÃO |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  | 28 / 12 / 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS BOMBAS CENTRÍFUGAS | FD - 01 |
| --- | --- | --- |
|  |  | FOLHA: 02 DE 02 |
|  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  | ÁREA: EP18 a EP31 |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO |  |  |
| O escopo de fornecimento consiste no projeto, fabricação, e fornecimento de materiais necessários de forma a ter-se o equipamento completo e pronto para operação. O quadro a seguir resume os dados de vazão e altura manométrica e numero de unidades das bombas das Estações de Pressurização. Estações de Pressurização; Número de Bombas; Vazão Unitária (l/s); Altura Manométrica (m); Rendimento Mínimo da Bomba %; Níveis do Reservatório; Reservatório. Mínimo; Máximo. EP18; 3; 58,34; 46,50; 75; 416,63; 418,49; RS13. EP19; 4; 58,73; 49,00; 76; 416,73; 418,49; RS14. EP20; 4; 38,49; 60,00; 77; 399,00; 401,00; RS15. EP21; 3; 53,68; 52,00; 76. EP22; 3; 53,33; 47,50; 75; 415,96; 418,39; RS16. EP23; 4; 59,43; 52,00; 74; 416,44; 418,39; RS17. EP24; 3; 68,56; 65,00; 79; 415,67; 417,34; RS18. EP25; 4; 37,79; 68,00; 78; 414,80; 416,71; RS19. EP26; 4; 39,93; 63,00; 77; 414,10; 416,71; RS20. EP27; 3; 55,78; 55,00; 77; 414,59; 416,71; RS21. EP28; 3; 53,24; 74,00; 76. EP29; 4; 49,29; 68,00; 77; 410,00; 412,00; RS22. EP30; 4; 39,93; 65,00; 76. EP31; 3; 45,00; 60,00; 77; 399,90; 401,67; RS26. Os PROPONENTES deverão fornecer a folha 01/02 desta FD devidamente preenchida para cada Estação de Pressurização. Cada Estação de Pressurização terá uma bomba cujo motor será acionado com inversor de freqüência, que variará a velocidade de 25% a 100% da velocidade nominal. |

|  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS MOTORES ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FD - 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: EP18 a EP31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ITEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | INSTALAÇÃO: |  |  | X |  | INTERNA |  |  |  |  |  |  |  | EXTERNA |  |
| 2 | IDENTIFICAÇÃO: CONFORME TABELA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA (NEC): NÃO CLASSIFICADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | QUANTIDADE: CONFORME TABELA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | TIPO DE CARCAÇA: IP23 ou PADRÃO FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MODELO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SERVIÇO (ITEM 37 – ABNT EB-120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FABRICANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SERVIÇO: ACIONAMENTO DAS BOMBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | TIPO DE MANCAL: ROLAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | POTÊNCIA: CONFORME TABELA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | LUBRIFICAÇÃO DO MANCAL: GRAXA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NÚMERO DE FASES: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  | PESO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | FREQUÊNCIA. 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | ALTITUDE: INFERIOR A 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TENSÃO: 380 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | PROXIMIDADE DO MAR: |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  | X |  |  | NÃO |
| 11 | CLASSE TENSÃO: 600 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | DESLOCAMENTO AXIAL: CONFORME BOMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | NÚMERO DE POLOS: CONFORME BOMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  | % CARGA |  |  | COS  (%) |  |  |  |  |  |  | REND. (%) |  |  |  |  |
| 13 | REGIME DE SERVIÇO: CONTÍNUO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | (VER OBS. 6) |  |  |  |  |  |  | (VER OBS. 6) |  |  |  |  |
| 14 | FATOR DE SERVIÇO: 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  | (VER OBS. 6) |  |  |  |  |  |  | (VER OBS. 6) |  |  |  |  |
| 15 | TIPO DE ROTOR: GAIOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | (VER OBS. 6) |  |  |  |  |  |  | (VER OBS. 6) |  |  |  |  |
| 16 | MÉTODO DE PARTIDA (VER OBS. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  | SENTIDO DE ROTAÇÃO: CONFORME BOMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TEMPERATURA AMBIENTE: 40 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (OLHANDO-SE PELO LADO DO ACOPLAMENTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ELEVAÇÃO MÁX. DE TEMPERATURA: (RESIST.) 100 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | CAIXA DE LIGAÇÕES DO LADO: (VER OBS. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CLASSE DE ISOLAMENTO: F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (OLHANDO-SE PELO LADO DO ACOPLAMENTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | LETRA CÓDIGO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENTRADA PELA FACE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CORRENTE NOMINAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  | Wk2 PARTES GIRANTES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CORRENTE DE PARTIDA:  6 x In (c/tolerâncias de norma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | TIPO DE ACOPLAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CATEGORIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  | FURO CX FORÇA: |  | (OBS. 5) |  |  |  |  | CX. CONTROLE: |  |  |  |  |  | (OBS. 5) |  |
| 24 | ESCORREGAMENTO: < 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | CORRENTE DE MAGNETIZAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CONJUGADO DE PARTIDA:  100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | LIGAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CONJUGADO MÁXIMO:  200 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | TIPO DE CARCAÇA DO MOTOR DE LUBRIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | MONTAGEM: |  |  |  | HORIZONTAL |  |  |  | X | VERTICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ENSAIOS ESPECIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ROTINA: SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | DETETOR DE TEMPERATURA NO MANCAL: SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TIPO: SIM (PROTÓTIPO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | IDEM COM CONTATOS PARA ALARME: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CONJUGADO x ROTAÇÃO: SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | ALARME DE PRESSÃO DE ÓLEO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TENSÃO NO EIXO: SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO EM: 220 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SOBREVELOCIDADE: SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | TERMINAL PARA CABO TERRA # 35 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NÍVEL DE RUÍDO: SIM IM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | CHUMBADORES: FIXAÇÃO NA BOMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VIBRAÇÃO: SIM IM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | TRANSF. DE CORRENTE: NÃO RELAÇÃO; PRECISÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | DETETOR DE TEMP. DOS ENROLAMENTOS (RTD): NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBERVAÇÕES: 1 – A CURVA DE TORQUExRPM DO MOTOR DEVERÁ SER FORNECIDA JUNTAMENTE COM A DA BOMBA. 2 – A CURVA DO TORQUE DO MOTOR DEVERÁ SER SEMPRE DE ACELERAÇÃO EM RELAÇÃO A CURVA DA BOMBA, CONSIDERANDO A QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DO MOTOR. 3 – A CORRENTE DE MAGNETIZAÇÃO (item 44) DEVERÁ SER FORNECIDA COM A PROPOSTA. 4 – TODOS OS MOTORES DAS EP’S TERÃO PARTIDA DIRETA, EXCETO UM MOTOR POR EP QUE TERÁ PARTIDA POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA. O FABRICANTE DO MOTOR DEVERÁ FORNECER AO FABRICANTE DO INVERSOR OS DADOS NECESSÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DA MÁQUINA COM O ACIONADOR. OS MOTORES DEVERÃO SER FABRICADOS PARA SUPORTAR EM CARGA A VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE 25% A 100% DA VELOCIDADE NORMAL SEM EXCEDER OS LIMITES DE TEMPERATURA ESPECIFICADOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO |  | 0 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| DATA |  | 28/12/00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  |  |  |  | DESENHO: |  |  |  |  |  |  | VERIFICADO: |  |  |  |  |  |  | APROVADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS MOTORES ELÉTRICOS | FD - 02 |
| --- | --- | --- |
|  |  | FOLHA: 02 DE 03 |
|  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  | ÁREA: EP18 a EP31 |
| % DA; COS ; RENDIMENTO (%). CARGA; MÍNIMO; DESEJADO; MÍNIMO; DESEJADO. 100; 94,0; 95,0; 92,0; 95,0. 75; 92,0; 94,0; 91,0; 93,5. OBSERVAÇÕES: 5 – Conforme Desenhos de Referência. 6 – Os motores deverão apresentar performance segundo a tabela a seguir: 7 – Caso o motor não atenda ao fator de potência da tabela acima, a CONTRATADA poderá ofertar o motor com banco de capacitores exceto para os motores acionados por inversor. Os capacitores a serem fornecidos deverão ser projetados, fabricados e ensaiados, segundo as normas da ABNT. Ao ser ofertado motor com banco de capacitores, será considerado motor com melhor performance, aquele que apresentar o fator de potência o mais próximo possível do apresentado no quadro acima. Esta medida tem por objetivo reduzir ao máximo a necessidade da compensação de reativos, acarretando na redução da capacidade dos banco de capacitores. Os bancos de capacitores deverão ser fornecidos obedecendo, no mínimo, as diretrizes apresentadas a seguir: - A CONTRATADA deverá fornecer bancos de capacitores montados em quadros individuais para cada motor, instalados em parede, para instalação abrigada, com disposição e dimensões máximas conforme desenhos de referência; - O banco de capacitores deverá ser trifásico, imersos em fluido isolante não inflamável, biodegradável, e não poluente com grande resistência as descargas parciais. Devem ter proteção por fusíveis internos para cada elemento, providos de resistências internas de descaga, e terminais para aterramento de seu tanque. Deverá ser fornecido ainda, chave seccionadora para separação de circuitos; - Os capacitores quando conectados nos terminais dos motores não podem ter corrente nominal superior à corrente de magnetização do motor em vazio. - Os quadros dos bancos de capacitores deverão ser construídos em chapa de aço, instalação aparente em parede, fornecidos com todos os dispositivos necessários para fixação e venezianas para ventilação. - Os quadros deverão ser resistentes à corrosão causada pela atmosfera local. O tratamento anti-corrosivo deverá ser feito nas partes internas e externas. A cor da pintura final de acabamento deverá ser definida pela CODEVASF. - Caso haja restrições de ordem técnica da capacidade dos capacitores a serem conectados nos terminais do motor, deverão ser fornecidos contatores com comando para evitar sobretensões indesejáveis no motor. Este comando deverá ser intertravado com o contator do motor, disponível no CCM, e os capacitores deverão ser conectados antes do contator do motor no sentido fonte-carga. - Faz parte do escopo do fornecimento, os condutores de interligação dos capacitores aos motores e demais condutores necessários ao perfeito funcionamento do conjunto, chaves, fusíveis, conectores, e todos os dispositivos e materiais necessários a instalação e ao perfeito funcionamento e operação dos equipamentos coberto por esta especificação; |

|  |  | FOLHA DE DADOS MOTORES ELÉTRICOS |  |  | FD - 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FOLHA: 03 DE 03 |  |
|  |  |  |  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  |  |  |  | ÁREA: EP18 a EP31 |  |
| - A CONTRATADA deverá apresentar e submeter a aprovação da CODEVASF, memória de cálculo do estudo de compensação de reativos com o dimensionamento dos capacitores, fusíveis, condutores e demais equipamentos componentes do sistema de compensação; - Os capacitores deverão ser dimensionados para corrigir o fator de potência do motor para 0,95 indutivo. ### TABELA I |  |  |  |  |  |  |
|  | ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO | NÚMERO DE UNIDADES | FAIXA DE POTÊNCIA (*) | IDENTIFICAÇÃO |  |  |
|  | EP18 | 3 | 50HP | 618-MBA-01A/B/C |  |  |
|  | EP19 | 4 | 50HP | 619-MBA-01A/B/C/D |  |  |
|  | EP20 | 4 | 50HP | 620-MBA-01A/B/C/D |  |  |
|  | EP21 | 3 | 50HP | 621-MBA-01A/B/C |  |  |
|  | EP22 | 3 | 50HP | 622-MBA-01A/B/C |  |  |
|  | EP23 | 4 | 50HP | 623-MBA-01A/B/C/D |  |  |
|  | EP24 | 3 | 75HP | 624-MBA-01A/B/C |  |  |
|  | EP25 | 4 | 50HP | 625-MBA-01A/B/C/D |  |  |
|  | EP26 | 4 | 50HP | 626-MBA-01A/B/C/D |  |  |
|  | EP27 | 3 | 60HP | 627-MBA-01A/B/C |  |  |
|  | EP28 | 3 | 75HP | 628-MBA-01A/B/C |  |  |
|  | EP29 | 4 | 60HP | 629-MBA-01A/B/C/D |  |  |
|  | EP30 | 4 | 50HP | 630-MBA-01A/B/C/D |  |  |
|  | EP31 | 3 | 50HP | 631-MBA-01A/B/C |  |  |
| (*) O motor deverá ter potência suficiente para acionar a bomba correspondente especificada na FD-01 com vazão e altura manométrica da tabela da folha 02/02 da referida FD. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS BOMBA SUBMERSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FD - 03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: EP18 a EP31 |  |  |
| ### CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO: BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA COM PRESENÇA DE AREIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO: DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ETAPA DE IMPLANTAÇÃO: ÚNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: SUBMERSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUANTIDADE: TABELA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO | NATUREZA: ÁGUA BRUTA COM AREIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MÁXIMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMP. BOMB.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MÍNIMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DENSIDADE A T.B.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROJETO: 12,0 l/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUÍDO PRESS. | PRESSÃO DE VAPOR A T.B.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUCÇÃO |  |  |  | MÁXIMA: |  |  |  |  |  |
| A.M.T. | MÁXIMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MÍNIMA: |  |  |  |  |  |
|  | MÍNIMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCARGA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROJETO: 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NPSH DISPONÍVEL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS.: FAIXA DE POTÊNCIA: 2 HP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FABRICANTE: No. DE SÉRIE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARCAÇA | MONTAGEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONEXÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOCAL |  | TIPO |  |  | DIÂMETRO |  |  |  | NORMA |  |  | CLASSE |  |  |  | FACEAMENTO |  |  |  | POSIÇÃO |
|  | SUCÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MANCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: |  |  |  |  | DIÂMETRO: |  |  |  |  |  | FABRICANTE: |  |  |  |  |  |  | TIPO: |  |  |  |
| ACOPLAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MOMENTO DE INÉRCIA DAS PARTES GIRANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FABRICANTE: |  |  |  |  | TIPO: |  |  |  |  |  | BOMBA: |  |  |  |  |  |  | ACOPLAMENTO: |  |  |  |
| ### PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOMBA: |  |  |  |  |  |  | BASE: |  |  |  |  |  |  |  |  | ACOPLAMENTO: |  |  |  |  |  |
| #### MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARCAÇA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUCHA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANÉIS DE DESGASTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEÇAS PEQUENAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EIXO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACOPLAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COLUNA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BASE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PERFORMANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CURVA PROPOSTA No.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RENDIMENTO MÍNIMO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPSH requerido: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POTÊNCIA NO EIXO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. ESTÁGIOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.M.T. MÁXIMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROTAÇÃO: 3560 RPM – 2 POLOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VAZÃO MÁXIMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VAZÃO MÍNIMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS.: O FABRICANTE DEVERÁ PREENCHER TODOS OS ESPAÇOS EM BRANCO DESTA FOLHA DE DADOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO |  |  |  | FUNCIONAMENTO |  |  |  |  | NPSH requerido |  |  |  |  | PERFORMANCE |  |  |  |  |  | HIDROSTÁTICO |  |
| NECESSÁRIO |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  | SIM |  |
| TESTEMUNHADO |  |  |  | NÃO |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | NÃO |  |
| REVISÃO |  | EMISSÃO |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  | 28 / 12 / 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS BOMBA SUBMERSA | FD - 03 |
| --- | --- | --- |
|  |  | FOLHA: 02 DE 06 |
|  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  | ÁREA: EP18 a EP31 |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO |  |  |
| O escopo de fornecimento consiste no projeto, fabricação, e fornecimento de materiais necessários de forma a ter-se o equipamento completo e pronto para operação, inclusive a tubulação de descarga. A quantidade de conjuntos de equipamentos e o local de instalação encontram-se na tabela 1 desta FD. Cada conjunto moto-bomba deverá ser fornecido completo, totalmente montado, alinhado e pronto para instalação e operação, com os elementos básicos discriminados a seguir: - Um conjunto moto-bomba protegido por carcaça metálica, completamente submersível; - Um quadro de comando, controle e supervisão; - Duas chaves de nível tipo bóia para as funções de ligar e desligar; - Materiais e instalação elétrica para interligação entre os equipamentos; - Balanceamento estático/dinâmico; - Plaqueta em aço inoxidável contendo as seguintes informações: No do equipamento, serviço, vazão, AMT, NPSHreq, rotação, potência requerida, tensão nominal, freqüência nominal, número de fases, corrente nominal, fator de potência e de serviço, corrente de partida e diagrama de ligação; - A CONTRATADA deverá garantir o fornecimento de peças sobressalentes pelo período de 10 anos; - Todos os óleos e graxas da primeira lubrificação e para a primeira troca; - Todos os parafusos, porcas e arruelas deverão ser em aço galvanizado a quente; - Pintura completa de todos os equipamentos, inclusive todos os tipos de tintas, em excesso, para reparos no campo; - Ensaios e testes na fabrica e no campo; - Embalagem, transporte, operações de carga e descarga, e seguro até o local da obra; - Fornecimento da tubulação de descarga incluindo, tubos, conexões, braçadeiras, chumbadores e adaptadores, conforme desenho de referencia No 3PN-41-1810; - Manuais de instalação, operação e manutenção; - A rotação será de 3560 RPM; - A pressão máxima admissível na carcaça, incluindo a caixa de gaxetas, será no mínimo igual à classe de pressão / temperatura do bocal de recalque da bomba; |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS BOMBA SUBMERSA | FD - 03 |
| --- | --- | --- |
|  |  | FOLHA: 03 DE 06 |
|  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  | ÁREA: EP18 a EP31 |
| CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS |  |  |
| - As bombas e acionadores serão adequados à operação submersa em água com presença de areia. O conjunto deverá ser hermeticamente selado; - A curva característica da altura manométrica total será continuamente decrescente desde o ponto de vazão nula até a vazão máxima; - As carcaças serão livres de obstruções e cavidades. A espessura das mesmas será compatível com a pressão máxima admissível à temperatura de bombeamento e pressão de teste hidrostático, sem contar a sobreespessura para corrosão. - Todos os componentes rotativos deverão ser balanceados estática e dinâmicamente. Como valores limites das vibrações serão adotados os recomendados nas normas ISO. - Os materiais serão identificados de acordo com as normas ASTM. Quando especificado ferro fundido, será como mínimo, ASTM-A-48 classe 30; - Os acionadores serão motores de indução, trifásicos, com carcaça fechada para operação submersa em líquidos, com proteção IPW 68. A alimentação será em 380V - 3 - 60 Hz; - Os motores deverão ter o fator de potência o mais próximo possível de 0,95 indutivo; - A corrente de partida do motor não deverá ultrapassar 6 vezes a corrente nominal e o conjugado deverá ser suficiente para arrastar a bomba até a velocidade nominal durante a partida; - O quadro elétrico deverá ser fornecido completo com contatores, relês térmicos, fusíveis, botoeiras, lâmpadas sinalizadoras, chave seletora de posição e demais equipamentos necessários para o perfeito funcionamento e instalação, conforme Desenhos de Referência. - A alimentação do quadro será 380V - 3 - 60 Hz, a quatro fios bitola 4mm2. - Os condutores deverão ter isolamento para 1kV e serem apropriados para instalação submersa. É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de condutores, condutos, conectores, conduletes e demais materiais necessários para a interligação e instalação dos equipamentos, a partir do ponto de alimentação (Quadro QF-02), conforme Desenhos de Referência. Qualquer material necessário a perfeita instalação e operação, será considerado incluído no fornecimento, mesmo que não tenha sido explicitado nesta folha de dados. |  |  |

|  |  | FOLHA DE DADOS BOMBA SUBMERSA |  |  | FD - 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FOLHA: 04 DE 06 |  |
|  |  |  |  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  |  |  |  | ÁREA: EP18 a EP31 |  |
| CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |  |  |
| TABELA I |  |  |  |  |  |  |
|  | Local de Instalação |  | Quantidade (Conjunto) | Identificação do Quadro |  |  |
|  | EP18 |  | 1 | 618-QF-02 |  |  |
|  | EP19 |  | 1 | 619-QF-02 |  |  |
|  | EP20/21 |  | 1 | 621-QF-02 |  |  |
|  | EP22 |  | 1 | 622-QF-02 |  |  |
|  | EP23 |  | 1 | 623-QF-02 |  |  |
|  | EP24 |  | 1 | 624-QF-02 |  |  |
|  | EP25 |  | 1 | 625-QF-02 |  |  |
|  | EP26 |  | 1 | 626-QF-02 |  |  |
|  | EP27 |  | 1 | 627-QF-02 |  |  |
|  | EP28 |  | 1 | 628-QF-02 |  |  |
|  | EP29/30 |  | 1 | 630-QF-02 |  |  |
|  | EP31 |  | 1 | 631-QF-02 |  |  |

|  |  | FOLHA DE DADOS BOMBA SUBMERSA |  |  | FD - 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FOLHA: 05 DE 06 |  |
|  |  |  |  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  |  |  |  | ÁREA: EP18 a EP31 |  |
| CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |  |  |

|  |  | FOLHA DE DADOS BOMBA SUBMERSA |  |  | FD - 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FOLHA: 06 DE 06 |  |
|  |  |  |  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  |  |  |  | ÁREA: EP18 a EP31 |  |
| CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |  |  |

20.0    INSPEÇÃO E TESTES

### INSPEÇÃO E TESTES - CONJUNTOS MOTO-BOMBA DAS ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO

|  | MATÉRIA PRIMA |  |  | FABRICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHAPA | LAMINADO | FUNDIDO | DIMENSIONAL | VISUAL | FÍSICO-QUÍMICO | NÃO DESTRUTIVO | SOLDA | DUREZA | PERFORMANCE | BALANCEA-MENTO | RUGOSIDADE | TESTE HIDORSTÁTICO | PINTURA |
| CARCAÇA |  |  |  | X | X | X (1) |  |  |  |  |  |  | X |  |
| EIXO |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROTOR |  |  |  | X | X | X (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANÉIS |  |  |  | X | X | X (1) |  |  | X |  |  |  |  |  |
| BUCHA |  |  |  | X | X | X (1) |  |  | X |  |  |  |  |  |
| BASE |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONJUNTO GIRANTE |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| BOMBA COMPLETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| LEGENDA: UT – ULTRA SOM - CERTIFICADO DA USINA LP – LÍQUIDO PENETRANTE - ANÁLISE QUÍMICA X – A EXECUTAR |  |  |  |  |  |  |  | OBS.: 1- TESTE NO APENSE DE FUNDIÇÃO |  |  |  |  |  |  |

21.0 	 GARANTIA DE PERFORMANCE

A) RENDIMENTO GARANTIDO DA BOMBA

“O fornecedor garante que o rendimento de cada uma das bombas fornecidas, quando estiverem bombeando  ____________m3/h, à ______m de altura manométrica total, e rotação de _______rpm, será igual ou maior que _____%”.

B) POTÊNCIA EFETIVA DO EIXO

“O fornecedor garante que a potência efetiva no eixo de cada uma das bombas, quando estiverem operando à rotação de _______rpm, e altura manométrica total de ______m, será igual ou menor que _________BHP”.

C) PERFORMANCE DO MOTOR ELÉTRICO

“A eficiência do motor a 100% da potência nominal será de _________%, a 75% da potência nominal será de ________% e a 50% da potência nominal será de __________%.”

“O fator de potência do motor a 100% da potência nominal será de _________%, a 75% da potência nominal será de ________% e a 50% da potência nominal será de __________%.”

“O deslizamento à potência nominal será de __________%.”

“A corrente de partida será de ___________% da corrente nominal.”

“A corrente de magnetização será de _____________A.”