MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA CODEVASF |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL – ÁREA NORTE E SUL

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA,

ESTADO DE PERNAMBUCO

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 3.2 - TOMO 16

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRADES DE AÇO PARA AS ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO

3PN-ET-GRA-011  -  REV. 1

CONSÓRCIO NORONHA - TAMS

DEZEMBRO/2000

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	01

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS	01

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	02

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	03

5.0	NORMAS TÉCNICAS	03

6.0	INSPEÇÃO	04

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM	05

8.0	IDENTIFICAÇÃO	05

9.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	05

9.1	GERAL

9.2	DIMENSÕES E DADOS OPERACIONAIS

9.3	PROJETO

9.4	FABRICAÇÃO

9.5	MATERIAIS

9.6	PINTURA

10.0	ENSAIOS E TESTES	08

11.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	09

12.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	09

13.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	09

14.0	PRAZO DO FORNECIMENTO	10

15.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA	10

16.0	FOLHA DE DADOS	11

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento das Grades de Proteção em Aço, que serão instaladas nas Estações de Pressurização do Projeto Pontal – Área Norte e Sul.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não a isenta da responsabilidade de fornecer grades adequadamente projetadas e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto das grades deverá especificar os diversos materiais utilizados no manufaturamento de cada peça componente, devendo atender as normas técnicas aplicáveis. Os desenhos de construção civil das respectivas Estações de Pressurização e os desenhos das grades, servirão de base para os PROPONENTES dimensionarem seus equipamentos. Estes desenhos de referência encontram-se relacionados no item 15.0 desta Especificação.

Todas as grades fornecidas deverão ser apropriadas para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

As condições do local de instalação das grades de proteção são as seguintes:

- Tipo de serviço -					intermitente

- Altitude acima do nível do mar -.		superior a 350 m e inferior a 1000m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quanto mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Todos os preços constantes da proposta deverão ser referidos para o equipamento posto na fábrica. Não obstante, deverão ser cotados à parte, os custos de transporte e seguro até a obra. Além disto, os preços cotados deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

A desobediência aos prazos contratuais na entrega das grades encomendadas, sem haver justificativa comprovada, dará a CODEVASF pleno direito para o cancelamento da mesma, sem direito a nenhuma indenização.

Deverá ser indicada na Proposta quais as Normas utilizadas pelo fabricante das grades, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

Sem a autorização prévia por escrito, da CODEVASF, a CONTRATADA não poderá subempreitar com terceiros, total ou parcialmente, qualquer encomenda constante da Proposta.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens estão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fornecimento de Grades de Proteção em aço para as Estações de Pressurização EP18 a EP30 e EP31, conforme especificado, com todos acessórios necessários para montagem, instalação e manutenção;

- Testes conforme item 10.0;

- Pintura completa;

- Embalagem, transporte, operações de carga e descarga e seguro até o local da obra.

- Manuais de montagem, estocagem, desenhos e manutenção;

- Fornecimento das embalagens para transporte das peças e acessórios (como as caixas de madeira) e proteções para as juntas de vedação integradas caso exista;

- Todos os acessórios necessários como guias, juntas, vedações, porcas, parafusos entre outros.

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens não estão incluídos no fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fundações e estruturas de concreto;

- Obras civis correlatas;

- Montagem na Obra.

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotação, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA 	-	American Water Works Association;

- ASTM   	- 	American Society for Testing of Materials;

- ANSI     	- 	American National Standard Institute;

- AWS 	- 	American Welding Society;

- DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

- FEM      	-	Fédération Europeène de la Manutention;

- ISO 	- 	International Standardization Organization;

- SSPC	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos projetados ou fabricados de acordo com outras Normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as Normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamentos de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis, será dada preferência aos termos das Especificações.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, as grades serão consideradas como projetadas e fabricadas com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nas Especificações. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as Normas que serão empregadas para projetar e fabricar as grades propostas.

Em caso de dúvida ou omissão das presentes especificações, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os equipamentos objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e, obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos equipamentos para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os equipamentos estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os equipamentos que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus a CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

As grades de proteção deverão ser submetidas a um processo de limpeza e secagem.. As partes usinadas não pintadas, as roscas e os componentes de tolerância pequena deverão ser protegidos contra corrosão.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos aos equipamentos decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até a descarga na obra.

Além disso, caberá ser verificado o revestimento, que deverá se apresentar perfeitamente aderente, uniforme e sem falhas.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM

A embalagem dos equipamentos, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

A embalagem deverá proteger o equipamento contra umidade, corrosão e poeira. Será identificado pelo lado externo, indicando todo o conteúdo, descrevendo tipo e quantidade.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

Dever-se-á observar as instruções para transporte e movimentação dos equipamentos, peças e acessórios de modo a evitar quaisquer danos aos seus revestimentos. Neste sentido, toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

O PROPONENTE deverá indicar separadamente na sua proposta os custos de transporte e seguro até o local da obra.

8.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada um dos equipamentos aqui especificados, deverá ser identificado em local visível por plaqueta de identificação de aço inoxidável, puncionamento ou por fundição na própria peça, com no mínimo as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal - Área Norte - (acrescentar a Estação de Pressurização)

- Nome do fabricante;

- Modelo e tipo de fabricação;

- Dimensão nominal;

- Peso; e

- Ano de fabricação.

9.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

9.1	GERAL

As características específicas de cada grade de aço estão indicadas nas Folhas de Dados que integram esta Especificação.

As especificações das grades de aço, deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento dos equipamentos. Para isto, a fabricação dos equipamentos deverá ser de alta qualidade, devendo a mão-de-obra, ser hábil e bem treinada.

As tolerâncias de fabricação e de montagem deverão atender as melhores práticas usuais em equipamentos deste tipo. As partes semelhantes deverão ser fabricadas com um mesmo material e de igual qualidade. Não deverão ser executados serviços de usinagem no campo.

As guias das grades de aço, quando existirem, deverão possibilitar sua montagem em estruturas de concreto armado já concluídas nesta ocasião e cujo formato deverá ser plenamente conhecido pelo PROPONENTE. Caso os formatos das estruturas não sejam satisfatórios para as guias propostas ou se para sua montagem for necessário prever o embutimento de peças no concreto, deverão ser declaradas nas propostas quais as alterações que deverão ser feitas nas estruturas para que as guias possam ser instaladas.

A CONTRATADA deverá promover, durante o processo de fabricação as facilidades necessárias para sua montagem e instalação no campo.

Os componentes de cada grade deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes e acabamentos que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de peças, para manutenção, reparo ou reposição.

As grades de aço deverão ser providas de dispositivos específicos para movimentação, instalação, montagem e desmontagem, de forma a evitar, durante estas operações, a ocorrência de esforços em locais não apropriados, ocasionando danos aos equipamentos. Poderão ser previstos furos rosqueados para colocação de parafusos, com olhais de suspensão para movimentação de montagem e desmontagem, se necessário. Estes deverão ser fabricados em materiais compatíveis com as solicitações de esforços que serão submetidos durante a operação.

9.2	DIMENSÕES E DADOS OPERACIONAIS

Serão grades fixas montadas nas estruturas das estações com as seguintes características:

- Largura:								1260 mm

- Altura:								(ver desenho 3PS-41-3108)

- Espaçamento entre barras verticais:			55,0 mm

- NA máximo do Reservatório:				(considerar cota de topo do reservatório)

- Vazão máxima						69,0 l/s

- Carga de projeto:						0,20 kgf/cm2

- Tipo de grade:							fixa

- Ângulo:								Variável (laje em desnível)

- Demais dados ver Desenhos de Referência.

9.3	PROJETO

As grades tem por finalidade a retenção de sólidos cujas dimensões possam causar danos às bombas.

Serão dimensionadas para os esforços hidráulicos e mecânicos, nas condições mais desfavoráveis, não sendo admitida deformações permanentes.

A freqüência natural das barras verticais deverá ficar entre 1,5 a 1,8 da freqüência de distúrbio.

Deverá ser verificada a estabilidade transversal das barras verticais para a condição de vazão máxima.

As peças de montagem serão projetadas para os esforços transmitidos pela grade com a carga prevista, conjugado com os esforços de atrito originados pelo deslocamento vertical na manobra de retirada do painel.

9.4	FABRICAÇÃO

A fabricação deverá seguir as descrições dispostas neste item.

- Painel

O painel será formado por barras verticais de seção retangular em aço estrutural A36, soldadas sobre vigas horizontais.

A distância entre as barras verticais será compatível com o diâmetro máximo do sólido que passa no rotor da bomba.

- Peças de Montagem

O conjunto de peças de montagem compreende as peças laterais e a soleira, caso seja necessário. Serão em aço carbono ASTM A36, instaladas desde a cota do piso até a cota da soleira. O quadro, de preferência, deverá ser montado na fábrica e transportado formando um conjunto único. Deve-se prever parafusos niveladores e chumbadores para permitir uma perfeita aderência do concreto da 2ª fase.

9.5	MATERIAIS

As grades deverão ser fabricadas com materiais cuja especificação é a seguinte:

- Peças de montagem:		ASTM A36

- Estrutura da Grade:		ASTM A36

- Apoios:				ASTM A36

Os materiais utilizados devem seguir rigorosamente às especificações da última revisão dos padrões das associações citadas anteriormente. Componentes cujos padrões não tenham sido expressamente citados deverão ser executados com materiais de composição e propriedades físicas, coerentes com o conjunto e com o serviço, devendo ser submetidas as especificações destes componentes à aprovação da CODEVASF.

9.6	PINTURA

A grade é um equipamento sujeito a um rápido processo de corrosão não só devido a quantidade de pontos de solda, mas também em função de impactos e passagem de sólidos. Desta forma, é importante que antes da preparação para a pintura sejam cuidadosamente inspecionadas as superfícies soldadas, eliminando defeitos que possam iniciar o processo de corrosão.

- Preparação da Superfície

- As superfícies em contato com a água serão jateadas quase ao metal branco atendendo à Norma SSPC-SP10 padrão Sa 2½ .

- As superfícies em contato com o concreto não precisam ser jateadas.

- Pintura

- Aplicação de primer rico em zinco com espessura final de 70 micra.

- Acabamento em duas demãos de epoxi de alcatrão de alta resistência com espessura final de 300 micra.

10.0	ENSAIOS E TESTES

O PROPONENTE deverá na sua Proposta apresentar um roteiro de ensaios e testes constando no mínimo dos seguintes itens:

- Certificado de matéria-prima;

- Dimensional;

- Visual;

- Teste de espessura e aderência da película de tinta.

Todos os ensaios e testes serão realizados após instalação dos equipamentos, na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

Os resultados obtidos nos testes e ensaios, serão fornecidos à CODEVASF sob  forma de relatório, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Caso os ensaios e testes se mostrem insatisfatórios, eles deverão ser repetidos sem ônus para a CODEVASF.

Persistindo a inadequação entre as grades de aço fabricadas e as anteriormente especificadas, estas deverão ser substituídas por outras de iguais características, mas que atenda, ao preconizado nesta Especificação, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

Os acessórios deverão ser testados segundo as prescrições cabíveis, a fim de que se possa verificar sua adequação ao uso em conjunto com os equipamentos constantes desta Especificação.

11.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que o equipamento a ser fornecido estará livre de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 24 (vinte e quatro) meses após entrega ou 12 (doze) meses após a entrada em operação. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte e seguro. Contados a partir da data de entrega na obra.

O PROPONENTE deverá garantir, quando da apresentação de sua proposta, o atendimento integral ao prescrito nesta Especificação e nas Folhas de Dados anexas.

12.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;

- Seqüência de montagem com folgas admissíveis.

13.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão entregues no local das obras, município de Petrolina - PE, ao representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.

14.0	PRAZO DO FORNECIMENTO

O prazo máximo para o fornecimento, será de 6 meses, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço pela CODEVASF.

15.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA

Segue abaixo a relação dos desenhos de referência desta especificação:

| PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO | TÍTULO | REV. |
| 3PN - 41 - 1803 | Estações de Pressurização - Estação EP18 - Cortes e Detalhes | 1 |
| 3PN - 41 - 1809 | Estações de Pressurização - Grade de Proteção e Escadas de Marinheiro - Planta, Cortes e Detalhes | 1 |
| 3PN - 41 - 2003 | Estações de Pressurização - Estações EP20 e EP21 - Cortes e Detalhes | 1 |
| 3PS - 41 - 3108 | Estações de Pressurização - Estações EP31 - Grade | 1 |
| 3PS - 41 – 3101 a 3109 | Estações de Pressurização - Estações EP31 | 1 |

16.0 - FOLHA DE DADOS

|  | FOLHA DE DADOS GRADE DE PROTEÇÃO |  | FD - 01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| ÁREA: ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO EP18 E EP31 |  | EQUIPAMENTO: GRADE DE AÇO FIXA |  |

CARACTERÍSTICAS GERAIS

ETAPA IMPLANTAÇÃO : ÚNICA

SERVIÇO : ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO EP18 a EP31

FUNÇÃO : PROTEÇÃO DO POÇO DE SUCÇÃO

POSICIONAMENTO : VERTICAL

OPERAÇÃO : FIXA

QUANTIDADE : 46 UNIDADES

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | NATUREZA : ÁGUA BRUTA |
| CARACTERÍSTICAS | TEMPERATURA : AMBIENTE |
| DO FLUIDO | DENSIDADE : 1,0 t/m3 |
|  | VISCOSIDADE : 0,9 x 10- 6 |

| CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRADE : RETANGULAR |  | QUADRO | LARGURA : 1260 mm | ESPAÇAMENTO ENTRE |
| CHAPA : B. CHATA SOLDADA | DIMENSÕES |  | ALTURA : (ver des. ref) | EIXOS DAS BARRAS |
| PINTURA : À BASE DE EPOXI | DA GRADE | BARRA CHATA | LARGURA : 63,0 mm | ( Var. x 55 ) mm |
| PROTEÇÃO: À CORROSÃO |  |  | ESPESSURA : 10,0 mm |  |

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

TIPO AÇO : ASTM A36

OBS:

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO | 28/12/00 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - As colunas em branco deverão ser preenchidas pelo Fabricante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - Complementa esta FD o desenho nº 3PN-41-1809 e 3PS - 41 – 3101 a 3109 |  |  |  |  |  |  |  |  |