PROJETO PONTAL SUL COM 4.000ha

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA,

ESTADO DE PERNAMBUCO

PROJETO EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS BORBOLETA, VÁLVULAS DE GAVETa, válvulas de admissão de ar E VENTOSAS DAS ESTAÇÕES EP03 A EP17 E REDES DE PRESSURIZAÇÃO

3PS - ET - VAL - 026 - REV. 0

CONSÓRCIO NORONHA - GEOTÉCNICA

AGOSTO/2017

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	02

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS	02

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	03

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	04

5.0	NORMAS TÉCNICAS	04

6.0	InspeçÃO	05

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM	06

8.0	MANUAIS	07

9.0	IDENTIFICAÇÃO	07

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	08

11.0	ENSAIOS E TESTES	16

12.0	GARANTIA	19

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	19

14.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	20

15.0	PRAZO DO FORNECIMENTO	20

16.0	RELAÇÃO DOS DESENHOS DE REFERÊNCIA	20

17.0	LISTA DE MATERIAIS	21

18.0	FOLHA DE DADOS	24

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento de válvulas borboleta, válvulas de retenção tipo axial, válvulas de gaveta, válvulas de admissão de ar e ventosas a serem instaladas nas tubulações de sucção/recalque e no barrilete das Estações de Pressurização EP03 a EP17 e EP31 da mancha nova e ao longo das Redes de Pressurização dos setores de pequenos irrigantes, parte integrante do Projeto de Irrigação Pontal – Área Sul.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não a isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, conforme normas  mencionadas como padrão para fabricação e testes. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos equipamentos deverá especificar os diversos materiais utilizados no manufaturamento de cada peça componente, devendo atender as normas técnicas aplicáveis. Os desenhos de construção civil típicos das Estações de Pressurização e detalhes típicos das Redes de Pressurização, onde serão instalados os equipamentos, servirão de base para os PROPONENTES dimensionarem seus equipamentos. Estes desenhos encontram-se no ANEXO I desta especificação.

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente, úmido e ao tempo, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

As condições do local de instalação dos equipamentos são as seguintes:

- Tipo de serviço -					contínuo

- Altitude acima do nível do mar -		superior a 350 m e inferior a 1000m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Todos os preços constantes da Proposta deverão ser referidos para o equipamento posto na fábrica. Não obstante, deverão ser cotados à parte, os custos de transporte e seguro até a obra. Além disto, os preços cotados deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

A desobediência aos prazos contratuais na entrega dos equipamentos encomendados, sem haver justificativa comprovada, dará a CODEVASF pleno direito para o cancelamento da mesma, sem direito a nenhuma indenização.

Deverá ser indicada na Proposta quais as Normas utilizadas pelo fornecedor dos equipamentos, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

Caso algum normativo técnico nessa especificação estiver desatualizado na época da aquisição deve ser informado pelo fabricante, bem como suas mudança para aceitação da CODEVASF antes do fornecimento destacando exatamente o que mudou da versão antiga para a nova

Sem a autorização prévia por escrito, da CODEVASF, a CONTRATADA não poderá subempreitar com terceiros, total ou parcialmente, qualquer encomenda constante da Proposta.

As peças, equipamentos e instrumentos utilizados durante os testes, ou antes do recebimento final dos equipamentos, serão fornecidas sem ônus para a CODEVASF.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens estão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fornecimento de válvulas borboleta – tipo wafer/lug, conforme lista de materiais no item 17 ou o previsto na planilha da licitação da Codevasf (esta prevalece frente ao item 17), para as Estações de Pressurização com todos os acessórios;

- Fornecimento de válvulas de retenção, conforme lista de materiais no item 17 ou o previsto na planilha da licitação da Codevasf (esta prevalece frente ao item 17), para as Estações de Pressurização com todos os acessórios;

- Fornecimento de ventosas simples, diâmetro 50mm, conforme lista de materiais no item 17 ou o previsto na planilha da licitação da Codevasf (esta prevalece frente ao item 17), para as Estações e Redes de Pressurização com todos os acessórios;

- Fornecimento de válvulas de gaveta, conforme lista de materiais no item 17 ou o previsto na planilha da licitação da Codevasf (esta prevalece frente ao item 17), para as Redes de Pressurização com todos os acessórios;

- Fornecimento de válvulas de admissão de ar, conforme lista de materiais no item 17 ou o previsto na planilha da licitação da Codevasf (esta prevalece frente ao item 17), para as Redes de Pressurização com todos os acessórios;

-  Manuais de montagem, estocagem e operação;

- Desenhos;

- Testes de fábrica conforme norma e especificação;

- Fornecimento de juntas de montagem tipo “dresser” nos diâmetros 200, 250 e 400mm, conforme lista de materiais no item 17 ou o previsto na planilha da licitação da Codevasf (esta prevalece frente ao item 17), para as Estações de Pressurização com todos os acessórios;

 Transporte, seguro e operações de carga e descarga dos equipamentos nos locais de instalação;

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens não estão incluídos no fornecimento coberto por esta Especificação:

  Fundação e estruturas de concreto;

  Obras civis correlatas;

  Montagem.

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADE

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotações, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA	- 	American Water Works Association;

- ASTM	- 	American Society for Testing of Materials;

- ASME	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- ANSI	- 	American National Standard Institute;

- DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

- FEM      	-	Fédération Europeène de la Manutention;

- ISO 	- 	International Standardization Organization;

- SSPC	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos projetados ou fabricados de acordo com outras normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamento de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de normas, não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas normas aplicáveis, será dada preferência aos termos da Especificação.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, o equipamento será considerado como projetado e fabricado com base nas normas indicadas e os requisitos estabelecidos na Especificação. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as normas que serão empregadas para projetar e fabricar o equipamento proposto.

Em caso de dúvida ou omissão da presente Especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar o material objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos equipamentos para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os equipamentos estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os equipamentos que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus à CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se está sendo seguida a Especificação. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

Os equipamentos deverão ser submetidos a um processo de limpeza e secagem e protegidos internamente com produto anti-corrosivo. As partes usinadas não pintadas, as roscas e os componentes de tolerância pequena deverão também ser protegidos contra corrosão. Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com "plugs" ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos ao equipamento decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até o desembarque do equipamento na obra.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM

A embalagem dos equipamentos, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte, as operações de carga e descarga e de armazenagem, ficando o FORNECEDOR responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

O transporte será por conta e risco da CONTRATADA, ficando a cargo da mesma as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade pelos danos que possam ocorrer nessas operações.

Todo e qualquer equipamento ou material despachado deverá ser identificado com descrição de conteúdo e quantidade.

Todos os acessórios (parafusos, porcas, arruelas  e vedações) devem ser fornecidos em caixas de madeira devidamente identificadas.

Dever-se-á observar as instruções para transporte e movimentação dos equipamentos, peças e acessórios de modo a evitar quaisquer danos aos seus revestimentos. Neste sentido, toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

O PROPONENTE deverá indicar separadamente na sua proposta os custos de transporte e seguro até a obra.

8.0	MANUAIS

O manual de montagem, bem como o manual de operação e manutenção deverá ser completo e definir perfeitamente todas as fases de montagem, de operação, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho do equipamento. Deverá conter, onde aplicável as seguintes informações:

-	Normas de fabricação;

-	Dados operacionais;

-	Desenhos com listas de peças;

-	Descrição geral e especificações de operação;

-	Instruções para armazenamento, instalação, montagem, funcionamento, desmontagem, reparos e remontagem;

-	Inspeção para manutenção preventiva, periodicidade e procedimentos;

-	Instruções específicas de segurança pessoal na operação e manutenção dos equipamentos.

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada equipamento deverá ser munido de placa de identificação em aço inoxidável firmemente fixada em lugar acessível e contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal – Área Sul – (identificação do local de instalação);

- Nome do fabricante;

- Modelo e tipo de fabricação de acordo com o catálogo do fabricante;

- Classe de Pressão

- Informações de acessórios

- Código de Rastreabilidade

- Diâmetro nominal;

- Classe de pressão  e norma de fabricação;

- Número de série;

- Peso;

- Ano de fabricação.

Seguir o previsto na especificação somando ao previsto no Edital da Codevasf

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

10.1	GERAL

As características específicas de cada equipamento são indicadas nas Folhas de Dados que integram esta Especificação.

Os equipamentos cobertos por esta Especificação terão projeto, fabricação e ensaios de acordo com a última revisão das normas indicadas nesta Especificação.

Os itens das Folhas de Dados deverão ser obrigatoriamente preenchidos ou confirmados pelo PROPONENTE que deverá devolvê-las à CODEVASF, por ocasião de sua proposta. A CONTRATADA será responsável por todas as informações contidas na mesma.

As especificações dos materiais deverão ser compatíveis com as solicitações e esforços, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento dos equipamentos. Para isto o manufaturamento deverá ser de alta qualidade e, ser executado segundo práticas atualizadas, devendo a mão-de-obra ser hábil e bem treinada. Os materiais utilizados, devem seguir rigorosamente as especificações da última revisão das normas estabelecidas e aprovadas pela CODEVASF.

Os componentes deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de peças, para manutenção, reparo ou reposição.

Quando necessário, os equipamentos deverão ser providos de furos rosqueados para colocação de parafusos, com olhais de suspensão para movimentação de montagem e desmontagem.

Deverão ser fornecidas as juntas de montagem tipo “Dresser” nos diâmetros de 200mm, 250mm, 350mm e 400mm para uma pressão de 9,0kgf/cm2, conforme lista de materiais no item17, completas com flanges, borracha de vedação e estojo com porcas galvanizadas.

10.2	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

As especificações das válvulas borboleta, válvulas de retenção, válvulas de gaveta, válvulas de admissão de ar e ventosas deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento dos equipamentos. Para isto, o manufaturamento desses equipamentos deverá ser de alta qualidade, devendo a mão-de-obra ser hábil e bem treinada.

10.2.1	Válvulas Borboleta

As válvulas borboleta a serem instaladas nas Estações de Pressurização deverão atender as normas AWWA C504 ou ISO 5752. Terão o corpo fundido em uma só peça e usinado atendendo as tolerâncias de projeto, com furos passantes que servem de guias para os tirantes.

O disco será fundido e usinado no furo do eixo. O eixo terá fixação mecânica no disco e será montado sobre mancais tipo bucha ou rótula esférica. A vedação será com perfil de borracha  recobrindo toda a superfície interna do corpo.

As válvulas borboleta não serão utilizadas para controle de vazão, a não ser em situações particulares e por um pequeno período de tempo.

Nas Estações de Pressurização, na partida, operação manual e parada das bombas, a válvula deverá operar sempre aberta, apenas nos intervalos para manutenção deverá ser fechada manualmente.

10.2.2	Válvulas de Retenção

As válvulas de retenção serão do tipo deslocamento axial, montadas entre flanges. O corpo da válvula, composto por duas partes, será fundido, usinado e fixado na montagem por meio de parafusos. O disco obturador que se desloca axialmente tendo como guia o eixo central, será injetado em poliuretano.

O PROPONENTE deverá incluir em sua proposta técnica a curva de perda de carga e a curva dinâmica de fechamento da válvula de retenção, onde deverá ser indicado o tempo de fechamento da mesma.

10.2.3   Juntas de Montagem

Na montagem das válvulas borboleta e de retenção deverá ser utilizada uma junta tipo Dresser com capacidade de permitir deslocamentos axiais e angulares.

A junta será composta por um tubo central onde serão montadas as vedações de borracha. A fixação será por meio de flanges com aperto por tirantes. As juntas deverão ser dimensionadas para a classe PN-10.

10.2.4	Ventosas Simples

As ventosas simples das Estações serão instaladas a montante das válvulas de retenção, localizadas nas tubulações de recalque nas Estações de Pressurização, para retirar o possível ar existente. A ventosa será rosqueada em uma derivação soldada, com rosca BSP de 2” no tubo de recalque das bombas. O diâmetro das ventosas será de 50mm.

As ventosas simples das Redes de Pressurização serão instaladas nos pontos altos e/ou a cada 400/500 metros nos trechos críticos, para evitar e expulsar os bolsões de ar existentes. As ventosas serão montadas flangeadas em conjunto com válvulas de gaveta. O diâmetro das ventosas também será de 50mm e os flanges seguiram a norma NBR 7675 – Classe PN-10.

10.2.5  Válvulas de Gaveta

A válvula de gaveta é um equipamento com posição de operação aberta-fechada, não sendo utilizada para regulagem de vazão ou pressão. É constituído por um corpo chato com flanges; uma tampa; uma cunha, cuja a translação abre ou fecha a passagem do fluído; uma haste cuja rotação implica na translação da cunha; anéis de vedação; juntas e gaxetas. A operação será manual com volante na haste.

A classe de pressão será PN-10 com furação ABNT (NBR 7675) nas válvulas flangeadas e rosca BSP de 2” nas válvulas acopladas às ventosas simples. As válvulas de gaveta serão do tipo chato, com diâmetros nominais de 50 a 350mm, conforme lista de materiais – item 17.

As válvulas de gaveta serão instaladas nas seguintes situações:

- Acopladas às ventosas e válvulas de admissão de ar das Redes de Pressurização para possibilitar a manutenção desses equipamentos;

- Nas Redes de Pressurização com a finalidade de bloquear trechos de linha para manutenção;

- Nas descargas de fundo das Redes de Pressurização para o esvaziamento das mesmas.

A quantidade, local de instalação e características técnicas estão indicadas nas listas de materiais e desenhos de referência apresentados em anexo.

10.2.6	Válvulas de Admissão de Ar

As válvulas de admissão de ar serão instaladas em trechos específicos das redes de pressurização para permitir a entrada de ar. As válvulas de admissão de ar serão flangeadas e montadas sobre válvulas de gaveta na posição vertical com uma parte reta e cotovelo. Terão diâmetro de 80mm e vazão máxima de 1,0 m3/s para uma depressão de 2,0m.

10.3	DIMENSÕES E DADOS OPERACIONAIS

10.3.1	Válvulas Borboleta – tipo Wafer/Lug

As válvulas borboleta deverão atender as seguintes condições de operação nas Estações de Pressurização:

- Diâmetro:					(Ver lista de materiais – item 18)

- Pressão Máxima de trabalho:		9,0 kgf/cm2

- Diferencial Máximo de Pressão:	9,0 kgf/cm2

- Vazão Máxima:				70 l/s

- Classe de pressão:				PN-10

- Tipo de montagem:				entre flanges

- Tipo de acionamento:			manual por alavanca ou manivela

10.3.2	Válvulas de Retenção

As válvulas de retenção deverão atender as seguintes condições de operação:

- Diâmetro:					200mm

- Pressão Máxima de trabalho:		9,0 kgf/cm2

- Pressão Máxima no transiente 		14,0 kgf/cm2

- Vazão Máxima:				70 l/s

- Classe de pressão:				PN-10

- Tipo de montagem:				flangeada

- Perda de Carga Máxima:			0,6 mca

10.3.3	Juntas de Montagem

- Diâmetro:					200, 250 e 400mm

- Tipo:						“Dresser”

- Pressão de trabalho:			9,0 kgf/cm2

- Pressão no transiente 			14,0 kgf/cm2

- Vazão Máxima:				70 l/s

- Classe de pressão:				PN-10

10.3.4	Ventosas Simples

- Para instalação nas tubulações e barrilete das Estações de Pressurização:

- Diâmetro:					50mm

- Pressão de trabalho:			9,0kgf/cm2

- Classe de pressão:				PN-10

- Tipo de montagem:				Rosca BSP

- Quantidade:					(Ver lista de materiais – item 17)

- Para instalação nas Redes de Pressurização:

- Diâmetro:					50mm

- Pressão de trabalho:			9,0kgf/cm2

- Classe de pressão:				PN-10

- Tipo de montagem:				Flangeada

- Quantidade:					(Ver lista de materiais – item 17)

10.3.5  Válvulas de Gaveta

- Acopladas às ventosas das Redes de Pressurização:

- Diâmetro:					50mm

- Pressão de trabalho:			9,0 kgf/cm2

- Classe de pressão:				PN-10

- Tipo de montagem:				Flangeada

- Quantidade:					82 unidades

- Acopladas às válvulas de admissão de ar das Redes de Pressurização:

- Diâmetro:					75mm

- Pressão de trabalho:			9,0 kgf/cm2

- Classe de pressão:				PN-10

- Tipo de montagem:				flangeada

- Quantidade:					14 unidades

- Nas Redes de Pressurização (nas linhas e descargas de fundo)

- Diâmetro:					(Ver lista de materiais – item 17)

- Pressão de trabalho:			9,0 kgf/cm2

- Classe de pressão:				PN-10

- Tipo de montagem:				flangeada

- Quantidade:					(Ver lista de materiais – item 17)

10.3.6  Válvulas de Admissão de Ar

- Diâmetro:					80mm

- Pressão de trabalho:			9,0 kgf/cm2

- Vazão Máxima de Ar 			1,0 m3/s

- Classe de pressão:				PN-10

- Tipo de montagem:				flangeada

- Quantidade:					(Ver lista de materiais – item 17)

10.4	MATERIAIS

Os materiais utilizados no manufaturamento serão de responsabilidade do PROPONENTE e deverão atender as seguintes especificações:

10.4.1	Válvulas Borboleta – tipo Waffer/Lug

Indica-se abaixo os materiais para as partes principais da válvula borboleta, que serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo - | Ferro Fundido ASTM - A 536 gr 65-45-12 |
| --- | --- |
| - Disco - | Ferro Fundido ASTM - A 536 gr 65-45-12 |
| - Eixo - | Aço Inox AISI - 410 |
| - Haste | Aço Inox AISI - 410 |
| - Sede de Vedação - | Neoprene, borracha natural ou buna N |
| - Bucha - | Acetal |
| - Gaxeta da haste - | Neoprene, borracha natural ou buna N |

10.4.2	Válvulas de Retenção

As válvulas de retenção deverão ser fabricadas com materiais compatíveis com as condições de operação a que serão submetidas, seja durante a passagem do fluxo, ou quando da parada das bombas em que haverá ondas de choque, devido ao transiente hidráulico.

Os materiais das partes principais da válvula de retenção são relacionados abaixo. Esta listagem serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo - | Ferro Fundido - ASTM A 536 Gr 60-40-18 |
| --- | --- |
| - Obturador - | Poliuretano |
| - Eixo - | Aço Inox AISI - 304 |
| - Mola - | Aço Inox AISI - 302 |

    - Juntas de Montagem

Os materiais das partes principais das juntas de montagem estão relacionados a seguir.

| - Corpo da junta - | Aço ASTM A 36; ASTM 283 gr C |
| --- | --- |
| - Flanges - | Aço ASTM A 36; ASTM 283 gr C |
| - Tirante - | Aço SAE 1020 com proteção de camada de Cadmio de 40 |
| - Porca - | Aço SAE 1020 cadmiada |
| - Vedação - | Buna N |

10.4.4	Ventosas Simples

Os materiais das partes principais das ventosas são relacionados abaixo. Esta listagem serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo da válvula - | Ferro Dútil ASTM A 576 |
| --- | --- |
| - Flutuador - | Borracha |
| - Tampa - | Ferro Dútil ASTM A 576 |
| - Niple de descarga - | Latão |

10.4.5	Válvulas de Admissão de ar

Os materiais das partes principais da ventosa são relacionados abaixo. Esta listagem serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo da válvula - | Ferro Dútil ASTM A 576 |
| --- | --- |
| - Tampa - | Ferro Dútil ASTM A 576 |
| - Obturador - | Borracha |

10.4.6  Válvulas de Gaveta

Os materiais das partes principais das válvulas de gaveta são relacionados abaixo. Esta relação serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo - | Ferro Dúctil NBR 6916 classe 42012 |
| --- | --- |
| - Tampa - | Ferro Dúctil NBR 6916 classe 42012 |
| - Cunha - | Ferro Dúctil NBR 6916 classe 42012 |
| - Anéis de Vedação - | Bronze ASTM B 62 |
| - Haste - | Aço Inox AISI 410 |
| - Porca de Manobra - | Latão |
| - Junta do Corpo | Borracha |

10.5	PINTURA

10.5.1	Válvulas Borboleta, de Retenção e Juntas de Montagem

A) Parte Externa

- Preparação da Superfície

As superfícies serão jateadas, atendendo à Norma SSPC-SP10 padrão Sa 2½ .

- Pintura

- Revestimento de fundo: será constituído por 2 (duas) demãos de primer epoxi zarcão, numa espessura final de 50 micra.

- Revestimento de acabamento: será constituído por 2 (duas) demãos de esmalte epoxi Poliamida numa espessura final de 50 micra. A cor do esmalte de acabamento deverá ser MUNSELL 2, 5 G 3/4.

B) Parte interna

- Preparação da Superfície

As superfícies serão jateadas, atendendo à Norma SSPC-SP10 padrão Sa 2½ .

- Pintura

- Revestimento de fundo: será constituído por 2 (duas) demãos de primer epoxi zinco, numa espessura final de 75 micra.

- Revestimento de acabamento: será constituído por 2 (duas) demãos de alcatrão numa espessura final de 250 micra.

10.5.2 	Ventosas e Válvulas de Admissão de ar

A pintura deverá ter no mínimo as seguintes especificações, abaixo relacionadas:

- Jateamento com areia padrão Sa 2½;

- Primer epoxi zarcão com 25 micra de espessura;

- Acabamento final em poliomida na cor verde com 50 micra de espessura.

10.5.3 	Válvulas de Gaveta

A) Parte Externa

- Preparação da Superfície

As superfícies serão limpas com jateamento padrão Sa 2 ½ .

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 2 (duas) demãos de primer epoxi zarcão, numa espessura final de 50 micra.

- Revestimento de acabamento: será constituído por 2 (duas) demãos de esmalte epoxi Poliamida numa espessura final de 50 micra. A cor do esmalte de acabamento deverá ser MUNSELL 2, 5 G 3/4.

B) Parte interna

- Preparação da Superfície

As superfícies não usinadas serão jateadas, padrão Sa 2 ½  .

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 2 (duas) demãos de primer epoxi zinco, numa espessura final de 75 micra.

- Revestimento de acabamento: será constituído por 2 (duas) demãos de alcatrão numa espessura final de 250 micra.

11.0	ENSAIOS E TESTES

Todos os ensaios e testes serão realizados na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

A realização dos testes aqui previstos é parte integrante do escopo de fornecimento dos equipamentos, não cabendo à CODEVASF realizar nenhum pagamento adicional para esta finalidade.

A CONTRATADA será responsável pela execução todos os testes utilizando pessoal especializado, equipamentos, instrumentos apropriados e energia de sua responsabilidade.

Outros ensaios, que não sejam de rotina, poderão ser realizados desde que a CODEVASF assim o exija, para sanar qualquer dúvida.

Quando solicitado ensaio de protótipo, a CONTRATADA deverá enviar certificado dos mesmos, emitido por órgão credenciado e oficialmente reconhecido.

Quando alguns dos ensaios solicitados não puderem ser executados na fábrica ou no campo, o PROPONENTE deverá explicitá-los na Proposta Técnica e propor alternativas indicando a metodologia para aprovação da CODEVASF.

Os testes serão testemunhados pela CODEVASF, sendo que aqueles que não resultarem em aprovação serão repetidos, e seus custos correrão às expensas da CONTRATADA.

Os resultados obtidos nos testes serão enviados à CODEVASF, sob forma de relatório, para que seja procedido o cotejo entre os valores encontrados, e, os previamente especificados pela CONTRATADA. Persistindo a inadequação entre o equipamento manufaturado e o anteriormente especificado, o equipamento deverá ser substituído por outro de iguais características, mas que atenda ao preconizado nesta Especificação, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

Os ensaios e testes para as válvulas borboleta deverão ser no mínimo os seguintes:

- Testes de Desempenho na fábrica: cada válvula deve ser testada completa, inclusive com o conjunto a alavanca/volante, operando 3 (três) vezes da posição completamente fechada para a posição completamente aberta e vice-versa, para mostrar que o conjunto funciona satisfatoriamente.

- Testes de Vazamento: todas as válvulas devem ser testadas na fábrica para que se faça a verificação da existência ou não de vazamento na posição fechada. Este teste deve ser feito com os flanges do corpo num plano horizontal. Com o disco na posição fechada, deve ser introduzida água a uma pressão de 1,5 vezes a pressão do projeto, conforme norma AWWA-C.207.

A duração do teste será de pelo menos 5 minutos. Este teste será aplicado em ambos os lados da válvula.

- Teste Hidrostático: com o disco deslocado aplica-se uma pressão equivalente a 2 (duas) vezes a pressão de projeto, na parte interna do corpo da válvula por um período de 10 minutos.

Durante o teste não deve haver vazamento através das vedações do eixo e nem qualquer deformação na estrutura da válvula.

Os testes a que serão submetidas as válvulas de retenção são os equivalentes aos itens B e C.

Os ensaios e testes a que serão submitidas as válvulas de gaveta são equivalentes aos itens B e C, com a pressão de 1,0 e 1,5 vezes a pressão de trabalho respectivamente.

Os ensaios e testes para as ventosas e válvulas de admissão de ar deverão ser no mínimo o seguinte:

Teste Hidrostático: Aplica-se uma pressão equivalente a 2 (duas) vezes a pressão de projeto na parte interna do corpo das ventosas e válvulas de admissão de ar por um período de 10 minutos. Na ocasião deverá verificar se houve ou não vazamentos.

A CONTRATADA deverá apresentar na sua proposta um roteiro de inspeção e teste constando no mínimo dos itens relacionados a seguir.

- Válvulas Borboleta

- Certificado físico-químico da fundição do corpo e do disco da válvula;

- Certificado de matéria-prima do eixo;

- Certificado das vedações de borracha;

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de estanqueidade;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

- Válvulas de Retenção

- Certificado físico-químico da fundição do corpo da válvula;

- Certificado de matéria-prima do eixo e mola;

- Certificado de matéria-prima do obturador;

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de estanqueidade;

- Dureza do obturador;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

- Ventosas

- Certificado físico-químico da fundição do corpo da ventosa;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

- Válvulas de Admissão de Ar

- Certificado físico-químico da fundição do corpo da válvula;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

- Válvula de Gaveta

- Certificado físico-químico da fundição do corpo da válvula;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de estanqueidade;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

12.0	GARANTIA

A CONTRATADA deverá garantir que o equipamento a ser fornecido estará livre de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviços especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data do término de instalação dos equipamentos, serão reparados pela CONTRATADA. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transportes e seguros.

Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha foi causada por projeto incorreto a CONTRATADA se obriga a substituir essa peça em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

O PROPONENTE deverá garantir, quando da apresentação de sua proposta, o atendimento integral ao prescrito nas Folhas de Dados anexas.

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;

- Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

- Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem, ensaio e operação dos equipamentos;

- Manuais de operação e manutenção, plano de inspeções periódicas e de manutenção preventiva dos equipamentos;

- Características técnicas dos equipamentos.

14.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão entregues no local das obras, município de Petrolina-PE, ao representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.

15.0	PRAZO DO FORNECIMENTO

O prazo máximo para o fornecimento será definido no edital da CODEVASF.

16.0  RELAÇÃO DOS DESENHOS DE REFERÊNCIA

Segue a relação dos desenhos de referência apresentados no ANEXO I:

- 3PS-33-1025 - Sistema Adutor Secundário

- Setores de Colonização

- Arruamento e Detalhes Típicos das Redes de Pressurização

- 3PS-41-2011 - Sistema Adutor Secundário

- Estação de Pressurização EP03

- Planta Nível Casa de Bombas

- 3PS-41-2016 - Sistema Adutor Secundário

- Estação de Pressurização EP03

- Barrilete

- 3PS-41-2101 – Sistema Adutor Secundário

Estação de Pressurização EP16 e EP17

Planta Nível Casa de Bombas

- 3PS-41-2106 – Sistema Adutor Secundário

Estação de Pressurização EP16 e EP17

Barrilete

17.0 – LISTA DE MATERIAIS

|  | PROJETO PONTAL – ÁREA SUL | LM 01 |
| --- | --- | --- |
| CONSÓRCIO NORONHA - GEOTÉCNICA | LISTA DE MATERIAIS | FOLHA 1/1 |
|  | MATERIAL – VÁLVULAS E PEÇAS | DATA DEZ/98 |

| LOCAL DO SERVIÇO: ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | DIÂMETRO INTERNO (mm) | OBS. |
| 1 – VÁLVULAS BORBOLETA TIPO WAFFER/LUG – PN-10 2 – VÁLVULAS BORBOLETA TIPO WAFFER/LUG – PN-10 3 – VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE DESLOC. AXIAL – PN10 – FLANGEADA 4 – JUNTA DE MONTAGEM TIPO DRESSER 5 – JUNTA DE MONTAGEM TIPO DRESSER 6 – JUNTA DE MONTAGEM TIPO DRESSER 7 – VENTOSA SIMPLES – PN10 – ROSCADA | UN UN UN UN UN UN UN | 52 52 52 52 52 15 67 | 200 250 200 200 250 400 50 | ROSCA BSP |

|  | PROJETO PONTAL – ÁREA SUL | LM 02 |
| --- | --- | --- |
| CONSÓRCIO NORONHA - GEOTÉCNICA | LISTA DE MATERIAIS | FOLHA 1/1 |
|  | MATERIAL – VÁLVULAS E PEÇAS | DATA DEZ/98 |

| LOCAL DO SERVIÇO: REDES DE PRESSURIZAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | DIÂMETRO INTERNO (mm) | OBS. |
| 1 – VENTOSA SIMPLES – PN10 – FLANGEADA 2 – VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR – PN10 – FLANGEADA 3 – VÁLVULA DE GAVETA – PN10 – FLANGEADA 4 – VÁLVULA DE GAVETA – PN10 – FLANGEADA 5 – VÁLVULA DE GAVETA – PN10 – FLANGEADA 6 – VÁLVULA DE GAVETA – PN10 – FLANGEADA 7 – VÁLVULA DE GAVETA – PN10 – FLANGEADA 8 – VÁLVULA DE GAVETA – PN10 – FLANGEADA 9 – VÁLVULA DE GAVETA – PN10 – FLANGEADA 10 – VÁLVULA DE GAVETA – PN10 – FLANGEADA | UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN | 82 14 82 14 58 03 08 12 04 01 | 50 80 50 75 100 150 200 250 300 350 |  |

18.0 - FOLHA DE DADOS

| CONSÓRCIO |  |  | FD FD-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORONHA - GEOTÉCNICA | CODEVASF - PROJETO PONTAL SUL |  | FOLHA 01/01 |
|  | FOLHA DE DADOS PARA VÁLVULA BORBOLETA – TIPO WAFER/LUG |  | DATA DEZ / 98 |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : TUBULAÇÃO DE RECALQUE DAS ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO PARA MANUTENÇÃO |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA HORIZONTAL |  |
| OPERAÇÃO |  | : ABERTA/FECHADA |  |
| QUANTIDADE |  | : 52 UNIDADES |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO MÁXIMA |  | : 70,0 l/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 9,0 kgf/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 200mm |
| MONTAGEM |  | : ENTRE FLANGES |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : |
| FACEAMENTO |  | : |
| PESO |  | : |
| OBS.: | 1) O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS E/OU TIRANTES, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO. |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| DISCO |  | : |
| EIXO |  | : |
| SEDE |  | : |
| VEDAÇÃO |  | : |
| BUCHA MANCAL |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 21 / 12 / 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CONSÓRCIO |  |  | FD FD-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORONHA - GEOTÉCNICA | CODEVASF - PROJETO PONTAL SUL |  | FOLHA 01/01 |
|  | FOLHA DE DADOS PARA VÁLVULA BORBOLETA – TIPO WAFER/LUG |  | DATA DEZ / 98 |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO PARA MANUTENÇÃO |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA HORIZONTAL |  |
| OPERAÇÃO |  | : ABERTA/FECHADA |  |
| QUANTIDADE |  | : 52 UNIDADES |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO MÁXIMA |  | : 70,0 l/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 9,0 kgf/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 250 mm |
| MONTAGEM |  | : ENTRE FLANGES |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : |
| FACEAMENTO |  | : |
| PESO |  | : |
| OBS.: | 1) O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS E/OU TIRANTES, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÂO. |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| DISCO |  | : |
| EIXO |  | : |
| SEDE |  | : |
| VEDAÇÃO |  | : |
| BUCHA MANCAL |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 21 / 12 / 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CONSÓRCIO |  |  | FD FD-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORONHA - GEOTÉCNICA | CODEVASF - PROJETO PONTAL SUL |  | FOLHA 01/01 |
|  | FOLHA DE DADOS PARA VÁLVULA RETENÇÃO |  | DATA DEZ / 98 |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : TUBULAÇÃO DE RECALQUE DAS ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  |
| FUNÇÃO |  | : RETENÇÃO DO FLUXO |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : TUBULAÇÃO HORIZONTAL |  |
| TIPO |  | : DE DESLOCAMENTO AXIAL |  |
| QUANTIDADE |  | : 52 UNIDADES |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO MÁXIMA |  | : 70,0 l/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 9,0 kgf/cm2 |
| OBS.: | TEMPO MÁXIMO DE FECHAMENTO: 0,1 SEGUNDOS AS LACUNAS VAGAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 200 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES CONFORME ABNT |
| BY PASS |  | : NÃO |
| TIPO DE OBTURADOR: |  | : OBTURADOR COM DESLOCAMENTO AXIAL |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ANSI OU SIMILAR |
| FACEAMENTO |  | : FACE A FACE (PLENA) |
| PESO: |  | : |
| OBS.: | 1 - O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). 2 - O FABRICANTE DEVERÁ INCLUIR CURVA DE CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS. |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| OBTURADOR |  | : |
| SEDE E VEDAÇÃO |  | : |
| MOLA DO OBTURADOR |  | : |
| PARAFUSOS PARA MONTAGEM |  | : |
| PORCAS PARA MONTAGEM |  | : |
| JUNTAS PARA MONTAGEM |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES HIDROSTÁTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CORPO |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |  |  |
| VEDAÇÃO |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 21 / 12 / 98 |  |  |  |  |  |  |  |

| CODEVASF - PROJETO PONTAL SUL CONSÓRCIO |  |  | FD FD-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORONHA - GEOTÉCNICA |  |  | FOLHA 01/01 |
|  | FOLHA DE DADOS PARA VENTOSA SIMPLES |  | DATA DEZ / 98 |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO |  |
| FUNÇÃO |  | : DESCARGA DE AR DO BARRILETE |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : VERTICAL |  |
| OPERAÇÃO |  | : AUTOMÁTICA |  |
| QUANTIDADE |  | : 67 UNIDADES |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
| FLUÍDO | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
|  | DENSIDADE | : 1,0 ton/m3 |
|  | VISCOSIDADE | : 0,9 10-6 |
| ADMISSÃO MÁXIMA DE AR |  |  |
| DESCARGA MÁXIMA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE DESCARGA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE ADMISSÃO DE AR |  |  |
| OBS.: |  |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 50 mm |
| MONTAGEM |  | : ROSCA BSP |
| OBS.: |  |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| NIPLE DE DESCARGA |  | : |
| ANEL DE VEDAÇÃO |  | : |
| SUPORTE MAIOR |  | : |
| SUPORTE MENOR |  | : |
| FLUTUADOR MAIOR |  | : |
| FLUTUADOR MENOR |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES HIDROSTÁTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
| PRESSÃO DE ENSAIO |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 21 / 12 / 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CODEVASF - PROJETO PONTAL SUL CONSÓRCIO |  |  | FD FD-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORONHA - GEOTÉCNICA |  |  | FOLHA 01/01 |
|  | FOLHA DE DADOS PARA VENTOSA SIMPLES |  | DATA DEZ / 98 |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : REDES DE PRESSURIZAÇÃO |  |
| FUNÇÃO |  | : DESCARGA DE AR DAS TUBULAÇÕES |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : VERTICAL |  |
| OPERAÇÃO |  | : AUTOMÁTICA |  |
| QUANTIDADE |  | : 82 UNIDADES |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
| FLUÍDO | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
|  | DENSIDADE | : 1,0 ton/m3 |
|  | VISCOSIDADE | : 0,9 10-6 |
| ADMISSÃO MÁXIMA DE AR |  |  |
| DESCARGA MÁXIMA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE DESCARGA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE ADMISSÃO DE AR |  |  |
| OBS.: |  |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 50 mm |
| MONTAGEM |  | : ROSCA BSP |
| OBS.: |  |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| NIPLE DE DESCARGA |  | : |
| ANEL DE VEDAÇÃO |  | : |
| SUPORTE MAIOR |  | : |
| SUPORTE MENOR |  | : |
| FLUTUADOR MAIOR |  | : |
| FLUTUADOR MENOR |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES HIDROSTÁTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
| PRESSÃO DE ENSAIO |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 21 / 12 / 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CODEVASF - PROJETO PONTAL SUL CONSÓRCIO |  |  | FD FD-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORONHA - GEOTÉCNICA |  |  | FOLHA 01/01 |
|  | FOLHA DE DADOS PARA VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR |  | DATA DEZ / 98 |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : REDES DE PRESSURIZAÇÃO |  |
| FUNÇÃO |  | : ADMISSÃO DE AR NAS TUBULAÇÕES |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : VERTICAL |  |
| OPERAÇÃO |  | : AUTOMÁTICA |  |
| ### QUANTIDADE |  | : 14 UNIDADES |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
| FLUÍDO | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
|  | DENSIDADE | : 1,0 ton/m3 |
|  | VISCOSIDADE | : 0,9 10-6 |
| ADMISSÃO MÁXIMA DE AR |  |  |
| DESCARGA MÁXIMA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE DESCARGA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE ADMISSÃO DE AR |  |  |
| OBS.: |  |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 80 mm |
| OBS.: |  |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| BORRACHA DE AMORTIZAÇÃO |  | : |
| ANEL DE VEDAÇÃO |  | : |
| OBTURADOR |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES HIDROSTÁTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
| PRESSÃO DE ENSAIO |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 21 / 12 / 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CONSÓRCIO |  |  | FD FD-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORONHA - GEOTÉCNICA | CODEVASF - PROJETO PONTAL SUL |  | FOLHA 01/01 |
|  | FOLHA DE DADOS PARA VÁLVULA DE GAVETA |  | DATA DEZ / 98 |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : REDES DE PRESSURIZAÇÃO |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL DAS VENTOSAS |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA VERTICAL |  |
| TIPO |  | : CHATO |  |
| QUANTIDADE |  | : 82 UNIDADES |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : --- |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 8,0 kgf/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 50 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES – NBR 7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL DIRETO POR VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ISO-5752 – SÉRIES 15 OU SIMILAR |
| BY PASS |  | : NÃO |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| CUNHA |  | : |
| HASTE |  | : |
| ANÉIS DE VEDAÇÃO |  | : |
| PORCA DE MANOBRA |  | : |
| JUNTA DO CORPO |  | : |
| GAXETAS |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 100% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 21 / 12 / 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CONSÓRCIO |  |  | FD FD-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORONHA - GEOTÉCNICA | CODEVASF - PROJETO PONTAL SUL |  | FOLHA 01/01 |
|  | FOLHA DE DADOS PARA VÁLVULA DE GAVETA |  | DATA DEZ / 98 |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : REDES DE PRESSURIZAÇÃO |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL DAS VÁLVULAS DE ADMISSÃO DE AR |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA VERTICAL |  |
| TIPO |  | : CHATO |  |
| QUANTIDADE |  | : 14 UNIDADES |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : --- |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 8,0 kgf/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 75 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES – ABNT – NBR-7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL DIRETO POR VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ISO-5752 – SÉRIES 15 OU SIMILAR |
| BY PASS |  | : NÃO |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| CUNHA |  | : |
| HASTE |  | : |
| ANÉIS DE VEDAÇÃO |  | : |
| PORCA DE MANOBRA |  | : |
| JUNTA DO CORPO |  | : |
| GAXETAS |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 100% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 21 / 12 / 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CONSÓRCIO |  |  | FD FD-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORONHA - GEOTÉCNICA | CODEVASF - PROJETO PONTAL SUL |  | FOLHA 01/01 |
|  | FOLHA DE DADOS PARA VÁLVULA DE GAVETA |  | DATA DEZ / 98 |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : REDES DE PRESSURIZAÇÃO |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL DAS LINHAS |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA VERTICAL |  |
| TIPO |  | : CHATO |  |
| QUANTIDADE |  | : 86 UNIDADES |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : VARIÁVEL |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 8,0 kgf/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : ENTRE 100mm A 350mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES – ABNT – NBR-7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL DIRETO POR VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ISO-5752 – SÉRIES 15 OU SIMILAR |
| BY PASS |  | : NÃO |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| CUNHA |  | : |
| HASTE |  | : |
| ANÉIS DE VEDAÇÃO |  | : |
| PORCA DE MANOBRA |  | : |
| JUNTA DO CORPO |  | : |
| GAXETAS |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 100% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 21 / 12 / 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |