ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	3

2.	MEMÓRIAS DE CÁLCULO	6

2.1	Estação Elevatória 1 – EE 1	8

2.2	Estação Elevatória 2 – EE 2	13

2.3	Digestor Anaeróbico - DAFA	18

3.	PEÇAS GRÁFICAS	21

1. APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

A ENGEPROL – Engenharia Projetos e Planejamentos Sociedade Simples Ltda., apresenta à CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, o VOLUME IV - PROJETO ESTRUTURAL DO S.E.S DE CANAPI, VOLUME IV  – PROJETO ESTRUTURAL, integrante do Projeto Básico dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das Cidades de Olho d’Água do Casado, Estrela de Alagoas, Santana do Ipanema, Cacimbinhas, Batalha, Ouro Branco, Maravilha, Água Branca, Igaci e Lagoa do Canoa. O referido contrato foi aditado com a incorporação das localidades de Monteirópolis, Olivença, Canapi, Jaramataia e Carneiros no Estado de Alagoas.

Características do Contrato:

Contrato no: 5.06.06.0001-00

Data da Assinatura do Contrato: 26/07/2006

Data do Primeiro Termo Aditivo: 12/12/2006

Prazo Contratual: 485 dias

Os trabalhos relativos a este projeto serão apresentados através dos seguintes documentos:

RELATÓRIO DE ESTUDOS BÁSICOS – REB

RELATÓRIO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE - RECV

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - RST

RELATÓRIO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS - RSGG

PROJETO BÁSICO, apresentado em onze Volumes com a seguinte estruturação:

VOL. I		Resumo do Projeto

VOL. II		Projeto Hidráulico, Arquitetônico e Civil

- Tomo I – Memorial Descritivo

- Tomo II – Peças Gráficas – Sistema de Coleta e Transporte

- Tomo III – Peças Gráficas – Sistema de Tratamento

VOL. III	Projeto Elétrico

VOL. IV		Projeto Estrutural

VOL. V	Avaliação Ambiental

VOL. VI	Relação dos Serviços, Materiais e Equipamentos

VOL. VII	Especificações dos Serviços, Materiais e Equipamentos

VOL. VIII	Planilhas Orçamentárias

VOL. IX	Manual de Operação e Manutenção

VOL. X	Estudo de Viabilidade Econômico-financeira

VOL. XI	Desapropriações

2. MEMÓRIAS DE CÁLCULO

# MEMÓRIAS DE CÁLCULO

A seguir são apresentadas as memórias de cálculos estruturais das seguintes unidades:

2.1	Estação Elevatória 1 – EE 1

2.2	Estação Elevatória 1 – EE 2

2.3	Digestor Anaeróbio - DAFA

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 1 – EE1

## Estação Elevatória 1 – EE 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

|  | ANEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAREDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos do projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Discriminação | Unid | Quant. |  |  |  |  |  |  |
| a | raio do eixo | m | 3,10 | K | K1 | K2 | C1 | K3 | C2 |
|  | raio interno | m | 2,80 | 2 | 0,147 | 0,067 | 0,650 | 0,150 | 0,600 |
| h | espessura da parede | m | 0,30 | 3 | 0,196 | 0,065 | 0,450 | 0,330 | 0,520 |
| l | altura total | m | 3,55 | 5 | 0,235 | 0,064 | 0,300 | 0,560 | 0,420 |
|  | altura interna | m | 3,05 | 10 | 0,265 | 0,060 | 0,150 | 0,760 | 0,250 |
| k1 | constante |  | 0,210 | 15 | 0,275 | 0,054 | 0,120 | 0,830 | 0,180 |
| k2 | constante |  | 0,0646 | 20 | 0,279 | 0,052 | 0,060 | 0,880 | 0,130 |
| k3 | constante |  | 0,412 | 50 | 0,288 | 0,050 | 0,030 | 0,930 | 0,100 |
| c1 | constante |  | 0,396 |  |  |  |  |  |  |
| c2 | constante |  | 0,484 | 4,79 | 0,2099 | 0,06464 | 0,39643 | 0,41 | 0,4843 |
| e1 | aba superior | m | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 kg/m=1 t/m=10 KN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fator K |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K=1,3*l / Raiz(a*h) |  | 4,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento máximo no engaste |  |  |  |  | As (cm²) | Asmin= | 4,50 | cm² |
|  | X=k1*a*l*h | tm/m | 0,69 | 69,31 | tf.cm/m | 4,50 | 10.0 c/15 |  |  |
|  | Momento máximo positivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M=-k2*a*l*h | tm/m | 0,21 |  |  | 4,50 | 10.0 c/15 |  |  |
|  | Ym=C1*l | m | 1,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tração máxima |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N=k3*a*l | t/m | 4,54 |  |  | 4,50 | 10.0 c/15 |  |  |
|  | Yn=C2*l | m | 1,72 |  |  | 1,46 |  |  |  |
| 2 | LAJE DE TAMPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos do projeto |  |  |  |  | As (cm²) | Asmin= | 3,00 | cm² |
| at | raio do eixo da tampa | m | 3,10 |  |  |  |  |  |  |
| h | espessura | m | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| qa | carga acidental | KN/m² | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| g | carga permanente | KN/m² | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M=(qa+g)*at² * 0,0423 | tm/m | 2,24 |  |  | 3,00 | 8.0 c/16 |  |  |
| 3 | LAJE DE FUNDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos do projeto |  |  |  |  |  | Asmin= | 4,50 | cm² |
| af | raio total do fundo | m | 3,40 |  |  |  |  |  |  |
| h | espessura | m | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
| qa | carga acidental | KN/m² | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| g | carga permanente | KN/m² | 17,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento Positivo Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M=(qa+g)*af² * 0,0423 | tm/m | 0,88 |  |  | 4,50 | 10.0 c/13 |  |  |
|  | Momento Negativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X=(qa+g)*af² * 0,0515 | tm/m | 1,07 |  |  | 4,50 | 10.0 c/13 |  |  |
| 4 | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peso Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pp | peso paredes | tf | 44,55574 |  |  |  |  |  |  |
| pt | peso da tampa | tf | 15,09539 |  |  |  |  |  |  |
| pf | peso do fundo | tf | 14,67127 |  |  |  |  |  |  |
|  | total | tf | 74,3224 |  |  |  |  |  |  |

|  | ANEL INFERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAREDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos do projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Discriminação | Unid | Quant. |  |  |  |  |  |  |
| a | raio do eixo | m | 1,90 | K | K1 | K2 | C1 | K3 | C2 |
|  | raio interno | m | 1,60 | 2 | 0,147 | 0,067 | 0,650 | 0,150 | 0,600 |
| h | espessura da parede | m | 0,30 | 3 | 0,196 | 0,065 | 0,450 | 0,330 | 0,520 |
| l | altura total | m | 2,65 | 5 | 0,235 | 0,064 | 0,300 | 0,560 | 0,420 |
|  | altura interna | m | 2,20 | 10 | 0,265 | 0,060 | 0,150 | 0,760 | 0,250 |
| k1 | constante |  | 0,208 | 15 | 0,275 | 0,054 | 0,120 | 0,830 | 0,180 |
| k2 | constante |  | 0,0647 | 20 | 0,279 | 0,052 | 0,060 | 0,880 | 0,130 |
| k3 | constante |  | 0,402 | 50 | 0,288 | 0,050 | 0,030 | 0,930 | 0,100 |
| c1 | constante |  | 0,403 |  |  |  |  |  |  |
| c2 | constante |  | 0,489 | 4,56 | 0,2082 | 0,06469 | 0,40311 | 0,4 | 0,4887 |
| e1 | aba superior | m | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 kg/m=1 t/m=10 KN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fator K |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K=1,3*l / Raiz(a*h) |  | 4,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento máximo no engaste |  |  |  |  | As (cm²) | Asmin= | 4,50 | cm² |
|  | X=k1*a*l*h | tm/m | 0,31 | 31,45 | tf.cm/m | 4,50 | 10.0 c/15 |  |  |
|  | Momento máximo positivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M=-k2*a*l*h | tm/m | 0,10 |  |  | 4,50 | 10.0 c/15 |  |  |
|  | Ym=C1*l | m | 1,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tração máxima |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N=k3*a*l | t/m | 2,02 |  |  | 4,50 | 10.0 c/15 |  |  |
|  | Yn=C2*l | m | 1,30 |  |  | 0,65 |  |  |  |
| 2 | LAJE DE TAMPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos do projeto |  |  |  |  | As (cm²) | Asmin= | 2,25 | cm² |
| at | raio do eixo da tampa | m | 1,90 |  |  |  |  |  |  |
| h | espessura | m | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| qa | carga acidental | KN/m² | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| g | carga permanente | KN/m² | 3,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M=(qa+g)*at² * 0,0423 | tm/m | 0,65 |  |  | 2,25 | 8.0 c/16 |  |  |
| 3 | LAJE DE FUNDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos do projeto |  |  |  |  |  | Asmin= | 4,50 | cm² |
| af | raio total do fundo | m | 2,20 |  |  |  |  |  |  |
| h | espessura | m | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
| qa | carga acidental | KN/m² | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| g | carga permanente | KN/m² | 17,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento Positivo Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M=(qa+g)*af² * 0,0423 | tm/m | 0,36 |  |  | 4,50 | 10.0 c/13 |  |  |
|  | Momento Negativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X=(qa+g)*af² * 0,0515 | tm/m | 0,44 |  |  | 4,50 | 10.0 c/13 |  |  |
| 4 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peso Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pp | peso paredes | tf | 19,69783 |  |  |  |  |  |  |
| pt | peso da tampa | tf | 4,252941 |  |  |  |  |  |  |
| pf | peso do fundo | tf | 11,40401 |  |  |  |  |  |  |
| s | área | m² | 15,20534 |  |  |  |  |  |  |
| ot | outros (anel sup) | tf | 74,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Peso distribuído |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pd | carga distribuída fundo (total) | tf/m² | 7,21291 |  |  | 7,21291 |  |  |  |
|  |  | kg/cm² | 0,721291 | 0 |  | 0,72129 |  |  |  |
|  | Taxa do terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tx | taxa do terreno | kg/cm² | 1,00 |  | > | 0,72129 | OK! |  |  |

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 1 – EE2

## Estação Elevatória 2 – EE 2

MEMÓRIA DE CÁLCULO

|  | ANEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAREDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos do projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Discriminação | Unid | Quant. |  |  |  |  |  |  |
| a | raio do eixo | m | 4,10 | K | K1 | K2 | C1 | K3 | C2 |
|  | raio interno | m | 3,80 | 2 | 0,147 | 0,067 | 0,650 | 0,150 | 0,600 |
| h | espessura da parede | m | 0,30 | 3 | 0,196 | 0,065 | 0,450 | 0,330 | 0,520 |
| l | altura total | m | 6,90 | 5 | 0,235 | 0,064 | 0,300 | 0,560 | 0,420 |
|  | altura interna | m | 6,40 | 10 | 0,265 | 0,060 | 0,150 | 0,760 | 0,250 |
| k1 | constante |  | 0,254 | 15 | 0,275 | 0,054 | 0,120 | 0,830 | 0,180 |
| k2 | constante |  | 0,0615 | 20 | 0,279 | 0,052 | 0,060 | 0,880 | 0,130 |
| k3 | constante |  | 0,684 | 50 | 0,288 | 0,050 | 0,030 | 0,930 | 0,100 |
| c1 | constante |  | 0,207 |  |  |  |  |  |  |
| c2 | constante |  | 0,315 | 8,09 | 0,2535 | 0,06153 | 0,20736 | 0,68 | 0,315 |
| e1 | aba superior | m | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 kg/m=1 t/m=10 KN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fator K |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K=1,3*l / Raiz(a*h) |  | 8,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento máximo no engaste |  |  |  |  | As (cm²) | Asmin= | 4,50 | cm² |
|  | X=k1*a*l*h | tm/m | 2,15 | 215,17 | tf.cm/m | 4,50 | 10.0 c/15 |  |  |
|  | Momento máximo positivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M=-k2*a*l*h | tm/m | 0,52 |  |  | 4,50 | 10.0 c/15 |  |  |
|  | Ym=C1*l | m | 1,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tração máxima |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N=k3*a*l | t/m | 19,34 |  |  | 4,50 | 10.0 c/15 |  |  |
|  | Yn=C2*l | m | 2,17 |  |  | 6,22 | 10.0 c/12 |  |  |
| 2 | LAJE DE TAMPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos do projeto |  |  |  |  | As (cm²) | Asmin= | 3,00 | cm² |
| at | raio do eixo da tampa | m | 4,10 |  |  |  |  |  |  |
| h | espessura | m | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| qa | carga acidental | KN/m² | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| g | carga permanente | KN/m² | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M=(qa+g)*at² * 0,0423 | tm/m | 0,39 |  |  | 3,00 | 8.0 c/16 |  |  |
| 3 | LAJE DE FUNDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos do projeto |  |  |  |  |  | Asmin= | 4,50 | cm² |
| af | raio total do fundo | m | 4,40 |  |  |  |  |  |  |
| h | espessura | m | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
| qa | carga acidental | KN/m² | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| g | carga permanente | KN/m² | 25,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento Positivo Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M=(qa+g)*af² * 0,0423 | tm/m | 2,13 |  |  | 4,50 | 10.0 c/13 |  |  |
|  | Momento Negativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X=(qa+g)*af² * 0,0515 | tm/m | 2,59 |  |  | 4,50 | 10.0 c/13 |  |  |
| 4 | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peso Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pp | peso paredes | tf | 123,6534 |  |  |  |  |  |  |
| pt | peso da tampa | tf | 26,40515 |  |  |  |  |  |  |
| pf | peso do fundo | tf | 33,04963 |  |  |  |  |  |  |
|  | total | tf | 183,1082 |  |  |  |  |  |  |

|  | ANEL INFERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAREDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos do projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Discriminação | Unid | Quant. |  |  |  |  |  |  |
| a | raio do eixo | m | 2,30 | K | K1 | K2 | C1 | K3 | C2 |
|  | raio interno | m | 2,00 | 2 | 0,147 | 0,067 | 0,650 | 0,150 | 0,600 |
| h | espessura da parede | m | 0,30 | 3 | 0,196 | 0,065 | 0,450 | 0,330 | 0,520 |
| l | altura total | m | 3,35 | 5 | 0,235 | 0,064 | 0,300 | 0,560 | 0,420 |
|  | altura interna | m | 2,90 | 10 | 0,265 | 0,060 | 0,150 | 0,760 | 0,250 |
| k1 | constante |  | 0,236 | 15 | 0,275 | 0,054 | 0,120 | 0,830 | 0,180 |
| k2 | constante |  | 0,0638 | 20 | 0,279 | 0,052 | 0,060 | 0,880 | 0,130 |
| k3 | constante |  | 0,570 | 50 | 0,288 | 0,050 | 0,030 | 0,930 | 0,100 |
| c1 | constante |  | 0,293 |  |  |  |  |  |  |
| c2 | constante |  | 0,412 | 5,24 | 0,2365 | 0,06381 | 0,29272 | 0,57 | 0,4117 |
| e1 | aba superior | m | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 kg/m=1 t/m=10 KN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fator K |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K=1,3*l / Raiz(a*h) |  | 5,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento máximo no engaste |  |  |  |  | As (cm²) | Asmin= | 4,50 | cm² |
|  | X=k1*a*l*h | tm/m | 0,55 | 54,66 | tf.cm/m | 4,50 | 10.0 c/15 |  |  |
|  | Momento máximo positivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M=-k2*a*l*h | tm/m | 0,15 |  |  | 4,50 | 10.0 c/15 |  |  |
|  | Ym=C1*l | m | 0,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tração máxima |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N=k3*a*l | t/m | 4,39 |  |  | 4,50 | 10.0 c/15 |  |  |
|  | Yn=C2*l | m | 1,38 |  |  | 1,41 |  |  |  |
| 2 | LAJE DE TAMPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos do projeto |  |  |  |  | As (cm²) | Asmin= | 2,25 | cm² |
| at | raio do eixo da tampa | m | 2,30 |  |  |  |  |  |  |
| h | espessura | m | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| qa | carga acidental | KN/m² | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| g | carga permanente | KN/m² | 3,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M=(qa+g)*at² * 0,0423 | tm/m | 0,10 |  |  | 2,25 | 8.0 c/16 |  |  |
| 3 | LAJE DE FUNDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos do projeto |  |  |  |  |  | Asmin= | 4,50 | cm² |
| af | raio total do fundo | m | 2,60 |  |  |  |  |  |  |
| h | espessura | m | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
| qa | carga acidental | KN/m² | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| g | carga permanente | KN/m² | 18,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | Momento Positivo Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M=(qa+g)*af² * 0,0423 | tm/m | 0,55 |  |  | 4,50 | 10.0 c/13 |  |  |
|  | Momento Negativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X=(qa+g)*af² * 0,0515 | tm/m | 0,67 |  |  | 4,50 | 10.0 c/13 |  |  |
| 4 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peso Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pp | peso paredes | tf | 31,43171 |  |  |  |  |  |  |
| pt | peso da tampa | tf | 6,232149 |  |  |  |  |  |  |
| pf | peso do fundo | tf | 15,92791 |  |  |  |  |  |  |
| s | área | m² | 21,23722 |  |  |  |  |  |  |
| ot | outros (anel sup) | tf | 183,1082 |  |  |  |  |  |  |
|  | Peso distribuído |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pd | carga distribuída fundo (total) | tf/m² | 11,14553 |  |  | 11,1455 |  |  |  |
|  |  | kg/cm² | 1,114553 | 0 |  | 1,11455 |  |  |  |
|  | Taxa do terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tx | taxa do terreno | kg/cm² | 1,50 |  | > | 1,11455 | OK! |  |  |

DIGESTOR ANAERÓBICO - DAFA

## Digestor Anaeróbico - DAFA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Dados

| Fundo | fck = 30.00 MPa | E = 26072 MPa | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 4.00 cm |  |

| Seção (cm) |  |  |  |  |  | Cargas (kgf/m²) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laje | Tipo | H | ee ec | enx eny | eex eey | Peso Próprio | Acidental Revestimento | Paredes Outras | Total |
| LF | Maciça | 25 |  |  |  | 625.00 | 50.00 50.00 | 0.00 1500.00 | 2225.00 |
| PAR01 | Maciça | 25 |  |  |  | 625.00 | 50.00 50.00 | 0.00 1700.00 | 2425.00 |
| PAR02 | Maciça | 25 |  |  |  | 625.00 | 50.00 50.00 | 0.00 1700.00 | 2425.00 |
| PAR03 | Maciça | 25 |  |  |  | 625.00 | 50.00 50.00 | 0.00 1700.00 | 2425.00 |
| PAR04 | Maciça | 25 |  |  |  | 625.00 | 50.00 50.00 | 0.00 1700.00 | 2425.00 |
| PAR05 | Maciça | 25 |  |  |  | 625.00 | 50.00 50.00 | 0.00 1700.00 | 2425.00 |
| PAR06 | Maciça | 25 |  |  |  | 625.00 | 50.00 50.00 | 0.00 1700.00 | 2425.00 |
| PAR07 | Maciça | 25 |  |  |  | 625.00 | 50.00 50.00 | 0.00 1700.00 | 2425.00 |

Resultados

| Fundo | fck = 30.00 MPa | E = 26072 MPa | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 4.00 cm |  |

| Nome | Espessura (cm) | Carga (tf) | Mdx (kgf.m/m) | Mdy (kgf.m/m) | Asx | Asy | Flecha (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LF | 25 | 2225.00 | 3353 | 3426 | As = 3.83 cm²/m (ø8.0 c/13 - 3.87 cm²/m) | As = 4.08 cm²/m (ø8.0 c/12 - 4.19 cm²/m) | -0.42 |
| PAR01 | 25 | 2425.00 | 3315 | 4575 | As = 3.78 cm²/m (ø8.0 c/13 - 3.87 cm²/m) | As = 5.53 cm²/m (ø10.0 c/14 - 5.61 cm²/m) | -0.38 |
| PAR02 | 25 | 2425.00 | 3315 | 4575 | As = 3.78 cm²/m (ø8.0 c/13 - 3.87 cm²/m) | As = 5.53 cm²/m (ø10.0 c/14 - 5.61 cm²/m) | -0.38 |
| PAR03 | 25 | 2425.00 | 4739 | 3574 | As = 5.49 cm²/m (ø10.0 c/14 - 5.61 cm²/m) | As = 4.31 cm²/m (ø8.0 c/11 - 4.57 cm²/m) | -0.42 |
| PAR04 | 25 | 2425.00 | 4739 | 3574 | As = 5.49 cm²/m (ø10.0 c/14 - 5.61 cm²/m) | As = 4.31 cm²/m (ø8.0 c/11 - 4.57 cm²/m) | -0.42 |
| PAR05 | 25 | 2425.00 | 4739 | 3574 | As = 5.49 cm²/m (ø10.0 c/14 - 5.61 cm²/m) | As = 4.31 cm²/m (ø8.0 c/11 - 4.57 cm²/m) | -0.42 |
| PAR06 | 25 | 2425.00 | 4739 | 3574 | As = 5.49 cm²/m (ø10.0 c/14 - 5.61 cm²/m) | As = 4.31 cm²/m (ø8.0 c/11 - 4.57 cm²/m) | -0.42 |
| PAR07 | 25 | 2425.00 | 4739 | 3574 | As = 5.49 cm²/m (ø10.0 c/14 - 5.61 cm²/m) | As = 4.31 cm²/m (ø8.0 c/11 - 4.57 cm²/m) | -0.42 |

| ARMADURA NEGATIVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados |  |  |  | Resultados |  |  |  |
|  |  | Laje 1 | Laje 2 | Reação 1 (kgf.m/m) | Reação 2 (kgf.m/m) | Md (kgf.m/m) | As (cm²) |
|  |  | PAR01 | PAR03 | 4457 | 4700 | -7531 | As = 8.97 cm²/m (ø12.5 c/13 - 9.44 cm²/m) |
|  |  | PAR02 | PAR03 | 4457 | 4700 | -7531 | As = 8.97 cm²/m (ø12.5 c/13 - 9.44 cm²/m) |
|  |  | PAR01 | PAR04 | 4327 | 4369 | -7139 | As = 8.48 cm²/m (ø12.5 c/14 - 8.77 cm²/m) |
|  |  | PAR01 | PAR05 | 4327 | 4369 | -7139 | As = 8.48 cm²/m (ø12.5 c/14 - 8.77 cm²/m) |
|  |  | PAR01 | PAR06 | 4327 | 4369 | -7139 | As = 8.48 cm²/m (ø12.5 c/14 - 8.77 cm²/m) |
|  |  | PAR01 | PAR07 | 4457 | 4700 | -7531 | As = 8.97 cm²/m (ø12.5 c/13 - 9.44 cm²/m) |
|  |  | PAR01 | LF | 4373 | 4407 | -7492 | As = 8.92 cm²/m (ø12.5 c/13 - 9.44 cm²/m) |
|  |  | PAR02 | LF | 4373 | 4407 | -7492 | As = 8.92 cm²/m (ø12.5 c/13 - 9.44 cm²/m) |
|  |  | PAR03 | LF | 4329 | 4097 | -7226 | As = 8.53 cm²/m (ø10.0 c/9 - 8.73 cm²/m) |
|  |  | PAR04 | LF | 4383 | 4349 | -7483 | As = 8.91 cm²/m (ø12.5 c/13 - 9.44 cm²/m) |
|  |  | PAR05 | LF | 4383 | 4349 | -7483 | As = 8.91 cm²/m (ø12.5 c/13 - 9.44 cm²/m) |
|  |  | PAR06 | LF | 4383 | 4349 | -7483 | As = 8.91 cm²/m (ø12.5 c/13 - 9.44 cm²/m) |
|  |  | PAR07 | LF | 4329 | 4097 | -7226 | As = 8.53 cm²/m (ø10.0 c/9 - 8.73 cm²/m) |

Fundação:

Carga = 240,95 tf

Área da base = 113,40 m²

Tx = (240950 + 113,40x0,2x2500) x 1,4 / 1134000 = 0,37 kg/cm² = < 1,0 Kg/cm² OK!

3. PEÇAS GRÁFICAS

# PEÇAS GRÁFICAS