# SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

4.1	ARMAZENAMENTO

4.2.	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

4.3	DEPOSIÇÃO AO LONGO DA VALA

4.4	VERIFICAÇÃO DO ESTADO DAS VALAS

4.5	ASSENTAMENTO

5.	CONTROLE DE QUALIDADE DA EXECUÇÃO DA JUNTAS

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: o objetivo desta Especificação é estabelecer procedimentos que deverão ser adotados no assentamento de adutoras e redes de distribuição com o emprego de tubulações de PVC rígido e PVC reforçado (RPVC), com tubos de ponta-e-bolsa, usando junta elástica e conexões de PVC ou de ferro fundido dúctil, em obediência às normas NBR 7663, NBR 7664, NBR 7665, NBR 5664, NBR 5680, NBR 7670, NBR 7672 e NBR 7673.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso nesta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Adutora: é um dispositivo hidráulico, constituído de tubulações, peças, conexões, válvulas, ventosas e juntas especiais, com fim de transportar água bruta ou água potável de uma unidade a outra de um sistema de abastecimento de água, podendo funcionar por gravidade ou por recalque.

- Rede de Distribuição de Água: é o conjunto de tubulações assentadas ao longo dos arruamentos com o fim de permitir o fornecimento de água potável aos domicílios e a pontos de uso.

- Tubulações: são um conjunto de tubos acoplados com o fim de permitir o escoamento hidráulico.

- Tubos: são materiais fabricados na forma de cilindro ôco, com diâmetros definidos, comprimentos padronizados de 6,0 m, com geometria definida e com condições de extremidades que permitam sua junção ou acoplamento para a constituição de uma tubulação.

- Junta: é o dispositivo que permite a junção dos tubos, sendo, para efeito destas especificações, elástica.

- Hidrante: é um equipamento colocado em pontos estratégicos da rede de distribuição com o fim de fornecer água para combate a incêndio.

- Junta Elástica: é a que usa um anel de material elástico de borracha natural que é disposto e comprimido entre a ponta e a bolsa de duas tubulações contíguas de maneira a permitir estanqueidade.

2.	MATERIAIS

Esta Especificação envolve as tubulações, peças e conexões de PVC rígido, mas com três tipos diferentes de apresentação e forma de assentamento, segundo seu DN.

Para as tubulações de DN 50 mm a 100 mm, serão utilizados tubos de PVC rígido, com ponta e bolsa, com junta elástica, usando conexões de PVC rígido.

Para as tubulações de DN 150 mm a DN 300 mm, serão utilizados tubos de PVC rígido, com ponta e bolsa, com junta elástica, usando conexões de ferro fundido dúctil ou tubos de PVC rígido reforçado com manta de fibra de vidro, com ponta e bolsa.

Para as tubulações de DN 350 mm a DN 700 mm, serão utilizados tubos de PVC rígido reforçado com manta de 
fibra de vidro, com ponta e bolsa e conexões de ferro fundido dúctil ou de RPVC.

Os materiais a serem usados são:

- tubos e conexões de PVC rígido, PBA, PB JE – ÁGUA de DN 50 mm a DN 100 mm;

- tubos e conexões de PVC rígido DEFºFº;

- tubos e conexões de RPVC PB JE – ÁGUA;

- material de limpeza;

- material de lubrificação.

3.	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos a serem utilizados no assentamento de tubulações de PVC rígido, PVC DFºFº e RPVC são:

- pranchões, cordas, caminhão com munck, para a descida dos tubos à vala;

- alavanca, tirfor, concha de retro-escavadeira ou acoplador mecânico para fazer o acoplamento das tubulações;

- equipamento para corte de tubo e preparo de chanfro.

4.	EXECUÇÃO

- O assentamento das tubulações obedecerá ao seguinte roteiro:

- armazenagem;

- carga, transporte e descarga;

- fesfile ao longo das valas;

- verificação do estado das valas abertas;

- assentamento.

4.1	ARMAZENAGEM

Os tubos devem ser armazenados em local coberto e sem incidência direta do sol, em terreno com superfície regular e sobre berços de madeira.

O empilhamento deve ser feito de maneira a alternar as pontas e as bolsas.

4.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

a) Descarga

- os tubos devem ser manuseados e ou içados de preferência sempre apoiando os tubos ou feixes de tubos em dois pontos;

- tubos com diâmetro maior que 200 mm podem ser içados em apenas um ponto;

- o içamento deve ser feito com cinta de nylon ou cordas;

- os tubos não podem sofrer impactos e arranhões.

O transporte é geralmente feito por caminhão, por isso os tubos devem estar bem amarrados à carroceria e apoiados sobre berços de madeira.

O manuseio, carregamento e descarregamento dos tubos, deve ser feito com muito cuidado para que não seja danificada a superfície do material.

As extremidades dos tubos, devem ser envolvidas com material macio (papelão) para assegurar proteção contra ocasionais impactos durante o transporte.

As extremidades flangeadas devem receber atenção especial, e dependendo do caso, devem ser instaladas contra-flanges de madeira para proteção.

As conexões e acessórios devem ser paletizadas ou encaixadas para o transporte.

O empilhamento dos tubos sobre a carroceria do caminhão deve ser feito dentro dos limites abaixo:

- tubos dn 100 mm, empilhar até cerca de 20 barras;

- tubo dn 150 mm, empilhar até cerca de 15 barras;

- tubos dn 200 a 250 mm, empilhar de 10 a 12 barras;

- tubos dn 300 a 350 mm, empilhar até cerca de 8 barras;

- tubos dn 400 a 450 mm, empilhar até cerca de 6 barras;

- tubos dn 500 a 600 mm, empilhar de 4 ou 5 barras.

Para descarregar os tubos, não se pode jogá-los ao chão. Os tubos deverão descer do caminhão, um a um, de forma manual ou com auxílio de equipamento mecânico.

4.3	DEPOSIÇÃO AO LONGO DAS VALAS

Os tubos podem ser alinhados ou desfilados ao longo da vala, utilizando-se para sua deposição a lateral da vala que seja oposta à do lançamento da terra escavada. A quantidade de tubos a ser desfilada não pode ultrapassar aquela que corresponde à capacidade diária de assentamento de tubulação da instaladora, com a exceção que poderá ser feita quando não haja riscos de desvio ou depredação ou dano por pessoas estranhas às obras, por haver vigilância permanente. No caso da exceção, os tubos deverão ser calçados para evitar rolamentos.

4.4	VERIFICAÇÃO DO ESTADO DA VALA

Antes da descida dos tubos para a vala, ela deve ser inspecionada para a verificação do seu estado no que diz respeito a:

- largura;

- profundidade;

- escoramento;

- drenagem;

- uniformidade do fundo;

- base de assentamento.

4.5	ASSENTAMENTO

a) Assentamento de Tubos e Conexões de PVC Rígido, PBA PB JE – ÁGUA

É descrita a seguir a sistemática de assentamento de junta elástica para tubos de PVC rígido, com ponta e bolsa, com junta elástica, que terá como função definir o modo de execução de uma junta por parte do Construtor.

Considerar-se-á que, para o início dos serviços aqui mencionados, toda a tubulação de um trecho considerado deverá estar à borda da vala.

- verificar, primeiramente, a tubulação, a fim de detectar defeitos que venham comprometer a eficiência da mesma quando em operação, observando se existe chanfro na extremidade da ponta do tubo a assentar. Caso não exista, deverá ser executado através de uma linha até que se obtenha o ângulo de 15º;

- proceder a descida do tubo a assentar, da borda para o fundo da vala, cuidadosamente, sem choques que possam comprometer a estrutura das paredes da tubulação, alinhando-o e deixando uma folga entre as extremidades dos tubos a assentar e já assentados, de aproximadamente 0,20 m;

- promover o calçamento das extremidades dos dois tubos próximos da junta a executar, utilizando dois sarrafos de madeira com espessura de, mais ou menos, 0,2 m, a fim de sustentá-los acima da superfície do solo, executando-se, a seguir, com o auxílio de estopa limpa, a limpeza da parte interna da bolsa de um tubo e a parte externa da ponta do outro;

- tomar o anel devidamente limpo e providencia-se a sua introdução na parte interna da bolsa e no sulco apropriado a ele destinado;

- aplicar, na parte visível do anel já instalado e na ponta do tubo a assentar, a pasta lubrificante específica ara tubos de PVC, sendo vedada sua substituição por óleo mineral ou graxa;

- promover, a seguir, a introdução da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa do tubo contíguo;

- marcar, na ponta do tubo, o comprimento de penetração e executar o recuo do tubo a assentar numa distância de aproximadamente 0,01 m para garantia de dilatação da linha.

A introdução da ponta do tubo na bolsa poderá ser facilitada, empregando-se uma alavanca para auxiliar a operação.

b) Assentamento de Tubos e Conexões de PVC Rígido, DEFºFº - Água

A execução das juntas da tubulação de PVC rígido de ponta e bolsa, com junta elástica usando conexões de ferro fundido poderá ser subdividida em duas fases distintas, quais sejam: ligação entre tubos e ligação entre tubo e conexão.

Na primeira fase, proceder-se-á da mesma forma que na execução das juntas de PVC de ponta e bolsa com junta elástica.

Para a fase referente à ligação de tubos e conexões, considerar-se-á que o tubo já se encontra assentado, com a sua ponta exposta e pronta para receber a conexão a ser assentada. A sistemática a ser adotada pelo Construtor para execução dos trabalhos atenderá aos procedimentos a seguir:

- limpar, cuidadosamente, a canaleta existente na bolsa da conexão destinada ao alojamento do anel de borracha do tipo chanfrado, específico para conexões de ferro fundido dúctil, e a seguir aloja-lo corretamente;

- limpar com estopa seca a ponta do tubo que irá receber a bolsa da conexão, certificando-se de que a extremidade apresenta-se devidamente chanfrada, e, em caso contrário, executar um chanfro com ângulo de 15º;

- aplicar pasta lubrificante específica para PVC, na parte visível do anel de borracha já alojado na conexão e na ponta do tubo que irá recebê-la;

- envolver a parte posterior externa da bolsa da conexão com duas voltas de uma corrente de elos, a fim de criar um ponto de aplicação do gancho extremo do cabo de aço de içamento do tirfor.

- instalar o tirfor, ancorando-o na tubulação já assentada, tendo o cuidado de não danificá-la em virtude do mau emprego desse equipamento;

- centrar a ponta do tubo com a bolsa da conexão e prender o guincho do equipamento à  corrente previamente instalada na conexão;

- proceder o encaixe, com o acionamento do tirfor, até que a ponta do tubo toque o fundo da bolsa.

Como todas as conexões da linha de fabricação de tubos de PVC DEFºFº são de ferro fundido, à exceção da luva de correr, em todo o assentamento de qualquer conexão dessa linha, obrigatoriamente será utilizado tirfor na execução desses serviços.

c) Assentamento de Tubos e Conexões de RPVC PB JE – ÁGUA

- limpar a superfície interna da bolsa, a ponta e o anel de borracha;

- introduzir o anel de borracha no sulco interno da bolsa e aplicar a pasta lubrificante na parte visível do anel;

- lubrificar a ponta do tubo com pasta lubrificante;

- manter o anel, a ponta e a superfície interna da bolsa sempre limpos;

- encaixar a ponta na bolsa, até encosto total;

- posteriormente, recuar o tubo de 5 a 10 mm;

- o encaixe será manual até o dn 250;

- o encaixe será com alavanca ou tirfor de dn 300 até dn 700. Neste caso, evitar contato direto entre o tubo e a alavanca, interpondo entre eles um anteparo de madeira, para garantir uma melhor distribuição da carga.

5.	CONTROLE DE QUALIDADE DA EXECUÇÃO DAS JUNTAS

Após o término da montagem dos tubos e antes da ocorrência do reaterro, a tubulação deverá ser testada para a verificação da qualidade do assentamento tendo em vista a estanqueidade de suas juntas.

A Contratada fornecerá todos recursos necessários para os ensaios de estanqueidade. Fornecerá todo o pessoal que os ensaios requisitem e todos os materiais e equipamentos necessários, como bomba, instrumentos de medição – manômetros e piezômetros -, conexões, tampões, registros e todos os demais que venham a se tornar necessário para a fiel execução dos ensaios, permitindo o enchimento de tubulação, expulsar o ar, alcançar as pressões definidas e o posterior esvaziamento da tubulação.

A água necessária para a realização será um fornecimento de responsabilidade do Construtor. A água deverá ser de boa qualidade, evitando-se o uso de águas contaminadas ou que contenham porcentagem elevada de sólidos, em suspensão ou dissolvidos.

Cada trecho da tubulação, uma vez terminado, será fechado em seus extremos e cheio de água, embora não seja necessário submeter a tubulação a uma pressão maior que a indispensável para mantê-la cheia, até que se realize a prova de estanqueidade.

Deve-se recobrir a parte central dos tubos, deixando as juntas a descoberto. De preferência, para facilidade operacional, o trecho a ser testado não deve exceder a 500 m.

A parte que vai ser testada será enchida com água, lentamente, deixando abertos todos os elementos que possam dar saída ao ar, os quais irão sendo fechados sucessivamente, de baixo para cima, logo que se tenha comprovado que não há ar na tubulação. O enchimento será feito lentamente para evitar que fique ar na tubulação.

Nos pontos altos, colocar-se-ão ventosas ou registros para expulsar o ar.

Aplica-se uma pressão 50% superior à pressão de trabalho, não devendo em ponto algum descer a menos de 0,1 MPa, nem exceder a pressão que determinou a classe dos tubos. Em linhas de secundária importância, pode ser utilizada apenas a água disponível, sem recurso à bomba de ensaio.

A duração da prova será de 1 hora para redes e adutoras. Durante esse período, a linha deverá ser percorrida, verificando-se as condições das juntas.

Se as perdas, a juízo da Fiscalização, forem excessivas, o Construtor, a seu cargo, repassará todas as juntas e tubos defeituosos.

Repetir-se-á a prova em todos os trechos da tubulação que se apresentarem defeituosos, até se chegar a um resultado satisfatório, sendo todas as despesas por conta do Construtor.

Uma vez concluída a construção de toda a tubulação, efetuar-se-á a prova final de estanqueidade de juntas, de modo similar ao já mencionado.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURAS DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 120319 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍG. DEFºFº E RPVC PB JE- ÁGUA - DN 200mm | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de tubulação assentada, com aprovação da Fiscalização.

Obs:

- os custos com mão-de-obra e equipamentos para a execução dos serviços topográficos para locação e acompanhamento da Obra serão inclusos nas despesas indiretas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de material para limpeza das bolsas e de lubrificante para as anéis;

- fornecimento de recursos humanos, materiais e equipamentos para desfile dos tubos junto às valas para descida dos tubos e o seu alinhamento, para o assentamento da tubulação e para os ensaios de estanqueidade das juntas;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.