ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	4

2.	ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO	7

2.1.	Localização e Acesso	7

2.2.	Economia do Município	8

2.3.	Aspectos Geográficos e Ambientais	9

2.4.	Aspectos Sociais e Urbanos	10

2.5.	Diagnóstico do Sistema Existente	10

3.	POPULAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO	13

3.1.	O Espaço Geográfico	13

3.2.	Dinâmica e Crescimento Populacional.	15

3.3.	Estrutura e Componentes da População Urbana em Canapi.	16

3.4.	Hipóteses da Projeção de População Urbana.	19

3.5.	Hipóteses para a Projeção de População de 2007 a 2027.	22

3.6.	Resultados da Projeção de População através do Método dos Componentes.	23

3.7.	Análise do Método Matemático para a Projeção de População	24

3.8.	Conclusão	25

3.9.	Contribuições de Esgotos	25

4.	CONCEPÇÃO DAS ALTERNATIVAS	29

4.1.	Sistema de Coleta e Transporte	29

4.2.	Sistema de Tratamento	32

4.2.1.	Condicionantes para o Sistema de Tratamento	32

4.2.2.	Concepção das Alternativas	35

4.2.3.	Sistema de Disposição Final	38

4.3.	Custos dos Investimentos das Alternativas Estudadas	48

4.4.	Análise das Alternativas Estudadas	64

5.	SISTEMA PROJETADO	66

5.1.	Rede Coletora	66

5.1.1	Memória de Cálculo	70

5.2.	Estação Elevatória e Linha de Recalque	92

5.2.1.	Memória de Cálculo	92

5.3.	Sistema de Tratamento	99

5.3.1.	Memória de Cálculo	105

5.4.	Sistema de Disposição Final	112

5.5.	Ligações Domiciliares	112

1. APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

A ENGEPROL – Engenharia Projetos e Planejamentos Sociedade Simples Ltda., apresenta à CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, o VOLUME II - PROJETO HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL DO S.E.S DE CANAPI, integrante do Projeto Básico dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das Cidades de Olho d’Água do Casado, Estrela de Alagoas, Santana do Ipanema, Cacimbinhas, Batalha, Ouro Branco, Maravilha, Água Branca, Igaci e Lagoa do Canoa. O referido contrato foi aditado com a incorporação das localidades de Monteirópolis, Olivença e Canapi, no Estado de Alagoas.

Características do Contrato:

Contrato no: 5.06.06.0001-00

Data da Assinatura do Contrato: 26/07/2006

Data do Primeiro Termo Aditivo: 12/12/2006

Prazo Contratual: 485 dias

Os trabalhos relativos a este projeto serão apresentados através dos seguintes documentos:

RELATÓRIO DE ESTUDOS BÁSICOS – REB

RELATÓRIO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE - RECV

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - RST

RELATÓRIO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS - RSGG

PROJETO BÁSICO, apresentado em onze Volumes com a seguinte estruturação:

VOL. I		Resumo do Projeto

VOL. II		Projeto Hidráulico, Arquitetônico e Civil

- Tomo I – Memorial Descritivo

- Tomo II – Peças Gráficas – Parte A

- Tomo III – Peças Gráficas – Parte B

VOL. III	Projeto Elétrico

VOL. IV		Projeto Estrutural

VOL. V	Avaliação Ambiental

VOL. VI	Relação dos Serviços, Materiais e Equipamentos

VOL. VII	Especificações dos Serviços, Materiais e Equipamentos

VOL. VIII	Planilhas Orçamentárias

VOL. IX	Manual de Operação e Manutenção

VOL. X	Estudo de Viabilidade Econômico-financeira

VOL. XI	Desapropriações

2. ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO

# ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO

## Localização e Acesso

O município de Canapi possui uma área de 571,9 km² e fica localizado na região oeste do Estado de Alagoas, correspondente ao Sertão Alagoano, integrante da Microrregião Serrana do Sertão Alagoano, conforme pode ser observado na Figura 2.1.

A cidade de Canapi encontra-se localizada a oeste do Estado de Alagoas, sendo suas coordenadas geográficas de aproximadas: 37º 36’ de longitude oeste, 9º 07’ de latitude sul, e altitude de 342 m. As principais cidades mais próximas são: Palmeira dos Índios, a 120 km pela rodovia BR-316; Delmiro Gouveia com acesso pelas rodovias federais, BR-316 trecho com revestimento primário, e BR-423, totalizando 71 km; Maceió, a aproximadamente 254 km, utilizando a BR-316, passando por Palmeira dos Índios e prosseguindo até a Capital do Estado.

O acesso rodoviário a Canapi, partindo da cidade de Penedo, a quinta maior cidade do Estado e onde fica a sede da 5ª Superintendência Regional da CODEVASF em Alagoas, é feito pela AL-110, por cerca de 64 km, até a cidade de Arapiraca. De Arapiraca, seguindo em direção oeste pela AL-220, por mais 80 km, chegando-se à cidade de Olho D’Água das Flores, prosseguindo pela AL-130 por mais 17 km chega-se a Santana do Ipanema. Canapi encontra-se a 47 km de Santana do Ipanema pela BR-316. Todas as estradas estão em bom estado de conservação. Apenas os 13 km finais da BR-316 não são asfaltados, correspondente ao trecho entre o entroncamento com a BR-427 e a localidade de Canapi,

Figura 2.1 -  Localização de Canapi

Estado de Alagoas em Microrregiões	 Microrregião 11 do Estado de Alagoas

O município de Canapi ocupa a posição 02.

## Economia do Município

As principais fontes econômicas do município são a agricultura e a pecuária. De acordo com levantamentos feitos pelo IBGE, no ano de 2003, foram contabilizadas as seguintes produções:

Quadro 2.1 – Produção agrícola do município de Canapi

Quadro 2.2 – Rebanho e produção pecuária do município de Canapi

## Aspectos Geográficos e Ambientais

O clima da região é tropical quente e úmido do tipo As’ (classificação de Köppen), caracterizada por uma estação seca de primavera-verão e estação chuvosa de outono-inverno, abrangendo a região denominada de ‘’mar de morros’’ do Sertão (Maciços Sertanejos de Água Branca e Mata Grande). No município de Canapi o clima é tropical semi-árido, quente e seco com chuvas de outono inverno e eventuais de primavera e verão. A precipitação média anual é de 800 a 1000 mm. Em Capiá da Igrejinha, extremo leste do município a precipitação anual é de apenas 580,1 mm. Nesta região, mais próxima ao vale do Capiá, o clima é tropical semi-árido, correspondendo ao espaço mais seco do estado, atingindo inclusive pequenas áreas elevadas das serras da região sertaneja.

Do ponto de vista de bacias hidrográficas o Estado de Alagoas pode ser considerado formado por duas grandes bacias hidrográficas: A Bacia do São Francisco, que abrange a parte sul e oeste do estado e as Bacias Costeiras do Nordeste Oriental, que engloba a parte noroeste do estado. O município de Canapi encontra-se localizado na bacia do rio São Francisco, especificamente na bacia do Rio Capiá, cuja área, correspondente ao trecho alagoano, é de 2.161 Km², uma vez que sua nascente encontra-se no vizinho estado de Pernambuco. A bacia do rio Capiá é larga ao norte e estreita-se ao se aproximar do rio São Francisco. Trata-se de uma das maiores bacias hidrográficas do Sertão Alagoano. Uma particularidade que destaca o Rio Capiá é que ele é usado como divisor entre os municípios ao longo de todo o seu percurso. Assim ele banha os municípios de Ouro Branco, Canapi, Maravilha, Poço das Trincheiras, Senador Rui Palmeira, Inhapi, São José da Tapera, Piranhas e Pão de Açúcar. A bacia também inclui parte dos municípios de Mata Grande e Olho d’Água do Casado.

O principal tributário do rio Capiá é o riacho Canapi, cuja bacia hidrográfica é da ordem de 560 Km² e que atravessa a cidade de Canapi, tendo como afluentes os riachos Tijolo, Limeira, Tavares, Salina, Varganha, Bebedor, Lira, Pita Chinã, Promissão e Cabaceira. São também tributários do Capiá os riachos Navio, Carié e Analó, localizados no município de Canapi, além do riacho Tigre que nasce em Maravilha. Em seu trecho dentro de Inhapi, o rio Capiá recebe os riachos Ipueira, Salina e Zuga. Antes de desembocar no rio São Francisco, em Entremontes, o rio Capiá ainda recebe as águas dos riachos Panela, Inferno, Cacimbinhas e do Sol.

A região é bastante antropizada, predominando vegetações de pequeno porte. Nos locais previstos para implantação das obras as áreas são inteiramente antropizadas, não se prevendo supressão de vegetação natural.

## Aspectos Sociais e Urbanos

No âmbito da educação, de acordo com dados obtidos junto INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o município contava no ano de 2004 com 52 estabelecimentos, sendo 01 de Ensino Infantil, 50 do Ensino Fundamental e 01 do Ensino Médio e o seguinte contingente de alunos matriculados nas redes estaduais, municipais e privados:

- Educação Básica – Ensino Infantil			    18 alunos

- Educação Básica – Ensino Fundamental 		5.590 alunos

- Educação Média – Ensino Médio 2° Grau		   292 alunos

Na área da saúde havia em 2002 no município, dez estabelecimentos de saúde pública, dos quais apenas um com capacidade de internação, disponibilizando 9 leitos, conforme dados obtidos junto ao Ministério da Saúde – DATASUS.

Na localidade há agência bancária e agência de correios.

A cidade é suprida de energia elétrica e a maioria das ruas é pavimentada, predominando o paralelepípedo.

## Diagnóstico do Sistema Existente

A principal empresa de abastecimento de água de Alagoas é a CASAL que opera sistemas integrados de água com captação no Rio São Francisco e adução para vários municípios da Bacia Leiteira, da Zona do Agreste e do Sertão Alagoano.

A cidade de Canapi dispõe de sistema público de abastecimento de água, operado pela Casal, sendo o manancial o Rio São Francisco. Em 2003 havia no município, segundo informações da Casal, um total de 1.353 ligações das quais 1.015 em funcionamento e 338 cortadas. Das ligações ativas, 98,2% são do tipo com hidrômetro.

Os municípios de Alagoas são carentes em infra-estrutura sanitária, do que resulta um ambiente favorável para o surgimento de doenças e infecções de veiculação hídrica No que concerne ao esgotamento sanitário, em Canapi não há sistema público de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, predominando o uso de fossas sépticas individuais. Em alguns casos o lançamento das águas servidas é feito diretamente nas vias públicas.

3. POPULAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO

# POPULAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO

O Estudo Populacional aqui documentado, objetiva subsidiar a elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Canapi com a projeção da população para o período de 2007 a 2027.

O estudo produzido baseia-se em dados estatísticos disponíveis na Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, derivados dos Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000, e outras informações de órgãos de serviços atuantes no Estado de Alagoas. Neste estudo evitou-se a utilização de dados anteriores a 1980, pois os mesmos traduzem uma dinâmica populacional que não mais ocorre, e destoa da dinâmica atual.

As projeções populacionais produzidas baseiam-se em dois procedimentos metodológicos distintos: o método dos componentes demográficos e o método matemático de curvas de regressão. A hipótese de cenário demográfico futuro é referenciada por observações específicas sobre a dinâmica demográfica apontada por dados disponíveis do IBGE, e através de análises focando as Regiões do Sertão Alagoano. Também a partir de funções matemáticas que apresentam melhor aderência aos dados dos Censos Demográficos projeta-se a curva do crescimento da população.

No estudo buscam-se circunscrever a dinâmica populacional da área urbana do município de Canapi, à dinâmica demográfica regional do Sertão e do Agreste Alagoanos em especial as cidades circunvizinhas. Aborda-se de maneira geral, a dinâmica da população analisando-se aspectos demográficos, em particular as migrações, a mortalidade e a fecundidade. Procura-se ilustrar as informações analisadas com gráficos, figuras e tabelas, buscando-se facilitar o processo de compreensão dos elementos estudados.

Por fim, formulam-se a hipótese de crescimento com projeção global ano a ano, para cada localidade, para o período de 2007 a 2027 anos.

## O Espaço Geográfico

O Estudo de População concentra-se basicamente na Cidade de Canapi que se encontra na Meso-Região do Sertão Alagoano. A cidade interage com as cidades pequenas circunvizinhas e também com Santana do Ipanema distante 47 km e a cidade de Águas Belas (PE) distante 58 km pela Rodovia BR 423.

A Cidade de Canapi encontra-se posicionada entre as cidades de Paulo Afonso (BA) com 82.584 habitantes e Garanhuns (PE) com 100.446 habitantes, distando da primeira 106 km e da segunda 123 km pela Rodovia BR 423.

A área em estudo encontra-se em clima semi-árido, e possui maior identidade com a pecuária extensiva, atividades agrícolas em minifúndios e plantios de subsistência comum em todo o platô da região do Sertão Alagoano.

A cidade de Garanhuns, que atua como região nodal no interior dos sertões de Pernambuco e Alagoas, direciona o fluxo rodoviário para o agreste, o sertão e a zona rural de estados vizinhos, atuando como “lugar central”. Tornando-se centro de distribuição de cargas e estabelecimentos comerciais e de serviços, privilegiando-se nas relações de negócios inter-regionais, onde mantém relevantes vínculos comerciais. O nódulo formado pelas rodovias em torno da cidade, estabelece uma dinâmica peculiar na região circunvizinha.

Na hierarquia das cidades, Paulo Afonso (BA) e Garanhuns (PE)  funcionalmente atuam como pólos agregando e interagindo com as pequenas cidades circunvizinhas. Na dinâmica atual das relações de produção da Região a cidade busca atender:

- a rede de serviços e infra-estrutura voltada para o transporte rodoviário, a mecânica e para a vida do homem agricultor;

- a produção em larga escala do gerenciamento de cargas e fluxos de mercadorias;

- ao entorno agrícola do interior do estado, implementando a produção de agros-negócios, e;

- ao consumo consumptivo, seja com lazer, educação, saúde, informação, política, isto é, o consumo do cidadão das regiões intra-estadual. As Cidades de Canapi, Maravilha e Ouro Branco privilegiam-se na localização às margens da rodovia BR-423 que faz a ligação entre Paulo Afonso (BA) e Garanhuns (PE).

No Censo 2000 do IBGE, o município de Canapi possui sua população distribuída na cidade sede (3 setores censitários), em 3 aglomerados ou bairros rurais e na área rural dispersa (com 13 setores censitários).  A cidade que possuía 4.112 habitantes contava com 1.062 domicílios no Censo 2000. A área rural que possuía 13.222 habitantes contava com 2.781 domicílios dispersos no município. A taxa de urbanização do município correspondia a 23,72% das pessoas morando na área urbana. O Censo 2000 computou a taxa média de 3,87 pessoas por domicílio urbano.

## Dinâmica e Crescimento Populacional.

Para tomar conhecimento e caracterizar a dinâmica demográfica da Cidade de Canapi faz-se necessário analisar seu entorno, e sua evolução nas últimas décadas. Apresenta-se a seguir o Quadro 3.1, com dados da população total, taxas anuais de crescimento e incremento dos municípios e respectivas cidades que participam da área geográfica onde se encontra localizada, permitindo análise comparativa do crescimento populacional da área em estudo.

A população total domiciliada no município de Canapi era, em 1980, de 18.352 pessoas e após vinte anos, em 2000, era de 17.334 pessoas, e apresentou taxa de crescimento populacional de 0,14% ao ano no período de 1980 a 1991, e taxa de crescimento populacional de - 0,80% ao ano no período de 1991 a 2000, caracterizando perda por emigração da população rural nas duas últimas décadas.

Observando o Quadro 3.1 verifica-se que ocorreu perda de população rural em outros municípios do Sertão Alagoano. A população urbana destas áreas evoluiu com ritmos de crescimento diferenciado. Verifica-se para a década de 80, que a Cidade Ouro Branco apresentou crescimento com taxa média de 5,25% ao ano, com incremento de 75,52% da população. No período de 1991 a 2000 o fluxo migratório promove o crescimento da Cidade de Maravilha com taxa média de 4,28% ao ano, e incremento de 45,86% da população. Destaca-se nos últimos anos o desempenho da cidade vizinha, Santana do Ipanema, correspondendo a reposição do crescimento vegetativo com saldo migratório levemente negativo, e incremento relativo de 19,10% da população na última década. E a Cidade de Canapi apresentou no período de 1980 a 1991 crescimento com taxa média de 5,96% ao ano, e incremento de 89,10% da população; no período de 1991 a 2000 o fluxo migratório promove o crescimento da Cidade com taxa média de 2,42% ao ano, e incremento de 24,04% da população.

Quadro 3.1. População, Taxas de Crescimento Anual e Incremento. 1980 a 2000.

|  | 2000 |  | 1991 |  | 1980 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cidades | Municípios | Cidades | Municípios | Cidades | Municípios |
| Canapi | 4112 | 17334 | 3315 | 18627 | 1753 | 18352 |
| Maravilha | 5254 | 13687 | 3602 | 11380 | 2653 | 11815 |
| Ouro Branco | 5300 | 10077 | 4423 | 9346 | 2520 | 8767 |
| Santana do Ipanema | 23993 | 41485 | 20146 | 36088 | 15281 | 40360 |
|  | Taxas de Crescimento Anual – TCA (%) |  |  |  | Incementos das cidades nos Períodos (%) |  |
|  | Cidades |  | Municípios |  |  |  |
|  | 1991 a 2000 | 1980 a 1991 | 1991 a 2000 | 1980 a 1991 | 1991 a 2000 | 1980 a 1991 |
| Canapi | 2,42 | 5,96 | -0,8 | 0,14 | 24,04 | 89,1 |
| Maravilha | 4,28 | 2,82 | 2,07 | -0,34 | 45,86 | 35,77 |
| Ouro Branco | 2,03 | 5,25 | 0,84 | 0,58 | 19,83 | 75,52 |
| Maravilha e Ouro Branco | 3,09 | 4,07 | 1,53 | 0,06 | 31,51 | 55,13 |
| Santana do Ipanema | 1,96 | 2,54 | 1,56 | -1,01 | 19,10 | 31,84 |

Fonte:  IBGE. Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000.

Tais ritmos de crescimento são conseqüências do fenômeno do êxodo rural urbano onde se constata que a população com domicílio rural tende a mudar o domicilio para o meio urbano, favorecida com uma mediana rede de serviços e infra-estrutura urbana.  A população urbana aumentou em número de idosos e mulheres que encontram nas cidades melhores condições de moradia, conforto e segurança.  Por sua vez, as técnicas e meios de produção associados aos novos meios e modalidades de transportes permitem o fluxo acentuado da população de jovens adultos que deixa a área rural.

A retração no crescimento demográfica no período de 1980 a 2000 tem sido abordada em estudos que tratam da distribuição espacial da população brasileira, e enfatizam que, na última década, a diminuição no ritmo do crescimento populacional, que teria ocorrido de forma muito diferenciada nas regiões econômicas do Nordeste, Considerando-se os contextos sócios espaciais, de tal forma que “a combinação da queda da fecundidade - ocorrida de forma generalizada -, com comportamentos migratórios específicos de cada região, resultou em ritmos distintos de crescimento demográfico”.

## Estrutura e Componentes da População Urbana em Canapi.

O quadro a seguir apresenta a estrutura da população da Cidade de Canapi segundo os grupos de idade nos anos de 1991 e 2000.  Através de métodos indiretos calculam-se alguns indicadores tais como o SML-Saldo Migratório Líquido e a TBN-Taxa Bruta de Natalidade. O crescimento vegetativo da população é em função dessa estrutura, enquanto na análise demográfica investiga-se o comportamento reprodutivo e a longevidade das pessoas.

Quadro 3.2. Cidade de Canapi. Estrutura da População da Área Urbana.

| 2000 |  |  |  | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Homens | Mulheres | Total | Total |
| < 1 | 50 | 53 | 103 | 106 |
| 0 a 4 | 237 | 263 | 500 | 510 |
| 5 a 9 | 230 | 256 | 486 | 457 |
| 10 a 14 | 254 | 288 | 542 | 411 |
| 15 a 19 | 212 | 213 | 425 | 342 |
| 20 a 24 | 151 | 172 | 323 | 255 |
| 25 a 29 | 128 | 144 | 272 | 239 |
| 30 a 34 | 122 | 125 | 247 | 160 |
| 35 a 39 | 105 | 137 | 242 | 179 |
| 40 a 44 | 80 | 78 | 158 | 147 |
| 45 a 49 | 53 | 81 | 134 | 121 |
| 50 a 54 | 86 | 92 | 178 | 97 |
| 55 a 59 | 77 | 89 | 166 | 86 |
| 60 a 64 | 39 | 56 | 95 | 69 |
| 65 a 69 | 46 | 50 | 96 | 78 |
| 70 a 74 | 37 | 44 | 81 | 58 |
| 75 a 79 | 35 | 46 | 81 | 72 |
| 80 a + | 36 | 50 | 86 | 34 |
| Somatório | 1928 | 2184 | 4112 | 3315 |
| TBN - Natalidade % |  |  | 2,87 | 3,83 |
| Idade média em anos |  |  | 27,6 | 25,2 |

Fonte:  IBGE. Censos Demográficos de  1991 e 2000.

A maior participação de jovens adultos e a adoção de novos padrões urbanos de valores culturais e de comportamento reprodutivo induzem a uma nova dinâmica na área urbana. Conforme os cálculos produzidos a partir do número de crianças menores de 1 ano (Censos de 1991 e 2000), acrescido da probabilidade de não informação (5%) e acrescido da estimativa de crianças que tiveram óbito neste período (10,0% em 1991 e 6,0% em 2000) estima-se as Taxas Brutas de Natalidade TBN, que oscilam com o valor de 2,87% ao ano referência de 2000, e de 2,83% ao ano referência de 1991.  Estimam-se também a Taxa de Fecundidade Total TFT = 3,75 que corresponde ao número médio de filhos tidos pelas mulheres em idade fértil, a partir da comparação das probabilidades de nascimentos por grupos de idade das mães.

- Na Figura 3.1 a seguir ilustra, em linhas gerais, a evolução da estrutura da população da Cidade de Canapi por grupos de idade. A linha de ajuste representa o deslocamento no período inter censo, dos números representativos de pessoas por grupo de idade. Isto é, a linha de Ajuste (tracejada) representa o “envelhecimento” em 10 anos da curva censitária de 1991, isto ocorreria caso não houvesse nascimentos, óbitos ou migração esse ajuste seria a linha do próximo censo.

Figura 3.1

Na Figura as setas ilustram o resultado de entrada de pessoas (seta voltada para baixo) ou saída de pessoas (seta voltada para cima) promovendo uma variação da migração no período inter censos. A linha correspondente ao Censo 2000 encontra-se posicionada abaixo da linha Ajuste/1991, configurando perda de população nos diversos grupos. Verifica-se a ocorrência de ganho de pessoas apenas nos grupos de idades de jovens em idade escolar de 10 a 14 anos, e de adultos de 50 a 59 anos de idade. O Saldo Migratório Líquido, entre perda e ganho, resulta em taxa negativa, e crescimento populacional por conta do crescimento natural de nascimentos. Destaca-se o movimento migratório de jovens adultos que deixam a cidade.

A evolução da estrutura da população da Cidade de Canapi resulta na alteração da participação dos grupos por idade das pessoas. Assim as crianças (idade de 0 a 14 anos) representavam 41,56% da população de 1991 foi reduzida a 37,16% no Censo 2000. Os jovens adultos (idade de 20 a 29 anos) representavam 14,90% e passaram para 14,47%. Os adultos em geral (idades de 15 a 64 anos) aumentaram a participação de 51,13% para 54,47% no Censo 2000. E o grupo de idosos (pessoas com mais de 65 anos) apresentou ligeira alteração na participação, passando de 7,30% para 8,36% no Censo 2000. A evolução da estrutura de 1991 a 2000 contribui para o aumento da idade média da população que em 1991 era de 25,2 anos e no ano 2000 correspondia a 27,60 anos. O Censo 2000 revelou um número de 1062 domicílios de uso permanente e a média urbana de ocupação dos domicílios correspondia a 3,87 pessoas.

## Hipóteses da Projeção de População Urbana.

- Migração

Na demografia o fenômeno da migração de grupos de jovens adultos, assume um comportamento universal, e corresponde a expectativa de grupos jovens na busca de ingressar no mercado de trabalho e emigram em busca de opções de vida. Tudo implica na migração se constituir a variável demográfica cuja interferência no crescimento da população da Cidade de Canapi, venha a produzir um patamar estável com saldo migratório reduzido tendendo à zero.

Por estarem localizadas nas margens da Rodovia BR 423 e proximidades dos pólos de Garanhuns (PE) e Paulo Afonso (BA) estimam-se para a Cidade de Canapi que ocorra certa fluidez quanto à dinamização econômica e pouca atratividade de contingentes migratórios. Apesar da integração no circuito produtivo regional e ao consumo dos produtos urbanos a atração maior tende para as cidades de médio porte. A concentração da população acompanha a dos meios de produção, e ajusta-se a novas remodelagens do espaço geográfico que continuamente é dinamizado por infra-estrutura urbana e de serviços. O conjunto de investimentos e das manifestações do predomínio da cidade sobre a área rural, tal como a rodovia, o complexo Hidroelétrico no rio São Francisco, passam a fazer parte de uma dinâmica urbana distante, e passam retirar porções de população, alterando a configuração do espaço local e regional. A vizinha Cidade de Paulo Afonso passa a concorrer (atraindo jovens adultos) e a contribuir (fomentando a produção de gêneros alimentícios) na Cidade de Canapi, bem como nas Cidades de Maravilha e Ouro Branco, formando um paradigma na conjuntura local. Deve-se ressaltar que os serviços de infra-estrutura urbana e de saneamento na cidade, impactam e contribui para uma melhoria do consumo do morador munícipe, seja com lazer, educação, saúde, informação, política, isto é, o consumo do cidadão da região intermunicipal circunvizinha.

- Fecundidade

Analisando a evolução dos dados de população verifica-se que tudo implica na fecundidade se constituir a variável demográfica cuja interferência no crescimento da população da Cidade de Canapi, venha a produzir um efeito mais imediato de crescimento, apesar de ter havido na última década uma gradual redução das taxas de natalidade e de fecundidade da população urbana.

A tendência à redução da fecundidade, para a qual converge a população brasileira, tem sido atribuída de modo geral à transformações nas relações sociais de produção, e grosso modo a difusão e adoção de padrões urbanos de comportamento reprodutivo. O Nordeste talvez seja a única região brasileira em que o poder público investiu precocemente na oferta de métodos anticoncepcionais mediante o apoio dos governos estaduais à atuação de entidades privadas de planejamento familiar.

A Benfam já na década de 1970 estava presente na grande maioria dos municípios nordestinos atuando através de serviços próprios ou de convênios com as Secretárias de Saúde. Existiam programas comunitários por meio dos quais pessoas eram recrutadas na própria comunidade e treinadas pela Benfam para a divulgação e disseminação de anticoncepcionais (basicamente a pílula) atingiram todos os 150 municípios do Rio Grande do Norte até 1976, todos os 171 municípios da Paraíba em 1975, os de Pernambuco e Alagoas também em 1975. As informações sobre natalidade da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios apresentam resultados quanto a queda da taxa de fecundidade urbana no Nordeste, e podem ser apresentados os indicadores de 6,23 filhos/mulher, em 1980, que passa a registrar a média de 3,21 filhos/mulher em 1993.

Em Alagoas, como em todo o Brasil, a fecundidade que se caracterizava como elevada no passado vem sofrendo declínio. Na Cidade de Canapi estima-se a TFT de 3,75 filhos por mulher na idade fértil no ano de 2000. Ocorre de fato uma tendência de queda que deverá continuar no cenário futuro, embora em ritmo menos acentuado, mas podendo atingir (em 2027) a média de 3,00 filhos por mulher. Caracterizando a transição entre o padrão de reprodução da população rural para a população urbana.

Na projeção de população de um determinado ano, o cálculo do número de nascimentos será em função do número de mulheres em idade fértil, agrupadas por idade, e da freqüência de nascimentos por cada grupo de idade, esta probabilidade teórica resulta no número de novos filhos. As Taxas Específicas de Fecundidade (TEF) expressam a freqüência de ocorrerem nascimentos por grupos de idade de mulheres. E a Taxa de Fecundidade Total (TFT) expressa o número médio de filhos vivos tidos pela média das mulheres após findar sua idade fértil. O Quadro 3.3 apresenta as TFTs e TEFs adotadas para a projeção de população pelo método dos componentes. Este parâmetro é utilizado para projetar o número de nascimentos futuros.

Quadro 3.3. Coeficientes de Fecundidade

| TFT Taxas de Fecundidade Total |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,75 | 3,35 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 |
| TFE – Taxas de Fecundidade Específica (freqüência dos nascimentos) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-19 | 0,4959 | 0,4313 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3428 | 0,3106 |
| 20-24 | 1,0698 | 0,9726 | 0,8842 | 0,8350 | 0,7783 | 0,7280 | 0,6710 |
| 25-29 | 1,1811 | 0,9777 | 0,8094 | 0,7416 | 0,6731 | 0,6110 | 0,5470 |
| 30-34 | 0,5773 | 0,5498 | 0,5236 | 0,4615 | 0,4012 | 0,3478 | 0,2973 |
| 35-39 | 0,3010 | 0,2937 | 0,2865 | 0,2399 | 0,1969 | 0,1611 | 0,1292 |
| 40-44 | 0,1095 | 0,1073 | 0,1052 | 0,0843 | 0,0658 | 0,0513 | 0,0389 |
| 45-49 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0129 | 0,0102 | 0,0080 | 0,0061 |

Fonte: IBGE, Projeção de População por Sexo e Idade,  1991-2020.

- Mortalidade

A análise do componente demográfico da mortalidade pode ser realizada através da Taxa Bruta de Mortalidade, a relação entre o número de óbitos totais ocorridos no curso de um ano e a população média deste ano. O declínio da mortalidade é devido quase que exclusivamente pela melhoria das condições de saneamento básico e saúde pública. O crescimento populacional em algumas cidades não vem acompanhado pela expansão, da infra-estrutura urbana de serviços básicos.  Isto acarreta um rápido processo de deterioração da qualidade de vida nos setores periféricos da cidade, com reflexos diretos e aumentando sensivelmente os diferenciais de mortalidade infantil.

No Quadro 3.4 apresenta-se como cenário da mortalidade a TBM produzida a partir de dados e estimativas da esperança de vida da população conforme o padrão de mortalidade pesquisado pelo IBGE para o estados do Nordeste Brasileiro. Observa-se que se prevê um ligeira queda das taxas de mortalidade até o ano de 2010, quando estarão debeladas as principais causas da mortalidade infantil e  garantida a prevenção a enfermidades provenientes do sistema de saneamento da população. A partir dessa conquista na saúde pública e levando em consideração o envelhecimento da população ocorrerá de modo natural o gradual aumento da mortalidade, a reversão de causas de óbitos em adultos idosos é muito complexa para a solução via saúde pública. Contudo o Censo 2000 revelou um aumento expressivo no grupo de pessoas com 80 a mais anos de idade conseqüência também da migração de idosos para a cidade onde existe melhores condições de sobrevivência e aferição do pecúlio previdenciário.

Quadro 3.4. Taxas Brutas de Natalidade e Mortalidade 2000 a 2030.

| Anos | Taxas Brutas de Natalidade Nordeste | Taxas Brutas de Mortalidade Nordeste |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 22,19 | 6,81 |
| 2005 | 20,78 | 6,57 |
| 2010 | 18,50 | 6,81 |
| 2015 | 16,44 | 7,27 |
| 2020 | 15,19 | 7,93 |
| 2025 | 15,00 | 7,99 |
| 2030 | 14,80 | 8,10 |

Fonte: IBGE.

## Hipóteses para a Projeção de População de 2007 a 2027.

Os cenários demográficos projetados para a população da Cidade de Canapi são montados em hipóteses de evolução dos componentes demográficos de fecundidade, mortalidade e migração em períodos qüinqüenais, e conforme a análise e comentários desenvolvidos nos itens anteriores, define-se uma tendência que se reflete na diminuição importante do ritmo de crescimento da população ou seja:

- Saldo Migratório com equilíbrio por conta da saída de grupos de jovens adultos e entrada de adultos com famílias;

- Fecundidade média em queda de 3,00 filhos para 2,50 filhos;

- Mortalidade em queda e oscilando com a expectativa de vida para ambos os sexos alcançando 65 anos;

- Envelhecimento da população.

No Quadro 3.5 apresentam-se os cenários futuros, isto é, o comportamento previsto de ocorrer como as taxas de nascimento, de mortalidade e o saldo migratório da população. O crescimento anual é conseqüência de tais cenários adotados para a Cidade de Canapi, quando mantidas as condições sócias econômicas e demográficas descritas como hipóteses. A variação do ritmo de crescimento demográfico é função de características específicas quanto à atratividade ou repulsão de migrantes e quanto a estrutura da população com maior ou menor número de jovens adultos que influenciam na reprodução natural.

Quadro 3.5  - Cidade de Canapi.

Cenários Propostos para Componentes Demográficos  de Projeção  2007 a 2027.

|  | 1991-2000 | 2000-2007 | 2007-2012 | 2012-2017 | 2017-2022 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCA | 2,42 | 2,00 | 1,70 | 1,40 | 1,25 | 1,00 |
| TBN | 2,87 | 2,58 | 2,34 | 2,09 | 2,02 | 1,73 |
| TBM | 1,00 | 0,95 | 0,80 | 0,75 | 0,77 | 0,80 |
| SML | 0,55 | 0,37 | 0,16 | 0,06 | 0,00 | 0,07 |
| TFT | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,00 |

Fonte: Produzido por ENGEPROL

Nota: TCA é Taxa de Crescimento Anual, TBN é Taxa Bruta de Natalidade.

TBM é Taxa Bruta de Mortalidade;

SML é Saldo Migratório Líquido (crescimento anual menos crescimento vegetativo).

TFT é Taxa de Fecundidade Total ou número médio de filhos nascidos vivos da média das mulheres.

Consorciada a queda da fecundidade, que influencia grandemente na redução da taxas de crescimento vegetativo, ocorre a dinamização da imigração (entrada) de jovens em idade escolar e a saída de jovens adultos. Projeta-se também que a população da Cidade de Canapi terá no ano de 2027 a idade média de 31,1 anos.

Observa-se que se prevê uma ligeira queda das taxas de mortalidade até o ano de 2012, quando estarão debeladas as principais causas da mortalidade infantil e garantida a prevenção a enfermidades provenientes do sistema de saneamento da população. A partir dessa conquista na saúde pública e levando em consideração o envelhecimento da população ocorrerá de modo natural o gradual aumento da mortalidade, considerando que a reversão de causas de óbitos em adultos idosos é muito complexa para solução via saúde pública. Na projeção por componentes demográficos adotam-se as relações de sobrevivência correspondentes às expectativas de vida de 61, 62, 63, 64 e 65 anos para ambos os sexos, derivadas das Relações de Sobrevivência Modelo Oeste.

## Resultados da Projeção de População através do Método dos Componentes.

O resultado da projeção são ensaios com o cruzamento dos coeficientes de fecundidade, taxas de mortalidade e saldo migratório projetados de cinco em cinco anos, que resultaram nas tabelas de população por grupos de idade.

A projeção de população por componentes demográficos é resultado da equação:

P i  =  P o  +   N o – i   -  O o – i   ±  SML o – i

Onde:

P i     		é  a  população resultado da projeção para o ano futuro  i,

P o      	é  a  população conhecida  anterior  ao ano  i,

N o – i   	é  o número de pessoas nascidas no período de   o – i   anos,

O o – i   	é  o número de óbitos de pessoas no período de   o – i   anos,

SML o – i	é  o número do saldo migratório positivo ou negativo  nos   o – i   anos.

Quadro 3.6 – Cidade de Canapi  - Projeção de População. 2007 a 2027.

| Idades | Cidade com Perímetro Expandido |  |  | PROJEÇÃO EM QUINQUÊNIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Homens | Mulheres | 2000 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 | 2027 |
| < 1 | 50 | 53 | 103 | 119 | 118 | 113 | 116 | 105 |
| 0 a 4 | 237 | 263 | 500 | 593 | 571 | 581 | 579 | 571 |
| 5 a 9 | 230 | 256 | 486 | 558 | 630 | 602 | 608 | 613 |
| 10 a 14 | 254 | 288 | 542 | 549 | 612 | 711 | 677 | 690 |
| 15 a 19 | 212 | 213 | 425 | 502 | 492 | 561 | 651 | 640 |
| 20 a 24 | 151 | 172 | 323 | 372 | 424 | 336 | 475 | 571 |
| 25 a 29 | 128 | 144 | 272 | 327 | 358 | 408 | 317 | 449 |
| 30 a 34 | 122 | 125 | 247 | 276 | 324 | 366 | 385 | 299 |
| 35 a 39 | 105 | 137 | 242 | 254 | 273 | 331 | 374 | 393 |
| 40 a 44 | 80 | 78 | 158 | 215 | 226 | 243 | 294 | 333 |
| 45 a 49 | 53 | 81 | 134 | 140 | 190 | 200 | 220 | 290 |
| 50 a 54 | 86 | 92 | 178 | 187 | 179 | 211 | 196 | 216 |
| 55 a 59 | 77 | 89 | 166 | 177 | 181 | 182 | 215 | 200 |
| 60 a 64 | 39 | 56 | 95 | 185 | 187 | 193 | 191 | 222 |
| 65 a 69 | 46 | 50 | 96 | 111 | 189 | 185 | 194 | 187 |
| 70 a 74 | 37 | 44 | 81 | 99 | 106 | 183 | 180 | 183 |
| 75 a 79 | 35 | 46 | 81 | 82 | 95 | 103 | 182 | 170 |
| 80 a + | 36 | 50 | 86 | 96 | 101 | 112 | 123 | 133 |
| Somatório | 1928 | 2184 | 4112 | 4723 | 5138 | 5508 | 5861 | 6160 |

Fonte: Produzido por ENGEPROL

## Análise do Método Matemático para a Projeção de População

Através da aplicação de equações e modelos matemáticos sobre os dados do IBGE  e os números projetados no método dos componentes, foram analisados os ajuste de curvas que melhor representam matematicamente a evolução de crescimento da população. Aplicou-se como dados de entrada os números de população nos anos censitários e da projeção, e como modelos matemáticos  as expressões a seguir:

Equação Linear        		P = A * B + T

Equação Exponencial	P = A * exp( B * T)

Equação Logarítmica    	P = A + B*Ln(T)

Equação Parabólica		P = A + B*T + C*T2

Equação Potencial		P = A*TB

Para a população da Cidade de Canapi a equação logarítmica e sua curva, refletem melhor a tendência do período analisado apresentando coeficiente de correlação R2 igual a 0,99978 na análise do método dos mínimos quadrados, e sendo escrita da seguinte forma:

- P  =  - 3,183,06  + 2.140,89 * Ln ( T - 1970 )

## Conclusão

Os números da projeção, gerados a partir dos modelos matemáticos são comparados com os números projetados pelo método dos componentes. Verifica-se que a evolução dos números projetados na função matemática não possui aderência aos dados com a manutenção dos padrões de evolução das próximas décadas que serão paulatinamente modificadas em função das variações da fecundidade, da mortalidade e do saldo migratório, que tendem a alterar o rumo da curva logarítmica.

Assim sendo adota-se para projeção os números de população projetados que se apresenta a seguir o Quadro 3.7 com números de projeção de população ano a ano para o período de 2007 a 2027, obtidos a partir das taxas geométricas do Quadro 3.6 anterior.

Quadro 3.7 - Cidade de Canapi - Projeção de População. 2000 a 2027.

| Ano | Pop. | Ano | Pop. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 4112 | 2017 | 5508 |
| 2007 | 4723 | 2018 | 5577 |
| 2008 | 4803 | 2019 | 5647 |
| 2009 | 4885 | 2020 | 5718 |
| 2010 | 4968 | 2021 | 5789 |
| 2011 | 5052 | 2022 | 5861 |
| 2012 | 5138 | 2023 | 5920 |
| 2013 | 5210 | 2024 | 5979 |
| 2014 | 5283 | 2025 | 6039 |
| 2015 | 5357 | 2026 | 6099 |
| 2016 | 5432 | 2027 | 6160 |

Fonte: Produzido por ENGEPROL.

## Contribuições de Esgotos

Para os cálculos de demanda de água e contribuições de esgoto do núcleo urbano da cidade de Canapi, foram considerados os seguintes critérios:

- População

A população total a ser beneficiada foi definida a partir dos estudos populacionais, desenvolvidos no REB – Relatório dos Estudos Básicos, para o período de 2007 a 2027, conforme pode ser observado no Quadro 3.8

- Parâmetros básicos

- O nível de atendimento do sistema de esgotamento foi adotado como sendo 100% da população.

- Coeficientes de variação:

- Máxima diária				K1 = 1,20

- Máxima horária			K2 = 1,50

- Coeficiente de Retorno 		K3 = 0,80

- Coeficiente de vazão mínima	K4 = 0,50

- Taxa de Infiltração			i =0,0002 l/s.m

- Consumo de água “per capita” residencial.

Na avaliação do consumo per capita a ser adotado no projeto utilizou-se a seguinte expressão:

“Per capita” = (Vol. Micromedido / Eco. Ativas) / Taxa Ocupação x Índice Perdas.

Foram obtidos junto a CASAL – Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento do Estado de Alagoas as informações básicas de consumo registradas no município relativas ao mês de Fev/07.

Volume Micromedido:					10.159 m³/mês

Ligações Ativas Medidas (residencial e comercial):		 1.265 ligações

Taxa de Ocupação do último censo do IBGE:		3,87 hab/domicílio

Índice de Perdas (População ≤ 50.000 hab):		15 %

Aplicando-se estes dados à equação de determinação do “per capita” resulta numa taxa média de consumo de 79,55 l/hab.dia para todo o município, envolvendo não só a área urbana como também a rural.

Para o estudo do sistema de esgotamento sanitário recomendamos que seja adotado o “per capita” de 150 l/hab.dia, por se tratar de uma área urbana. Este valor também é compatível com o valor adotado no projeto do sistema de abastecimento de água.

- Etapas de Implantação

As unidades deste projeto serão dimensionadas para um alcance de 20 anos (2007 a 2027), admitindo a substituição dos equipamentos de bombeio, se necessário, ao final dos 10 primeiros anos.

Apresenta-se a seguir o Quadro 3.8 contendo a evolução populacional durante o período de vigência do projeto, bem como as demandas de água de infiltração e vazões de esgoto, com base nos seguintes parâmetros:

Quadro 3.8 – Contribuições de Esgoto de Canapi

4. ESTUDO DAS ALTERNATIVAS

# CONCEPÇÃO DAS ALTERNATIVAS

A seguir são descritas as alternativas de coleta e transporte, tratamento e destinação final dos efluentes.

## Sistema de Coleta e Transporte

As unidades constitutivas do sistema de coleta e transporte são:

- Canalizações

- coletores (secundários e principais);

- interceptores;

- emissários.

- Órgãos complementares acessórios

- poços de visita;

- caixas coletoras.

- Estações elevatórias.

O sistema de coleta e transporte de esgotos proposto para a cidade de Canapi consiste em um sistema do tipo separador absoluto, concebido para receber, exclusivamente, águas residuais da atividade urbana, composto unicamente de ligações prediais e rede coletora convencional.

A área de abrangência do projeto é da ordem de 82,45 ha, obtida a partir do levantamento topográfica. Foram definidas 02 bacias de esgotamento sanitário, sendo que a Bacia A foi dividida em três sub-bacias, conforme pode ser visto no Quadro 4.1.

Quadro 4.1 – Áreas das Bacias

O relevo e a forma como se desenvolvem os arruamentos na sede municipal de Canapi levam à definição de duas bacias de esgotamento sanitário. Na Bacia B, no ponto de concentração de esgotos, será implantada uma estação elevatória de pequeno porte, que conduzirá os esgotos em direção a sub-bacia A3. Os efluentes das sub-bacias A1, A2 e A3, serão lançados na Estação Elevatória Final, que conduzirá toda contribuição da cidade até Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.

A rede coletora será do tipo convencional dotada de poços de visita e contará com parcelas do tipo condominial exclusivamente onde não for possível a interligação ao sistema convencional, em decorrência de soleiras negativas ou em situações que venham a resultar em grandes profundidades na rede. A coleta dos esgotos será individual em cada domicílio e toda a rede será projetada nas vias públicas, optando-se pelo lado onde for identificado o maior número de ligações domiciliares. Nas ruas mais largas (> 15 m) ou com canteiro central será projetada rede coletora bilateral.

Por conseguinte a coleta e transporte dos esgotos domésticos será proposta em ALTERNATIVA ÚNICA.

A seguir apresentamos a Figura 4.1, contendo as bacias de esgotamento sanitário da Alternativa proposta.

FIGURA 4.1 – BACIAS DE ESGOTAMENTO

## Sistema de Tratamento

Foi concebida apenas uma alternativa para coleta e transporte dos esgotos domésticos. Após visita técnica da equipe da Engeprol à área de abrangência do projeto, observou-se a relevante dificuldade para seleção de locais com condições favoráveis para implantação da estação de tratamento de esgotos (ETE), seja pela topografia acidentada, seja pela ocorrência de afloramentos de rocha. Como conseqüência disso, só foi possível identificar um único local com boas condições de solo e topografia regular. Este local situa-se a jusante da cidade de Canapi, em cota topográfica mais elevada e a uma distância mediana do provável corpo receptor dos efluentes a serem tratados.

Portanto, somente serão estudadas alternativas para o tipo de tratamento a ser empregado na ETE de Canapi.

### Condicionantes para o Sistema de Tratamento

Diante da diversidade de alternativas para o tratamento dos esgotos domésticos, torna-se necessária uma avaliação das condicionantes e das restrições impostas pela situação em estudo. Destacam-se entre elas: classificação e vazão do corpo receptor, usos das suas águas, vazão média do efluente, área disponível para a ETE, direção dos ventos dominantes, topografia, carga orgânica afluente e disponibilidade de energia elétrica.

No caso presente, o corpo receptor escolhido, o Rio Canapi, é intermitente, e atualmente vem sendo gradativamente degradado pelos constantes lançamentos de efluentes domésticos “in natura” provenientes da população urbana de Canapi. Esta escolha não visa somente a definição do destino final dos efluentes tratados pela ETE sob os aspectos técnico e econômico, mas sim, e principalmente, sob o aspecto ambiental, já que a partir da implantação do sistema de esgotamento sanitário, os efluentes somente serão lançados no corpo receptor após tratamento. Isto representará um impacto ambiental positivo ao rio, pois provocará considerável redução da carga orgânica lançada atualmente. Propõe-se que o tipo de tratamento a ser empregado seja capaz de reduzir em até 90% os níveis de DBO e coliformes fecais que hoje o rio recebe.

Observa-se que o grau de tratamento capaz de atender às condições de lançamento descritas acima é o de tratamento secundário. Todos os tratamentos a nível primário conhecidos não têm capacidade de produzir um efluente com as características requeridas. Apenas a associação de algum processo primário com um processo secundário poderá atingir a eficiência requerida, como, por exemplo, lagoas anaeróbias, ou aeradas, seguidas de lagoas facultativas, entre outros tipos de associação possíveis com tratamentos primários mais eficientes.

A região é bastante antropizada, predominando vegetações de pequeno porte. Nos locais previstos para implantação das obras as áreas são inteiramente antropizadas, não se prevendo supressão de vegetação natural. O solo é argiloso na área identificada para implantação da ETE, o que favorecerá a implantação de lagoas de estabilização.

A seguir apresenta-se um quadro contendo as eficiências esperadas em diversos tipos de tratamento de esgoto (em %), visando ilustrar características relativas finais do efluente produzido, bem como uma ordem de grandeza dos custos de implantação e de operação para cada tipo.

Quadro 4.2 - Características típicas dos principais sistemas de tratamento de esgotos.

| Sistemas de Tratamento | Eficiência na Remoção |  |  |  | ##### Requisitos |  | Custo de | Tempo de Detenção | Total de lodo a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DBO | N | P | Colif. | Área | Potência (w/hab) | Implantação | Hidráulico | ser Tratado |
|  |  |  |  |  | (m2/hab) |  | (US$/hab) | total (dias) | (m3/hab.ano) |
| Tratamento preliminar | 0-5 | ~0 | ~0 | ~0 | <0,001 | ~0 | 2-8 | - | - |
| Tratamento primário | 35-40 | 10-25 | 10-20 | 30-40 | 0,03-0,05 | ~0 | 20-30 | 0,1-0,5 | 06-13 |
| Lagoa facultativa | 70-85 | 30-50 | 20-60 | 60-99 | 2,0-5,0 | ~0 | 10-30 | 15-30 | - |
| Lagoa anaeróbia - Lagoa facultativa | 70-90 | 30-50 | 20-60 | 60-99,9 | 1,5-3,5 | ~0 | 10-25 | 12-24 | - |
| Lag. Anaer.-Lag. Facult.-Lag. de Maturação em série. | 90-99 | 70-80 | 60-90 | 99-99,999 | 3,0-5,0 | ~0 | 20-35 | 12-24 |  |
| Lagoa aerada facultativa | 70-90 | 30-50 | 20-60 | 60-96 | 0,25-0,5 | 1,0-1,7 | 10-25 | 5-10 | - |
| Lag. aer. Mist. completa – Lagoa de decantação | 70-90 | 30-50 | 20-60 | 60-99 | 0,2-0,4 | 1,0-1,7 | 10-25 | 4-7 | - |
| Lodos ativados convencional | 85-93 | 30-40(a) | 30-45(a) | 60-90 | 0,2-0,3 | 1,5-2,8 | 60-120 | 0,4-0,6 | 1,1-1,5 |
| Lodos ativados (aer. prolongada.) | 93-98 | 30-40(a) | 10-20(a) | 65-90 | 0,25-0,35 | 2,5-4,0 | 40-80 | 0,8-1,2 | 0,7-1,2 |
| Lodos ativados (fluxo intermitente) | 85-95 | 30-40(a) | 30-45(a) | 60-90 | 0,2-0,3 | 1,5-4,0 | 50-80 | 0,4-1,2 | 0,7-1,5 |
| Filtro biológico (baixa carga) | 85-93 | 30-40(a) | 30-45(a) | 60-90 | 0,5-0,7 | 0,2-0,6 | 50-90 | NA | 0,4-0,6 |
| Filtro biológico (alta carga) | 80-90 | 30-40(a) | 30-45(a) | 60-90 | 0,3-0,45 | 0,5-1,0 | 40-70 | NA | 0,8-1,2 |
| Biodiscos | 85-93 | 30-40(a) | 30-45(a) | 60-90 | 0,15-0,25 | 0,7-1,6 | 70-120 | 0,2-0,3 | 0,4-1,2 |
| Reator anaeróbio de manta de lodo | 60-80 | 10-25 | 10-20 | 60-90 | 0,05-0,10 | ~0 | 20-40 | 0,3-0,5 | 0,07-0,1 |
| Fossa séptica – Filtro anaeróbio | 70-90 | 10-25 | 10-20 | 60-90 | 0,2-0,4 | ~0 | 30-80 | 1,0-2,0 | 0,07-0,1 |
| Infiltração lenta | 94-99 | 65-95 | 75-99 | >99 | 10-50 | ~0 | 10-20 | NA | - |
| Infiltração rápida | 86-98 | 10-80 | 30-99 | >99 | 1-6 | ~0 | 5-15 | NA | - |
| Infiltração subsuperficial | 90-98 | 10-40 | 85-95 | >99 | 1-5 | ~0 | 5-15 | NA | - |
| Infiltração superficial | 85-95 | 10-80 | 20-50 | 90->99 | 1-6 | ~0 | 5-15 | NA | - |

Fontes: Von Sperling (1995), informações locais de projetos e estudos.

Notas: 	NA: Não Aplicável.

(a) Uma remoção adicional de nutrientes pode ser obtida através de modificações no processo.

### Concepção das Alternativas

Foram estudadas três alternativas de tratamento do esgoto, cotejando sistemas combinados entre lagoas de estabilização naturais e aeradas, e digestores anaeróbios. Não foram estudados sistemas de lodos ativados, pois estes além de exigirem uma operação mais complexa, apresentam altos custos operacionais.

- Lagoas de Estabilização

O sistema de lagoas de estabilização é o método mais simples de tratamento de esgotos que existe. O tratamento através de lagoas tem como principal objetivo remover a matéria orgânica das águas residuais que causam a poluição e eliminar microorganismos patogênicos, retornando para a natureza a água em condições de reuso.

Lagoas anaeróbias; o processo de tratamento baseia-se na decomposição anaeróbia, em que os sólidos sedimentam-se no fundo da lagoa, onde são digeridos anaerobicamente e o líquido sobrenadante parcialmente clarificado é lançado em uma lagoa facultativa, onde o efluente passa para um segundo estágio de tratamento. A lagoa anaeróbia apresenta as seguintes vantagens: baixa produção de lodo, dispensa o uso de aeração e pelo fato de trabalhar com profundidades maiores, proporciona economia de terreno.

Lagoas facultativas; funcionam através de ação das algas e bactérias sob a influência de luz solar (fotossíntese). A matéria orgânica é estabilizada, parte transformando-se em células de algas e parte em produtos inorgânicos que saem com o efluente.

As lagoas facultativas podem receber águas brutas ou decantadas. As algas produzem oxigênio que é usado pelas bactérias heterotróficas; as quais produzem gás carbônico que por sua vez é usado pelas algas. A grande vantagem deste tipo de lagoa de estabilização é a não produção de mau cheiro.

Lagoas aeradas facultativas; a diferença entre lagoas aeradas facultativas e lagoas facultativas corresponde apenas ao suprimento de oxigênio. Nas lagoas aeradas o oxigênio é obtido através de aeradores, tornando o sistema mais complexo para operação e manutenção, além do consumo de energia elétrica. Em compensação obtêm-se áreas bem menores para a mesma eficiência. Quando os custos do terreno são elevados, essa solução torna-se muito interessante.

- Digestor Anaeróbio

Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente (DAFA); é o sistema de tratamento amplamente usado quando se pretende reduzir altas cargas de DBO. Consiste basicamente de um reator contendo internamente um separador de fases que divide o mesmo em duas zonas: zona inferior ou zona de digestão, onde se forma um leito de lodo responsável pela digestão anaeróbia e uma parte superior, ou zona de sedimentação.

Para escolha da alternativa a ser adotada serão estudados além dos custos de implantação e operação do sistema os requisitos de qualidade final do efluente:

ALTERNATIVA I

Na primeira alternativa, serão utilizados quatro DAFA’s (seção quadrada, com lados de 5,00 m e altura útil 4,90 m) em paralelo, processo anaeróbio de tratamento bastante eficiente. Com isto é possível reduzir a área de implantação da ETE. Como desvantagem, acrescenta-se a necessidade de implantação de leitos de secagem de lodo, com seus respectivos custos adicionais. Nesta opção, foram previstos dois leitos de secagem (dimensões: 7,50 m x 15,00 m).

Em seguida aos DAFA’s, foram previstas duas lagoas de estabilização:

- duas lagoas facultativas (dimensões médias: 25,00 x 80,00 x 1,80 m, cada), que têm por finalidade complementar a redução de DBO no efluente final. Nestas lagoas, as reações bacterianas incluem tanto a decomposição aeróbia como a anaeróbia. A matéria orgânica em suspensão é fracionada pelas bactérias, liberando os nutrientes de compostos de nitrogênio, fósforo e dióxido de carbono. As algas usam esses compostos inorgânicos para o seu crescimento, juntamente com a energia solar, liberando oxigênio para a solução. O oxigênio dissolvido é usado pela bactéria, fechando assim o ciclo simbiótico. Os sólidos decantáveis se decompõem, sob condições anaeróbias no fundo da lagoa, liberando nutrientes orgânicos e compostos causadores de odores, porém estes são geralmente oxidados na camada superior, aeróbia, evitando, assim, a sua emissão para a atmosfera.

- A primeira alternativa irá requerer uma área da ordem de 1,0 ha para implantação da ETE. O efluente, após tratamento, terá as seguintes características:

- DBO5 : 17,65 mg/l (redução de 94,36% da DBO do afluente);

- Coliformes Fecais: 8,60x104 CF/100ml (redução de 99,1396% dos coliformes do afluente).

ALTERNATIVA II

Na segunda alternativa, a estação de tratamento será constituída por dois conjuntos em paralelo de lagoas de estabilização, consistindo cada um das seguintes unidades operando em série:

- uma lagoa aerada facultativa (dimensões médias: 18,00 x 45,00 x 4,00 m);

- uma lagoa facultativa (dimensões médias: 25,00 x 90,00 x 1,80 m).

- O primeiro estágio de tratamento do efluente será constituído de duas lagoas aeradas facultativas, onde a introdução de oxigênio é realizada mecanicamente, através de aeradores acionados por motores elétricos. Cada lagoa contará com dois aeradores de 5,0 CV de potência, além de sistema de alimentação elétrica para os mesmos.

- No estágio seguinte do tratamento será empregada uma lagoa facultativa.

- Essa alternativa implica em uma maior disponibilidade de área para a implantação da ETE, da ordem de 1,5 ha, além da necessidade de fornecimento constante de energia elétrica, da manutenção adequada dos aeradores, e de possuir custo operacional elevado, pois consome bastante energia elétrica. O efluente, após tratamento, terá as seguintes características:

- DBO5 : 18,72 mg/l (redução de 94,01% da DBO do afluente);

- Coliformes Fecais: 6,48x103 CF/100 ml (redução de 99,9352% dos coliformes do afluente).

ALTERNATIVA III

Na terceira alternativa, a estação de tratamento será constituída por dois sistemas de lagoas de estabilização em paralelo, consistindo cada um das seguintes unidades operando em série:

- 	uma lagoa anaeróbia (dimensões médias: 15,00 x 30,00 x 3,00 m);

- 	uma lagoa facultativa (dimensões médias: 35,00 x 120,00 x 1,80 m).

- Nesta alternativa, a redução da carga orgânica será feita nas lagoas anaeróbia e facultativa.

- Essa alternativa implica em uma grande disponibilidade de área para a implantação da ETE, da ordem de 2,0 ha. O efluente, após tratamento, terá as seguintes características:

- DBO5 : 16,68 mg/l (redução de 94,67% da DBO do afluente);

- Coliformes Fecais: 1,53x104 CF/100 ml (redução de 99,8470% dos coliformes do afluente).

As Figuras 4.2, 4.3 e 4.4 apresentam os arranjos das unidades de tratamento das ALTERNATIVAS I, II e III, respectivamente. Apresenta-se também o fluxograma e o perfil hidráulico de cada alternativa.

### Sistema de Disposição Final

A disposição final do efluente será realizada no Rio Canapi, situado a aproximadamente 780 m da ETE, em um ponto à jusante da cidade de Canapi. As coordenadas UTM conforme Datum Horizontal SAD-69 do ponto de lançamento previsto neste relatório são N = 8.991.475,57  e E = 653.047,27, sendo as coordenadas geodésicas 9o 07’ 15,5” S e 37o 36’ 26,1” W.

Os resíduos sólidos gerados na ETE, sejam provenientes do tratamento preliminar ou do leito de secagem de lodo, deverão ser descartados na própria área da ETE, enterrados em valas simples. O lodo seco poderá também ser empregado como adubo das áreas verdes do entorno das lagoas de estabilização. Opcionalmente os resíduos sólidos poderão ser coletados pelo sistema de limpeza pública do município e descartados em aterro sanitário.

INSERIR FIGURA 4.2 – ALTERNATIVA I – ETE

INSERIR FLUXOGRAMA  ALTERNATIVA 1

INSERIR PERFIL HIDRÁULICO    ALTERNATIVA 1

INSERIR FIGURA 4.3 – ALTERNATIVA II – ETE

INSERIR FLUXOGRAMA ALTERNATIVA 2

INSERIR PERFIL HIDRÁULICO ALTERNATIVA 2

INSERIR FIGURA 4.5 – ALTERNATIVA III – ETE

INSERIR FLUXOGRAMA ALTERNATIVA 3

INSERIR PERFIL HIDRÁULICO ALTERNATIVA 3

## Custos dos Investimentos das Alternativas Estudadas

O Quadro 4.3 apresenta o resumo da parcela de investimento do Sistema de Coleta e Transporte, envolvendo os custos de implantação das redes coletoras, interceptores, estações elevatórias e emissários de recalque até a chegada na Estação de Tratamento – ETE. Os custos referentes ao Sistema de Tratamento foram avaliados em duas etapas, a conta referente ao investimento, que trata da implantação das unidades e a parcela referente a operação e manutenção do sistema ao longo de 20 anos, período correspondente ao alcance do projeto, visando melhor caracterizar a escolha da alternativa a ser adotada no sistema.

Quadro 4.3 - Resumo dos Custos de Implantação e Operação do S.E.S de Canapi

Apresenta-se a seguir as planilhas de custos, com os valores unitários dos principais serviços e as quantidades básicas, calculadas a partir do pré-dimensionamento das unidades.

## Análise das Alternativas Estudadas

A Alternativa 1 revelou-se como a mais viável do ponto de vista técnico e econômico.

O sistema de tratamento constituído por DAFA’s seguidos de lagoas facultativas é perfeitamente adequado às condições ambientais locais, de fácil operação e manutenção, e bastante conhecido pelo pessoal de operação das concessionárias de saneamento.

Recomenda-se, portanto, a adoção da Alternativa 1 de tratamento como a solução a ser adotada para o tratamento dos esgotos sanitários da cidade de Canapi.

5. SISTEMA PROJETADO

# SISTEMA PROJETADO

O sistema de esgotamento sanitário de Canapi será constituído de rede de coleta e transporte de esgotos, estação elevatória, estação de tratamento e emissário com lançamento final no Rio Canapi.

No Relatório de Concepção e Viabilidade (RECV) foi realizado o estudo de alternativas para cidade de Canapi, com as características do efluente final conforme apresentado no item 4 deste relatório. Porém, para elaboração do Projeto Básico foi inserido chicanas nas lagoas facultativas, além de aumentar as dimensões das mesmas, o que garante uma maior eficiência do sistema.

A seguir é apresentada a Planta do Sistema.

## Rede Coletora

O sistema de coleta e transporte de esgotos proposto para a cidade de Canapi consiste em um sistema simplificado do tipo separador absoluto, concebido para receber, exclusivamente, águas residuais da atividade urbana, composto de rede coletora convencional e rede coletora condominial.

A rede coletora convencional será executada nas ruas com tubos em PVC rígido. Tem ao longo de sua extensão coletores com diâmetro mínimo de 150 mm e poços de visita localizados nos inícios de trechos, cruzamentos de ruas, mudança de sentido, pontos de lançamento das contribuições das redes simplificadas ou dos condomínios. A distância máxima considerada entre poços de visita limitou-se em 100 m e no poço que ocorreu degrau com altura maior que 0,50 m foi projetado tubo de queda.

O sistema condominial foi adotado apenas nas situações onde não foi possível a interligação das casas ao sistema convencional, decorrente de soleiras negativas ou em situações que resultavam num aprofundamento da rede. Como a topografia da cidade é favorável ao sistema de coleta convencional, a extensão de coletores do tipo condominial foi bastante reduzida.

Neste projeto não foi adotada a filosofia do sistema condominial, que consiste na formação de condomínios (quadras) com um número limitado de casas, cuja operação e manutenção devem ser feitas pelos moradores, e sim como uma rede simplificada, onde os esgotos são coletados através de caixas localizadas nas proximidades das unidades sanitárias, seja no fundo, frente ou lateral dos lotes e convergem para um ponto baixo, onde esteja passando uma rede coletora do tipo convencional.

INSERIR FIGURA 5.1 – CROQUI DO SISTEMA PROPOSTO

A rede condominial será executada em tubos em PVC rígido com diâmetro mínimo de 150 mm e caixas coletoras à pequena profundidade (< 60 cm). Foram previstas a implantação de duas caixas de passagem para cada lote, uma para a conexão com a rede interna da residência e a outra à rede convencional. As ligações domiciliares serão executadas com tubulação de PVC diâmetro de 100 mm.

Os coletores principais receberão as contribuições dos coletores secundários, e lançarão no interceptor, posicionado no talvegue de drenagem natural da cidade.

O sistema é formado por 02 bacias, sendo que a bacia A foi dividida em três sub-bacias, com o seguinte plano de escoamento: a Bacia B lança sua contribuição de esgoto na sub-bacia A3. Por sua vez, a contribuição da sub-bacia A3 escoa para a A2 e a contribuição da sub-bacia A2 escoa para a A1. Com toda a contribuição de esgoto concentrada em um único ponto da sub-bacia A1, o mesmo será conduzido por recalque, através da estação elevatória final (EE2), até a estação de tratamento.

Procurou-se no traçado da rede coletora seguir a declividade natural das ruas, minimizando assim o aprofundamento dos coletores para se evitar ao máximo grandes volumes de escavação nas redes. Nos trechos de difícil esgotamento ou quando os mesmos resultavam em um aprofundamento da rede coletora optou-se pelo sistema condominial.

A rede coletora foi dimensionada para um horizonte de 20 anos (2027) utilizando software para cálculo de rede coletora de esgotos, seguindo critérios estabelecidos na NBR 9649. Será toda em PVC rígido, junta elástica NBR 7362, com exceção das travessias de córregos e rios onde será em ferro dúctil.

A extensão total de rede coletora das obras corresponde a aproximadamente 18.230m, nos diâmetros variando de 150 a 200 mm. Para a rede condominial foi prevista uma extensão de aproximadamente 542 m em 150 mm.

A profundidade mínima de assentamento das tubulações considerou os recobrimentos mínimos admitidos, acrescidos dos diâmetros dos tubos, ou seja:

- profundidade mínima no passeio = 0,90 m + diâmetro do tubo;

- profundidade mínima no leito = 1,05 m + diâmetro do tubo;

O diâmetro dos PV’s adotados para a rede convencional corresponde a 0,80 m para profundidades até 1,80 m e de 1,10 m para profundidades superiores a 1,81 m. Para as redes condominiais serão adotadas caixas coletoras, nas dimensões 0,70x0,70 m para profundidades até 0,80 m e 0,80x0,80 m, para profundidades superiores.

No dimensionamento da rede coletora foram utilizados os parâmetros apresentados no Quadro 5.1 a seguir:

Quadro 5.1 – Vazões de Contribuição

As vazões provenientes dos ramais condominiais serão incorporadas ao sistema convencional através da vazão unitária prefixada para a bacia ou sub-bacia em estudo.

O Quadro 5.2 apresenta o resumo das extensões por diâmetros da rede coletora e do interceptor até a estação elevatória final.

Quadro 5.2 – Sistema Proposto – Coleta e Transporte

O Quadro 5.3 apresenta o resumo das vazões específicas utilizada no dimensionamento da rede coletora, bem como as vazões pontuais em cada sub-bacia.

Quadro 5.3 – Vazões de Dimensionamento da Rede Coletora

### 5.1.1	Memória de Cálculo

A seguir apresentamos o dimensionamento das redes coletoras, bem como os parâmetros que nortearam as definições do sistema de coleta e transporte.

INSERIR MEMORIAL DE CÁLCULO DAS REDES COLETORAS – 21 PÁGINAS

## Estação Elevatória e Linha de Recalque

O sistema de recalque será constituído por duas estações elevatórias. A estação elevatória (EE-1) recebe a contribuição da Bacia B e recalca para a sub-bacia A3. A estação elevatória (EE-2) recebe a contribuição das sub-bacias A1, A2 e A3 e recalca para a estação de tratamento de esgoto.

Todas as elevatórias serão do tipo poço úmido precedidas por um tratamento preliminar. O tratamento preliminar será do tipo simplificado constituído de caixas circulares e gradeamento. As elevatórias serão constituídas por um poço único onde serão instalados dois conjuntos motobombas submersíveis, sendo um de reserva.

As características dos sistemas de recalque estão discriminadas no Quadro 5.4

Quadro 5.4 - Sistema Proposto - Recalque

### Memória de Cálculo

A seguir apresentamos o dimensionamento das Estações Elevatórias, bem como os parâmetros que nortearam as definições do sistema de coleta, transporte e elevação.

## Sistema de Tratamento

A Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Canapi será constituída por um sistema de DAFA’s seguidos de lagoas facultativas em paralelo. O sistema terá capacidade para tratar os esgotos a nível secundário, com considerável redução dos níveis de DBO e de coliformes termotolerantes, de forma que o corpo receptor, o Rio Canapi, sofra um grande impacto positivo. Foram considerados os aspectos característicos de lançamento, sua carga poluidora, estado, capacidade e tipo de utilização do corpo receptor.

Condições operacionais e razões vinculadas à cinética de degradação da matéria orgânica tornam por vezes desejável a utilização de arranjos no sistema com o objetivo maior de se obter um efluente de melhor qualidade.

Os objetivos do tratamento são a remoção da carga poluidora dos esgotos pela redução, principalmente de DBO e sólidos suspensos, e a eliminação de microorganismos patogênicos que apresentam grave perigo para a saúde pública.

- Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente – DAFA

Nesta ETE o tratamento primário será realizado com o emprego de digestores anaeróbios de fluxo ascendente – DAFA’s. Esses digestores não possuem nenhum material para suportar ou concentrar a biomassa, operando inteiramente como um leito fluidizado.

Inicialmente o reator é inoculado com o lodo e depois alimentado com um fluxo ascendente de esgoto público bruto. Após alguns meses de operação, desenvolve-se um leito de lodo muito concentrado próximo à base do reator. A camada seguinte, o manto de lodo, varia: próximo à base, localizam-se as partículas mais densas, que possuem velocidade de sedimentação alta e as partículas mais leves e mais difusas ficam na parte superior do manto. As bactérias granuladas garantem a elevada população microbiana atuante no processo.

Nessa unidade de tratamento ocorre um processo biológico natural, a digestão anaeróbia, que leva à degradação de material orgânico através da sua conversão em metano. No digestor, o processo natural é acelerado muitas vezes em função de manter uma grande quantidade de bactérias anaeróbias no sistema e de assegurar um contato intensivo entre o material orgânico que entra na unidade (o afluente) e a massa bacteriana presente.

A presença de uma grande massa de bactérias é assegurada pelo separador de fases, que divide o digestor em duas partes: a zona da digestão na parte inferior onde ocorre a decomposição do material e a zona de decantação na parte superior. Na zona de digestão as bactérias crescem em flocos macroscópicos formando um lodo. Dependendo da natureza do afluente, estes flocos podem ficar muito densos e ter aparência de grânulos. Na parte superior da unidade há decantação de flocos de lodo que eventualmente escapam da zona de digestão. Estes se depositam sobre o separador de fases, formando uma camada de lodo que acaba deslizando dentro da zona de digestão. O separador de fases também captura o biogás gerado na zona de digestão, que possibilitaria o seu uso como combustível. No caso em questão, entretanto, ele terá por destino a atmosfera através de tubos de ventilação fixados na tampa dos digestores.

O sistema é agitado através do próprio fluxo hidráulico ascendente e também através da passagem das bolhas de gás. A redução da DQO ocorre em toda zona de reação do leito e do manto de lodo. O efluente líquido desse reator é coletado através da calha situada no topo do mesmo e encaminhado para o estágio seguinte do tratamento.

Serão construídos quatro DAFA’s quadrados em paralelo com as seguintes dimensões: Lados 5,00 m x 4,90 m de Altura Útil.

- Leitos de Secagem

Após algum tempo de uso haverá acúmulo de lodo no reator, o qual será purgado, servindo posteriormente como inoculo para novos digestores ou mesmo para ser descartado. Previu-se a construção de dois leitos de secagem de lodo visando reduzir a umidade, para facilitar o transporte do material para descarte em aterro sanitário ou para ser utilizado como adubo em áreas verdes da cidade, a critério da prefeitura. As dimensões dessas unidades são: Largura 7,50 m x 15,00 m de Comprimento.

- Lagoas de Estabilização

No estágio seguinte do tratamento será empregado um sistema de lagoas de estabilização em paralelo, constituído de duas lagoas facultativas.

- Lagoas Facultativas

Nas reações bacterianas que incluem tanto a decomposição aeróbia como a anaeróbia, a matéria orgânica em suspensão é fracionada pelas bactérias, liberando os nutrientes de compostos de nitrogênio, fósforo e dióxido de carbono. As algas usam esses compostos inorgânicos para o seu crescimento, juntamente com a energia solar, liberando oxigênio para a solução. O oxigênio dissolvido é usado pela bactéria, fechando assim o ciclo simbiótico. Os sólidos decantáveis se decompõem, sob condições anaeróbias no fundo da lagoa, liberando nutrientes orgânicos e compostos causadores de odores, porém estes são geralmente oxidados na camada superior aeróbia evitando assim, a sua emissão para a atmosfera.

São lagoas com profundidade entre 1,0 e 2,5 m onde se desenvolve uma grande variedade de microorganismos, sendo os mais importantes, as algas e bactérias de cuja simbiose resulta a eficiência do tratamento.

O dimensionamento de lagoas facultativas tem um elevado número de critérios.

A equação utilizada para prever a remoção de DBO, segundo o critério do fluxo disperso, empregado neste caso, é:

Se =                 So x 4 x a x e1/2d_________

(1 + a)2 x ea/2d – (1-a)2 x  e –a/2d

Sendo:

a = (1 + 4xKxtxd)1/2

d =  _____________L/B______________

-0,261 + 0,254 x (L/B) + 1,014x (L/B)2

Onde:

| Se | = DBO5 do efluente |
| --- | --- |
| So | = DBO5 do afluente |
| k | = constante de degradação de primeira ordem |
| d | = número de dispersão |
| L | = comprimento da lagoa, m |
| B | = largura da lagoa, m |
| t | = tempo de detenção, dia |
| e | = base neperiana |

A equação utilizada para prever o decaimento bacteriano, segundo o critério do fluxo disperso, é:

Ne =                   Ni x 4 x a x e1/2d______

(1 + a)2 x ea/2d – (1-a)2 x  e –a/2d

Sendo:

a = (1 + 4xKbxtxd)1/2

d =  _____________L/B______________

-0,261 + 0,254 x (L/B) + 1,014x (L/B)2

Onde:

| Ne | = número de CF/100 ml no efluente |
| --- | --- |
| Ni | = número de CF/100 ml no afluente |
| Kb | = coeficiente de decaimento bacteriano |
| D | = número de dispersão |
| L | = comprimento da lagoa, m |
| B | = largura da lagoa, m |
| T | = tempo de detenção, dia |
| e | = base neperiana |

Esse arranjo de DAFA’s seguidos de lagoas de estabilização apresenta como principal vantagem dispensar o uso de qualquer tipo de equipamento mecânico para promover a aeração necessária no processo de decomposição bacteriana, o que minimiza a necessidade de energia elétrica e de manutenção, implicando em custos operacionais mais baixos.

A escolha do local para a implantação da ETE foi feita levando-se em conta a topografia, disponibilidade de terreno e condições do solo, respeitando-se as severas restrições ambientais. Escolheu-se uma área próxima ao corpo receptor, porém situada em cota mais elevadas e distante cerca de 500 m das residências mais próximas. O local apresenta solo argiloso de cor vermelha e alta coesividade, apresentando boas características para ser usado na implantação de uma ETE com lagoas de estabilização.

Embora as lagoas não tenham que possuir uma forma regular, é usual que sejam retangulares com relação comprimento / largura da ordem de 3:1. Essa relação deverá ser maximizada, aproximando o funcionamento hidráulico da lagoa a um reator tipo fluxo em pistão, o que as torna mais eficientes.

Os taludes terão, a princípio, inclinação de 1:2 para as paredes dos diques que serão construídos em terra. No nível de operação das lagoas previu-se uma proteção com placas de concreto simples sobre os taludes internos, visando evitar efeitos erosivos causados pelas ondas e crescimento de vegetação.

De acordo com os critérios expostos anteriormente, a Estação de Tratamento projetada será constituída por quatro DAFA’s, com dois leitos de secagem, seguidos de um sistema de lagoas de estabilização composto pelas seguintes unidades operando em paralelo:

- duas lagoas facultativas (dimensões médias: 19,60 x 130,00 x 2,00 m, cada);

A implantação da ETE irá requerer uma área da ordem de 3,8 ha, sendo que os DAFA’s, os leitos de secagem e as lagoas ocuparão uma área útil de 1,40 ha. O efluente, após tratamento, será lançado no corpo receptor, e terá as seguintes características, considerando as vazões de esgotos de segunda etapa:

- DBO5: 6,89 mg/l;

- Coliformes termotolerantes: 6,90x103 CF/100 ml.

Nesta fase do projeto, em virtude do emprego de chicanas nas lagoas facultativas, houve um aumento considerável na eficiência do sistema de tratamento, apresentando níveis de DBO5  e de coliformes termotolerantes melhores dos que os apresentados nos Estudos de Concepção do Sistema de Tratamento.

Os DAFA’s, os leitos de secagem e as lagoas de estabilização foram projetados para implantação em uma única etapa, em virtude das pequenas diferenças de vazão entre a primeira e a segunda etapa, que correspondem aos anos de 2017 e 2027, respectivamente. Esses valores tornam difícil uma ampliação nestes tipos de unidades, tendo em vista que a divisão de vazões dessa ordem de grandeza exigiria cuidados muito especiais para os dispositivos empregados usualmente, além de tornar a construção de diques bem mais onerosa e complicada, pois esta seria realizada com o sistema em plena carga.

Foram detalhadas também todas as estruturas complementares, a saber:

- Dispositivos de divisão de vazão na entrada dos DAFA’s;

- Dispositivos de divisão de vazão na entrada das lagoas de estabilização;

- Foi prevista a elevação da cota da berma na entrada das lagoas para proteção da tubulação;

- Foi prevista camada de solo argiloso de baixa permeabilidade, K ≤ 10-7 cm/s, para selo hidráulico das lagoas. Poderá ser adotado até K ≤ 10-6 cm/s, desde que justificado por especialista em geotecnia;

- Dispositivos de entrada, interconexão, reunião e saída;

- Calha Parshall na saída das lagoas para medição de vazão (monitoramento).

As interligações serão feitas empregando-se tubos de PVC Vinilfort dispostos ao longo dos diques, operando em conduto livre. Nos trechos com recobrimentos inferiores a 50 cm e sujeitos a carga de tráfego, a tubulação será em ferro fundido tipo “integral”, ou seja, com revestimento interno mais resistente ao escoamento de esgoto.

Foram previstos na área da ETE, além do acesso à mesma, arborização para proteção visual, delimitação da área com cerca e portão, e implantação de canaletas para drenagem superficial de águas pluviais.

Não foram previstas estruturas de by-pass, uma vez que as próprias unidades poderão funcionar como by-pass das outras. Sempre que um dos quatro DAFA’s estiver em manutenção, os outros operarão com uma pequena sobrecarga para compensar e garantir o tratamento dos esgotos, considerando as vazões de projeto. O mesmo ocorrerá sempre que uma das duas lagoas facultativas estiver em manutenção, com a vazão total escoando pela outra lagoa, operando com sobrecarga.

### Memória de Cálculo

A seguir são apresentadas as memórias de cálculo para o dimensionamento das unidades de tratamento.

## Sistema de Disposição Final

O emissário final tem a função de proporcionar a disposição final dos efluentes tratados pela ETE no corpo receptor, o Rio Canapi. Este emissário funcionará por gravidade, e seu dimensionamento foi realizado considerando-se a faixa compreendida entre a vazão média de primeira etapa e a vazão máxima de final de plano.

O emissário será em PVC Vinilfort, DN 200, com extensão de 649,03 m.

A estrutura de lançamento final dos efluentes tratados será constituída de ala de bueiro simples e enrocamento com pedra de mão, para evitar erosão.

## Ligações Domiciliares

Foram previstas para o sistema, 1.143 ligações domiciliares na rede convencional, 127 ligações nas redes condominiais, o que totaliza 1.270 ligações. As ligações domiciliares serão executadas com tubulação de PVC diâmetro de 100 mm.

A região nodal é um conceito desenvolvido pelo geógrafo alemão Walter Christaller, estabelecendo a primazia funcional de uma região no sistema de transporte pelas interrelações viárias que cortam a área, dinamizando as atividades produtivas da sua cidade central e propiciando uma vantagem locacional no sistema de regiões.

O Brasil. Território e sociedade no início do século XXI. Milton Santos e Maria Laura Silveira. 5° edição. Rio de Janeiro, Record, 2003.

Lefebvre 1999, p. 17  ( A revolução urbana. Belo Horizonte, UFMG, 1999.

ABEP/FNUAP, 1996.

IBGE /PNAD, 1998.

Idem.

Manual X – Indirect Techniques for Demographic estimation. ONU, 1983.