# SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	CONDICIONANTES E PARÂMETROS

3.	TIPOS DE POÇOS

3.1	POÇOS DE VISITA

  - POÇOS DE INSPEÇÃO E LIMPEZA

3.3	POÇOS PADRÃO

4.	MATERIAIS

4.1	MATERIAIS PARA POÇOS DE VISITA

4.2	MATERIAIS PARA POÇOS DE INSPEÇÃO E LIMPEZA

5.	EQUIPAMENTOS

6.	EXECUÇÃO

6.1	EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA COM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO

6.2	EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

6.3	EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA E INSPEÇÃO EM ALVENARIA

6.4	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO TIL RADIAL

7.	CONTROLE

8.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos a serem obedecidos na execução de poços de visita e poços de inspeção e limpeza, para utilização nas redes de coleta, interceptores e emissários de sistemas de esgotamento sanitário e para utilização na rede de coleta de águas pluviais em sistemas de drenagem.

1.2	DEFINIÇÕES: para efeito desta Especificação serão adotadas as seguintes definições:

- Poços de Visita (PV): constituem-se em câmaras visitáveis, construídas para permitir a inspeção e limpeza das redes de coleta de esgotos sanitários ou de coleta de águas pluviais;

- Câmara de Trabalho: a câmara de trabalho ou simplesmente câmara, constitui-se na parte do poço de visita onde se situam a laje de fundo, a calha e as almofadas;

- Laje de Fundo: é a laje que se situa abaixo da geratriz inferior do tubo efluente;

- Calha: é a continuação do coletor dentro do poço de visita e se situa entre maciços de concreto denominados “almofadas”. Em planta, a calha pode ser reta ou curva, destinando-se a guiar o fluxo afluente em direção ao ponto de saída do poço. Quando reta, o próprio meio tubo poderá fazer-se às vezes de fundo de calha. A curva é utilizada quando o poço serve para mudar o alinhamento da canalização. As calhas deverão concordar em forma e declividade com os coletores que com ele façam junção e deverão ter altura coincidente com a geratriz superior do tubo de saída. Quando os coletores convergentes em um mesmo poço de visita forem de diâmetros diferentes, as canaletas para a transição de um para o outro terão sempre formas arredondadas sem cantos ou saliências propícias ao depósito dos materiais sólidos dos esgotos;

- Almofada: é o enchimento da área do fundo não ocupada pelas calhas, cujo plano superior forma uma declividade constante de 10% no sentido das calhas;

- Câmara de Acesso: a câmara de acesso ou chaminé é a parte localizada sobre a câmara de trabalho com seção circular e dimensão em planta inferior ou igual à da câmara de trabalho. Quando a dimensão for inferior à da câmara de trabalho, situar-se-á geralmente em posição excêntrica;

- Laje de Redução Intermediária: a laje de redução intermediária é a laje que é utilizada quando ocorre diferença de diâmetro entre a câmara de trabalho e a de acesso, servindo de transição entre elas;

- Laje de Redução Superior: a laje de redução superior é localizada sobre o último anel da câmara de acesso, reduzindo o diâmetro da abertura de 80cm ou 110cm para 60 cm, sobre a qual será assentado o tampão;

- Tubos de Queda: os tubos de queda são dispositivos instalados no poço de visita, interligando o coletor afluente ao fundo do poço, quando a diferença de nível entre estes, for superior ou igual a 50 cm, para evitar que as águas afluentes caiam de grande altura, caso contrário, além de prejudicar o trabalho e os próprios operários encarregados de manutenção, podem causar danos no fundo do poço;

- Poços de Inspeção (PI) e Limpeza: os poços de inspeção e limpeza são estruturas não visitáveis, que permitem  tão somente inspeção e introdução de equipamentos de limpeza.

2.	CONDICIONANTES E PARÂMETROS

A norma NBR 9649 da ABNT, estabelece os critérios a serem adotados no projeto e implantação de poços de visitas (PV), tubos de inspeção e limpeza (TIL) (denominados nesta Especificação de poços de inspeção e limpeza), e terminais de limpeza (TL).

A seguir são relacionados os principais condicionantes e parâmetros a serem adotados para os referidos órgãos acessórios, segundo a referida norma:

a) Utilização de Poços de Visita

- início de coletores;

- mudança de direção;

- mudança de declividades;

- mudança de diâmetro;

- mudança de material;

- locais de reunião de coletores;

- locais onde há ocorrência de degraus.

b) Utilização de Poços de Inspeção e Limpeza, em Substituição a Poços de Visita

- início de coletores;

- mudanças de direção, declividade, material e diâmetro, quando se pode garantir as condições de acesso de equipamentos de desobstrução, para limpeza do trecho a jusante do órgão acessório;

- em locais de reunião de até dois trechos ao coletor de saída;

- em locais com degrau, cuja altura seja inferior a 0,50m;

- a jusante de ligações prediais, quando se deseja criar um ponto de manutenção.

c) Obrigatoriedade de Utilização de Poços de Visita

- em locais de reunião de mais de dois trechos ao coletor de saída;

- em locais de reunião que exijam colocação de tubos de queda (degrau com altura maior ou igual a 0,50m);

- em extremidades de montante e jusante dos sifões invertidos e passagens forçadas;

- nos casos previstos no subitem 2 "b", quando a profundidade do trecho for maior ou igual a 3,00m.

d) Dimensões Mínimas dos Poços de Visita

A NBR 9649 da ABNT fixa as seguintes dimensões mínimas para os poços de visita:

- tampão: diâmetro mínimo de 0,60m;

- câmara de trabalho: diâmetro mínimo em planta de 0,80m.

Para fins desta Especificação, os poços com diâmetros da câmara de trabalho de 0,60m, terão alturas limitadas em 1,20m, para permitir os serviços usuais de manutenção.

As distâncias entre PV's ou poços de inspeção e limpeza, deverão ser limitadas pelo alcance dos equipamentos de limpeza utilizados pela Concessionária responsável pela manutenção do Sistema.

As distâncias máximas entre as unidades deverão ser de:

- 100m para trecho coletor com acesso de caminhão pelos dois lados do dispositivo;

- 40m para trecho coletor sem acesso de caminhão (vielas sanitárias) à unidade.

O fundo interno dos PV's e dos poços de inspeção e limpeza deverão ser constituídos de calhas, destinadas a conduzir e ordenar o fluxo afluente em direção à tubulação de saída.

A calha é a continuação do coletor dentro do poço de visita e deverá ser construída entre maciços de concreto denominados almofadas. Em planta pode ser reta ou curva. Quando reta, o próprio meio tubo poderá fazer as vezes do fundo de calha. A curva é utilizada quando o poço serve para mudar o alinhamento da canalização.

As almofadas serão constituídas por maciço de concreto no traço 1:3:5 e terão as características dos desenhos do Projeto. A superfície da calha, em contato com o esgoto, deve ser lisa. As calhas deverão concordar em forma e declividade com os coletores que com ele façam junção. Quando os coletores convergentes em um mesmo poço de visita forem de diâmetros diferentes, as canaletas para a transição de um coletor para o outro terão sempre formas arredondadas sem cantos ou saliências.

O angulo mínimo entre os eixos dos coletores de entrada e de saída será de 90º.

3.	TIPOS DE POÇOS

3.1	POÇOS DE VISITA

Os poços de visita podem ser de três tipos:

- em anéis pré-moldados de concreto;

- em concreto armado moldado no local;

- em alvenaria de tijolo maçico revestida interna e externamente.

3.2	POÇOS DE INSPEÇÃO E LIMPEZA

Os poços de inspeção e limpeza podem ser de três tipos:

- com anéis pré-moldados de concreto armado;

- em alvenaria de tijolo maçico revestida interna e externamente;

- em material plástico.

3.3	POÇOS PADRÃO

Os poços deverão ser utilizados sempre que possível, na execução de obras de esgotamento sanitário e drenagem, salvo indicação em contrário do Projeto ou por parte da Fiscalização.

A escolha do poço a ser utilizado dependerá da profundidade da linha e dos diâmetros das tubulações de chegada

e saída.

As unidades padronizadas terão dimensões e geometria conforme descrito a seguir:

a) Poço de Visita Tipo I

O PV tipo I , constitui-se em um poço em anéis pré-moldados de concreto armado, com diâmetro interno de 0,60m e espessura de parede 7,5cm.

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 12cm, assentada sobre uma camada de brita com 10cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir o poço de visita, a espessura da laje deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

Devido à dimensão em planta do poço, admitiu-se apenas um tubo de chegada e um tubo de saída com diâmetros 400mm.

A altura máxima para o PV tipo I, será de 1,20m, já que para profundidades maiores, a dimensão da câmara de trabalho, com 0,60m de diâmetro, poderá dificultar e até mesmo impossibilitar os trabalhos de manutenção dos operários dentro do poço.

Sobre o último anel de concreto, será colocado um tampão circular de ferro fundido ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto, com diâmetro de 0,60m.

O fundo interno do poço terá enchimento com concreto simples, formando a almofada e a calha de continuação do coletor dentro do poço de visita. As almofadas terão declividade em direção à calha de 10%; a calha terá diâmetro e declividade concordando com as declividades e diâmetros dos coletores de entrada e saída, e altura coincidindo com a geratriz superior do coletor de saída.

b) Poço de Visita Tipo II

O PV tipo II, constitui-se em um poço em anéis pré-moldados de concreto armado, com diâmetro interno de 0,80m e espessura de parede 9,5cm.

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 12cm, assentada sobre uma camada de brita com 10cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir o poço de visita, a espessura da laje deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

Devido à dimensão em planta do poço, serão admitidas as seguintes possibilidades de arranjo:

- para profundidades entre 1,20 e 1,80m, inclusive: 1 tubo de chegada e 1 tubo de saída com diâmetro 400mm;

- para profundidades menores que 1,20m: 2 tubos de chegada com diâmetros 200mm e 1 tubo de saída com diâmetro 400mm;

- para profundidades menores que 1,20m: 1 tubo de chegada com diâmetro 400mm e 1 tubo de saída com diâmetro 400mm.

A altura máxima para o PV tipo II, será de 1,80m.

Acima do último anel, será colocada uma laje de redução circular de concreto armado com diâmetro de 0,80m e abertura excêntrica de 0,60m de diâmetro, disposta de modo a que o centro da abertura fique localizado sobre o eixo do coletor de saída. A laje de redução deverá suportar carga de tráfego.

Sobre a laje de redução, será colocado um tampão circular de ferro fundido ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto, com diâmetro de 0,60m.

O fundo interno do poço terá enchimento com concreto simples, formando a almofada e a calha de continuação do coletor dentro do poço de visita. As almofadas terão declividade em direção à calha de 10%; a calha terá diâmetro e declividade concordando com as declividades e diâmetros dos coletores de entrada e saída, e altura coincidindo com a geratriz superior do coletor de saída.

c) Poço de Visita Tipo III

O PV tipo III, constitui-se em um poço em anéis pré-moldados de concreto armado, com diâmetro interno de 1,10m e espessura de parede 12cm.

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 12cm, assentada sobre uma camada de brita com 10cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir o poço de visita, a espessura da laje deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

Devido à dimensão em planta do poço, serão admitidas as seguintes possibilidades de arranjo:

- 1 tubo de chegada e 1 tubo de saída com diâmetro de 400mm;

- 2 tubos de chegada com diâmetros 200mm e 1 tubo de saída com diâmetro 400mm;

A altura máxima para o PV tipo III, será de 1,80m, com limite inferior de 1,00m de profundidade.

Acima do último anel, será colocada uma laje de redução circular de concreto armado com diâmetro de 1,10m e abertura excêntrica de 0,60m de diâmetro, disposta de modo a que o centro da abertura fique localizado sobre o eixo do coletor de saída. A laje de redução deverá suportar carga de tráfego.

Sobre a laje de redução, será colocado um tampão circular de ferro fundido ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto, com diâmetro de 0,60m.

O fundo interno do poço terá enchimento com concreto simples, formando a almofada e a calha de continuação do coletor dentro do poço de visita. As almofadas terão declividade em direção à calha de 10%; a calha terá diâmetro e declividade concordando com as declividades e diâmetros dos coletores de entrada e saída, e altura coincidindo com a geratriz superior do coletor de saída.

d) Poço de Visita Tipo IV

O PV tipo IV, constitui-se em um poço em anéis pré-moldados de concreto armado, com diâmetro interno de 1,10m e espessura de parede 12cm.

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 12cm, assentada sobre uma camada de brita com 10cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir o poço de visita, a espessura da laje deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

Devido à dimensão em planta do poço, serão admitidas as seguintes possibilidades de arranjo:

- 1 tubo de chegada e 1 tubo de saída com diâmetro 400mm;

- 2 tubos de chegada com diâmetros 200mm e 1 tubo de saída com diâmetro 400mm.

A altura máxima para o PV tipo IV, será de 3,50m, com limite inferior de 1,81m de profundidade. Por ter altura maior que 1,80m, o poço de visita será dotado de uma câmara de acesso ou chaminé de entrada formada por anéis de concreto armado, com diâmetro de 0,80m.

Acima do último anel da câmara de trabalho será colocada uma laje de redução circular de concreto armado com diâmetro de 1,10m e abertura excêntrica de 0,80m de diâmetro, disposta de modo a que o centro da abertura fique localizado sobre o eixo do coletor de saída. A laje de redução deverá suportar cargas de tráfego, do reaterro e da estrutura de acesso.

Sobre o último anel da chaminé de entrada, será colocada uma segunda laje de redução circular de concreto armado com diâmetro de 0,80m e abertura excêntrica de 0,60m de diâmetro, também disposta de modo a que o centro da abertura fique localizado sobre o eixo do coletor de saída. A laje de redução deverá suportar carga de tráfego.

Sobre esta última laje de redução, será colocado um tampão circular de ferro fundido ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto, com diâmetro de 0,60m.

O fundo interno do poço terá enchimento com concreto simples, formando a almofada e a calha de continuação do coletor dentro do poço de visita. As almofadas terão declividade em direção à calha de 10%; a calha terá diâmetro e declividade concordando com as declividades e diâmetros dos coletores de entrada e saída, e altura coincidindo com a geratriz superior do coletor de saída.

e) Poço de Visita Tipo V

O PV tipo V, constitui-se em um poço em anéis pré-moldados de concreto armado, com diâmetro interno de 1,10m e espessura de parede 12cm.

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 12cm, assentada sobre uma camada de brita com 10cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir o poço de visita, a espessura da laje deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

Devido à dimensão em planta do poço, serão admitidas as seguintes possibilidades de arranjo:

- 1 tubo de chegada e 1 tubo de saída com diâmetro 400mm;

- 2 tubos de chegada com diâmetros 200mm e 1 tubo de saída com diâmetro 400mm.

A altura máxima para o PV tipo V, será de 5,00m, com limite inferior de 3,51m de profundidade. Por ter altura maior que 1,80m, o poço de visita será dotado de uma câmara de acesso ou chaminé de entrada formada por anéis de concreto armado, com diâmetro de 0,80m.

Acima do último anel da câmara de trabalho será colocada uma laje de redução circular de concreto armado com diâmetro de 1,10m e abertura excêntrica de 0,80m de diâmetro, disposta de modo a que o centro da abertura fique localizado sobre o eixo do coletor de saída. A laje de redução deverá suportar cargas de tráfego, do reaterro e da estrutura de acesso.

Sobre o último anel da chaminé de entrada, será colocada uma segunda laje de redução circular de concreto armado com diâmetro de 0,80m e abertura excêntrica de 0,60m de diâmetro, também disposta de modo a que o centro da abertura fique localizado sobre o eixo do coletor de saída. A laje de redução deverá suportar carga de tráfego.

Sobre esta última laje de redução, será colocado um tampão circular de ferro fundido ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto, com diâmetro de 0,60m.

O fundo interno do poço terá enchimento com concreto simples, formando a almofada e a calha de continuação do coletor dentro do poço de visita. As almofadas terão declividade em direção à calha de 10%; a calha terá diâmetro e declividade concordando com as declividades e diâmetros dos coletores de entrada e saída, e altura coincidindo com a geratriz superior do coletor de saída.

f) Poço de Visita Tipo VI

O PV tipo VI, constitui-se em um poço com seção quadrada de concreto armado, a ser moldado no local, utilizado para coletores com diâmetros maiores do que 400mm.

A laje de fundo será em concreto armado, assentada sobre uma camada de brita com 10cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir o poço de visita, a espessura da laje deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

As dimensões internas do poço deverão variar conforme os diâmetros das tubulações de chegada e saída, conforme indicado a seguir:

- tubos com diâmetro = 500mm : seção interna do poço = 1,10 x 1,10m;

- tubos com diâmetro = 600mm : seção interna do poço = 1,10 x 1,10m;

- tubos com diâmetro = 700mm : seção interna do poço = 1,30 x 1,30m;

- tubos com diâmetro = 800mm : seção interna do poço = 1,30 x 1,30m.

A altura máxima para o PV tipo VI, será de 2,50m para diâmetros de 500 e 600mm, e de 2,70m para diâmetros de 700 e 800mm

A laje superior deverá suportar carga de tráfego e terá abertura excêntrica, com diâmetro de 0,60m, disposta de modo a que o seu centro fique localizado sobre o eixo do coletor de saída.

Sobre a laje, será colocado um tampão circular de ferro fundido ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto, com diâmetro de 0,60m.

O fundo interno do poço terá enchimento com concreto simples, formando a almofada e a calha de continuação do coletor dentro do poço de visita. As almofadas terão declividade em direção à calha de 10%; a calha terá diâmetro e declividade concordando com as declividades e diâmetros dos coletores de entrada e saída, e altura coincidindo com a geratriz superior do coletor de saída.

O PV deverá ser dimensionado pelo Construtor, conforme as condições locais das obras, devendo-se atentar para os seguintes fatores principais: profundidade da vala, nível do lençol freático e condições de tráfego no local.

g) Poço de Visita Tipo VII

O PV tipo VII , constitui-se em um poço com câmara de trabalho com seção quadrada de concreto armado, a ser moldado no local, utilizado para coletores com diâmetros maiores do que 400mm.

A laje de fundo será em concreto armado, assentada sobre uma camada de brita com 10cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir o poço de visita, a espessura da laje deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

A seção interna do poço será de 1,10 x 1,10m, para tubulações de chegada e saída com diâmetros de 500 e 600mm.

A altura máxima para o PV tipo VII, será de 6,00m, com limite inferior de 2,51m de profundidade.

A câmara de trabalho quadrada terá altura variável, sendo o poço de visita dotado de uma câmara de acesso ou chaminé de entrada, com altura máxima de 1,80m, formada por anéis de concreto armado, com diâmetro de 1,10m.

A 0,60m de profundidade, a contar do nível do terreno, a chaminé de entrada será reduzida de 1,10m para 0,60m, através de uma laje de redução circular de concreto armado com diâmetro de 1,10m e abertura excêntrica de 0,60m de diâmetro, disposta de modo a que o centro da abertura fique localizado sobre o eixo do coletor de saída. A laje de redução deverá suportar cargas de tráfego, do reaterro e da estrutura que será assentada sobre a mesma.

Sobre o último anel da chaminé de entrada, será colocado um tampão circular de ferro fundido ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto, com diâmetro de 0,60m.

O fundo interno do poço terá enchimento com concreto simples, formando a almofada e a calha de continuação do coletor dentro do poço de visita. As almofadas terão declividade em direção à calha de 10%; a calha terá diâmetro e declividade concordando com as declividades e diâmetros dos coletores de entrada e saída, e altura coincidindo com a geratriz superior do coletor de saída.

O PV deverá ser dimensionado pelo Construtor, conforme as condições locais das obras, devendo-se atentar para os seguintes fatores principais: profundidade da vala, nível do lençol freático e condições de tráfego no local.

h) Poço de Visita Tipo VIII

O PV tipo VIII, constitui-se em um poço com câmara de trabalho com seção quadrada de concreto armado, a ser moldado no local, utilizado para coletores com diâmetros maiores do que 600mm.

A laje de fundo será em concreto armado, assentada sobre uma camada de brita com 10cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir o poço de visita, a espessura da laje deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

A seção interna do poço deverá variar conforme os diâmetros das tubulações de chegada e saída, segundo as indicações a seguir:

- tubos com diâmetro = 700mm : seção interna do poço = 1,30 x 1,30m;

- tubos com diâmetro = 800mm : seção interna do poço = 1,30 x 1,30m;

- tubos com diâmetro = 900mm : seção interna do poço = 1,50 x 1,50m;

- tubos com diâmetro = 1000mm : seção interna do poço = 1,50 x 1,50m.

A altura máxima para o PV tipo VIII, será de 6,00m, com limite inferior de 2,71m de profundidade.

A câmara de trabalho quadrada terá altura variável, sendo o poço de visita dotado de uma câmara de acesso ou chaminé de entrada, com altura máxima de 1,80m, formada por anéis de concreto armado, com diâmetro de 1,10m.

A 0,60m de profundidade, a contar do nível do terreno, a chaminé de entrada será reduzida de 1,10m para 0,60m, através de uma laje de redução circular de concreto armado com diâmetro de 1,10m e abertura excêntrica de 0,60m de diâmetro, disposta de modo a que o centro da abertura fique localizado sobre o eixo do coletor de saída. A laje de redução deverá suportar cargas de tráfego, do reaterro e da estrutura que será assentada sobre a mesma.

Sobre o último anel da chaminé de entrada, será colocado um tampão circular de ferro fundido ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto, com diâmetro de 0,60m.

O fundo interno do poço terá enchimento com concreto simples, formando a almofada e a calha de continuação do coletor dentro do poço de visita. As almofadas terão declividade em direção à calha de 10%; a calha terá diâmetro e declividade concordando com as declividades e diâmetros dos coletores de entrada e saída, e altura coincidindo com a geratriz superior do coletor de saída.

O PV deverá ser dimensionado pelo Construtor, conforme as condições locais das obras, devendo-se atentar para os seguintes fatores principais: profundidade da vala, nível do lençol freático e condições de tráfego no local.

i) Poço de Visita Tipo IX

O PV tipo IX, constitui-se em um poço com câmara de trabalho com seção quadrada de concreto armado, a ser moldado no local, utilizado para profundidades acima de 6,00m , com seção interna de 1,50 x 1,50m.

A laje de fundo será em concreto armado, assentada sobre uma camada de brita com 10cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir o poço de visita, a espessura da laje deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

A câmara de trabalho quadrada terá altura variável, sendo o poço de visita dotado de uma câmara de acesso ou chaminé de entrada, com altura máxima de 1,80m, formada por anéis de concreto armado, com diâmetro de 1,10m.

A 0,60m de profundidade, a contar do nível do terreno, a chaminé de entrada será reduzida de 1,10m para 0,90m, através de uma laje de redução circular de concreto armado com diâmetro de 1,10m e abertura excêntrica de 0,90m de diâmetro, disposta de modo a que o centro da abertura fique localizado sobre o eixo do coletor de saída. Acima da laje de redução de 1,10 x 0,90m, serão assentados os anéis de concreto com DN=0,90m com e>=10cm. As lajes deverão suportar cargas de tráfego, do reaterro e da estrutura que será assentada sobre as mesmas.

Sobre o último anel da chaminé de entrada, será colocado um tampão circular de ferro fundido ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto, com diâmetro de 0,90m.

O fundo interno do poço terá enchimento com concreto simples, formando a almofada e a calha de continuação do coletor dentro do poço de visita. As almofadas terão declividade em direção à calha de 10%; a calha terá diâmetro e declividade concordando com as declividades e diâmetros dos coletores de entrada e saída, e altura coincidindo com a geratriz superior do coletor de saída.

O PV deverá ser dimensionado pelo Construtor, conforme as condições locais das obras, devendo-se atentar para os seguintes fatores principais: profundidade da vala, nível do lençol freático e condições de tráfego no local.

j) Poço de Visita Tipo X

O PV tipo X, constitui-se em um poço circular, em alvenaria de tijolo maciço, revestido interna e externamente com argamassa, com diâmetro interno que poderá variar de 1,00 a 1,50m. Prevê-se a sua utilização em sistemas de drenagem pluvial; nos sistemas de esgotamento sanitário, só deverão ser utilizados com a aprovação da Fiscalização.

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 12cm, assentada sobre uma camada de brita com 10cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir o poço de visita, a espessura da laje deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

A altura máxima para o PV tipo X, será de 1,80m.

O poço será dotado de uma laje de redução de concreto armado, cujo diâmetro maior será coincidente com o da câmara de trabalho e abertura excêntrica de 0,60m de diâmetro, sobre o qual será colocado um tampão circular de ferro fundido ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto.

O fundo interno do poço terá enchimento com concreto simples, formando a almofada e a calha de continuação do coletor dentro do poço de visita. As almofadas terão declividade em direção à calha de 10%; a calha terá diâmetro e declividade concordando com as declividades e diâmetros dos coletores de entrada e saída, e altura coincidindo com a geratriz superior do coletor de saída.

l) Poço de Visita Tipo XI

O PV tipo XI, constitui-se em um poço circular, em alvenaria de tijolo maciço, revestido interna e externamente com argamassa, com diâmetro interno que poderá variar de 1,00 a 1,50m. Prevê-se a sua utilização em sistemas de drenagem pluvial; nos sistemas de esgotamento sanitário, só deverão ser utilizados com a aprovação da Fiscalização.

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 12cm, assentada sobre uma camada de brita com 10cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir o poço de visita, a espessura da laje deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

A altura máxima para o PV tipo XI., será de 2,50m, com limite inferior de 1,81m de profundidade. Por ter altura maior que 1,80m, o poço de visita será dotado de uma câmara de acesso ou chaminé de entrada, com altura máxima de 0,60m, formada por anéis de concreto armado, com diâmetro de 0,60m.

Sobre a estrutura da câmara de trabalho será colocada uma laje de redução circular de concreto armado com diâmetro maior coincidente com o diâmetro do poço e abertura excêntrica de 0,60m de diâmetro, disposta de modo a que o centro da abertura fique localizado sobre o eixo do coletor de saída. A laje de redução deverá suportar as cargas de tráfego, do reaterro e da estrutura de acesso.

Sobre o último anel da chaminé de entrada, será colocado um tampão circular de ferro fundido ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto, com diâmetro de 0,60m.

O fundo interno do poço terá enchimento com concreto simples, formando a almofada e a calha de continuação do coletor dentro do poço de visita. As almofadas terão declividade em direção à calha de 10%; a calha terá diâmetro e declividade concordando com as declividades e diâmetros dos coletores de entrada e saída, e altura coincidindo com a geratriz superior do coletor de saída.

m) Poço de Inspeção Tipo I

O PI tipo I constitui-se em um poço circular, em alvenaria de tijolo maciço, revestida interna e externamente com argamassa e com diâmetro interno de 0,60m. Devido às suas dimensões, prevê-se a sua utilização somente para inspeção e limpeza em sistemas de drenagem pluvial e nos sistemas de esgotamento sanitário ( utilizados somente com a aprovação da Fiscalização).

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 12cm, assentada sobre uma camada de brita com 10cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir o poço de visita, a espessura da laje deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

A altura máxima para o PI tipo I, será de 1,60m.

Sobre a estrutura da câmara de trabalho será colocado um tampão circular de ferro fundido ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto, com diâmetro de 0,60m.

O fundo interno do poço terá enchimento com concreto simples, formando a almofada e a calha de continuação do coletor dentro do poço de visita. As almofadas terão declividade em direção à calha de 10%; a calha terá diâmetro e declividade concordando com as declividades e diâmetros dos coletores de entrada e saída, e altura coincidindo com a geratriz superior do coletor de saída.

A seguir encontra-se apresentada uma tabela com o resumo das principais características dos poços.

CARACTERÍSTICAS DOS POÇOS PADRÃO

| POÇO | # TIPO | LADO INTERNO DA CÂMARA DE TRABALHO (m) | DIÂMETRO DA CÂMARA DE TRABALHO (mm) | DIÂMETRO DA CÂMARA DE ACESSO (mm) | PROFUNDI-DADE (m) | DIÂMETRO DA LAJE DE REDUÇÃO INTERM. (mm) | DIÂMETRO DA LAJE DE REDUÇÃO SUPERIOR (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PV I | anel de concreto pré-moldado | -- | 600 | -- | até 1,20 | -- | -- |
| PV II | anel de concreto pré-moldado | -- | 800 | -- | até 1,80 | -- | 800x600 |
| PV III | anel de concreto pré-moldado | -- | 1100 | -- | 1,00 até 1,80 | -- | 1100x600 |
| PV IV | anel de concreto pré-moldado | -- | 1100 | 800 | 1,81 até 3,50 | 1100x800 | 800x600 |
| PV V | anel de concreto pré-moldado | -- | 1100 | 800 | 3,51 até 5,00 | 1100x800 | 800x600 |
| PV VI-a | concreto moldado "in loco" | 1,10 x 1,10 | -- | -- | até 2,50 | -- | -- |
| # PV VI-b | concreto moldado "in loco" | 1,30 x 1,30 | -- | -- | até 2,70 | -- | -- |
| PV VII | concreto moldado "in loco" | 1,10 x 1,10 | -- | 1100 | 2,51 a 6,00 | 1100x600 | -- |
|  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| PV VIII-a | concreto moldado "in loco" | 1,30 x 1,30 | -- | 1100 | 2,71 a 6,00 | 1300x1100 | -- |
|  |  |  |  | 600 |  | 1100x600 |  |
| PV VIII-b | concreto moldado "in loco" | 1,50 x 1,50 | -- | 1100 | 2,71 a 6,00 | 1500x1100 | -- |
|  |  |  |  | 600 |  | 1100x600 |  |
| PV IX | concreto moldado "in loco" | 1,50 x 1,50 | -- | 1100 | acima de 6,00m | 1500x1100 | -- |
|  |  |  |  | 900 |  | 1100x900 |  |
| PV X-a | alvenaria de tijolo maçico | -- | 1000 | -- | até 180 | -- | 1000x600 |
| PV X-b | alvenaria de tijolo maçico | -- | 1200 | -- | até 1,80 | -- | 1200x600 |
| PV X-c | alvenaria de tijolo maçico | -- | 1500 | -- | até 1,80 | -- | 1500x600 |
| PV XI-a | alvenaria de tijolo maçico | -- | 1000 | 600 | 1,81 a 2,50 | 1000x600 | -- |
| # PV XI-b | alvenaria de tijolo maçico | -- | 1200 | 600 | 1,81 a 2,50 | 1200x600 | -- |
| PV XI-c | alvenaria de tijolo maçico | -- | 1500 | 600 | 1,81 a 2,50 | 1500x600 | -- |
| PI I | alvenaria de tijolo maçico | -- | 600 | -- | até 1,60 | -- | -- |

4.	MATERIAIS

4.1	MATERIAIS PARA POÇOS DE VISITA

a) Materiais Para Poços de Visita Executados Integralmente Com Anéis de Concreto Pré-moldados

Os materiais usados em poços de visita para execução com anéis de concreto armado, além de atenderem o disposto nos condicionantes e parâmetros do item 3 e às normas pertinentes da ABNT, devem atender o disposto a seguir:

- os anéis ou aduelas que constituirão a parede circular do poço de visita deverão ser isentos de fraturas, trincas largas ou profundas e falhas. Poderão ser admitidos reparos, a critério de Fiscalização, desde que efetuadas de forma a repor a peça em concordância com as características desejadas. Os planos extremos dos anéis serão perpendiculares ao eixo, tolerando-se desvios entre seus centros, a prumo, não superiores a 1% da altura do anel. Os anéis para composição da câmara serão em concreto armado, terão diâmetro interno de 60cm, 80cm, 90cm ou 110cm, com e 7,5 cm, junta tipo macho e fêmea, podendo eventualmente, ser admitido o tipo ponta e bolsa para junta rígida. A altura de anel mais comumente utilizada é de 30 cm (classe CA-1, neles serão impressos ou pintados o nº. do PV, o nome do fabricante e a data de fabricação. Serão exigidos ensaios de absorção em cilindros “standard”, em número igual a 2% dos anéis encomendados e, no mínimo, 80% deverão satisfazer à NBR 08892. Na confecção dos elementos pré-moldados do concreto para os poços de visita, serão adotados critérios, no que couber, calcados nas normas pertinentes da ABNT e especificações a seguir discriminadas:

- resistência mínima à compressão fck = 15 MPa e fc28 = 22 MPa;

- deverão ser utilizadas as seguintes espessuras das paredes e anéis, salvo indicação em contrário do Projeto ou da Fiscalização:	ø 600 mm   – e  7,5 cm;

ø 800 mm   – e  9,5 cm;

ø 900 mm   – e 10 cm;

ø 1100 mm – e  12 cm;

Obs: a Construtora deverá confirmar a situação de carga de tráfego, reaterro e profundidade do local das obras, para utilização das espessuras de paredes dos anéis especificadas acima. Os anéis pré-moldados de concreto utilizados nos poços de visita, serão medidos e pagos segundo os preços estabelecidos na tabela da CODEVASF, conforme o seu diâmetro, ou seja, não haverá variação de preço caso sejam utilizadas espessuras maiores que os limites estabelecidos acima;

- tolerâncias para dimensões – diâmetro: mais ou menos 1%; espessura da parede: mais ou menos 5%; posição de ferragem: mais ou menos 10% da espessura da parede;

- cimento e areia para confecção de argamassa para assentamento dos anéis e para acabamento das calhas e almofadas;

- concreto com cimento, areia e brita  para confecção das lajes de fundo e de transição e tampas;

- brita para lastro de assentamento ou execução de laje de fundo;

- tampões de FoFo, conforme especificado no item 3 da Especificação ET 10/04, do Caderno de Encargos.

Ficará a critério do Construtor, com a aprovação da Fiscalização, a execução da laje de fundo e o último anel, como uma estrutura monolítica, não havendo por isso, variação do preço estabelecido para os PV’s, na tabela da CODEVASF.

b) Materiais Para Poços de Visita Executados Com Concreto Moldado no Local

Os poços de visita que serão executados no local, além de atenderem ao disposto nos condicionantes e

parâmetros do item 3, obedecerão às seguintes normas brasileiras:

- Projeto e Execução de Fundações – NBR 6122;

- Cimento Portland Comum – NBR 5732;

- Cimento Portland de Alta Resistência Inicial – NBR 5733;

- Cimento Portland de Alto Forro – NBR 5735;

- Cimento Portland Pozolâmico – NBR 5736;

- Cimento Portland de Moderada Resistência e Sulfatos e Moderado Calor de Hidratação (RMS) e Cimento Portland de Alta Resistência e Sulfatos (ARS) – NBR 5737;

- Agregados para Concreto – NBR 7211;

- Especificação de Concreto Pré-misturado – NBR 7212;

- Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado – NBR 7480;

- Telas de Aço Soldadas para Armadura de Concreto – NBR 7481;

- Calda de Cimento para Injeção – NBR 7681;

- Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado – NBR – 6118;

- Projeto e Execução de Obras de Concreto Simples – MB 49/73;

e ao disposto a seguir:

- Especificação ET09 do Caderno de Encargos;

- concreto para execução das lajes de fundo e de transição e das paredes do poço, com traço que conduza a um consumo de cimento nunca inferior a 350 kg/m3 de concreto e ao fator água/cimento sempre inferior a 0,5;

- armadura de aço CA 50 ou CA 60;

- anéis pré-moldados de concreto, conforme especificado no subitem 4.1 “a’, da presente Especificação;

- concreto magro para regularizar o leito para execução de laje de fundo;

- brita para execução do lastro de fundo para a execução de concreto magro de regularização;

- cimento e areia para confecção de argamassa para assentamento dos anéis da capoeira (se houver) e para acabamento das calhas e almofadas;

- tampões de FoFo, conforme especificado no item 3 da Especificação ET 10/04, do Caderno de Encargos.

c) Materiais Para Poços de Visita Com Execução em Alvenaria de Tijolos ou Blocos

Os materiais que serão utilizados na execução dos poços de visita previstos para execução em alvenaria são os seguintes:

- tijolos maciços de barro bem cozidos ou blocos maciços de concreto, obedecendo às prescrições da ABNT;

- anéis de concreto armado para confecção de chaminés de entrada, se houver;

- cimento e areia para confecção de argamassa para execução da alvenaria das paredes dos poços, para assentamento dos anéis (se houver), para revestimento interno e externo do poço e para acabamento das calhas e almofadas;

- concreto para execução das lajes de fundo e de transição, com traço que obedeça a um consumo mínimo de cimento de 350 kg/m3 e ao fator água/cimento máximo de 0,5;

- armadura de aço CA 50 ou CA 60;

- concreto magro para regularizar o leito para execução do concreto da laje de fundo;

- brita para execução de lastro de fundo para a execução do concreto magro de regularização;

- tinta betuminosa para pintura de impermeabilização da face externa, se especificado no Projeto.

4.2	MATERIAIS PARA POÇOS DE INSPEÇÃO E LIMPEZA

Os materiais para poços de inspeção e limpeza são, no caso de execução em alvenaria de tijolo maciço, os mesmos listados em 4.1 "c", com exceção dos anéis de concreto.

O material a ser empregado nos poços de inspeção e limpeza para execução em plástico será o TIL – Tubo de Inspeção e Limpeza em Polietileno Rotomoldado, tubos de PVC (200mm ou 250 mm) e demais acessórios e elementos para execução das juntas elásticas.

5.	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos necessários para execução dos serviços aqui especificados são:

- caminhão com “munck”;

- guincho;

- talha;

- betoneira;

- carrinhos-de-mão;

- equipamentos manuais (ferramentas) utilizados na construção civil.

6.	EXECUÇÃO

- Os poços de visita serão executados em obediência ao tipo escolhido em Projeto ou sugerido pela Contratada, com a aprovação da Contratante.

6.1	EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA COM ANÉIS DE CONCRETO

- escavação adicional: atingida a cota correspondente à geratriz inferior interna da tubulação efluente do PV (altura nominal), o terreno será ainda cuidadosamente escavado no mínimo mais 22 cm, para execução da laje de fundo e base do PV;

- parte inferior do PV: preliminarmente, será executada uma camada de 10 cm de brita 2; sobre essa brita será fundida uma base de concreto não estrutural, com 12 cm de espessura, cuja superfície será nivelada e constituirá a laje de fundo do PV, correspondente a altura nominal. Após 24 horas de concretagem, será iniciada a execução da câmara em anéis pré-moldados;

- câmara executada com anéis pré-moldados: os anéis serão assentados sucessivamente, na vertical, com juntas de argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume. Os anéis rompidos para receber tubulação deverão ter o furo com diâmetro estritamente necessário para a introdução do tubo. Não serão permitidas ferragem expostas na parede do PV, será assentada a tubulação; em volta da junta formada pela tubulação e a parede do poço, será feito um cordão de argamassa de cimento, no traço 1:3, em volume, a 45º;

- calhas e almofadas: após a execução da câmara, serão executadas as calhas de fundo do PV, com auxílio de gabaritos, obedecendo a conformação indicada no Projeto para cada caso. Concluída a confecção da forma, será lançado concreto não estrutural, formando a almofada até a altura correspondente ao diâmetro da tubulação de saída do PV, com uma inclinação de até 10% no sentido da calha principal, alisando-se a superfície com colher de pedreiro. Após 24 horas da concretagem da almofada, as calhas serão moldadas na forma circular definitiva, com argamassa de cimento e areia fina, traço 1:3 em volume, a qual, também, será utilizada para o acabamento da superfície da almofada;

- anel ou caixilho moldado in loco para receber o tampão: atingida a altura pré-estabelecida para a câmara, um anel, com 10 cm de espessura, será moldado in loco em concreto estrutural fck = 15 MPa, com dois anéis superpostos em aço CA – 50, diâmetro 6.3 mm. Em torno deste anel, acima e abaixo, será executado um cordão de argamassa de areia e cimento, traço 1:3, em volume;

- tampão: será assentado com a base do caixilho diretamente sobre o anel moldado "in loco"; quando necessário será feito um cordão de argamassa de cimento, e areia traço 1:3 em volume, destinado a regularizar a altura do conjunto. A superfície circular externa do caixilho receberá um cordão da mesma argamassa até a altura do tampão e até igualar o diâmetro externo dos anéis da chaminé. Quando o tampão for de ferro fundido, o topo do anel moldado "in loco" deverá distar um mínimo de 14 cm da cota estabelecida para o topo do tampão, no PV localizado na rua, e de 12 cm no caso de PV localizado no passeio; se o tampão for de concreto armado, a distância será mínima de 12 cm em qualquer situação;

- os poços executados integralmente com anéis pré-moldadas de concreto armado serão usados nas tubulações até 400 mm de diâmetro inclusive, e, seus detalhes obedecerão às normas fixadas nesta Especificação e aos detalhes específicos nos desenhos de Projeto.

6.2	EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Os poços de concreto armado moldados no local serão usados para canalizações de diâmetros superiores a 400mm e deverão ter as dimensões internas  mínimas dos desenhos padronizados pela CODEVASF. Suas paredes e calhas deverão ser revestidas com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3 em volume, alisada a colher.

O consumo de cimento no concreto armado deverá ser, no mínimo, de 350 kg/m3 e o fator água/cimento não deverá exceder a 0,50.

Salvo a existência de projeto específico que determine em contrário, os PV's moldados in situ serão quadrados.

Todas as demais exigências são as mesmas descritas para os poços executados com anéis de concreto.

6.3	EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA EM ALVENARIA

Os poços de visita executados em alvenaria serão circulares, construídos com blocos maciços de concreto ou com tijolos maciços de barro bem cozido, obedecendo, no seu recebimento, às prescrições da ABNT.

Serão usados em obras de drenagem e esgoto (em casos especiais), e terão diâmetros internos variando de 1,00 a 1,50m. A argamassa a ser usada no assentamento dos blocos ou dos tijolos será de cimento e areia no traço 1:3 em volume.

As faces internas das paredes e laje do fundo deverão ser revestidas em argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 em volume, alisada a colher. A espessura das paredes, “em osso”, será no mínimo de 0,20 m. Externamente as paredes poderão ser integralmente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 em volume e dado revestimento final com argamassa, conforme estabelecido no subitem 4.2 da Especificação ET 15/04 do Caderno de Encargos.

Na parte superior da alvenaria será fundida uma laje de concreto armado com 0,12 m de espessura e com uma abertura excêntrica e circular, com 0,60 m de diâmetro, que constituirá o início da chaminé.

Os fundos dos PV's serão constituídos de uma laje de concreto simples e deverão, preferentemente, ser fundidos com o tubo no local, para que haja perfeita aderência entre ambos. As calhas deverão ser construídas obedecendo o alinhamento dos coletores.

6.4	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO TIL RADIAL

O Construtor poderá optar por utilizar o TIL – Tubo de Inspeção e Limpeza em Polietileno Rotomoltado em substituição ao Poço de Visita construído de modo convencional em concreto com tampão de concreto ou ferro fundido dúctil, para coletar esgoto veiculado em tubulações de diâmetros DN 150 a 300 mm com os respectivos tampões para til nos diâmetros equivalentes a DN 200 e DN 250.

A CODEVASF deverá aprovar previamente os pontos onde esses PV's deverão ser instalados. O preço proposto deverá abranger todos os custos com peças, ferramentas, materiais, mão-de-obra e transportes que se façam necessários para a perfeita execução deste serviço. A manutenção do sistema de esgoto sanitário até a entrega da Obra é de responsabilidade do Construtor.

O montagem e instalação do TIL Radial, compreendem as seguintes etapas:

a) Abertura das Bolsas

O TIL Rotomoldado em Polietileno é fornecido com um número pré-definido de bolsas projetadas para receber tubos em PVC. Estas bolsas são produzidas com ranhuras que facilitam a operação de abertura, não sendo necessário utilizar serra, cepo ou outras ferramentas especiais. Basta romper a parede nas ranhuras utilizando marreta e talhadeira afiada.

b) Marcação de Tubos

O TIL Rotomoldado em Polietileno possui um batente interno que limita a profundidade de inserção do tubo na bolsa. Para garantir que o tubo seja adequadamente instalado, deve-se inicialmente encaixá-lo na bolsa sem o anel de borracha até que sua ponta encoste no batente interno. Em seguida, deve-se fazer uma marcação sobre o tubo, que servirá como referencia de posicionamento para o encaixe do tubo quando a bolsa já estiver com o anel de borracha.

c) Instalação do Anel de Borracha

O anel de borracha com geometria labial deve ser acoplado à bolsa do PV, à qual adapta-se perfeitamente. Além de facilitar o encaixe do tubo de PVC, a junta elástica garantirá estanqueidade contra vazamentos e infiltrações.

d) Lubrificação do Anel

A superfície interna do anel de borracha e a superfície externa do tubo devem ser lubrificadas com pasta lubrificante para possibilitar uma perfeita operação de acoplamento.

e) Assentamento do PV

O TIL Rotomoldado em Polietileno deve ser nivelado sobre uma fundação adequada para prevenir deslocamento e recalques após o reaterro. Se necessário, O PV deverá ser assentado sobre berço de areia ou até mesmo ancorado em concreto (por exemplo, quando o nível do lençol freático for elevado).

f) Montagem do Tubo de Acesso

Um trecho de tubo em PVC, de comprimento adequado, deverá ser acoplado à abertura superior do PVC para garantir acesso quando das operações de inspeção e limpeza. Este acoplamento é efetuado utilizando-se a própria

bolsa do tubo ou uma luva de correr. Na extremidade superior deste tubo de acesso (também chamado de chaminé ou pescoço) deverá ser instalado um tampão para PV, que ficará embutido em um pequena laje de concreto a ser moldada no nível do pavimento.

7.	CONTROLE

A execução dos poços será controlada sob duplo aspecto.

Um dos aspectos do controle de qualidade dos poços de refere ao controle dos materiais. A fabricação dos anéis pré-moldados de concreto deverá ser controlada, por ensaios realizados em obediência à NBR 8892 da ABNT. Este controle pode ser feito pela Fiscalização da Contratante ou por empresa de consultoria especializada por ela contratada. Os tijolos maciços de barro cozido ou os blocos maciços de concreto deverão ser inspecionados na sua recepção na obra.

O outro aspecto do controle é o que será exercido na obra antes, durante e depois da execução dos poços, conforme indicado a seguir:

- antes da execução dos poços deve ser feita a verificação das cotas do(s) coletor(es) afluente(s) e, principalmente, do coletor efluente para definição da cota da laje do fundo e, consequentemente, da escavação adicional necessária;

- durante a execução das paredes, qualquer que seja o tipo de poço a executar, deve-se dar especial atenção ao controle do acabamento do contato inicial entre a parede (o início da concretagem das cortinas nos poços com concreto moldado no local, ou o assentamento das primeira aduela nos poços com anéis pré-moldados de concreto, ou o assentamento da primeira fiada de tijolos ou dos blocos nos poços que serão executados em alvenaria) e a laje de fundo, de modo que se exija um acabamento que garanta a estanqueidade da junta, pois é neste ponto que reside o principal problema que conduz à falta de estanqueidade nos poços. Não menor cuidado deve merecer a execução do rejuntamento entre as tubulações e os orifícios deixados nas paredes para sua passagem. Este é um outro ponto que permite, quando mal executado, fazer o poço funcionar como cisterna coletora de água do lençol freático;

- durante a execução das calhas e almofadas, deve-se verificar não só o acabamento alisado, como as declividades pedidas para as almofadas em direção às calhas, como ao desenvolvimento circular das calhas;

- durante a execução deve ser feita uma inspeção visual e, às vezes, com fio de prumo, para verificar o acabamento e a verticalidade do poço;

- depois da execução, o poço deverá ser inspecionado para verificação visual de sua estanqueidade.

8.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 100101 | PV EM ANEL DE CONCRETO. PRÉ-MOLDADO. DN=0,60m, e>=7,5cm, EM PROFUND. ATÉ 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO | un |
| --- | --- | --- |
| 100104 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN=0,80m, e>=9,5cm, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATÉ 1,80m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO | un |
| 100110 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN=1,10m, e>=12cm, C/ LAJE DE RED. E CHAMINÉ, ENTRE PROFUND. DE 1,81 E 3,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de poço de visita executado, conforme indicação de Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- o fornecimento e assentamento do tampão dos poços de vista serão medidos e pagos separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços adicionais de escavação, reaterro, demolição e recomposição de pavimento, escoramento, incl. fornecimento dos materiais necessários, posto obra;

- execução e/ou assentamento de lastro de fundo com brita, laje de fundo e laje de redução (quando houver), incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- execução de câmara de trabalho e de câmara de acesso (quando houver), incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- controle geométrico e tecnológico;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.),

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.