ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	4

2.	GENERALIDADES	7

3.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	9

4.	RELACIONAMENTO ENTRE A CONSULTORA, A EMPREITEIRA E A CODEVASF	11

5.	ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS	13

5.1	Normas Gerais para todos os Materiais	13

5.2	Solo	14

5.3	Materiais para Concreto	16

5.4	Materiais para Argamassa	16

5.5	Aços para Armaduras	17

5.6	Madeira para Estruturas, Formas e Escoramentos	17

5.7	Elementos Cerâmicos	17

5.8	Juntas de Dilatação	17

5.9	Vidros e Esquadrias	17

5.10	Tintas	17

5.11	Telhados	18

5.12	Ferragens	18

5.13	Material Elétrico	18

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO	20

6.1	Condições Gerais	20

6.2	Quantidades	22

6.3	Dimensões e Cotas	22

6.4	Controle de Qualidade	22

6.5	Serviços Não Previstos	22

6.6	Transporte	22

6.7	Trabalho por Administração Direta	23

6.8	Critérios de Medição e Estrutura de Preços	24

7.	ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	26

7.1	Estação de Tratamento de Esgoto	26

7.2	Estações Elevatórias	26

8.	ESPECIFICAÇÕES - ANEXOS	33

8.1	Especificações	33

9.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	35

ANEXOS

VOLUME VII – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  - TOMO I - PARTE A

| ET 00 – CONSIDERAÇÕES GERAIS............................................................................ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ET 01 – CANTEIRO DE OBRAS.................................................................................... |  |  |
| ET 02 – SERVIÇOS PRELIMINARES............................................................................. |  |  |
| ET 03 – TRÂNSITO E SEGURANÇA............................................................................. |  |  |
| ET 04 – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS.. |  |  |
| ET 05 – MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA ................................................................ |  |  |
| ET 06 – TRANSPORTE DE SOLO ROCHA E AGREGADO.......................................... |  |  |
| ET 07 – ESCORAMENTO.............................................................................................. |  |  |
| ET 08 – ESGOTAMENTO.............................................................................................. |  |  |

VOLUME VII – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  - TOMO II - PARTE B

| ET 09 – ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES....................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| ET 10 – CAIXA, TAMPAS E POÇOS DE VISITA............................................................ |  |  |
| ET 11 – DRENAGEM, CONTENÇÕES E REFORÇO DE SOLO.................................... |  |  |
| ET 12 – ASSENT., MONT. E REMOÇÃO DE TUBUL., PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS. E APARELHOS............................................................................ |  |  |
| ET 13 –TRANSPORTE DE TUBOS,PEÇAS E CONEXÕES.......................................... |  |  |
| ET 14 – DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS..................................... |  |  |
| ET 15 – EDIFICAÇÕES.................................................................................................. |  |  |

VOLUME VII – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  - TOMO III - PARTE C

| ET 17 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS............................................................................ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ET 18 – URBANIZAÇÃO................................................................................................ |  |  |
| ET 19 – INSTALAÇÕES MECÂNICAS........................................................................... |  |  |
| ET 21 – LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO ................................................................ |  |  |
| ET 22 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO – ÁGUA E ESGOTO........................................ |  |  |
| ET 31 – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS.......................................................................... |  |  |
| ET 50 – PEÇAS PRE-MOLDADA .................................................................................. |  |  |

1. APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

A ENGEPROL – Engenharia Projetos e Planejamentos Sociedade Simples Ltda., apresenta à CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, o VOLUME VII - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO S.E.S DE CANAPI TOMO I – PARTE A, integrante do Projeto Básico dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das Cidades de Olho d’Água do Casado, Estrela de Alagoas, Santana do Ipanema, Cacimbinhas, Batalha, Ouro Branco, Maravilha, Água Branca, Igaci e Lagoa do Canoa. O referido contrato foi aditado com a incorporação das localidades de Monteirópolis, Olivença e Canapi, no Estado de Alagoas.

Características do Contrato:

Contrato no: 5.06.06.0001-00

Data da Assinatura do Contrato: 26/07/2006

Data do Primeiro Termo Aditivo: 12/12/2006

Prazo Contratual: 485 dias

Os trabalhos relativos a este projeto serão apresentados através dos seguintes documentos:

RELATÓRIO DE ESTUDOS BÁSICOS – REB

RELATÓRIO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE - RECV

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - RST

RELATÓRIO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS - RSGG

PROJETO BÁSICO, apresentado em 11 (onze)  Volumes com a seguinte estruturação:

VOL. I		Resumo do Projeto

VOL. II		Projeto Hidráulico, Arquitetônico e Civil

VOL. III	Projeto Elétrico

VOL. IV	Projeto Estrutural

VOL. V	Avaliação Ambiental

VOL. VI	Relação dos Serviços, Materiais e Equipamentos

VOL. VII	Especificações dos Serviços, Materiais e Equipamentos

- Tomo I - Parte A

- Tomo II - Parte B

- Tomo III - Parte C

VOL. VIII	Planilhas Orçamentárias

VOL. IX	Manual de Operação e Manutenção

VOL. X	Estudo de Viabilidade Econômico-financeira

VOL. XI	Desapropriações

2. GENERALIDADES

# GENERALIDADES

Neste capitulo são descritas as condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos às obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Canapi para a CODEVASF.

Estas considerações referem-se a:

- Eventuais divergências entre os elementos do projeto;

- Forma de execução dos trabalhos;

- Necessidade de trabalhos extras;

- Realização de revisões / complementações dos projetos e das Especificações, tanto por parte da fiscalização, quanto do empreiteiro;

- Execução de trabalhos não especificados.

Devem seguir as Especificações indicadas no documento ET00 - Considerações Gerais, destas Especificações, pertencente ao grupo Considerações Gerais.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os principais serviços previstos, nestas Especificações, para a completa execução da obra constam de:

- Instalação de canteiros de obras e serviços preliminares;

- Locação da obra e topografia;

- Sinalização das obras;

- Colocação de tapumes laterais às valas;

- Escavação de valas e cavas;

- Transporte de solos;

- Escoramento;

- Drenagem e esgotamento;

- Embasamento;

- Assentamento de tubulações e conexões;

- Ensaios das tubulações;

- Retirada de escoramento;

- Reaterro;

- Obras de concreto;

- Construção de caixas de ventosas, registros e descargas;

- Retirada e recomposição de pavimentos;

- Terraplenagem, e caminhos de serviços;

- Obras civis

Na eventual necessidade de execução de serviços extras para o cumprimento do contrato, a Empreiteira deverá solicitar por escrito à Fiscalização para a sua realização. Estes serviços deverão ser executados em tempo hábil de modo a evitar atrasos em outros serviços que deles dependem.

4. RELACIONAMENTO ENTRE A CONSULTORA, A EMPREITEIRA E A CODEVASF

# RELACIONAMENTO ENTRE A CONSULTORA, A EMPREITEIRA E A CODEVASF

As condições que nortearão o relacionamento entre a Fiscalização, a Empreiteira e a Contratante (CODEVASF) responsáveis pelo desenvolvimento das obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Canapi são indicadas no documento ET00 - Considerações Gerais, destas Especificações, pertencente ao grupo Considerações Gerais.

Estas considerações referem-se a:

- Fiscalização e orientação geral dos trabalhos;

- Obrigações da Empreiteira, envolvendo conhecimento das obras, administração das obras, instalação de canteiros, implantação das obras, segurança da obra, manutenção dos canteiros e encargos diversos, remoção de trabalhos defeituosos ou não especificados e manejo ambiental;

- Obrigações da Fiscalização;

- Obrigações da CODEVASF.

As ações que envolvem o controle dos prazos de construção, a programação de construção e o desempenho da Empreiteira seguirão as Especificações indicadas no documento ET00 - Considerações Gerais, destas Especificações, pertencente ao grupo Considerações Gerais.

5. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

# ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

## Normas Gerais para todos os Materiais

Todos os materiais a serem utilizados nas obras deverão cumprir as condições estabelecidas neste capítulo, e deverão ser aprovados pela Fiscalização.

A aceitação, em qualquer momento, de um material, não será obstáculo para que seja rejeitado no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade.

Será obrigação do Empreiteiro avisar à Fiscalização da chegada dos materiais que serão utilizados, com antecedência suficiente ao momento de seu emprego, para que se possa executar os ensaios necessários.

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Durante o fornecimento de materiais ou equipamentos a obra, tanto pela Contratante quanto pela Empreiteira, deverão ser obedecidas as Especificações indicadas no documento ET00 - Considerações Gerais, destas Especificações, pertencente ao grupo Considerações Gerais.

Controle de Qualidade

A tomada de amostras para os ensaios deverá ser feita pela Fiscalização ou pelos representantes autorizados, de acordo com as normas destas Especificações e as do ensaio que se vai realizar.

Todos os tipos de amostras de materiais (inclusive o concreto para confecção dos corpos de prova) destinadas a exames ou ensaios serão fornecidas pelo Empreiteiro, às suas expensas, devendo o mesmo tudo facilitar. Tal procedimento é extensivo aos testes de comprovação de escalas, medidas e qualquer outro dispositivo que se utilize. Os ensaios, exceto indicação em contrário nas presentes Especificações, estarão a cargo da Fiscalização.

Os materiais serão armazenados, assegurando a Conservação de suas características e aptidões para seu emprego na obra e facilitando a sua inspeção. Quando se considerar necessário, deverão ser colocados sobre plataformas de madeira ou outras superfícies limpas e adequadas, e não sobre o terreno, ou, quando se indique nestas Especificações, deverão ser colocados em depósitos protegidos da intempérie.

Todo o material que não cumpra as Especificações, ou que tenha sido rejeitado, será retirado da obra imediatamente, salvo autorização expressa da Fiscalização.

A não ser que se especifique o contrário, em todos os casos a determinação de percentagem referir-se-á a pesos.

As referências que se façam as peneiras nestas Especificações, a menos que se especifique de outra maneira, serão as da série ASTM.

De um modo geral, são válidas todas as prescrições das Instruções, Especificações ou Normas Oficiais que regulamentam a recepção, transporte, manipulação ou emprego de cada um dos materiais que se utilizam nas obras deste Projeto.

Transporte e Armazenamento

O transporte, manipulação e emprego dos materiais far-se-ão de tal forma que não se alterem suas características, nem sua forma ou dimensões.

Para tal os veículos a serem utilizados no transporte deverão ser adequados aos diversos tipos de materiais a transportar.

As operações de carga e descarga serão procedidas com cuidado, por pessoal habilitado e utilizando equipamentos e/ou ferramentas adequadas. Quando se tratar de peças pré-moldadas de concreto ou de tubos com diâmetro superior a 300mm, estas operações serão efetuadas com auxílio de equipamentos.

Os materiais deterioráveis serão armazenados em local coberto, protegido contra a umidade e outros agentes nocivos às suas qualidades.

Materiais duráveis, poderão ser armazenados ao tempo mas em local destinado a esse fim e cercado.

## Solo

Formas de Utilização

O destino de todos os materiais escavados será fixado pela Fiscalização, o qual poderá ser um dos seguintes:

- "Bota-fora", aterros ou enchimentos;

- Depósitos ou sobrecarga de aterros.

Irão para "bota-fora", naqueles locais determinados pela Fiscalização, todos os materiais que estejam formados de turfas, húmus, terra vegetal, materiais de demolição e aqueles que, como tais a Fiscalização recuse.

Sempre que seja possível, todos os materiais não recusados, que se obtenham das escavações, serão utilizados na execução de aterros ou sobrecargas de aterros ou enchimentos, transportando-se diretamente da zona de escavação à de utilização mais próxima.

Irão para depósitos, para utilização posterior, aqueles materiais que a Fiscalização selecione e que não se possa transportar diretamente ao local de emprego.

A Fiscalização poderá utilizar os materiais recusados sempre que seja possível fazê-lo sem depósito intermediário, para a ampliação ou melhorias de áreas carentes de entulho e que de alguma forma venham beneficiar a comunidade.

Os lugares de depósito serão fixados pela Fiscalização, bem como a forma e volume de cada depósito para facilitar as operações de construção e medição que sejam necessárias.

Em qualquer caso, os materiais depositados deverão estar separados de qualquer outro tipo de material escavado.

Materiais para Aterros Compactados

Os materiais a empregar em aterros serão, em geral, os produtos procedentes das escavações realizadas na obra, ou dos locais de empréstimo especificados no projeto ou autorizados pela fiscalização.

A aprovação de uma área de empréstimo não significa que todo o material existente seja adequado para a construção dos aterros. Somente os materiais adequados de tais áreas, aprovados pela fiscalização, poderão ser lançados nos aterros.

Materiais com características insatisfatórias, com raízes, gramas, matéria orgânica ou outros materiais perecíveis ou prejudiciais, não deverão ser utilizados. Materiais inadequados, lançados nos aterros, não serão pagos e deverão ser removidos e substituídos às custas do Empreiteiro.

Proíbe-se o emprego de solos ou rochas com teor de sulfato expresso em SO3 superior a 0,2% em aterros e enchimentos em contato com obras de concreto de qualquer tipo.

Materiais para Reenchimento de Valas e Cavas de Fundações

O material procedente de escavações poderá ser utilizado no reenchimento de valas de fundações, sempre que o dito material cumpra as condições exigidas.

Os solos a serem empregados no preenchimento de valas e cavas de fundações apresentarão as Especificações indicadas no documento ET05/04 a 05 – Aterro de Valas, Poços, Cavas de Fundação, Envelopamento e Berço para Tubulação em Valas, destas Especificações, pertencente ao grupo 050000 – Movimento de Terra e Rocha.

Materiais para Base

Os solos a serem empregados nas bases de pavimento apresentarão as Especificações indicadas no documento ET14/02 – Recomposição de Pavimentação para Fechamento de Valas, destas Especificações, pertencente ao grupo 050000 – Demolição e Recomposição de Pavimentos.

Material para Embasamento

Os solos a serem empregados no Embasamento de tubulações apresentarão as Especificações indicadas no documento ET05/04 a 05 – Aterro de Valas, Poços, Cavas de Fundação, Envelopamento e Berço para Tubulação em Valas, destas Especificações, pertencente ao grupo 050000 – Movimento de Terra e Rocha.

## Materiais para Concreto

As características dos materiais a serem utilizados em concreto (cimento, agregado graúdo e miúdo, água) seguirão o item referente ao tema das Especificações destas Especificações apresentadas a seguir:

- ET09/01 – Concreto Convencional;

- ET09/02 – Concreto Ciclópico.

Tais Especificações pertencem ao grupo 090000 - Estruturas e Fundações.

## Materiais para Argamassa

As características dos materiais a serem utilizados em argamassa de assentamento seguirão o item referente ao tema da especificação ET015/04 – Revestimentos de Paredes e Tetos, destas Especificações, pertencente ao grupo 150000 - Edificação.

## Aços para Armaduras

Os aços a serem empregados nas armaduras das estruturas e fundações do empreendimento em questão seguirão a especificação destas Especificações denominada ET09/06 - Armadura para Concreto, pertencente ao grupo 090000 - Estruturas e Fundações.

## Madeira para Estruturas, Formas e Escoramentos

Os materiais a serem empregados nas estruturas, formas e escoramentos seguirão as Especificações destas Especificações denominadas ET09/07 a ET09/11 - Formas para Concreto, pertencente ao grupo 090000 - Estruturas e Fundações.

## Elementos Cerâmicos

Os elementos cerâmicos a serem empregados nas paredes e painéis apresentarão as Especificações indicadas no documento ET15/01 – Paredes e Painéis, destas Especificações, pertencente ao grupo 150000 - Edificações.

## Juntas de Dilatação

As juntas de dilatação a serem empregadas nas estruturas e fundações apresentarão as Especificações indicadas no documento ET09/20 – Juntas de Dilatação, destas Especificações, pertencente ao grupo 090000 – Estruturas e Fundações.

## Vidros e Esquadrias

Os vidros e esquadrias a serem empregados nas edificações apresentarão as Especificações indicadas no documento ET15/03 – Esquadrias / Vidro, destas Especificações, pertencente ao grupo 150000 - Edificações.

## Tintas

As tintas a serem empregadas em madeira, metal, paredes, teto e piso cimentado apresentarão as Especificações indicadas no documento ET15/07 – Pintura, destas Especificações, pertencente ao grupo 150000 - Edificações.

## Telhados

Os materiais a serem empregadas nos telhados apresentarão as Especificações indicadas no documento ET15/02 – Cobertura, destas Especificações, pertencente ao grupo 150000 - Edificações.

## Ferragens

As ferragens para portas e esquadrias a serem empregados nas edificações apresentarão as Especificações indicadas no documento ET15/03 – Esquadrias / Vidro, destas Especificações, pertencente ao grupo 150000 - Edificações.

## Material Elétrico

Os materiais que compõem as instalações elétricas deverão estar conforme as Especificações apresentadas no projeto elétrico de cada unidade.

Além destas Especificações, o Construtor deverá atender às Normas Técnicas pertinentes, no que couber, as recomendações do Fabricante e as Especificações indicadas no documento de Instalações Elétricas.

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

## Condições Gerais

Os critérios de Medição e Pagamento, as Planilhas de Quantitativos e de Custos, as Especificações Técnicas e o Projeto complementam-se e não devem ser utilizados como se fossem peças independentes.

Antes de utilizar os Critérios de Medição e Pagamento, o Construtor e a Fiscalização devem estar familiarizados com as Especificações Técnicas deste Projeto, onde constam inclusive os diversos serviços que não serão medidos, mas cuja remuneração deverá estar contida e/ou diluída em preços de serviços afins e cuja forma de medição e pagamento encontra-se adiante especificada.

Vale ressaltar que estes critérios:

- Anulam os itens correspondentes das Especificações nacionais e estrangeiras mencionadas neste Projeto (DNER, ABNT e outros);

- São anulados pelos itens correspondentes das Especificações destas Especificações.

O Construtor deverá apresentar em sua proposta de preços, os custos unitários de todos os materiais e equipamentos necessários à execução de qualquer serviço a medir, bem como de outros não constantes e/ou subtendidos nos diversos itens que constituem as Planilhas de Quantitativos, mas que, no entender do Construtor, possam vir a ser necessários à execução das obras.

Deverão ser também apresentadas as composições detalhadas dos preços de cada serviço relacionado nas Planilhas de Quantitativos, discriminando materiais, mão-de-obra, equipamentos e transportes, com as respectivas composições dos custos unitários. Esses elementos são indispensáveis à aceitação das propostas e servirão para a eventual composição de preços de serviços e/ou materiais não previstos neste Projeto.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias determina que sejam observados os preços do SINAPI para os preços das obras executadas com recursos da União. Abaixo está transcrito o artigo da Lei 11.439/2006.

Lei 11.439/2006

Art. 115. Os custos unitários de materiais e serviços de obras executadas com recursos dos Orçamentos da União não poderão ser superiores à mediana daqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal, que deverá disponibilizar tais informações na internet.

§ 1º Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os respectivos custos ultrapassar o limite fixado no caput deste artigo, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

§ 2º A Caixa Econômica Federal promoverá, com base nas informações prestadas pelos órgãos públicos federais de cada setor, a ampliação dos tipos de empreendimentos atualmente abrangidos pelo Sistema, de modo a contemplar os principais tipos de obras públicas contratadas, em especial as obras rodoviárias, ferroviárias, hidroviárias, portuárias, aeroportuárias e de edificações, saneamento, barragens, irrigação e linhas de transmissão.

§ 3º Nos casos ainda não abrangidos pelo Sistema, poderá ser usado, em substituição ao SINAPI, o custo unitário básico - CUB.

Todos os preços, independentemente de citação ou não nas Planilhas de Custos e na regulamentação dos preços, incluem o fornecimento de materiais, equipamentos, energia e mão-de-obra para locação e execução dos serviços, supervisão e administração, equipamentos para execução e montagem, transportes, cargas e descargas dos materiais e equipamentos a serem instalados, transporte de pessoal até os locais das obras e no interior dos canteiros, impostos, seguros, controle de qualidade de materiais e serviços, enfim tudo o que for necessário para a perfeita execução, instalação e funcionamento das obras, bem como as despesas diretas e indiretas e o benefício do Construtor, compreendendo, ainda, sua mobilização e desmobilização e limpeza final, exceto os materiais fornecidos pela Contratante.

Toda pedra para enrocamentos, revestimentos, agregados de concreto e outros serviços poderá ser obtida de rocha eventualmente escavada na obra, desde que aprovada em cada caso pela Fiscalização para uso específico.

O Construtor deverá, ainda, apresentar a composição do preço correspondente à instalação dos Canteiros de Obras, discriminando cada serviço e/ou obra, com a quantificação e composição dos custos correspondentes, bem como os percentuais apresentados para absorver custos de serviços que não serão medidos.

## Quantidades

Os dados constantes das Planilhas de Quantitativos são meramente informativos e não serão levados em conta para efeito de medição e pagamento. Portanto, não serão admitidas solicitações de indenizações por redução ou aumento do volume de serviços previstos nas Planilhas de Quantitativos salvo nos casos especificados e estabelecidos nos documentos de contrato.

Todos os serviços serão pagos conforme efetivamente executados, salvo se houver indicação em contrário, nos Critérios de Medição e Pagamento que se seguem.

## Dimensões e Cotas

Todas as dimensões, cotas e quantidades dos desenhos de projeto deverão ser verificadas pelo Construtor antes do início dos serviços.

## Controle de Qualidade

Deverá ser considerado pelo Construtor em seus custos, a presença de uma Equipe de Controle de Qualidade, atuante, assim como o fornecimento durante o tempo que for necessário, de equipamentos devidamente aferidos para a realização de ensaios e testes com a presença da Fiscalização, visando a liberação do respectivo serviço.

## Serviços Não Previstos

Quanto aos trabalhos não especificados procurar-se-á, quando existente, escolher, para pagamento, preços constantes da série de preços fornecidos pelo Empreiteiro.

Para os serviços não previstos a construtora deverá apresentar a composição de custos unitários a ser submetida à apreciação da CODEVASF.

## Transporte

Não se fará nenhum pagamento, em separado ou diretamente, para transporte, inclusive vertical em qualquer fase do trabalho, ressalvados os casos em que as Especificações e outros Documentos de Contrato indicarem explicitamente que as despesas com transporte de materiais e equipamentos serão ressarcidas pela CODEVASF.

Todo transporte será considerado um custo necessário e parte incidente do trabalho, e o seu custo deverá ser considerado pelo Empreiteiro e incluído no preço unitário de Contrato para pagamento dos itens dos trabalhos envolvidos.

## Trabalho por Administração Direta

O Empreiteiro assegurará, para qualquer trabalho que venha a ser pago por Administração Direta, o fornecimento da mão de obra, materiais e ferramentas, a utilização do canteiro e equipamentos, de modo a garantir a sua execução em boas condições técnicas e econômicas.

O Empreiteiro não iniciará esses trabalhos sem o prévio conhecimento e aprovação da Fiscalização. Em todos os trabalhos executados pelo Empreiteiro, por Administração Direta dos custos de mão-de-obra e materiais computados de acordo com o especificado abaixo, serão acrescidos de percentuais constantes nos documentos de Contrato, para pagamento da Administração, direta geral, eventuais e lucro. O emprego de equipamentos será pago com base no aluguel horário de máquinas.

Os custos de mão-de-obra serão avaliados através de cômputo de toda a despesa direta de mão de obra de trabalhadores, operários e mestres, similarmente as composições de preços do Contrato acrescidos dos encargos sociais é de um percentual estabelecido nas composições de preços do Contrato, para remuneração dos gastos de ferramentas, máquinas, oficinas e outros. Não serão consideradas nos custos as despesas relativas ao pessoal superior (engenheiros, chefes de serviços e equiparados) ao pessoal dirigente (agentes, técnicos, topógrafos, encarregados gerais e equiparados) e ao pessoal auxiliar (escriturários, apontadores, chefes de oficina e equiparados).

Os custos dos materiais de consumo serão acrescidos das despesas de transporte ao local de emprego.

Se na opinião da Fiscalização, os custos dos materiais adquiridos pelo Empreiteiro forem excessivos e o Empreiteiro não fornecer comprovação satisfatória para tais custos, os mesmos serão pagos ao menor preço da praça para a quantidade considerada e as condições de fornecimento necessário.

A CODEVASF reserva-se o direito de fornecer os materiais que julgar convenientes, quando então não serão pagos os adicionais previstos no contrato relativos ao fornecimento pelo Empreiteiro. Os materiais reaproveitáveis serão de propriedades da CODEVASF e transportados a local designado pela mesma. As despesas decorrentes do transporte serão pagas pela CODEVASF.

Para qualquer serviço não previsto ou instalação especializada, não constante do Contrato de empreitada, à CODEVASF se reserva o direito de contratá-los com terceiros, sem que caiba à Empreiteira qualquer reivindicação de indenização ou pagamento.

A CODEVASF poderá solicitar que o Empreiteiro efetue pagamento a terceiros, de despesas diversas. O reembolso será feito, em medição adicionando-se 15%.

## Critérios de Medição e Estrutura de Preços

Os critérios de medição e pagamento deverão considerar as Especificações indicadas no documento ET00 - Considerações Gerais, destas Especificações, pertencente ao grupo Considerações Gerais.

Nesta regulamentação, a expressão "como especificado" deve ser entendida por "como especificado nas Especificações Técnicas, deste Projeto."

7. ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

# ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

## Estação de Tratamento de Esgoto

Os equipamentos eletro-mecânicos que compõem a estação de tratamento de esgoto seguirão as Especificações indicadas no item 2.4 do documento 
ET22/01 a 15 – Estações de Tratamento – Água e Esgoto destas Especificações, pertencente ao grupo 220000 - Estações de Tratamento – Água e Esgoto.

## Estações Elevatórias

### Considerações Gerais

Este item estabelece as características básicas dos equipamentos eletro-mecânicos que compõe a estação elevatória prevista para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Olhos D’Água do Casado.

Correspondendo a bombas submersíveis, os equipamentos deverão ser fabricados conforme as normas abaixo citadas em suas últimas revisões, no que for aplicável.

Normas diversas poderão ser aceitas desde que seja comprovada sua similaridade com as citadas, e que sejam reconhecidas internacionalmente e aprovadas pela CODEVASF:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

- AISI - American Iron Steel Institute;

- ASME - American Society of Mechanical Engineers;

- DIN  - Deutsche Industrie Normen;

- AWWA - American Water Works Association;

- ASTM - American Society of Testing Materials;

- AWS  - American Welding Society;

- ISO  - International Organization for Standardization;

- SAE  - Society of Automotive Engineers;

- ANSI - American National Standard Institute;

- SSPC - Steel Structure Painting Council;

- Standards of Hydraulic Institute.

Os equipamentos, objeto desta especificação, deverão ser fabricados por fornecedores com, no mínimo, dois anos de experiência em produtos semelhantes e terão que comprovar os fornecimentos anteriores.

No caso de ser impossível ao concorrente atender algum detalhe exigido nesta especificação, deverá o mesmo descrever completamente os aspectos que estão em desacordo justificando e atestando a qualidade e garantia do material ou processo apresentados, para aprovação da CODEVASF.

O fornecedor da bomba deverá responsabilizar-se, também, pelo fornecimento do motor e pelo bom desempenho do conjunto motobomba.

### Características Operacionais das Bombas

As características e condições operacionais dos conjuntos motobomba são as constantes nas Especificações particulares e respectivas folhas de dados.

### Características Construtivas das Bombas

As bombas, ou conjuntos motobomba, serão do tipo submersível, centrífugas, monobloco, com eixo na posição vertical e preparadas para acoplamento automático a uma base de apoio e descarga, que deverá ser fixada no fundo da elevatória, por meio de chumbadores comuns.

Para garantir o perfeito acoplamento do conjunto motobomba com a base de descarga, deverão ser instaladas guias formadas por tubos de aço galvanizado, fixados na parte superior e apoiados sobre a base de descarga na parte inferior.

Carcaça

Voluta simples, com flange de descarga posicionado na vertical, acoplada diretamente ao fundo da câmara de óleo, na parte inferior do motor.

Rotor Hidráulico

Tipo fechado, de canal amplo, fundido em peça única, com balanceamento estático e dinâmico. Passagem livre para sólidos, conforme Especificações particulares.

O rotor deverá ser acoplado diretamente ao eixo do motor e fixado por meio de parafuso, ou sistema similar.

Anéis de Desgaste

Deverão ser previstos anéis de desgaste, montados na carcaça e se necessário no rotor hidráulico. Os anéis deverão ser montados de forma a serem facilmente substituídos.

Eixo

Deverá ser fabricado em peça única e montado diretamente no rotor elétrico, com interferência suficiente para não haver escorregamento. Todo o conjunto girante deverá ser balanceado estática e dinamicamente.

Mancais

Os mancais serão suficientemente dimensionados para suportar todas as cargas, radiais e axiais impostas na operação da bomba.

Deverão ser detalhadamente especificados na proposta e deverão ser fornecidos completos, inclusive com sistema de lubrificação e resfriamento, caso necessário. Os rolamentos serão previstos com vida média de 100.000 horas.

Vedação do Eixo

A vedação do eixo deverá ser feita por meio de dois selos mecânicos, sendo o inferior lubrificado pelo próprio fluído bombeado e o superior em banho de óleo.

### Inspeção e Testes dos Conjuntos Motobomba

Os testes de funcionamento e aceitação terão por finalidade verificar a boa qualidade do equipamento, confrontação com as Especificações, tolerâncias dimensionais e outros requisitos de qualidade exigíveis para o funcionamento adequado. Se durante a execução dos testes, qualquer unidade não atender aos requisitos especificados e propostos, deverá o fabricante executar as necessárias modificações e os testes serão repetidos até que o equipamento tenha funcionamento satisfatório.

A CODEVASF se reserva ao direito de designar representantes para vistoriar as instalações do fabricante e acompanhar a fabricação dos equipamentos, inclusive os fornecimentos de terceiros.

A aceitação final do equipamento ficará condicionada ao desempenho do mesmo nos diversos testes e inspeções a que será submetido.

Poderão ser aceitos os testes executados pelo controle de qualidade do fabricante desde que atenda aos aspectos descritos no item 4 da presente especificação e seja aprovado pela CODEVASF.

Inspeção e Testes de Fábrica

Antes que o equipamento seja embarcado o fabricante deverá executar os testes de aceitação com a elaboração de relatórios correspondentes, os quais deverão ser submetidos à CODEVASF para aprovação.

O fabricante da bomba deverá executar em sua fábrica, testes de funcionamento e aceitação, com elaboração de curvas, certificados e relatórios correspondentes, os quais deverão ser submetidos à CODEVASF para aprovação. Só depois de aprovados estará liberado o embarque dos equipamentos.

Testes de Desempenho

Os conjuntos motobomba submersíveis deverão ser testados com base na norma ISO 2548 Classe C, com levantamento de pelo menos 06 (seis) pontos, incluindo os pontos de pressão máxima e rendimento máximo, previstos para o conjunto motobomba e o ponto para o qual o equipamento foi especificado.

Para os pontos levantados deverão ser medidas e garantidas, dentro das tolerâncias da norma, as grandezas: Vazão, Pressão, Potência Elétrica consumida pelo conjunto motobomba, Corrente Elétrica, Fator de Potência e calculado o rendimento global.

### Identificação dos Conjuntos Motobomba

Junto com cada conjunto motobomba, deverão ser fornecidas duas placas de identificação em aço inoxidável, grafadas em auto ou baixo relevo, sendo uma montada no conjunto motobomba e outra como reserva a ser entregue junto com os manuais e certificados dos testes, contendo os seguintes dados:

- Nome do fabricante;

- Modelo do equipamento;

- Ano de fabricação;

- Número de série do equipamento;

- Identificação da curva ou ponto de operação;

- Potência nominal do motor;

- Tensão, freqüência e número de fases;

- Rotação do motor;

- Temperatura máxima do fluido a ser bombeado;

- Fator de potência do motor;

- Grau de proteção do motor;

- Submergência máxima;

- Peso do conjunto.

### Ferramentas Especiais

Caso haja necessidade, deverão ser fornecidas todas as ferramentas especiais para a montagem e desmontagem do conjunto motobomba.

### Manuais

O fornecimento das bombas deverá ser acompanhado de:

- Manual de montagem, onde conste todos os cuidados necessários serem tomados desde a remoção do equipamento da embalagem feita pelo fabricante até sua instalação e guia de instrução para montagem, particularmente quando o equipamento é fornecido em partes separadas;

- Manual de manutenção, com vista explodida de todas as partes do equipamento, indicação das partes a serem inspecionadas com a freqüência esperada e cuidados a serem tomados.

- Plano de lubrificação com tipos de lubrificantes a serem utilizados.

### Peças de Reposição

O fabricante indicará as peças de reposição necessárias para até 2 anos de funcionamento, informando quantidade e preço das mesmas.

### Garantia

O fabricante oferecerá garantia de funcionamento pelo prazo mínimo de 2 anos, dentro do qual, fornecerá todos os preços necessários para a manutenção e a mão de obra.

Entende-se que as peças que não foram relacionadas como peças de reposição, ou que tendo sido, sofrerem desgaste prematuro exigindo substituição, estarão cobertas pela garantia oferecida. O prazo de garantia ficará prorrogado do tempo decorrido entre a solicitação para atendimento de defeitos e o término dos serviços. O prazo de garantia terá início após a inspeção em campo.

### Transporte

Deverá fazer parte do fornecimento o transporte e descarga do equipamento no local da obra, com seus respectivos seguros.

Todos os equipamentos deverão ser adequadamente acondicionados e protegidos contra estragos durante o transporte. Junto com o endereço, em cada equipamento, na embalagem, deverá ser marcado o número completo da requisição da CODEVASF.

As embalagens deverão possuir identificação do seu conteúdo.

As superfícies usinadas expostas deverão ser protegidas com uma película facilmente removível de preventivo contra a ferrugem.

O interior dos equipamentos deverá estar isento de detritos e todas as aberturas deverão estar protegidas: as roscadas com bujões e as flangeadas com tampões de madeira.

8. ESPECIFICAÇÕES - ANEXOS

# ESPECIFICAÇÕES - ANEXOS

## Especificações

Neste trabalho encontram-se apresentadas as especificações e Critérios de Medição para a execução das obras e projetos.

São apresentadas em 03 (três) volumes de anexos definidos como:

TOMO I -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  -  PARTE A

| ET 00 – CONSIDERAÇÕES GERAIS............................................................................ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ET 01 – CANTEIRO DE OBRAS.................................................................................... |  |  |
| ET 02 – SERVIÇOS PRELIMINARES............................................................................. |  |  |
| ET 03 – TRÂNSITO E SEGURANÇA............................................................................. |  |  |
| ET 04 – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS.. |  |  |
| ET 05 – MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA ................................................................ |  |  |
| ET 06 – TRANSPORTE DE SOLO ROCHA E AGREGADO.......................................... |  |  |
| ET 07 – ESCORAMENTO.............................................................................................. |  |  |
| ET 08 – ESGOTAMENTO.............................................................................................. |  |  |

TOMO II -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  -  PARTE B

| ET 09 – ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES....................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| ET 10 – CAIXA, TAMPAS E POÇOS DE VISITA............................................................ |  |  |
| ET 11 – DRENAGEM, CONTENÇÕES E REFORÇO DE SOLO.................................... |  |  |
| ET 12 – ASSENT., MONT. E REMOÇÃO DE TUBUL., PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS. E APARELHOS............................................................................ |  |  |
| ET 13 –TRANSPORTE DE TUBOS,PEÇAS E CONEXÕES.......................................... |  |  |
| ET 14 – DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS..................................... |  |  |
| ET 15 – EDIFICAÇÕES.................................................................................................. |  |  |

TOMO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  - PARTE C

| ET 17 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS............................................................................ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ET 18 – URBANIZAÇÃO................................................................................................ |  |  |
| ET 19 – INSTALAÇÕES MECÂNICAS........................................................................... |  |  |
| ET 21 – LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO ................................................................ |  |  |
| ET 22 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO – ÁGUA E ESGOTO........................................ |  |  |
| ET 31 – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS.......................................................................... |  |  |
| ET 50 – PEÇAS PRE-MOLDADA .................................................................................. |  |  |

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

Neste trabalho encontram-se apresentadas as especificações e Critérios de Medição para a execução das obras e projetos.

São apresentadas em 03 (três) volumes definidos como:

- Tomo I   - Parte A

- Tomo II  - Parte B

- Tomo III - Parte C

ANEXOS

ET 00 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

ET 01 – CANTEIRO DE OBRAS

ET 02 – SERVIÇOS PRELIMINARES

ET 03 – TRÂNSITO E SEGURANÇA

ET 04 – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS

ET 05 – MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA

ET 06 – TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADO

ET 07 – ESCORAMENTO

ET 08 – ESGOTAMENTO